## PDG
CCTP - Annexe - Inventaire
Acheteur public
ETAT – MINISTERE DES ARMEES et DES ANCIENS COMBATTANTS Service d’Infrastructure de la Défense (SID) Nord-Est
Représentant du pouvoir adjudicateur
Le directeur du SID Nord-Est 1, rue du Maréchal Lyautey – CS 92 005 57 044 METZ Cedex 01
Objet de l’accord-cadre
Projet n°DAF_2025_000086 Accord-cadre - Maintenance préventive, corrective et améliorative (des installations de production, distribution (AEP), d'évacuation (EU et EP) et autres prestations associées sur les installations des emprises millitaires situés dans la zone de compétence du SID NORD-EST - 14 lots Lot 2 : USID LUXEUIL

## SECOURS-ELEC
Secours électrique pour les bassins incendie et les bassins d'orage les séparateurs sont répertoriés dans l'onglet XXXXXX Les stations et postes de relevage font l'objet d'un onglet spécifique "ASS - STATION RELEVAGE"
Site | Modèle | Puissance KVA | Carburant volume/autonomie | Nbre heure de fonctionnement par an en moyenne | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement
Etat néant

## EQT-DESHUMIDIFICATEUR D'AIR
Equipement - DESHUMIDIFICATEUR D'AIR
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
EQT - DESHUMIDIFICATEUR
EQT - DESHUMIDIFICATEUR
EQT - DESHUMIDIFICATEUR
EQT - DESHUMIDIFICATEUR
EQT - DESHUMIDIFICATEUR
EQT - DESHUMIDIFICATEUR
EQT - DESHUMIDIFICATEUR
Equipment listé dans la gamme de maintenance.
Etat néant

## ADD-INST. SOUS-STATION
ADD - INSTALLATION EN SOUS-STATION
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
| ASS-SOUS-STATION | Filtre à eau |  |  |  | Remplacement des filtres annuel. (listé le type de filtre)
| ASS-SOUS-STATION | Adoucisseurs |  |  |  | Quantité de sel à recompléter à l'année. Périodicité minimal pour recomplètement mensuel.
ASS-SOUS-STATION
ASS-SOUS-STATION
Lister dans la gamme de maintenance.
Etat néant

## ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE
Adduction eau - CAPTAGE - STATION POMPAGE
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
Station de pompage (N G2D: 700473009P) | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Captage/Pompage | Pompe 100m3/h | 2 |  | Débit effectif : 85 m3/h
Station de pompage (N G2D: 700473009P) | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Captage/Pompage | Pompe 20 m3/h (secours) | 2 |  | type: 6021S5FK5,5 Moteur 5,5 kW 380V
Station de pompage (N G2D: 700473009P) | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Captage/Pompage | Vanne | 2 DN 150 |  | PN 16
Station de pompage (N G2D: 700473009P) | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Unité de chloration | Analyseur de chloration | 1 |  | (future installation à prévoir à partir de la deuxième période)
Station de pompage (N G2D: 700473009P) | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Captage/Pompage | Analyseur de turbidité | 1 |  | (future installation à prévoir à partir de la deuxième période)
Station de pompage (N G2D: 700473009P) | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Comptage Electrique | Compteur | 1 DN 150
Station de pompage (N G2D: 700473009P) | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Autres | Ballon anti-bélier | 1 |  | Volume = 500 L Renouvelé le 06/02/24 - Appareil N° 500VF6442
Station de pompage (N G2D: 700473009P) | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Transfo HT/BT | Transfo HT/BT | 1 |  | BA 116 Arrivée en 3x380 V +N
Station de pompage (N G2D: 700473009P) | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Comptage Electrique | Compteur électrique |  |  | Coef lecture 1 / Index pose 0 / Index max 999999999
Station de pompage (N G2D: 700473009P) | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Alimentation électrique | Armoire de commande | 1 |  | Sélecteur de phase
Station de pompage (N G2D: 700473009P) | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Autres | Clôtures | 265 ml
Station de pompage (N G2D: 700473009P) | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Autres | Portails | 7 ml
SERVANCE (N° G2D: 700 489 001 R) | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Autres | Petit Bassin | 1 |  | Alimentation par eau de ruissellement;vérification 1/an Volume = 25 m3
SERVANCE (N° G2D: 700 489 001 R) | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Autres | Pompes eau brute | 2 |  | 8 m3/h - 77 HMT - Type SP8A-18
SERVANCE (N° G2D: 700 489 001 R) | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Comptage Electrique | Armoire de commande au captage | 1 |  | + poire de sécurité
SERVANCE (N° G2D: 700 489 001 R) | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Autres | Grand Bassin | 1 |  | Alimentation par eau de ruissellement;vérification 1/an Volume = 60 m3 + poire de sécurité
SERVANCE (N° G2D: 700 489 001 R) | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Autres | Bassin extérieur (arrivée des sources) | 1 |  | Alimentation par eau de ruissellement;vérification 1/an Volume = 90 m3 + poire de sécurité
SERVANCE (N° G2D: 700 489 001 R) | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Autres | Pompes de surpression | 2 |  | 10 m3/h - 40 HMT
SERVANCE (N° G2D: 700 489 001 R) | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Autres | Ballon anti-bélier | 1
SERVANCE (N° G2D: 700 489 001 R) | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Unité de chloration | Electrovanne | 1 |  | Panneau chloration marque CIR / 2022
SERVANCE (N° G2D: 700 489 001 R) | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Unité de chloration | Débitmètre | 1 |  | Panneau chloration marque CIR / 2022
SERVANCE (N° G2D: 700 489 001 R) | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Unité de chloration | Hydroéjecteur | 1 |  | Panneau chloration marque CIR / 2022
SERVANCE (N° G2D: 700 489 001 R) | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Unité de chloration | Chlorométrie | 1 |  | Panneau chloration marque CIR / 2022
SERVANCE (N° G2D: 700 489 001 R) | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Unité de chloration | Bouteille de chlore 6 kg | 1 |  | 2022
SERVANCE (N° G2D: 700 489 001 R) | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Unité de chloration | Radiateur | 1 |  | Thermostat HS
SERVANCE (N° G2D: 700 489 001 R) | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Unité de chloration | Détecteur de fuite de chlore CIR | 1 |  | 1 cellule / 2022
SERVANCE (N° G2D: 700 489 001 R) | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Unité de chloration | Filtre neutralité | 1 |  | 50 L / 2022
SERVANCE (N° G2D: 700 489 001 R) | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Unité de chloration | Analyseur de chloration | 1 |  | (future installation à prévoir à partir de la deuxième période)
SERVANCE (N° G2D: 700 489 001 R) | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Unité de chloration | Analyseur de turbidité | 1 |  | (future installation à prévoir à partir de la deuxième période)

## ADD-RESEAUX AEP
Adduction eau - RESEAUX ET APPAREILLAGE ASSOCIES A L'ADDUCTION D'EAU (AEP) Les postes/station de relevage AEP sont à renseigner dans le présent tableau
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
700 473 001 H - BA 116 | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Canalisations | 23083 | réparti sur la base | Acier Diam 100 / 80 /40 /32/ 26 - Fonte: Diam 200 / 150 / 100 / 80 - PVC Diam 150 / 110 / 63 / 40 - PEHD 63
701 473 001 H - BA 116 | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Débitmètres | 15 U | réparti sur la base | DN 100 télé relevable
702 473 001 H - BA 116 | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Compteurs | 90 U | réparti sur la base
701 473 001 H - BA 116 | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | vannes | 150 U | réparti sur la base | vannes et vannettes
XXXXX - Servance | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Canalisations | 150 |  | PVC 63
XXXXX - Servance | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | vannes | 2 U |  | DN 90
880160008A - Caserne Varaigne EPINAL | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Canalisations | 5 500 ml | réparti sur la caserne | PVC Diam 60/125/150/160 - Fonte : Diam 150 / 100 / 80 - PEHD diam 125 / 65
880160008A - Caserne Varaigne EPINAL | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | vannes à opercule | 4 DN 150 et 2 DN 100 | point d'entrée Bâtiment 0041 (sur réseau urbain) en sous-sol
880160008A - Caserne Varaigne EPINAL | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | vannes papillon | 2 DN 150 | point d'entrée Bâtiment 0041 (sur réseau urbain) en sous-sol
880160008A - Caserne Varaigne EPINAL | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Compteurs | 2 | point d'entrée Bâtiment 0041 (sur réseau urbain) en sous-sol | Diam 100
880160008A - Caserne Varaigne EPINAL | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Compteurs | 2 | BAT 013 et BAT 038 - regard compteur d'eau | 1 télé relevable
880160008A - Caserne Varaigne EPINAL | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | By pass DN 150 avec compteur | 1
880160012E - Maison des armées (rue des Templiers - EPINAL) | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | vanne 1/4 de tour | 1
880160012E - Maison des armées (rue des Templiers - EPINAL) | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Compteurs | 1
880160067H - Fort des adelphes terre /air | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Compteurs | 1

## ADD- POTEAUX INCENDIE ET RI
Adduction eau - POTEAUX INCENDIE, RIA, BASSIN ORAGE ET RESERVE INCENDIE les bassins d'orage sont répertoriés dans l'onglet "ASS-ST-EP/RESEAUX EP EU"
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
700 473 001 H - BA116 | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 | G5 / PI 1 | PAM ATLAS DN 100 et 2 sorties DN 70
701 473 001 H - BA116 | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 | entre T1 et T2 / PI 2 | PAM ATLAS DN 100 et 2 sorties DN 70
702 473 001 H - BA116 | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 | T 18 / PI 4 | PAM ATLAS DN 100 et 2 sorties DN 70
703 473 001 H - BA116 | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 | Chaufferie / PI 6 | PAM ATLAS DN 100 et 2 sorties DN 70
704 473 001 H - BA116 | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 | entre B2 et le mess / PI 8 | PAM ATLAS DN 100 et 2 sorties DN 70
704 473 001 H - BA116 | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 | LC5 LC 15/16 / PI 10 | PAM ATLAS DN 100 et 2 sorties DN 70
705 473 001 H - BA116 | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 | LC9 LC10 / PI 12 | PAM ATLAS DN 100 et 2 sorties DN 70
706 473 001 H - BA116 | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 | Mess / PI 14 | PAM ATLAS DN 100 et 2 sorties DN 70
707 473 001 H - BA116 | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 | Gymnase / PI 16 | PAM ATLAS DN 100 et 2 sorties DN 70
708 473 001 H - BA116 | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 | HM 1 / PI 17 | PAM ATLAS DN 100 et 2 sorties DN 70
709 473 001 H - BA116 | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 | HM 2 / PI 18 | PAM ATLAS DN 100 et 2 sorties DN 70
710 473 001 H - BA116 | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 | HM 3 / PI 19 | PAM ATLAS DN 100 et 2 sorties DN 70
711 473 001 H - BA116 | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 | HM 0 / PI 20 | PAM ATLAS DN 100 et 2 sorties DN 70
712 473 001 H - BA116 | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U | ENTRE HM10 ET ESCA / PI 21 | PAM ATLAS DN 100 et 2 sorties DN 70
712 473 001 H - BA116 | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U | FACE HM10 / PI 22 | PAM ATLAS DN 100 et 2 sorties DN 70
712 473 001 H - BA116 | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U | FACE ESME / PI 23 | PAM ATLAS DN 100 et 2 sorties DN 70
712 473 001 H - BA116 | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U | SOCRATE / PI 24 | PAM ATLAS DN 100 et 2 sorties DN 70
712 473 001 H - BA116 | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U | HS 23 / PI 25 | PAM ATLAS DN 100 et 2 sorties DN 70
712 473 001 H - BA116 | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U | SOUTE K1 / PI 27 | PAM ATLAS DN 100 et 2 sorties DN 70
712 473 001 H - BA116 | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U | CENTRE EMISSION / PI 31 | PAM ATLAS DN 100 et 2 sorties DN 70
712 473 001 H - BA116 | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U | USID / PI 32 | PAM ATLAS DN 100 et 2 sorties DN 70
712 473 001 H - BA116 | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U | LC 21 / PI 33 | PAM ATLAS DN 100 et 2 sorties DN 70
712 473 001 H - BA116 | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U | DEPOT ALERTE / PI 34 | PAM ATLAS DN 100 et 2 sorties DN 70
712 473 001 H - BA116 | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U | DEPOT ALERTE / PI 35 | PAM ATLAS DN 100 et 2 sorties DN 70
712 473 001 H - BA116 | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U | ZA 2 / PI 36 | PAM ATLAS DN 100 et 2 sorties DN 70
712 473 001 H - BA116 | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U | ENTRE G2 ET ARMURERIE / PI 38 | PAM ATLAS DN 100 et 2 sorties DN 70
712 473 001 H - BA116 | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U | ANCIEN DAMS AN 52 / PI 39 | PAM ATLAS DN 100 et 2 sorties DN 70
712 473 001 H - BA116 | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U | ANCIEN DAMS AN 52 / PI 40 | PAM ATLAS DN 100 et 2 sorties DN 70
712 473 001 H - BA116 | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U | ANCIEN DAMS AN 52 / PI 41 | PAM ATLAS DN 100 et 2 sorties DN 70
712 473 001 H - BA116 | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U | ANCIEN DAMS AN 52 / PI 42 | PAM ATLAS DN 100 et 2 sorties DN 70
712 473 001 H - BA116 | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U | ANCIEN DAMS AN 52 / PI 43 | PAM ATLAS DN 100 et 2 sorties DN 70
712 473 001 H - BA116 | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U | CONCIERGERIE / PI 44 | PAM ATLAS DN 100 et 2 sorties DN 70
712 473 001 H - BA116 | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U | DEVANT TAC 1 ZA 1 / PI 45 | PAM ATLAS DN 100 et 2 sorties DN 70
712 473 001 H - BA116 | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U | DEVANT HM 18 ZA 1 / PI 46 | PAM ATLAS DN 100 et 2 sorties DN 70
712 473 001 H - BA116 | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U | DEVANT TAC 10 ZA1 / PI 47 | PAM ATLAS DN 100 et 2 sorties DN 70
712 473 001 H - BA116 | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U | DMUB / PI 48 | PAM ATLAS DN 100 et 2 sorties DN 70
712 473 001 H - BA116 | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U | DMUB / PI 49 | PAM ATLAS DN 100 et 2 sorties DN 70
713 473 001 H - BA116 | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U | DMUB / PI 50 | PAM ATLAS DN 100 et 2 sorties DN 70
714 473 001 H - BA116 | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U | HM3 / PI 51 | PAM ATLAS DN 100 et 2 sorties DN 70
715 473 001 H - BA116 | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U | BER / PI 52 | PAM ATLAS DN 100 et 2 sorties DN 70
716 473 001 H - BA116 | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U | SOUTE K3 / PI 53 | PAM ATLAS DN 100 et 2 sorties DN 70
717 473 001 H - BA116 | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U | DEVANT HM 18BIS ZA1 / PI 55 | PAM ATLAS DN 100 et 2 sorties DN 70
718 473 001 H - BA116 | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U | CINEMA / BI 7 | PAM ATLAS DN 100 et 2 sorties DN 70
719 473 001 H - BA116 | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U | CENTRE RECEPTION / BI 13 | PAM ATLAS DN 100 et 2 sorties DN 70
720 473 001 H - BA116 | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U | ENTRE HM14 ET HM15 / BI 26 | PAM ATLAS DN 100 et 2 sorties DN 70
721 473 001 H - BA116 | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U | SEO SOUTE K1 / BI 28 | PAM ATLAS DN 100 et 2 sorties DN 70
722 473 001 H - BA116 | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U | SEO SOUTE K1 / BI 29 | PAM ATLAS DN 100 et 2 sorties DN 70
723 473 001 H - BA116 | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U | SEO SOUTE K1 / BI 30 | PAM ATLAS DN 100 et 2 sorties DN 70
880160008A EPINAL CASERNE VARAIGNE | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 0 U | Proche bâtiment 03 / PI 1 | PAM ATLAS DN 100 et 2 sorties DN 70
880160008A EPINAL CASERNE VARAIGNE | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U | Proche bâtiment 123 / PI 2 | PAM ATLAS DN 100 et 2 sorties DN 70
880160008A EPINAL CASERNE VARAIGNE | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U | Proche bâtiment 22 / PI 3 | PAM ATLAS DN 100 et 2 sorties DN 70
880160008A EPINAL CASERNE VARAIGNE | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U | Proche bâtiment 27 / PI 4 | PAM ATLAS DN 100 et 2 sorties DN 70
880160008A EPINAL CASERNE VARAIGNE | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U | Proche bâtiment 42 / PI 5 | PAM ATLAS DN 100 et 2 sorties DN 70
880160008A EPINAL CASERNE VARAIGNE | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U | Proche bâtiment 46 / PI 6 | PAM ATLAS DN 100 et 2 sorties DN 70
880160008A EPINAL CASERNE VARAIGNE | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U | Proche bâtiment 47 / PI 7 | PAM ATLAS DN 100 et 2 sorties DN 70
880160008A EPINAL CASERNE VARAIGNE | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U | Proche bâtiment 68 ouest / PI 8 | PAM ATLAS DN 100 et 2 sorties DN 70
880160008A EPINAL CASERNE VARAIGNE | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U | Proche bâtiment 68 EST / PI 9 | PAM ATLAS DN 100 et 2 sorties DN 70
880160008A EPINAL CASERNE VARAIGNE | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U | Proche bâtiment 79 / PI 10 | PAM ATLAS DN 100 et 2 sorties DN 70
880160008A EPINAL CASERNE VARAIGNE | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U | Proche bâtiment 131 / PI 111 | PAM ATLAS DN 100 et 2 sorties DN 70
723 473 001 H - BA116 | ADD-INCENDIE | RIA |  | 2 U / 30 ml | HM 11 | RB25CE _56l/mn à 04,4MPa PMS 1,2 MPa
724 473 001 H - BA116 | ADD-INCENDIE | RIA |  | 2 U / 30 ml | HM 11 | RB33CE _ 128 l/mn à 0,4 Mpa_ PMS 0,7MPa
725 473 001 H - BA116 | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 U / 30 ml | HM 1 | RB33CE _ 128 l/mn à 0,4 Mpa_ PMS 0,7MPa
726 473 001 H - BA116 | ADD-INCENDIE | RIA |  | 2 U / 30 ml | HM 1 | DN 20
727 473 001 H - BA116 | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 U / 30 ml | HM 18 | RB33CE _ 128 l/mn à 0,4 Mpa_ PMS 0,7MPa
880160008A EPINAL CASERNE VARAIGNE | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 U / DN 20 / 20 ml | 131
723 473 001 H - BA116 | ADD-INCENDIE | Bassin incendie | Puisard | 1 U | PC SN 1 / Puisard 1 | Une inspection annuelle accompagnée d'un nettoyage tous les dix ans.
723 473 001 H - BA116 | ADD-INCENDIE | Bassin incendie | Puisard | 1 U | DERRIERE SEMAINE BASE / Puisard 2 | Une inspection annuelle accompagnée d'un nettoyage tous les dix ans.
723 473 001 H - BA116 | ADD-INCENDIE | Bassin incendie | réserve | 1 U / 50 m³ | SOUTE K1 / RESERVE 3 | Une inspection annuelle accompagnée d'un nettoyage tous les dix ans.
723 473 001 H - BA116 | ADD-INCENDIE | Bassin incendie | réserve | 1 U / 50 m³ | SOUTE K1 / RESERVE 4 | Une inspection annuelle accompagnée d'un nettoyage tous les dix ans.
723 473 001 H - BA116 | ADD-INCENDIE | Bassin incendie | réserve | 1 U / 50 m³ | SOUTE K2 / RESERVE 5 | Une inspection annuelle accompagnée d'un nettoyage tous les dix ans.
723 473 001 H - BA116 | ADD-INCENDIE | Bassin incendie | réserve | 1 U / 50 m³ | SOUTE K2 / RESERVE 6 | Une inspection annuelle accompagnée d'un nettoyage tous les dix ans.
724 473 001 H - BA116 | ADD-INCENDIE | Bassin incendie | réserve | 1 U / 50 m³ | SOUTE K3 / RESERVE 7 | Une inspection annuelle accompagnée d'un nettoyage tous les dix ans.
725 473 001 H - BA116 | ADD-INCENDIE | Bassin incendie | réserve | 1 U / 120 m³ | RESERVE 8 | Une inspection annuelle accompagnée d'un nettoyage tous les dix ans.
726 473 001 H - BA116 | ADD-INCENDIE | Bassin incendie | réserve | 1 U / 23 m³ | RESERVE 1 | Une inspection annuelle accompagnée d'un nettoyage tous les dix ans.
Fort des Adelphes | ADD-INCENDIE | Bassin incendie |  | 1 U / 50 m³ | ancien fort | Une inspection annuelle accompagnée d'un nettoyage tous les dix ans.

## ADD- STATION SURPRESSION
Adduction eau - STATION DE SURPRESSION (sont inclus les blocs surpresseurs) pour les stations de surpressions associées à un château d'eau celles-ci sont listées dans l'onglet "ADD-CHÂTEAU D'EAU"
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
| ADD-STATION SURPRESSION | Surpresseur
| ADD-STATION SURPRESSION | Comptage Electrique | Compteur electrique |  |  | Coef lexture : XXX indexe pose Index max
| ADD-STATION SURPRESSION | Gestion technique | Armoire de commande
| ADD-STATION SURPRESSION | Gestion technique | Télégestion
| ADD-STATION SURPRESSION | Gestion technique | Téléalarmes |  |  | Quel type????
| ADD-STATION SURPRESSION | Alimentation électrique | Armoire de commande
ETAT NEANT

## ADD-CHATEAU EAU
Adduction eau - CHÂTEAU D'EAU
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
700 473 001 H-0279 CHÂTEAU EAU DE LA BA 116 | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Réservoir 1 000 m³ | vannes | 4 | bâtiment n°279 | Electrovannes AUMA DN150 PN 16
701 473 001 H-0279 CHÂTEAU EAU DE LA BA 116 | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Réservoir 1 000 m³ | Débitmètre | 1 | Intérieur château d'eau | SITRANS FM MAG 800 - N° 243106H424
702 473 001 H-0279 CHÂTEAU EAU DE LA BA 116 | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Réservoir 1 000 m³ | Sonde de niveau ? | 1 | Intérieur château d'eau
703 473 001 H-0279 CHÂTEAU EAU DE LA BA 116 | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Panneau chloration marque CIFEC | Electrovanne | 1 | Intérieur château d'eau
704 473 001 H-0279 CHÂTEAU EAU DE LA BA 116 | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Panneau chloration marque CIFEC | Débitmètre | 1 | Intérieur château d'eau | 100g/h
705 473 001 H-0279 CHÂTEAU EAU DE LA BA 116 | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Panneau chloration marque CIFEC | Hydroéjecteur | 1 | Intérieur château d'eau
706 473 001 H-0279 CHÂTEAU EAU DE LA BA 116 | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Panneau chloration marque CIFEC | Chloromètre | 2 | Intérieur château d'eau
707 473 001 H-0279 CHÂTEAU EAU DE LA BA 116 | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Panneau chloration marque CIFEC | inverseur bouteilles de chlore | 1 | Intérieur château d'eau
708 473 001 H-0279 CHÂTEAU EAU DE LA BA 116 | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Panneau chloration marque CIFEC | Pompe surpression chloration | 1 | Intérieur château d'eau | Q = 3,91 m3/h à 71,9 m
709 473 001 H-0279 CHÂTEAU EAU DE LA BA 116 | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Panneau chloration marque CIFEC | Bouteilles de chlore 49 kg | 2 | Intérieur château d'eau
710 473 001 H-0279 CHÂTEAU EAU DE LA BA 116 | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Panneau chloration marque CIFEC | Détecteur de fuite de chlore CIR | 1 | Intérieur château d'eau
711 473 001 H-0279 CHÂTEAU EAU DE LA BA 116 | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Panneau chloration marque CIFEC | Filtres neutralite | 4 | Intérieur château d'eau | A recharger ou changer au besoin (4x6000 litres)
712 473 001 H-0279 CHÂTEAU EAU DE LA BA 116 | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Tableau de commande |  |  | Intérieur château d'eau | report d'information à la chaufferie
713 473 001 H-0279 CHÂTEAU EAU DE LA BA 116 | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Armoire electrique |  | 1 | Intérieur château d'eau | Alimentation via Poste Y 24

## ADD - ANALYSES EDCH
TYPES ET FREQUENCES DES ANALYSES EDCH (conformément arrêté du 30 décembre 2022) | [15 empty] | PLANNING PREVISIONNEL DES ANALYSES EDCH
Programme prévisionnel Analyse EDCH
SITE | [15 empty] | FREQUENCE
Localisation | Installations | Points de surveillance | RP | Rsadd | RS | A | B | Badd | PER(3) | Atr | An/HAP | P60 | AHA + THM + Chlorates | PH + Plomb |  | JANV | FEV | MAR | AVR | MAI | JUIN | JUIL | AOÛT | SEPT | OCT | NOV | DEC
|  |  | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle
BA 116 N° G2D: 700 473 001 H |  | Sortie Forage, avant traitement | 0,5* | [12 empty] | FREQUENCE JANV: Planning à définir lors de la phase de préparation
BA 116 N° G2D: 700 473 001 H |  | Sortie du château eau, après traitement |  |  |  | 1 | [9 empty] | FREQUENCE JANV: Planning à définir lors de la phase de préparation
BA 116 N° G2D: 700 473 001 H |  | Mess Mixte (bâtiment 346, légumerie) |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | FREQUENCE JANV: Planning à définir lors de la phase de préparation
BA 116 N° G2D: 700 473 001 H |  | Centre Médical des Armées (bâtiment 213, salle de repos) |  |  |  | 1 | [9 empty] | FREQUENCE JANV: Planning à définir lors de la phase de préparation
BA 116 N° G2D: 700 473 001 H |  | ZA2 (bâtiment 116, cuisine du bâtiment d’alerte) |  |  |  | 1 | [9 empty] | FREQUENCE JANV: Planning à définir lors de la phase de préparation
BA 116 N° G2D: 700 473 001 H |  | HM3 (bâtiment 56, sanitaire RDC) |  |  |  | 1 | [9 empty] | FREQUENCE JANV: Planning à définir lors de la phase de préparation
BA 116 N° G2D: 700 473 001 H |  | DEA (bâtiment 284, bureau) |  |  |  | 1 | [9 empty] | FREQUENCE JANV: Planning à définir lors de la phase de préparation
BA 116 N° G2D: 700 473 001 H |  | Tour de contrôle (bâtiment 18, salle de repos de la DV) |  |  |  | 1 | [9 empty] | FREQUENCE JANV: Planning à définir lors de la phase de préparation
BA 116 N° G2D: 700 473 001 H |  | Point à définir avec le PPE sur le site |  |  |  | 1 | [9 empty] | FREQUENCE JANV: Planning à définir lors de la phase de préparation
SERVANCE N° G2D: 700 489 001 R |  | Bassin de captage |  | 0,5* | [11 empty] | FREQUENCE JANV: Planning à définir lors de la phase de préparation
SERVANCE N° G2D: 700 489 001 R |  | Sortie station de traitement |  |  |  | 1 | [9 empty] | FREQUENCE JANV: Planning à définir lors de la phase de préparation
SERVANCE N° G2D: 700 489 001 R |  | Robinet de la cuisine du Fort |  |  |  | 1 | [9 empty] | FREQUENCE JANV: Planning à définir lors de la phase de préparation
SERVANCE N° G2D: 700 489 001 R |  | Point à définir avec le PPE sur le site |  |  |  | 1 | [9 empty] | FREQUENCE JANV: Planning à définir lors de la phase de préparation
Caserne varaigne 880160008A |  | Bâtiment 0131 - Sanitaires |  |  |  | 1 | [9 empty] | FREQUENCE JANV: Planning à définir lors de la phase de préparation
Caserne varaigne 880160008A |  | Bâtiment 0042 - Sanitaires |  |  |  | 1 | [9 empty] | FREQUENCE JANV: Planning à définir lors de la phase de préparation
Caserne varaigne 880160008A |  | Bâtiment 0034 - Chaufferie centrale |  |  |  | 1 | [9 empty] | FREQUENCE JANV: Planning à définir lors de la phase de préparation
Caserne varaigne 880160008A |  | Bâtiment 0027 - Robinet cuisine |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | FREQUENCE JANV: Planning à définir lors de la phase de préparation
Caserne varaigne 880160008A |  | Bâtiment 0041 - Arrivée AEP |  |  |  | 1 | [9 empty] | FREQUENCE JANV: Planning à définir lors de la phase de préparation
Caserne varaigne 880160008A |  | Bâtiment 0057 - Sanitaires |  |  |  | 1 | [9 empty] | FREQUENCE JANV: Planning à définir lors de la phase de préparation
Caserne varaigne 880160008A |  | Bâtiment 0002 - laverie |  |  |  | 1 | [9 empty] | FREQUENCE JANV: Planning à définir lors de la phase de préparation
Fort des adelphes terre /air 880160067H |  | Bâtiment 001 - Sanitaires |  |  |  | 1 | [9 empty] | FREQUENCE JANV: Planning à définir lors de la phase de préparation
Fort des adelphes stand de tir 880160067H |  | Bâtiment 005 - Sanitaires |  |  |  | 1 | [9 empty] | FREQUENCE JANV: Planning à définir lors de la phase de préparation
Fort des adelphes terre /air 880160067H |  | Bâtiment 002 - Sanitaires |  |  |  | 1 | [9 empty] | FREQUENCE JANV: Planning à définir lors de la phase de préparation
(3) L'analyse PER doit s'effectuer sur de l'eau brute des prélèvements après traitement peuvent convenir, contrôle trimestrielle pendant 3 ans à compter de janvier 2016 | [10 empty] | *tous les deux ans
Analyse A (mise en distribution ou point d'usage) : correspond grossièrement au mix d'une D1 + P1 (mais avec des paramètres en moins ou en plus)
Analyse B (mise en distribution ou point d'usage) : correspond grossièrement au mix d'une D2 + P2 (mais avec des paramètres en moins ou en plus)
Analyse Badd (complément à l'analyse B)
Analyse RP (au niveau de la ressource en eau souterraine)
Analyse RS (au niveau de la ressource en eau superficielle)
Analyse Rsadd en complément de RS
Analyse PER (Perchlorate dans l'eau)
Analyse P60 (Chlorure de vinyle) déjà intégré dans l'analyse B
Analyse Anthra (Anthraquinone) déjà intégré dans les analyses RP, RS et B
Analyse HAP (Hydrocarbure Aromatique Polycyclique) déjà intégrés dans les analyses RP, RS et B
ETAT NEANT
Note on J6: Perchlorate
Note on K6: Atrazine
Note on L6: Anthraquinone + 15 HAP
Note on M6: Chlorure de vinyle

## ASS1-SEPARATEUR,NEUTRALISATE
Assainissement - BACS SEPARATEURS et NEUTRALISATEURS ACIDE
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
700 473 001 H - BA116 | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 800 L | Déchetterie | 2 par an /MAINE 081 de chez ISD
700 473 001 H - BA116 | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 400 L | HM 11-ESRT | 1 par an / OISE 041 de chez ISD
700 473 001 H - BA116 | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 600 L | HM 11- ESTC | 1 par an / OISE 061 de chez ISD
700 473 001 H - BA116 | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 200L | HM 11- ESTC | 1 par an / SIMOP
700 473 001 H - BA116 | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 200 L | n°4Bis-HM 11- ESTC | 1 par an
700 473 001 H - BA116 | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 5600 L | HM 11- ESTC | 1 par an/DOS chez ISD
700 473 001 H - BA116 | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1500 L | HM12 aire de lavage | 2 par an / SH 4808/03/00 de chez SIMOP
700 473 001 H - BA116 | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 750 L | Station service | 2 par an
700 473 001 H - BA116 | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 600 L | HM 11- ESTC | 1 par an / OISE 031 de chez ISD
700 473 001 H - BA116 | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 150 L | Chaufferie A | 1 par an / Panama B1 de chez DUMEX
700 473 001 H - BA116 | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 150 L | Chaufferie B | 1 par an / RHIN 011 de chez ISD
700 473 001 H - BA116 | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 360 L | HM3 | 2 par an / SHDDCS4-1-03 de chez SIMOP
700 473 001 H - BA116 | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1500 L | BER | 2 par an / SIMOP
700 473 001 H - BA116 | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 750 L | BER | 1 par an / SH 4804/25/00 de chez SIMOP
700 473 001 H - BA116 | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 720 L | HMO-HM1 | 1 par an / DHLF106A de chez Techn'eau
700 473 001 H - BA116 | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 720 L | HM1 bis | 1 par an / DHLF106A de chez Techn'eau
700 473 001 H - BA116 | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1350 L | Mess mixte parking | 1 par an / ADHLFA ADHLF 115AB
700 473 001 H - BA116 | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 230 L | Mess mixte quai | 1 par an / ADHLFA ADHF 101A
700 473 001 H - BA116 | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 6775 L | SAMPT | 2 par an / S235JRG2 de chez FRANCEAUX
700 473 001 H - BA116 | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1500 L | TOUR DE CONTRÔLE | 1 par an / SH2/6650/15
700 473 001 H - BA116 | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1000 L | ZA2 | 1 par an / SIMOP
700 473 001 H - BA116 | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 800 L | HM1 aire de lavage | 2 par an
700 473 001 H - BA116 | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 20 ML | HM12 Aire de lavage | caniveaux
700 489 001 R - SERVANCE | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 800 L | Fort de Servance | 1 par an / MAINE 081 de chez ISD
700 489 001 R - SERVANCE | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 800 L | Fort de Servance | 1 par an / MAINE 081 de chez ISD
880160008A - EPINAL CASERNE VARAIGNE | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 5 000 m³ | 079 - Pignon est | 1 par an / débourbeur 500 m³
880160008A - EPINAL CASERNE VARAIGNE | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 8 000 m³ | 079 - Pignon est | 1 par an / débourbeur 800 m³
880160008A - EPINAL CASERNE VARAIGNE | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 300 m³ | 111 (station carbu) | 1 par an / débourbeur 60 m³
880160008A - EPINAL CASERNE VARAIGNE | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 300 m³ | 113 | 1 par an / débourbeur 60 m³
880160008A - EPINAL CASERNE VARAIGNE | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 150 m³ | 114 | 1 par an / débourbeur 60 m³
880160008A - EPINAL CASERNE VARAIGNE | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 3 000 m³ | 110 (aire de lavage) | 2 par an / débourbeur 100 m³
880160008A - EPINAL CASERNE VARAIGNE | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 12 000 m³ | 110 (aire de lavage) | 2 par an / débourbeur 4 200 m³
880160008A - EPINAL CASERNE VARAIGNE | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 7 000 m³ | 123 (pignon ouest) | 1 par an / débourbeur 6 650 m³
880160008A - EPINAL CASERNE VARAIGNE | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 500 m³ | 119 (pignon sud) | 1 par an / débourbeur 1 500 m³
880160008A - EPINAL CASERNE VARAIGNE | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 150 m³ | 131 façade sud | 2 par an / débourbeur 190 m³
880160008A - EPINAL CASERNE VARAIGNE | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 500 m³ | 135 pignon ouest | 2 par an / débourbeur 121 m³
880160008A - EPINAL CASERNE VARAIGNE | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 3 500 m³ | 068 (façade est) | 1 par an / débourbeur 577 m³
880160008A - EPINAL CASERNE VARAIGNE | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 500 m³ | 141 (pignon nord) | 1 par an / débourbeur 94 m³
880160008A - EPINAL CASERNE VARAIGNE | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 500 m³ | 142 (pignon nord) | 1 par an / débourbeur 94 m³
880160008A - EPINAL CASERNE VARAIGNE | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique |  | 1 000 m³ | 057 (façade nord) | 1 par an
880160008A - EPINAL CASERNE VARAIGNE | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateurs à graisses |  | 4 500 m³ | 027 (façade ouest) | 2 par an
Fort des Adelphes stand de tir | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique |  | 2 x 4 000 m³ | 2 | 2 par an
Fort des Adelphes CIC | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique |  | 8 000 m³ | douves | 3 x par an / prévoir 50 m de flexible
Fort de Rupt-sur-Moselle | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique |  | 20 000 m³ | latrines | 1 x par an / accès chemin forestier
| ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateurs à graisses |  | 600 L | MESS | 4 curages / an
700 473 001 H - BA116 | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique | cuve | 1500 L | BER | 1 tous les 3 ans/1500 litres
700 473 001 H - BA116 | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique | cuve | 9000 L | Seuil 11 | 1 tous les 3 ans
700 473 001 H - BA116 | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique | cuve | 5000 L | Long de la piste | 1 tous les 3 ans
700 473 001 H - BA116 | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique | cuve | 1500 L | USID1 | 1 tous les 3 ans/1500 litres
700 473 001 H - BA116 | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse toutes eaux | cuve | 3000 L | USID2 | 1 tous les 3 ans/3000 litres
700 473 001 H - BA116 | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique | cuve | 1500 L | USID3 | 1 tous les 3 ans / 1500 litres
700 489 001 R - SERVANCE | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse toutes eaux | cuve | 10000 L | Fort de Servance | 1 tous les 3 ans/ 10 000 litres

## ASS2- ST.EP_RZO EU EP
Assainnissement - STATION EPURATION Les stations et postes de relevage font l'objet d'un onglet spécifique "ASS - STATION RELEVAGE"
Le site de la BA 116 est raccordé à la STEU de la ville de LUXEUIL les BAINS. Les 2 STEU de la Base ne sont utilées que lorsque la BA 116 acceuille des escadrons dans les zones non raccordées à la STEU de LUXEUIL
Site | Rubrique/Nature | Type d'ouvrage | Équipements | Quantité/Volume/Dimension | Localisation | Observations/Renseignements complémentaires
700 473 001 H - BA116 | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | STEP | pompe de relevage | 2 | côté OUEST | 1 curage / an
700 473 001 H - BA116 | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | STEP | aérateur | 1 | côté OUEST | type turbine
700 473 001 H - BA116 | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | STEP | pompe de recirculation | 1 | côté OUEST
700 473 001 H - BA116 | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | STEP | armoire électrique | 1 | côté OUEST
700 473 001 H - BA116 | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | STEP | pompe de relevage | 2 | côté EST | sur poste fligt
700 473 001 H - BA116 | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | STEP | aérateur | 1 | côté EST | type turbine
700 473 001 H - BA116 | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | STEP | pompe de recirculation | 1 | côté EST
701 473 001 H - BA116 | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | EU | pompe de relevage | 1 | Chenil
700 473 001 H - BA116 | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | STEP | armoire électrique | 1 | côté EST
700 473 001 H - BA116 | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Fosse sceptique | cuve | 1 | BER | 1 curage / 3 ans
700 473 001 H - BA116 | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | STEP | cuve | 1 | Seuil 11 | 1 curage / 3 ans
700 473 001 H - BA116 | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Bac à graisse | cuve | 1 | Mess | 4 curage / an
700 473 001 H - BA116 |  | Fosse sceptique | cuve | 1 | USID1 | 1 curage / 3 ans
700 473 001 H - BA116 | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Fosse sceptique | cuve | 1 | USID2 | 1 curage / 3 ans
700 473 001 H - BA116 | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Fosse sceptique | cuve | 1 | USID3 | 1 curage / 3 ans
700 489 001 R - SERVANCE | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | STEU |  | 1 | Fort de Servance | Traitement Filtre à sable
700 489 001 R - SERVANCE | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Fosse sceptique | cuve | 1 | Fort de Servance | 1 curage / 3 ans
Assainnissement - RESEAUX EU Les stations et postes de relevage font l'objet d'un onglet spécifique "ASS - STATION RELEVAGE"
Site | Rubrique/Nature | Type d'ouvrage | Équipements | Quantité/Volume/Dimension | Localisation | Observations/Renseignements complémentaires
880160008A - EPINAL CASERNE VARAIGNE | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Réseau EU | canalisation | 4300 |  | Béton diam 400 / 150 PVC diam 200 / 160 / 150 / 125 / 120 / 100 / 80
880160008A - EPINAL CASERNE VARAIGNE | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Réseau EU | Caniveaux/avloirs | 15 U | réparti sur la caserne
880160008A - EPINAL CASERNE VARAIGNE | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Réseau EU | regard/tampon | 115 U | réparti sur la caserne
Assainnissement - RESEAUX EP les bassins incendie sont répertoriés dans l'onglet "ADD-INCENDIE" Les stations et postes de relevage font l'objet d'un onglet spécifique "ASS - STATION RELEVAGE"
Site | Rubrique/Nature | Type d'ouvrage | Équipements | Quantité/Volume/Dimension | Localisation | Observations/Renseignements complémentaires
700 473 001 H - BA 116 | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Réseau EP | canalisation | 40000 | réparti sur la base | Béton diam 800 / 500 / 400 / 150 PVC Diam 200 / 160 / 150 / 125 / 120 / 100 / 80
700 473 001 H - BA 116 | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Réseau EP | Caniveaux | 7000 ml | réparti sur la base | tous diametres
700 473 001 H - BA 116 | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Réseau EP | avaloirs | 520 | réparti sur la base | Rej. Eau Pluviale 477 Ha IOTA nomenclature 2150-1
701 473 001 H - BA 116 | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Réseau EP | bassin d'orage | 1 U
700 473 001 H - BA 116 | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Réseau EP | regard/tampon | 320 | réparti sur la base
700 489 001 R - SERVANCE | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Réseau EP | canalisation | 250
700 489 001 R - SERVANCE | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Réseau EU | canalisation | 489
880160008A - EPINAL CASERNE VARAIGNE | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Réseau EP | canalisation | 10300
880160008A - EPINAL CASERNE VARAIGNE | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Réseau EP | avaloirs | 15 U | réparti sur la caserne
880160008A - EPINAL CASERNE VARAIGNE | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Réseau EP | regard/tampon | 115 U | réparti sur la caserne
880160008A - EPINAL CASERNE VARAIGNE | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Réseau EP | bassin d'orage | 2 U |  | Rej. Eau Pluviale 477 Ha IOTA nomenclature 2150-1

## ASS3- STATION RELEVAGE
Assainnissement - STATION DE RELEVAGE
Site | N°Bâtiments/ équipements | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
BA 116 & Servance | HM3 | station de relevage | pompes | 2
BA 116 & Servance | HM3 | station de relevage | dégrilleur statique | 1 |  | 1 nettoyage /semaine
BA 116 & Servance | HM4 | station de relevage | boitier de commande | 1 |  | Samson (type S-CTRL-MS-L-2x4kw-T4-DOL _ 2539755 n°série 2018w04-02463)
BA 116 & Servance | Chenil/Dégrilleur | station de relevage | pompes | 2
BA 116 & Servance | Chenil/Dégrilleur | station de relevage | zélio | 1

## ASS4-AIRES LAVAGE
Assainnissement - AIRES DE LAVAGE
Site | N°Bâtiments/ équipements | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
700 473 001 H - BA 116 | ASS-STATION DE LAVAGE |  | pompe - moteur | 2 |  | CATPUMPS HP 5CP 5/20 Ref : 5534B55120B (21l/mn; 120 bars)
700 473 001 H - BA 116 | ASS-STATION DE LAVAGE |  | Moteur d'entrainement | 2 |  | 5.5KW-400/690V-1450T/min-50Hz
700 473 001 H - BA 116 | ASS-STATION DE LAVAGE |  | Caniveau | 1 |  | Caneau de récupération de boues
700 473 001 H - BA 116 | ASS-STATION DE LAVAGE |  | Pressostat | 3 |  | Nautilus
700 473 001 H - BA 116 | ASS-STATION DE LAVAGE |  | Pompe Savon | 1 |  | FLUIDCONTROL MODELE MAGDOS LT10- 2 A 8 BARS
700 473 001 H - BA 116 | ASS-STATION DE LAVAGE |  | Séparateur | 1 |  | SIMOP Ref: SH 4808/03/00 Volumes débourbeur:900l; Vidange 2/an
700 473 001 H - BA 116 | ASS-STATION DE LAVAGE |  | Electrovanne | 6
700 473 001 H - BA 116 | ASS-STATION DE LAVAGE |  | PRESSOST
700 473 001 H - BA 116 | ASS-STATION DE LAVAGE |  | lance de lavage | 2
700 473 001 H - BA 116 | ASS-STATION DE LAVAGE |  | Armoire Commande Générale | 1
700 473 001 H - BA 116 | ASS-STATION DE LAVAGE |  | Compteur | 1
700 473 001 H - BA 116 | ASS-STATION DE LAVAGE |  | Armoire de commande extérieur | 2 |  | AVEC SUR 1 TERMOSTAT ANTIGEL
700 473 001 H - BA 116 | ASS-STATION DE LAVAGE |  | Compresesur | 1 |  | WORTHINGTON-TYPE DNXPRO-3200-6250366000- ANNEE 2009 MOTEUR TRI 230v/400v/TYPE Y90L-2/2840Tmin/3CV
700 473 001 H - BA 116 | ASS-STATION DE LAVAGE |  | Groupe de résistance | 2
880160008A EPINAL CASERNE VARAIGNE | ASS-STATION DE LAVAGE |  | filtre cartouche arrivée eau froide
880160008A EPINAL CASERNE VARAIGNE | ASS-STATION DE LAVAGE |  | capteurs de débit,eau chaude eau froide | 2 |  | ref:Jetly XMX_INV
880160008A EPINAL CASERNE VARAIGNE | ASS-STATION DE LAVAGE |  | doseur de savon | 1 |  | ref:dosatron D25RES
880160008A EPINAL CASERNE VARAIGNE | ASS-STATION DE LAVAGE |  | pompe savon pistes 2 et 3 | 1 |  | ref:iwaki MDG-M4S6B,moteur 0,18kW
880160008A EPINAL CASERNE VARAIGNE | ASS-STATION DE LAVAGE |  | pompe savon piste 1 | 1
880160008A EPINAL CASERNE VARAIGNE | ASS-STATION DE LAVAGE |  | pompes HP | 3
880160008A EPINAL CASERNE VARAIGNE | ASS-STATION DE LAVAGE |  | vannes de décharge | 3
880160008A EPINAL CASERNE VARAIGNE | ASS-STATION DE LAVAGE |  | régulateur de pression savon | 1
880160008A EPINAL CASERNE VARAIGNE | ASS-STATION DE LAVAGE |  | régulateurs de débit pour eau chaude manuel | 3
880160008A EPINAL CASERNE VARAIGNE | ASS-STATION DE LAVAGE |  | électrovannes ,air comprimé,eau chaude,eau froide,savon. | 13
880160008A EPINAL CASERNE VARAIGNE | ASS-STATION DE LAVAGE |  | thermostats, activation savon/air comprimé, et arrêt station. | 2
880160008A EPINAL CASERNE VARAIGNE | ASS-STATION DE LAVAGE |  | lances hp | 3
880160008A EPINAL CASERNE VARAIGNE | ASS-STATION DE LAVAGE |  | coffrets de commande inox | 3
880160008A EPINAL CASERNE VARAIGNE | ASS-STATION DE LAVAGE |  | armoire principale avec 3 automates crouzet millénium 3 | 1
880160008A EPINAL CASERNE VARAIGNE | ASS-STATION DE LAVAGE |  | bras rotatif | 3
880160008A EPINAL CASERNE VARAIGNE | ASS-STATION DE LAVAGE |  | Caniveau | 3
880160008A EPINAL CASERNE VARAIGNE | ASS-STATION DE LAVAGE |  | travée HP VBCI |  |  | 1 lavage châssis automatique + 4 lances HP + 1 lance gros débit fonctionne en eau recyclée
880160008A EPINAL CASERNE VARAIGNE | ASS-STATION DE LAVAGE |  | pompes HP Europe Hydro | 4 |  | refHC5761
880160008A EPINAL CASERNE VARAIGNE | ASS-STATION DE LAVAGE |  | pompes doseuse | 3 |  | réf :etatron ds type HD MA
880160008A EPINAL CASERNE VARAIGNE | ASS-STATION DE LAVAGE |  | pompe doseuse floculant | 1 |  | moteur 0,18kw
880160008A EPINAL CASERNE VARAIGNE | ASS-STATION DE LAVAGE |  | agitateur floculant | 1 |  | réf : mixeur moteur 0,12kW
880160008A EPINAL CASERNE VARAIGNE | ASS-STATION DE LAVAGE |  | capteurs pressions pompe HP | 4
880160008A EPINAL CASERNE VARAIGNE | ASS-STATION DE LAVAGE |  | vannes de décharge pompe HP | 4
880160008A EPINAL CASERNE VARAIGNE | ASS-STATION DE LAVAGE |  | filtre a sable diamètre 950mm | 1 |  | réf F19CV2
880160008A EPINAL CASERNE VARAIGNE | ASS-STATION DE LAVAGE |  | filtres cartouches Cintropur DN80 | 2
880160008A EPINAL CASERNE VARAIGNE | ASS-STATION DE LAVAGE |  | pompe lavage châssis | 1 |  | réf EBARA EVMG 45 10 05,moteur 42,5kW
880160008A EPINAL CASERNE VARAIGNE | ASS-STATION DE LAVAGE |  | pompe gros débit | 1 |  | réf: EBARA,EVMG 32 4 -3F5,moteur 7,5kW
880160008A EPINAL CASERNE VARAIGNE | ASS-STATION DE LAVAGE |  | pompe relevage | 1 |  | réf EBARA EVMS15 5LF5 Q1BEG E ,moteur 5,5 kW
880160008A EPINAL CASERNE VARAIGNE | ASS-STATION DE LAVAGE |  | capteurs de pressions | 5 |  | mautilus
880160008A EPINAL CASERNE VARAIGNE | ASS-STATION DE LAVAGE |  | filtre motorisé rotatif 2 pouces | 1 |  | réf ELECTRON AG 200
880160008A EPINAL CASERNE VARAIGNE | ASS-STATION DE LAVAGE |  | électrovannes | 19
880160008A EPINAL CASERNE VARAIGNE | ASS-STATION DE LAVAGE |  | débitmètres à flotteur | 2
880160008A EPINAL CASERNE VARAIGNE | ASS-STATION DE LAVAGE |  | vannes pneumatique | 3
880160008A EPINAL CASERNE VARAIGNE | ASS-STATION DE LAVAGE |  | capteurs de niveau cuve | 3
880160008A EPINAL CASERNE VARAIGNE | ASS-STATION DE LAVAGE |  | pompes de relevage immergéss dans les cuves de stockage | 6
880160008A EPINAL CASERNE VARAIGNE | ASS-STATION DE LAVAGE |  | thermostats de sécurité hors gel | 1
880160008A EPINAL CASERNE VARAIGNE | ASS-STATION DE LAVAGE |  | armoires principale | 1 |  | automates schneider:cps2000,P341000,Ddi6402K,DDO6402K,
880160008A EPINAL CASERNE VARAIGNE | ASS-STATION DE LAVAGE |  | démarreur Alistart 22 schneider | 1
880160008A EPINAL CASERNE VARAIGNE | ASS-STATION DE LAVAGE |  | lances HP avec enrouleur | 4 |  | ST 2300
880160008A EPINAL CASERNE VARAIGNE | ASS-STATION DE LAVAGE |  | Lance gros débit avec enrouleur | 1
Note on G8: TEIXEIRA-AZINHEIRA Sophie TSEF 2CL: ont-ils été rajouté à l'onglet adéquate?

## ASS - ANALYSES REJETS
PERFORMANCES MINIMALES DES STATIONS DE TRAITEMENT DES EU (conformément à l'arrêté du 21 juillet 2015)
Programme prévisionnel Analyse Eaux de Rejets des stations de la BA 116
| Tableau 1 | Informations d’auto surveillance à recueillir sur les déversoirs en tête de station et by-pass vers le milieu récepteur en cours de traitement
|  |  | STATIONS DE la BA 116 (IOTA 4&5). | Capacité nominale de la station [kg/j de DBO5]
|  |  |  | Cn <30 | 30≤Cn<120 | 120≤Cn<600 | 600≤Cn<6000 | Cn≥6000
|  |  | Verification de l'existence de déversements | X
|  |  | Estimation des débits rejetés |  | X
|  |  | Mesure et enregistrements en continu des débits |  |  | X | X | X
|  |  | Estimation des charges polluantes rejetées |  |  | X (1) (2) | X (1) (2)
|  |  | Mesure des caractéristiques des EU |  |  |  |  | X (2) (3)
(1) Les déversoirs en tête de station et les by-pass doivent être aménagés pour permettre le prélèvement d’échantillons représentatifs sur 24 heures.
(2) La mesure des caractéristiques des eaux usées et l’estimation des charges polluantes sont effectuées sur la base des paramètres listés à l’annexe 2.
(3) Les mesures sont effectuées sur des échantillons représentatifs constitués sur 24 heures, avec des préleveurs automatiques réfrigérés, isothermes (4° +/- 2) et asservi au débit.
| Tableau 2 - TYPES ET FREQUENCES DES ANALYSES DES REJETS (conformément à l'arrêté du 21 juillet 2015) | [7 empty] | Tableau 3 - PLANNING PREVISIONNEL DES ANALYSES DES REJETS
| SITE de la BA 116 |  |  | TYPE D'ANALYSE/AN |  |  |  |  | FREQUENCE
|  | Installations | Points de surveillance | DBO5 | DCO | MES | Azote | Phosphore | JANV | FEV | MAR | AVR | MAI | JUIN | JUIL | AOÛT | SEPT | OCT | NOV | DEC
Entrée |  | STEU | IOTA 4-Année de sortie 2014 située à l'est de la base- A définir | 36Kg/j | X | X | X | X | FREQUENCE JANV: STEU antérieure à 2015. Bilan 24h00: Mesures ponctuelles tous les ans à une période représentative de la journée (Arrété du 21/07/2015)
Sortie |  | STEU | IOTA 4-Année de sortie 2014 située à l'est de la base- A définir | 36Kg/j | X | X | X | X | FREQUENCE JANV: STEU antérieure à 2015. Bilan 24h00: Mesures ponctuelles tous les ans à une période représentative de la journée (Arrété du 21/07/2015)
|  | EP | A définir sortie de rejet EP (Nord de la Base S=477Ha) | bar: FREQUENCE JANV to FREQUENCE DEC
|  | Réseau EU | Analyse de l'arrivée sur STEP de Luxeuil | X | X | X | X | X | [12 empty] | N'était pas dans l'inventaire | bar: FREQUENCE JANV to FREQUENCE DEC
Programme prévisionnel Analyse Eaux de Rejets de la station hertzienne de SERVANCE
| Tableau 4 | Informations d’auto surveillance à recueillir sur les déversoirs en tête de station et by-pass vers le milieu récepteur en cours de traitement
|  |  | STATION DE SERVANCE | Capacité nominale de la station [kg/j de DBO5]
|  |  |  | Cn <30 | 30≤Cn<120 | 120≤Cn<600 | 600≤Cn<6000 | Cn≥6000
|  |  | Verification de l'existence de déversements | X
|  |  | Estimation des débits rejetés |  | X
|  |  | Mesure et enregistrements en continu des débits |  |  | X | X | X
|  |  | Estimation des charges polluantes rejetées |  |  | X (1) (2) | X (1) (2)
|  |  | Mesure des caractéristiques des EU |  |  |  |  | X (2) (3)
| Tableau 5 - TYPES ET FREQUENCES DES ANALYSES DES REJETS (conformément à l'arrêté du 21 juillet 2015) | [7 empty] | FREQUENCE JANV: Tableau 6 - PLANNING PREVISIONNEL DES ANALYSES DES REJETS
| STATION DE SERVANCE |  |  | TYPE D'ANALYSE/AN |  |  |  |  | FREQUENCE JANV: FREQUENCE
|  | Installations | Points de surveillance | DBO5 | DCO | MES | Azote | Phosphore | JANV | FEV | MAR | AVR | MAI | JUIN | JUIL | AOÛT | SEPT | OCT | NOV | DEC
|  | Servance | A définir | X | X | X | X | X | FREQUENCE JANV: 1 Bilan 24h00 tous les 2 ans
COLORER EN VERT LA CASE CORRESPONDANT A LA CAPACITE NOMINALE DE LA STATION.....
COLORER EN VERT LA CASE CORRESPONDANT A LA CAPACITE NOMINALE DE LA STATION.....
Note on G23: + Bromates et THM
Note on G45: + Bromates et THM