## Feuil1
Liste de points
Désignation | Liste de points de régulation câblés | [5 empty] | Liste des points soft | [5 empty] | Protocole
| TA | TS | TC | TM | TR | Ctp | TA | TS | TC | TM | TR | Ctp
Temperature Retour General Primaire Production(Ni1000 ou Pt1000) | bar: Liste de points de régulation câblés TM
Temperature Depart Echangeur 1(Ni1000 ou Pt1000) | bar: Liste de points de régulation câblés TM
Temperature Retour General Distribution(Ni1000 ou Pt1000) | bar: Liste de points de régulation câblés TM
Temperature Depart Echangeur 2(Ni1000 ou Pt1000) | bar: Liste de points de régulation câblés TM
Temperature Depart General Primaire Production(Ni1000 ou Pt1000) | bar: Liste de points de régulation câblés TM
Temperature Depart General Distribution(Ni1000 ou Pt1000) | bar: Liste de points de régulation câblés TM
Temperature Condensat Echangeur 1(Ni1000 ou Pt1000) | bar: Liste de points de régulation câblés TM
Temperature Condensat Echangeur 2(Ni1000 ou Pt1000) | bar: Liste de points de régulation câblés TM
Pression Livraison Vapeur CPCU (4-20mA) | bar: Liste de points de régulation câblés TM
Pression Differentielle Distribution (0-10V) | bar: Liste de points de régulation câblés TM
Température Extérieur (nouveau point a crée) | bar: Liste de points de régulation câblés TM
BP Rearmement defaut (nouveau point a crée) | bar: Liste de points de régulation câblés TS
Manque Tension Armoire Puissance (nouveau point a crée) | bar: Liste de points de régulation câblés TA
Impulsion Comptage Eau de Ville (nouveau point a crée) | bar: Liste de points de régulation câblés TS
Impulsion Comptage Energie CPCU | bar: Liste de points de régulation câblés TS
Defaut manque d'eau | bar: Liste de points de régulation câblés TA
Defaut DI(2 DI sur schema, DI et Ancien Defaut DI, a verifié sur place) | bar: Liste de points de régulation câblés TA
Defaut maintien de pression (Primaire ou secondaire, a verifié sur place) | bar: Liste de points de régulation câblés TA
Compteur appoint d'eau | bar: Liste de points de régulation câblés TS
Marche Echangeur 1 | bar: Liste de points de régulation câblés TS
Marche Echangeur 2 | bar: Liste de points de régulation câblés TS
Commande Echangeur 1 | bar: Liste de points de régulation câblés TC
Commande Echangeur 2 | bar: Liste de points de régulation câblés TC
Commutateur Auto Pompes Gavage Echangeur 1 | bar: Liste de points de régulation câblés TS
Defaut Pompe 1 Gavage Echangeur 1 | bar: Liste de points de régulation câblés TA
Marche Pompe 1 Gavage Echangeur 1 | bar: Liste de points de régulation câblés TS
Defaut Pompe 2 Gavage Echangeur 1 | bar: Liste de points de régulation câblés TA
Marche Pompe 2 Gavage Echangeur 1 | bar: Liste de points de régulation câblés TS
Commande Pompe 1 Gavage Echangeur 1 | bar: Liste de points de régulation câblés TC
Commande Pompe 2 Gavage Echangeur 1 | bar: Liste de points de régulation câblés TC
Commutateur Auto Pompes Gavage Echangeur 2 | bar: Liste de points de régulation câblés TS
Defaut Pompe 1 Gavage Echangeur 2 | bar: Liste de points de régulation câblés TA
Marche Pompe 1 Gavage Echangeur 2 | bar: Liste de points de régulation câblés TS
Defaut Pompe 2 Gavage Echangeur 2 | bar: Liste de points de régulation câblés TA
Marche Pompe 2 Gavage Echangeur 2 | bar: Liste de points de régulation câblés TS
Commande Pompe 1 Gavage Echangeur 2 | bar: Liste de points de régulation câblés TC
Commande Pompe 2 Gavage Echangeur 2 | bar: Liste de points de régulation câblés TC
Commutateur Auto Pompes Distribution | bar: Liste de points de régulation câblés TS
Defaut Pompe 1 Distribution | bar: Liste de points de régulation câblés TA
Marche Pompe 1 Distribution | bar: Liste de points de régulation câblés TS
Defaut Pompe 2 Distribution | bar: Liste de points de régulation câblés TA
Marche Pompe 2 Distribution | bar: Liste de points de régulation câblés TS
Defaut Pompe 3 Distribution | bar: Liste de points de régulation câblés TA
Marche Pompe 3 Distribution | bar: Liste de points de régulation câblés TS
Commande Pompe 1 Distribution | bar: Liste de points de régulation câblés TC
Variateur Pompe 1 Distribution | bar: Liste de points de régulation câblés TR
Commande Pompe 2 Distribution | bar: Liste de points de régulation câblés TC
Variateur Pompe 2 Distribution | bar: Liste de points de régulation câblés TR
Commande Pompe 3 Distribution | bar: Liste de points de régulation câblés TC
Variateur Pompe 3 Distribution | bar: Liste de points de régulation câblés TR
Vanne By-Pass Distribution | bar: Liste de points de régulation câblés TR
Commutateur Auto Extracteur VE01 LT | bar: Liste de points de régulation câblés TS
Defaut Extracteur VE01 LT | bar: Liste de points de régulation câblés TA
Marche PV Extracteur VE01 LT | bar: Liste de points de régulation câblés TS
Marche GV Extracteur VE01 LT | bar: Liste de points de régulation câblés TS
Commande PV Extracteur VE01 LT | bar: Liste de points de régulation câblés TC
Commande GV Extracteur VE01 LT | bar: Liste de points de régulation câblés TC
Temperature Ambiante LT (Ni1000 ou Pt1000) | bar: Liste de points de régulation câblés TM
Niveau Haut Fosse Eau Usées | bar: Liste de points de régulation câblés TA
Defaut Pompe Puisard | bar: Liste de points de régulation câblés TA
Marche Pompe Puisard | bar: Liste de points de régulation câblés TS
Niveau Haut Puisard | bar: Liste de points de régulation câblés TA
Niveau Haut microset sanitaire | bar: Liste de points de régulation câblés TA
Defaut Alimentation Pompe microset sanitaire | bar: Liste de points de régulation câblés TA
Defaut Pompe microset sanitaire | bar: Liste de points de régulation câblés TA
Total | 18 | 20 | 11 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0