## Liste de points - IMT
Chemin N3 | Name | DI | DO | AI | AO | COM | Chemin | Chemin N1 | Chemin N2 | Chemin N4 | Chemin N5 | Marque | Bâtiment | Emplacement | Commentaires
01 - Armoire A1 | 01 - Régulation Primaire Chauffage | 1 | 0 | 3 | 0 |  | 01 - GTC,01 - Bus 1 - Bâtiment A,01 - Armoire A1,01 - Régulation Primaire Chauffage | 01 - GTC | 01 - Bus 1 - Bâtiment A | 01 - Régulation Primaire Chauffage |  | IAC600
01 - Armoire A1 | 02 - Régulation V3V Primaire Chauffage | 2 | 2 | 3 | 1 |  | 01 - GTC,01 - Bus 1 - Bâtiment A,01 - Armoire A1,02 - Régulation V3V Primaire Chauffage | 01 - GTC | 01 - Bus 1 - Bâtiment A | 02 - Régulation V3V Primaire Chauffage |  | IAC600
01 - Armoire A1 | 03 - Circuit Chauffage | 4 | 4 | 5 | 3 |  | 01 - GTC,01 - Bus 1 - Bâtiment A,01 - Armoire A1,03 - Circuit Chauffage | 01 - GTC | 01 - Bus 1 - Bâtiment A | 03 - Circuit Chauffage |  | IAC600
Total 01 - Armoire A1 |  | 7 | 6 | 11 | 4 | 0
02 - Armoire A2 | 01 - Production d’eau glacée | 7 | 5 | 4 | 0 |  | 01 - GTC,01 - Bus 1 - Bâtiment A,02 - Armoire A2,01 - Production d’eau glacée | 01 - GTC | 01 - Bus 1 - Bâtiment A | 01 - Production d’eau glacée |  | IAC600 |  |  | Pour CTA Terrasse
Total 02 - Armoire A2 |  | 7 | 5 | 4 | 0 | 0
03 - Armoire A3 | 01 - Plancher Ch et Salle de cours | 8 | 8 | 5 | 2 |  | 01 - GTC,01 - Bus 1 - Bâtiment A,03 - Armoire A3,01 - Plancher Ch et Salle de cours | 01 - GTC | 01 - Bus 1 - Bâtiment A | 01 - Plancher Ch et Salle de cours |  | IAC600 |  |  | 2 réseaux
Total 03 - Armoire A3 |  | 8 | 8 | 5 | 2 | 0
04 - Armoire A5 | 01 - Amphi Kastler | 6 | 5 | 4 | 4 |  | 01 - GTC,01 - Bus 1 - Bâtiment A,04 - Armoire A5,01 - Amphi Kastler | 01 - GTC | 01 - Bus 1 - Bâtiment A | 01 - Amphi Kastler |  | IAC600
04 - Armoire A5 | 02 - Amphi Charpak | 4 | 4 | 5 | 3 |  | 01 - GTC,01 - Bus 1 - Bâtiment A,04 - Armoire A5,02 - Amphi Charpak | 01 - GTC | 01 - Bus 1 - Bâtiment A | 02 - Amphi Charpak |  | IAC600
Total 04 - Armoire A5 |  | 10 | 9 | 9 | 7 | 0
05 - Armoire A6 | 01 - Amphi George Besse | 8 | 2 | 3 | 4 |  | 01 - GTC,01 - Bus 1 - Bâtiment A,05 - Armoire A6,01 - Amphi George Besse | 01 - GTC | 01 - Bus 1 - Bâtiment A | 01 - Amphi George Besse |  | IAC600
05 - Armoire A6 | 02 - Amphi Carnot | 8 | 7 | 4 | 4 |  | 01 - GTC,01 - Bus 1 - Bâtiment A,05 - Armoire A6,02 - Amphi Carnot | 01 - GTC | 01 - Bus 1 - Bâtiment A | 02 - Amphi Carnot |  | IAC600
05 - Armoire A6 | 03 - Amphi Blaise Pascal | 8 | 7 | 4 | 3 |  | 01 - GTC,01 - Bus 1 - Bâtiment A,05 - Armoire A6,03 - Amphi Blaise Pascal | 01 - GTC | 01 - Bus 1 - Bâtiment A | 03 - Amphi Blaise Pascal |  | IAC600
05 - Armoire A6 | 04 - Armoire A6 Partie Trend | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 01 - GTC,01 - Bus 1 - Bâtiment A,05 - Armoire A6,04 - Armoire A6 Partie Trend | 01 - GTC | 01 - Bus 1 - Bâtiment A | 04 - Armoire A6 Partie Trend |  | Trend | A |  | 1 trend pour groupe eau glacée dry cooler du bât A
Total 05 - Armoire A6 |  | 24 | 16 | 13 | 11 | 0
06 - Armoire clim | 01 - Amphi 80 | 0 | 6 | 6 | 3 |  | 01 - GTC,01 - Bus 1 - Bâtiment A,06 - Armoire clim,01 - Amphi 80 | 01 - GTC | 01 - Bus 1 - Bâtiment A | 01 - Amphi 80 |  | IAC600
Total 06 - Armoire clim |  | 0 | 6 | 6 | 3 | 0
01 - Armoire B1 | 01 - Circuit Chauffage | 8 | 8 | 1 | 1 |  | 01 - GTC,02 - Bus 2 - Bâtiment B à H,01 - Armoire B1,01 - Circuit Chauffage | 01 - GTC | 02 - Bus 2 - Bâtiment B à H | 01 - Circuit Chauffage |  | IAC600 |  |  | Circuit 8 façade nord et sud circuit 9
01 - Armoire B1 | 02 - CTA B1 | 8 | 8 | 1 | 1 |  | 01 - GTC,02 - Bus 2 - Bâtiment B à H,01 - Armoire B1,02 - CTA B1 | 01 - GTC | 02 - Bus 2 - Bâtiment B à H | 02 - CTA B1 |  | IAC600
Total 01 - Armoire B1 |  | 16 | 16 | 2 | 2 | 0
02 - Armoire B2 | 01 - Extracteur salle nodal | 8 | 8 | 0 | 0 |  | 01 - GTC,02 - Bus 2 - Bâtiment B à H,02 - Armoire B2,01 - Extracteur salle nodal | 01 - GTC | 02 - Bus 2 - Bâtiment B à H | 01 - Extracteur salle nodal |  | IAC600
Total 02 - Armoire B2 |  | 8 | 8 | 0 | 0 | 0
03 - Armoire C1 | 01 - Extracteur et circuit de chauffage | 5 | 5 | 5 | 2 |  | 01 - GTC,02 - Bus 2 - Bâtiment B à H,03 - Armoire C1,01 - Extracteur et circuit de chauffage | 01 - GTC | 02 - Bus 2 - Bâtiment B à H | 01 - Extracteur et circuit de chauffage |  | IAC600
Total 03 - Armoire C1 |  | 5 | 5 | 5 | 2 | 0
04 - Armoire D1 | 01 - Extracteur et circuit de chauffage | 8 | 8 | 6 | 4 |  | 01 - GTC,02 - Bus 2 - Bâtiment B à H,04 - Armoire D1,01 - Extracteur et circuit de chauffage | 01 - GTC | 02 - Bus 2 - Bâtiment B à H | 01 - Extracteur et circuit de chauffage |  | IAC600 |  |  | 3 réseaux de chauffage
04 - Armoire D1 | 02 - Aérotherme Air Neuf | 8 | 7 | 2 | 1 |  | 01 - GTC,02 - Bus 2 - Bâtiment B à H,04 - Armoire D1,02 - Aérotherme Air Neuf | 01 - GTC | 02 - Bus 2 - Bâtiment B à H | 02 - Aérotherme Air Neuf |  | IAC600
Total 04 - Armoire D1 |  | 16 | 15 | 8 | 5 | 0
05 - Armoire E1 | 01 - Extracteur et circuit de chauffage | 5 | 5 | 5 | 2 |  | 01 - GTC,02 - Bus 2 - Bâtiment B à H,05 - Armoire E1,01 - Extracteur et circuit de chauffage | 01 - GTC | 02 - Bus 2 - Bâtiment B à H | 01 - Extracteur et circuit de chauffage |  | IAC600
05 - Armoire E1 | 02 - Aérotherme Air Neuf | 8 | 7 | 2 | 1 |  | 01 - GTC,02 - Bus 2 - Bâtiment B à H,05 - Armoire E1,02 - Aérotherme Air Neuf | 01 - GTC | 02 - Bus 2 - Bâtiment B à H | 02 - Aérotherme Air Neuf |  | IAC600
Total 05 - Armoire E1 |  | 13 | 12 | 7 | 3 | 0
06 - Armoire F1 | 01 - Amphi Galois | 6 | 4 | 6 | 2 |  | 01 - GTC,02 - Bus 2 - Bâtiment B à H,06 - Armoire F1,01 - Amphi Galois | 01 - GTC | 02 - Bus 2 - Bâtiment B à H | 01 - Amphi Galois |  | IAC600
06 - Armoire F1 | 02 - Teillac | 6 | 4 | 6 | 2 |  | 01 - GTC,02 - Bus 2 - Bâtiment B à H,06 - Armoire F1,02 - Teillac | 01 - GTC | 02 - Bus 2 - Bâtiment B à H | 02 - Teillac |  | IAC600
Total 06 - Armoire F1 |  | 12 | 8 | 12 | 4 | 0
07 - Armoire Bat G Hervé Thermique | 01 - Aérotherme | 7 | 8 | 9 | 1 |  | 01 - GTC,02 - Bus 2 - Bâtiment B à H,07 - Armoire Bat G Hervé Thermique,01 - Aérotherme | 01 - GTC | 02 - Bus 2 - Bâtiment B à H | 01 - Aérotherme |  | IAC600
Total 07 - Armoire Bat G Hervé Thermique |  | 7 | 8 | 9 | 1 | 0
08 - Armoire Couloir Etage E1 | 01 - CTA Labo | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 01 - GTC,02 - Bus 2 - Bâtiment B à H,08 - Armoire Couloir Etage E1,01 - CTA Labo | 01 - GTC | 02 - Bus 2 - Bâtiment B à H | 01 - CTA Labo |  | IAC600 |  |  | Compensation
Total 08 - Armoire Couloir Etage E1 |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 0
09 - Armoire Local Vélo Bât H | 01 - Chauffage Bât H | 5 | 4 | 3 | 2 |  | 01 - GTC,02 - Bus 2 - Bâtiment B à H,09 - Armoire Local Vélo Bât H,01 - Chauffage Bât H | 01 - GTC | 02 - Bus 2 - Bâtiment B à H | 01 - Chauffage Bât H |  | IAC600
Total 09 - Armoire Local Vélo Bât H |  | 5 | 4 | 3 | 2 | 0
01 - Armoire M1 | 01 - Chaufferie M | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 01 - GTC,03 - Bus 3 - Hébergement,01 - Armoire M1,01 - Chaufferie M | 01 - GTC | 03 - Bus 3 - Hébergement | 01 - Chaufferie M |  | IAC600
01 - Armoire M1 | 02 - Primaire 1 et 2 | 2 | 2 | 5 | 4 |  | 01 - GTC,03 - Bus 3 - Hébergement,01 - Armoire M1,02 - Primaire 1 et 2 | 01 - GTC | 03 - Bus 3 - Hébergement | 02 - Primaire 1 et 2 |  | IAC600
01 - Armoire M1 | 03 - Chauffage Bâtiment M | 7 | 7 | 4 | 3 |  | 01 - GTC,03 - Bus 3 - Hébergement,01 - Armoire M1,03 - Chauffage Bâtiment M | 01 - GTC | 03 - Bus 3 - Hébergement | 03 - Chauffage Bâtiment M |  | IAC600
01 - Armoire M1 | 04 - CTA | 8 | 8 | 1 | 1 |  | 01 - GTC,03 - Bus 3 - Hébergement,01 - Armoire M1,04 - CTA | 01 - GTC | 03 - Bus 3 - Hébergement | 04 - CTA |  | IAC600
Total 01 - Armoire M1 |  | 18 | 17 | 12 | 8 | 0
02 - Armoire N1 | 01 - Chauffage NPQ | 7 | 4 | 5 | 4 |  | 01 - GTC,03 - Bus 3 - Hébergement,02 - Armoire N1,01 - Chauffage NPQ | 01 - GTC | 03 - Bus 3 - Hébergement | 01 - Chauffage NPQ |  | IAC600
02 - Armoire N1 | 02 - Chauffage et ECS | 7 | 4 | 5 | 4 |  | 01 - GTC,03 - Bus 3 - Hébergement,02 - Armoire N1,02 - Chauffage et ECS | 01 - GTC | 03 - Bus 3 - Hébergement | 02 - Chauffage et ECS |  | IAC600
Total 02 - Armoire N1 |  | 14 | 8 | 10 | 8 | 0
03 - Armoire R1 | 01 - Chauffage et ECS RS | 8 | 7 | 4 | 3 |  | 01 - GTC,03 - Bus 3 - Hébergement,03 - Armoire R1,01 - Chauffage et ECS RS | 01 - GTC | 03 - Bus 3 - Hébergement | 01 - Chauffage et ECS RS |  | IAC600
03 - Armoire R1 | 02 - Chauffage | 4 | 2 | 2 | 2 |  | 01 - GTC,03 - Bus 3 - Hébergement,03 - Armoire R1,02 - Chauffage | 01 - GTC | 03 - Bus 3 - Hébergement | 02 - Chauffage |  | IAC600
Total 03 - Armoire R1 |  | 12 | 9 | 6 | 5 | 0
04 - Armoire K1 | 01 - Chauffage et ECS | 8 | 6 | 6 | 3 |  | 01 - GTC,03 - Bus 3 - Hébergement,04 - Armoire K1,01 - Chauffage et ECS | 01 - GTC | 03 - Bus 3 - Hébergement | 01 - Chauffage et ECS |  | IAC600 |  |  | Restaurant
Total 04 - Armoire K1 |  | 8 | 6 | 6 | 3 | 0
05 - Armoire K2 | 01 - CTA Salle à manger et cuisine | 8 | 6 | 4 | 2 |  | 01 - GTC,03 - Bus 3 - Hébergement,05 - Armoire K2,01 - CTA Salle à manger et cuisine | 01 - GTC | 03 - Bus 3 - Hébergement | 01 - CTA Salle à manger et cuisine |  | IAC600
05 - Armoire K2 | 02 - Extraction grillage | 8 | 6 | 4 | 2 |  | 01 - GTC,03 - Bus 3 - Hébergement,05 - Armoire K2,02 - Extraction grillage | 01 - GTC | 03 - Bus 3 - Hébergement | 02 - Extraction grillage |  | IAC600
05 - Armoire K2 | 03 - DEF Incendie | 8 | 6 | 4 | 2 |  | 01 - GTC,03 - Bus 3 - Hébergement,05 - Armoire K2,03 - DEF Incendie | 01 - GTC | 03 - Bus 3 - Hébergement | 03 - DEF Incendie |  | IAC600
Total 05 - Armoire K2 |  | 24 | 18 | 12 | 6 | 0
05 - Armoire L1 | 01 - CTA Aérotherme et chauffage | 7 | 7 | 5 | 3 |  | 01 - GTC,03 - Bus 3 - Hébergement,05 - Armoire L1,01 - CTA Aérotherme et chauffage | 01 - GTC | 03 - Bus 3 - Hébergement | 01 - CTA Aérotherme et chauffage |  | IAC600
05 - Armoire L1 | 02 - ECS | 7 | 7 | 1 | 1 |  | 01 - GTC,03 - Bus 3 - Hébergement,05 - Armoire L1,02 - ECS | 01 - GTC | 03 - Bus 3 - Hébergement | 02 - ECS |  | IAC600
Total 05 - Armoire L1 |  | 14 | 14 | 6 | 4 | 0
01 - Armoire 2 | 01 - Sous station EC Bât J | 19 | 8 | 5 | 2 | 3 | 01 - GTC,04 - Routeur LON IP,01 - Armoire 2,01 - Sous station EC Bât J | 01 - GTC | 04 - Routeur LON IP | 01 - Sous station EC Bât J |  | TAC |  |  | Cpt Mbus
Total 01 - Armoire 2 - Bât J |  | 19 | 8 | 5 | 2 | 3 | com
02 - Armoire 3 | 01 - Ventilation | 106 | 10 | 7 | 4 |  | 01 - GTC,04 - Routeur LON IP,02 - Armoire 3,01 - Ventilation | 01 - GTC | 04 - Routeur LON IP | 01 - Ventilation |  | TAC
02 - Armoire 3 | 01 - Groupe Froid | 0 |  |  |  | 10 | 01 - GTC,04 - Routeur LON IP,02 - Armoire 3,01 - Ventilation,01 - Groupe Froid | 01 - GTC | 04 - Routeur LON IP | 01 - Ventilation | 01 - Groupe Froid | CIAT
02 - Armoire 3 | 02 - CTA | 0 |  |  |  | 20 | 01 - GTC,04 - Routeur LON IP,02 - Armoire 3,01 - Ventilation,02 - CTA | 01 - GTC | 04 - Routeur LON IP | 01 - Ventilation | 02 - CTA | Swegon |  |  | CTA 2 Enseignement
Total 02 - Armoire 3 - Bât J |  | 106 | 10 | 7 | 4 | 30 | com
03 - Armoire 4 | 01 - Prévert | 230 | 71 | 66 | 28 | 6 | 01 - GTC,04 - Routeur LON IP,03 - Armoire 4,01 - Prévert | 01 - GTC | 04 - Routeur LON IP | 01 - Prévert |  | TAC |  |  | régul 4 x CTA (3 x DF +1 SF) + divers, 45 x modules E/S, com compteurs Mbus et Modbus
Total 03 - Armoire 4 - Prévert |  | 230 | 71 | 66 | 28 | 6 | com
04 - Armoire 5 ?(Prod ECS Solaire) | 01 - Prod ECS Solaire | 4 | 8 | 23 | 2 |  | 01 - GTC,04 - Routeur LON IP,04 - Armoire 5 ?(Prod ECS Solaire),01 - Prod ECS Solaire | 01 - GTC | 04 - Routeur LON IP | 01 - Prod ECS Solaire |  | TAC
Total 04 - Armoire 5 - Bât K (Prod ECS Solaire) |  | 4 | 8 | 23 | 2 | 0
01 - Armoire Bât T | 01 - Armoire Bât T | 15 | 13 | 4 | 3 |  | 01 - GTC,05 - Webserveur IP,01 - Armoire Bât T | 01 - GTC | 05 - Webserveur IP |  |  | Distech | T | Local Parking | IP : 10.44.132.15
Total 01 - Armoire Bât T |  | 15 | 13 | 4 | 3 | 0
02 - Armoire A7 | 02 - Armoire A7 | 10 | 0 | 14 | 6 |  | 01 - GTC,05 - Webserveur IP,02 - Armoire A7 | 01 - GTC | 05 - Webserveur IP |  |  | Trend | A | A308 | Toiture Bâtiment A
02 - Armoire A7 | 01 - CTA | 0 |  |  |  | 20 | 01 - GTC,05 - Webserveur IP,02 - Armoire A7,01 - CTA | 01 - GTC | 05 - Webserveur IP | 01 - CTA |  |  |  |  | Modbus
02 - Armoire A7 | 02 - CTA | 0 |  |  |  | 20 | 01 - GTC,05 - Webserveur IP,02 - Armoire A7,02 - CTA | 01 - GTC | 05 - Webserveur IP | 02 - CTA |  |  |  |  | Modbus
02 - Armoire A7 | 03 - CTA | 0 |  |  |  | 20 | 01 - GTC,05 - Webserveur IP,02 - Armoire A7,03 - CTA | 01 - GTC | 05 - Webserveur IP | 03 - CTA |  |  |  |  | Modbus
02 - Armoire A7 | 04 - CTA | 0 |  |  |  | 20 | 01 - GTC,05 - Webserveur IP,02 - Armoire A7,04 - CTA | 01 - GTC | 05 - Webserveur IP | 04 - CTA |  |  |  |  | Modbus
Total 02 - Armoire A7 |  | 10 | 0 | 14 | 6 | 80
02 - Chauffage Bât V | 01 - IAC | 8 | 4 | 5 | 1 |  | 01 - GTC,06 - Autonome,02 - Chauffage Bât V,01 - IAC | 01 - GTC | 06 - Autonome | 01 - IAC |  | IAC600
02 - Chauffage Bât V | 02 - IAC | 8 | 4 | 8 | 2 |  | 01 - GTC,06 - Autonome,02 - Chauffage Bât V,02 - IAC | 01 - GTC | 06 - Autonome | 02 - IAC |  | IAC600
02 - Chauffage Bât V | 03 - IAC | 8 | 2 | 0 | 0 |  | 01 - GTC,06 - Autonome,02 - Chauffage Bât V,03 - IAC | 01 - GTC | 06 - Autonome | 03 - IAC |  | IAC600
02 - Chauffage Bât V | 04 - IAC | 3 | 1 | 0 | 0 |  | 01 - GTC,06 - Autonome,02 - Chauffage Bât V,04 - IAC | 01 - GTC | 06 - Autonome | 04 - IAC |  | IAC600
Total 02 - Chauffage Bât V |  | 27 | 11 | 13 | 3 | 0
_00_ Sofrel | 07 - Sofrel (et Sigfox) | 0 |  |  |  | 425 | 01 - GTC,07 - Sofrel (et Sigfox) | 01 - GTC | 07 - Sofrel (et Sigfox) | [5 empty] | prévoir carte IP et point IP, pas de reprise de sigfox, 11 sofrel pour 425 points
Total _00_ Sofrel |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 425
Remonté centrale GAZ |  |  |  | 9 |  | 9
Remontée température salle serveur |  | 7 |  |  |  | 7
Sallr serveur VMI |  |  |  | 1 | 1 | 1
Amphithéâtre Carnot / Pascal / Besse |  |  |  | 3 | 3 | 3
Total restaurant |  |  |  | 9 |  | 9
Compteur suplémentaire |  |  |  | 5 |  | 5
Poste de transformation |  |  |  | 2 |  | 2
Local onduleur |  |  |  | 4 |  | 2
Bâtiment Smiles |  |  |  | 8 |  | 3
Sonde de température |  |  |  | 21 |  | 21
Compteur d'eau |  |  |  | 9 |  | 9
Total général |  | 648 | 321 | 351 | 133 | 615

## Avec Détails
Chemin | Chemin N1 | Chemin N2 | Chemin N3 | Chemin N4 | Chemin N5 | Name | DI_Somme | DO_Somme | AI_Somme | AO_Somme | COM_Somme | Marque | DI | DO | AI | AO | COM | Bâtiment | Emplacement | Commentaires
01 - GTC | 01 - GTC |  |  |  |  | 01 - GTC | 411 | 250 | 214 | 101 | 3538
01 - GTC,01 - Bus 1 - Bâtiment A | 01 - GTC | 01 - Bus 1 - Bâtiment A |  |  |  | 01 - Bus 1 - Bâtiment A | 56 | 50 | 48 | 27
01 - GTC,01 - Bus 1 - Bâtiment A,01 - Armoire A1 | 01 - GTC | 01 - Bus 1 - Bâtiment A | 01 - Armoire A1 |  |  | 01 - Armoire A1 | 7 | 6 | 11 | 4 | [7 empty] | A | Sous sol Bat A → local A315 | Ancienne chaufferie A
01 - GTC,01 - Bus 1 - Bâtiment A,01 - Armoire A1,01 - Régulation Primaire Chauffage | 01 - GTC | 01 - Bus 1 - Bâtiment A | 01 - Armoire A1 | 01 - Régulation Primaire Chauffage |  | 01 - Régulation Primaire Chauffage | 1 |  | 3 |  |  | IAC600 | 1 | 0 | 3 | 0
01 - GTC,01 - Bus 1 - Bâtiment A,01 - Armoire A1,02 - Régulation V3V Primaire Chauffage | 01 - GTC | 01 - Bus 1 - Bâtiment A | 01 - Armoire A1 | 02 - Régulation V3V Primaire Chauffage |  | 02 - Régulation V3V Primaire Chauffage | 2 | 2 | 3 | 1 |  | IAC600 | 2 | 2 | 3 | 1
01 - GTC,01 - Bus 1 - Bâtiment A,01 - Armoire A1,03 - Circuit Chauffage | 01 - GTC | 01 - Bus 1 - Bâtiment A | 01 - Armoire A1 | 03 - Circuit Chauffage |  | 03 - Circuit Chauffage | 4 | 4 | 5 | 3 |  | IAC600 | 4 | 4 | 5 | 3
01 - GTC,01 - Bus 1 - Bâtiment A,02 - Armoire A2 | 01 - GTC | 01 - Bus 1 - Bâtiment A | 02 - Armoire A2 |  |  | 02 - Armoire A2 | 7 | 5 | 4 | [8 empty] | A | Parking A → local A30 | Et Groupe TRANE
01 - GTC,01 - Bus 1 - Bâtiment A,02 - Armoire A2,01 - Production d’eau glacée | 01 - GTC | 01 - Bus 1 - Bâtiment A | 02 - Armoire A2 | 01 - Production d’eau glacée |  | 01 - Production d’eau glacée | 7 | 5 | 4 |  |  | IAC600 | 7 | 5 | 4 | 0 |  |  |  | Pour CTA Terrasse
01 - GTC,01 - Bus 1 - Bâtiment A,03 - Armoire A3 | 01 - GTC | 01 - Bus 1 - Bâtiment A | 03 - Armoire A3 |  |  | 03 - Armoire A3 | 8 | 8 | 5 | 2 | [7 empty] | A | Parking A → passage vers Bâtiment D
01 - GTC,01 - Bus 1 - Bâtiment A,03 - Armoire A3,01 - Plancher Ch et Salle de cours | 01 - GTC | 01 - Bus 1 - Bâtiment A | 03 - Armoire A3 | 01 - Plancher Ch et Salle de cours |  | 01 - Plancher Ch et Salle de cours | 8 | 8 | 5 | 2 |  | IAC600 | 8 | 8 | 5 | 2 |  |  |  | 2 réseaux
01 - GTC,01 - Bus 1 - Bâtiment A,04 - Armoire A5 | 01 - GTC | 01 - Bus 1 - Bâtiment A | 04 - Armoire A5 |  |  | 04 - Armoire A5 | 10 | 9 | 9 | 7 | [7 empty] | A | A119→ A52 | circuit statique démonté
01 - GTC,01 - Bus 1 - Bâtiment A,04 - Armoire A5,01 - Amphi Kastler | 01 - GTC | 01 - Bus 1 - Bâtiment A | 04 - Armoire A5 | 01 - Amphi Kastler |  | 01 - Amphi Kastler | 6 | 5 | 4 | 4 |  | IAC600 | 6 | 5 | 4 | 4
01 - GTC,01 - Bus 1 - Bâtiment A,04 - Armoire A5,02 - Amphi Charpak | 01 - GTC | 01 - Bus 1 - Bâtiment A | 04 - Armoire A5 | 02 - Amphi Charpak |  | 02 - Amphi Charpak | 4 | 4 | 5 | 3 |  | IAC600 | 4 | 4 | 5 | 3
01 - GTC,01 - Bus 1 - Bâtiment A,05 - Armoire A6 | 01 - GTC | 01 - Bus 1 - Bâtiment A | 05 - Armoire A6 |  |  | 05 - Armoire A6 | 24 | 16 | 13 | 11 | [7 empty] | A | A101B | RJ45 double présent dans armoire, 1 x Trend présent
01 - GTC,01 - Bus 1 - Bâtiment A,05 - Armoire A6,01 - Amphi George Besse | 01 - GTC | 01 - Bus 1 - Bâtiment A | 05 - Armoire A6 | 01 - Amphi George Besse |  | 01 - Amphi George Besse | 8 | 2 | 3 | 4 |  | IAC600 | 8 | 2 | 3 | 4
01 - GTC,01 - Bus 1 - Bâtiment A,05 - Armoire A6,02 - Amphi Carnot | 01 - GTC | 01 - Bus 1 - Bâtiment A | 05 - Armoire A6 | 02 - Amphi Carnot |  | 02 - Amphi Carnot | 8 | 7 | 4 | 4 |  | IAC600 | 8 | 7 | 4 | 4
01 - GTC,01 - Bus 1 - Bâtiment A,05 - Armoire A6,03 - Amphi Blaise Pascal | 01 - GTC | 01 - Bus 1 - Bâtiment A | 05 - Armoire A6 | 03 - Amphi Blaise Pascal |  | 03 - Amphi Blaise Pascal | 8 | 7 | 4 | 3 |  | IAC600 | 8 | 7 | 4 | 3
01 - GTC,01 - Bus 1 - Bâtiment A,05 - Armoire A6,04 - Armoire A6 Partie Trend | 01 - GTC | 01 - Bus 1 - Bâtiment A | 05 - Armoire A6 | 04 - Armoire A6 Partie Trend |  | 04 - Armoire A6 Partie Trend |  |  | 2 |  |  | Trend | 0 | 0 | 2 | 0 |  | A |  | 1 trend pour groupe eau glacée dry cooler du bât A
01 - GTC,01 - Bus 1 - Bâtiment A,06 - Armoire clim | 01 - GTC | 01 - Bus 1 - Bâtiment A | 06 - Armoire clim |  |  | 06 - Armoire clim |  | 6 | 6 | 3 | [7 empty] | A | A101A | 1 x IAC600 + 1 x IAC 420 pour application ou com avec VC
01 - GTC,01 - Bus 1 - Bâtiment A,06 - Armoire clim,01 - Amphi 80 | 01 - GTC | 01 - Bus 1 - Bâtiment A | 06 - Armoire clim | 01 - Amphi 80 |  | 01 - Amphi 80 |  | 6 | 6 | 3 |  | IAC600 | 0 | 6 | 6 | 3
01 - GTC,02 - Bus 2 - Bâtiment B à H | 01 - GTC | 02 - Bus 2 - Bâtiment B à H |  |  |  | 02 - Bus 2 - Bâtiment B à H | 84 | 78 | 48 | 20
01 - GTC,02 - Bus 2 - Bâtiment B à H,01 - Armoire B1 | 01 - GTC | 02 - Bus 2 - Bâtiment B à H | 01 - Armoire B1 |  |  | 01 - Armoire B1 | 16 | 16 | 2 | 2 | [7 empty] | B | En face du bureau B025
01 - GTC,02 - Bus 2 - Bâtiment B à H,01 - Armoire B1,01 - Circuit Chauffage | 01 - GTC | 02 - Bus 2 - Bâtiment B à H | 01 - Armoire B1 | 01 - Circuit Chauffage |  | 01 - Circuit Chauffage | 8 | 8 | 1 | 1 |  | IAC600 | 8 | 8 | 1 | 1 |  |  |  | Circuit 8 façade nord et sud circuit 9
01 - GTC,02 - Bus 2 - Bâtiment B à H,01 - Armoire B1,02 - CTA B1 | 01 - GTC | 02 - Bus 2 - Bâtiment B à H | 01 - Armoire B1 | 02 - CTA B1 |  | 02 - CTA B1 | 8 | 8 | 1 | 1 |  | IAC600 | 8 | 8 | 1 | 1
01 - GTC,02 - Bus 2 - Bâtiment B à H,02 - Armoire B2 | 01 - GTC | 02 - Bus 2 - Bâtiment B à H | 02 - Armoire B2 |  |  | 02 - Armoire B2 | 8 | 8 | [9 empty] | B | En face du bureau B242
01 - GTC,02 - Bus 2 - Bâtiment B à H,02 - Armoire B2,01 - Extracteur salle nodal | 01 - GTC | 02 - Bus 2 - Bâtiment B à H | 02 - Armoire B2 | 01 - Extracteur salle nodal |  | 01 - Extracteur salle nodal | 8 | 8 |  |  |  | IAC600 | 8 | 8 | 0 | 0
01 - GTC,02 - Bus 2 - Bâtiment B à H,03 - Armoire C1 | 01 - GTC | 02 - Bus 2 - Bâtiment B à H | 03 - Armoire C1 |  |  | 03 - Armoire C1 | 5 | 5 | 5 | 2 | [7 empty] | C | C014B
01 - GTC,02 - Bus 2 - Bâtiment B à H,03 - Armoire C1,01 - Extracteur et circuit de chauffage | 01 - GTC | 02 - Bus 2 - Bâtiment B à H | 03 - Armoire C1 | 01 - Extracteur et circuit de chauffage |  | 01 - Extracteur et circuit de chauffage | 5 | 5 | 5 | 2 |  | IAC600 | 5 | 5 | 5 | 2
01 - GTC,02 - Bus 2 - Bâtiment B à H,04 - Armoire D1 | 01 - GTC | 02 - Bus 2 - Bâtiment B à H | 04 - Armoire D1 |  |  | 04 - Armoire D1 | 16 | 15 | 8 | 5 | [7 empty] | D | Hall D en bas des escaliers à gauche | Estimatif de points car pas de schéma
01 - GTC,02 - Bus 2 - Bâtiment B à H,04 - Armoire D1,01 - Extracteur et circuit de chauffage | 01 - GTC | 02 - Bus 2 - Bâtiment B à H | 04 - Armoire D1 | 01 - Extracteur et circuit de chauffage |  | 01 - Extracteur et circuit de chauffage | 8 | 8 | 6 | 4 |  | IAC600 | 8 | 8 | 6 | 4 |  |  |  | 3 réseaux de chauffage
01 - GTC,02 - Bus 2 - Bâtiment B à H,04 - Armoire D1,02 - Aérotherme Air Neuf | 01 - GTC | 02 - Bus 2 - Bâtiment B à H | 04 - Armoire D1 | 02 - Aérotherme Air Neuf |  | 02 - Aérotherme Air Neuf | 8 | 7 | 2 | 1 |  | IAC600 | 8 | 7 | 2 | 1
01 - GTC,02 - Bus 2 - Bâtiment B à H,05 - Armoire E1 | 01 - GTC | 02 - Bus 2 - Bâtiment B à H | 05 - Armoire E1 |  |  | 05 - Armoire E1 | 13 | 12 | 7 | 3 | [7 empty] | E | Hall E
01 - GTC,02 - Bus 2 - Bâtiment B à H,05 - Armoire E1,01 - Extracteur et circuit de chauffage | 01 - GTC | 02 - Bus 2 - Bâtiment B à H | 05 - Armoire E1 | 01 - Extracteur et circuit de chauffage |  | 01 - Extracteur et circuit de chauffage | 5 | 5 | 5 | 2 |  | IAC600 | 5 | 5 | 5 | 2
01 - GTC,02 - Bus 2 - Bâtiment B à H,05 - Armoire E1,02 - Aérotherme Air Neuf | 01 - GTC | 02 - Bus 2 - Bâtiment B à H | 05 - Armoire E1 | 02 - Aérotherme Air Neuf |  | 02 - Aérotherme Air Neuf | 8 | 7 | 2 | 1 |  | IAC600 | 8 | 7 | 2 | 1
01 - GTC,02 - Bus 2 - Bâtiment B à H,06 - Armoire F1 | 01 - GTC | 02 - Bus 2 - Bâtiment B à H | 06 - Armoire F1 |  |  | 06 - Armoire F1 | 12 | 8 | 12 | 4 | [7 empty] | F | A côté du bureau F105 | Estimatif de points sur Teillac car pas de schéma
01 - GTC,02 - Bus 2 - Bâtiment B à H,06 - Armoire F1,01 - Amphi Galois | 01 - GTC | 02 - Bus 2 - Bâtiment B à H | 06 - Armoire F1 | 01 - Amphi Galois |  | 01 - Amphi Galois | 6 | 4 | 6 | 2 |  | IAC600 | 6 | 4 | 6 | 2
01 - GTC,02 - Bus 2 - Bâtiment B à H,06 - Armoire F1,02 - Teillac | 01 - GTC | 02 - Bus 2 - Bâtiment B à H | 06 - Armoire F1 | 02 - Teillac |  | 02 - Teillac | 6 | 4 | 6 | 2 |  | IAC600 | 6 | 4 | 6 | 2
01 - GTC,02 - Bus 2 - Bâtiment B à H,07 - Armoire Bat G Hervé Thermique | 01 - GTC | 02 - Bus 2 - Bâtiment B à H | 07 - Armoire Bat G Hervé Thermique |  |  | 07 - Armoire Bat G Hervé Thermique | 7 | 8 | 9 | 1 | [7 empty] | G | Sous station Hall G
01 - GTC,02 - Bus 2 - Bâtiment B à H,07 - Armoire Bat G Hervé Thermique,01 - Aérotherme | 01 - GTC | 02 - Bus 2 - Bâtiment B à H | 07 - Armoire Bat G Hervé Thermique | 01 - Aérotherme |  | 01 - Aérotherme | 7 | 8 | 9 | 1 |  | IAC600 | 7 | 8 | 9 | 1
01 - GTC,02 - Bus 2 - Bâtiment B à H,08 - Armoire Couloir Etage E1 | 01 - GTC | 02 - Bus 2 - Bâtiment B à H | 08 - Armoire Couloir Etage E1 |  |  | 08 - Armoire Couloir Etage E1 | 2 | 2 | 2 | 1 | [7 empty] | E |  | Estimatif car pas de schéma
01 - GTC,02 - Bus 2 - Bâtiment B à H,08 - Armoire Couloir Etage E1,01 - CTA Labo | 01 - GTC | 02 - Bus 2 - Bâtiment B à H | 08 - Armoire Couloir Etage E1 | 01 - CTA Labo |  | 01 - CTA Labo | 2 | 2 | 2 | 1 |  | IAC600 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | Compensation
01 - GTC,02 - Bus 2 - Bâtiment B à H,09 - Armoire Local Vélo Bât H | 01 - GTC | 02 - Bus 2 - Bâtiment B à H | 09 - Armoire Local Vélo Bât H |  |  | 09 - Armoire Local Vélo Bât H | 5 | 4 | 3 | 2 | [7 empty] | H | Local vélo sous passerelle → porte H05
01 - GTC,02 - Bus 2 - Bâtiment B à H,09 - Armoire Local Vélo Bât H,01 - Chauffage Bât H | 01 - GTC | 02 - Bus 2 - Bâtiment B à H | 09 - Armoire Local Vélo Bât H | 01 - Chauffage Bât H |  | 01 - Chauffage Bât H | 5 | 4 | 3 | 2 |  | IAC600 | 5 | 4 | 3 | 2
01 - GTC,03 - Bus 3 - Hébergement | 01 - GTC | 03 - Bus 3 - Hébergement |  |  |  | 03 - Bus 3 - Hébergement | 90 | 72 | 52 | 34
01 - GTC,03 - Bus 3 - Hébergement,01 - Armoire M1 | 01 - GTC | 03 - Bus 3 - Hébergement | 01 - Armoire M1 |  |  | 01 - Armoire M1 | 18 | 17 | 12 | 8 | [7 empty] | M | M222 | Ancienne Chaufferie
01 - GTC,03 - Bus 3 - Hébergement,01 - Armoire M1,01 - Chaufferie M | 01 - GTC | 03 - Bus 3 - Hébergement | 01 - Armoire M1 | 01 - Chaufferie M |  | 01 - Chaufferie M | 1 |  | 2 |  |  | IAC600 | 1 | 0 | 2 | 0
01 - GTC,03 - Bus 3 - Hébergement,01 - Armoire M1,02 - Primaire 1 et 2 | 01 - GTC | 03 - Bus 3 - Hébergement | 01 - Armoire M1 | 02 - Primaire 1 et 2 |  | 02 - Primaire 1 et 2 | 2 | 2 | 5 | 4 |  | IAC600 | 2 | 2 | 5 | 4
01 - GTC,03 - Bus 3 - Hébergement,01 - Armoire M1,03 - Chauffage Bâtiment M | 01 - GTC | 03 - Bus 3 - Hébergement | 01 - Armoire M1 | 03 - Chauffage Bâtiment M |  | 03 - Chauffage Bâtiment M | 7 | 7 | 4 | 3 |  | IAC600 | 7 | 7 | 4 | 3
01 - GTC,03 - Bus 3 - Hébergement,01 - Armoire M1,04 - CTA | 01 - GTC | 03 - Bus 3 - Hébergement | 01 - Armoire M1 | 04 - CTA |  | 04 - CTA | 8 | 8 | 1 | 1 |  | IAC600 | 8 | 8 | 1 | 1
01 - GTC,03 - Bus 3 - Hébergement,02 - Armoire N1 | 01 - GTC | 03 - Bus 3 - Hébergement | 02 - Armoire N1 |  |  | 02 - Armoire N1 | 14 | 8 | 10 | 8 | [7 empty] | NPQ | Parking N → local Cofely | Estimatif de points sur l’un des 2 IAC
01 - GTC,03 - Bus 3 - Hébergement,02 - Armoire N1,01 - Chauffage NPQ | 01 - GTC | 03 - Bus 3 - Hébergement | 02 - Armoire N1 | 01 - Chauffage NPQ |  | 01 - Chauffage NPQ | 7 | 4 | 5 | 4 |  | IAC600 | 7 | 4 | 5 | 4
01 - GTC,03 - Bus 3 - Hébergement,02 - Armoire N1,02 - Chauffage et ECS | 01 - GTC | 03 - Bus 3 - Hébergement | 02 - Armoire N1 | 02 - Chauffage et ECS |  | 02 - Chauffage et ECS | 7 | 4 | 5 | 4 |  | IAC600 | 7 | 4 | 5 | 4
01 - GTC,03 - Bus 3 - Hébergement,03 - Armoire R1 | 01 - GTC | 03 - Bus 3 - Hébergement | 03 - Armoire R1 |  |  | 03 - Armoire R1 | 12 | 9 | 6 | 5 | [7 empty] | RS | Parking R R014
01 - GTC,03 - Bus 3 - Hébergement,03 - Armoire R1,01 - Chauffage et ECS RS | 01 - GTC | 03 - Bus 3 - Hébergement | 03 - Armoire R1 | 01 - Chauffage et ECS RS |  | 01 - Chauffage et ECS RS | 8 | 7 | 4 | 3 |  | IAC600 | 8 | 7 | 4 | 3
01 - GTC,03 - Bus 3 - Hébergement,03 - Armoire R1,02 - Chauffage | 01 - GTC | 03 - Bus 3 - Hébergement | 03 - Armoire R1 | 02 - Chauffage |  | 02 - Chauffage | 4 | 2 | 2 | 2 |  | IAC600 | 4 | 2 | 2 | 2
01 - GTC,03 - Bus 3 - Hébergement,04 - Armoire K1 | 01 - GTC | 03 - Bus 3 - Hébergement | 04 - Armoire K1 |  |  | 04 - Armoire K1 | 8 | 6 | 6 | 3 | [7 empty] | K | Sous station K016 | Estimatif de points car pas de schéma
01 - GTC,03 - Bus 3 - Hébergement,04 - Armoire K1,01 - Chauffage et ECS | 01 - GTC | 03 - Bus 3 - Hébergement | 04 - Armoire K1 | 01 - Chauffage et ECS |  | 01 - Chauffage et ECS | 8 | 6 | 6 | 3 |  | IAC600 | 8 | 6 | 6 | 3 |  |  |  | Restaurant
01 - GTC,03 - Bus 3 - Hébergement,05 - Armoire K2 | 01 - GTC | 03 - Bus 3 - Hébergement | 05 - Armoire K2 |  |  | 05 - Armoire K2 | 24 | 18 | 12 | 6 | [7 empty] | K | Comble Cuisine | Estimatif de points car pas de schéma
01 - GTC,03 - Bus 3 - Hébergement,05 - Armoire K2,01 - CTA Salle à manger et cuisine | 01 - GTC | 03 - Bus 3 - Hébergement | 05 - Armoire K2 | 01 - CTA Salle à manger et cuisine |  | 01 - CTA Salle à manger et cuisine | 8 | 6 | 4 | 2 |  | IAC600 | 8 | 6 | 4 | 2
01 - GTC,03 - Bus 3 - Hébergement,05 - Armoire K2,02 - Extraction grillage | 01 - GTC | 03 - Bus 3 - Hébergement | 05 - Armoire K2 | 02 - Extraction grillage |  | 02 - Extraction grillage | 8 | 6 | 4 | 2 |  | IAC600 | 8 | 6 | 4 | 2
01 - GTC,03 - Bus 3 - Hébergement,05 - Armoire K2,03 - DEF Incendie | 01 - GTC | 03 - Bus 3 - Hébergement | 05 - Armoire K2 | 03 - DEF Incendie |  | 03 - DEF Incendie | 8 | 6 | 4 | 2 |  | IAC600 | 8 | 6 | 4 | 2
01 - GTC,03 - Bus 3 - Hébergement,05 - Armoire L1 | 01 - GTC | 03 - Bus 3 - Hébergement | 05 - Armoire L1 |  |  | 05 - Armoire L1 | 14 | 14 | 6 | 4 | [7 empty] | L | L021
01 - GTC,03 - Bus 3 - Hébergement,05 - Armoire L1,01 - CTA Aérotherme et chauffage | 01 - GTC | 03 - Bus 3 - Hébergement | 05 - Armoire L1 | 01 - CTA Aérotherme et chauffage |  | 01 - CTA Aérotherme et chauffage | 7 | 7 | 5 | 3 |  | IAC600 | 7 | 7 | 5 | 3
01 - GTC,03 - Bus 3 - Hébergement,05 - Armoire L1,02 - ECS | 01 - GTC | 03 - Bus 3 - Hébergement | 05 - Armoire L1 | 02 - ECS |  | 02 - ECS | 7 | 7 | 1 | 1 |  | IAC600 | 7 | 7 | 1 | 1
01 - GTC,04 - Routeur LON IP | 01 - GTC | 04 - Routeur LON IP |  |  |  | 04 - Routeur LON IP | 129 | 26 | 35 | 8 | 3033
01 - GTC,04 - Routeur LON IP,01 - Armoire 2 | 01 - GTC | 04 - Routeur LON IP | 01 - Armoire 2 |  |  | 01 - Armoire 2 | 19 | 8 | 5 | 2 | 3 | [6 empty] | J
01 - GTC,04 - Routeur LON IP,01 - Armoire 2,01 - Sous station EC Bât J | 01 - GTC | 04 - Routeur LON IP | 01 - Armoire 2 | 01 - Sous station EC Bât J |  | 01 - Sous station EC Bât J | 19 | 8 | 5 | 2 | 3 | TAC | 19 | 8 | 5 | 2 | 3 |  |  | Cpt Mbus
01 - GTC,04 - Routeur LON IP,02 - Armoire 3 | 01 - GTC | 04 - Routeur LON IP | 02 - Armoire 3 |  |  | 02 - Armoire 3 | 106 | 10 | 7 | 4 | 30 | [6 empty] | J | LT Ventilation
01 - GTC,04 - Routeur LON IP,02 - Armoire 3,01 - Ventilation | 01 - GTC | 04 - Routeur LON IP | 02 - Armoire 3 | 01 - Ventilation |  | 01 - Ventilation | 106 | 10 | 7 | 4 | 30 | TAC | 106 | 10 | 7 | 4
01 - GTC,04 - Routeur LON IP,02 - Armoire 3,01 - Ventilation,01 - Groupe Froid | 01 - GTC | 04 - Routeur LON IP | 02 - Armoire 3 | 01 - Ventilation | 01 - Groupe Froid | 01 - Groupe Froid |  |  |  |  | 10 | CIAT | 0 |  |  |  | 10
01 - GTC,04 - Routeur LON IP,02 - Armoire 3,01 - Ventilation,02 - CTA | 01 - GTC | 04 - Routeur LON IP | 02 - Armoire 3 | 01 - Ventilation | 02 - CTA | 02 - CTA |  |  |  |  | 20 | Swegon | 0 |  |  |  | 20 |  |  | CTA 2 Enseignement
01 - GTC,04 - Routeur LON IP,03 - Armoire 4 | 01 - GTC | 04 - Routeur LON IP | 03 - Armoire 4 |  |  | 03 - Armoire 4 |  |  |  |  | 3000 | [6 empty] | Prévert | Local CTA
01 - GTC,04 - Routeur LON IP,03 - Armoire 4,01 - Prévert | 01 - GTC | 04 - Routeur LON IP | 03 - Armoire 4 | 01 - Prévert |  | 01 - Prévert | 230 | 71 | 66 | 28 | 6 | TAC | 230 | 71 | 66 | 28 | 6 |  |  | régul 4 x CTA (3 x DF +1 SF) + divers, 45 x modules E/S, com compteurs Mbus et Modbus
01 - GTC,04 - Routeur LON IP,04 - Armoire 5 ?(Prod ECS Solaire) | 01 - GTC | 04 - Routeur LON IP | 04 - Armoire 5 ?(Prod ECS Solaire) |  |  | 04 - Armoire 5 ?(Prod ECS Solaire) | 4 | 8 | 23 | 2
01 - GTC,04 - Routeur LON IP,04 - Armoire 5 ?(Prod ECS Solaire),01 - Prod ECS Solaire | 01 - GTC | 04 - Routeur LON IP | 04 - Armoire 5 ?(Prod ECS Solaire) | 01 - Prod ECS Solaire |  | 01 - Prod ECS Solaire | 4 | 8 | 23 | 2 |  | TAC | 4 | 8 | 23 | 2
01 - GTC,05 - Webserveur IP | 01 - GTC | 05 - Webserveur IP |  |  |  | 05 - Webserveur IP | 25 | 13 | 18 | 9 | 80
01 - GTC,05 - Webserveur IP,01 - Armoire Bât T | 01 - GTC | 05 - Webserveur IP | 01 - Armoire Bât T |  |  | 01 - Armoire Bât T | 15 | 13 | 4 | 3 |  | Distech | 15 | 13 | 4 | 3 |  | T | Local Parking | IP : 10.44.132.15
01 - GTC,05 - Webserveur IP,02 - Armoire A7 | 01 - GTC | 05 - Webserveur IP | 02 - Armoire A7 |  |  | 02 - Armoire A7 | 10 |  | 14 | 6 | 80 | Trend | 10 | 0 | 14 | 6 |  | A | A308 | Toiture Bâtiment A
01 - GTC,05 - Webserveur IP,02 - Armoire A7,01 - CTA | 01 - GTC | 05 - Webserveur IP | 02 - Armoire A7 | 01 - CTA |  | 01 - CTA |  |  |  |  | 20 |  | 0 |  |  |  | 20 |  |  | Modbus
01 - GTC,05 - Webserveur IP,02 - Armoire A7,02 - CTA | 01 - GTC | 05 - Webserveur IP | 02 - Armoire A7 | 02 - CTA |  | 02 - CTA |  |  |  |  | 20 |  | 0 |  |  |  | 20 |  |  | Modbus
01 - GTC,05 - Webserveur IP,02 - Armoire A7,03 - CTA | 01 - GTC | 05 - Webserveur IP | 02 - Armoire A7 | 03 - CTA |  | 03 - CTA |  |  |  |  | 20 |  | 0 |  |  |  | 20 |  |  | Modbus
01 - GTC,05 - Webserveur IP,02 - Armoire A7,04 - CTA | 01 - GTC | 05 - Webserveur IP | 02 - Armoire A7 | 04 - CTA |  | 04 - CTA |  |  |  |  | 20 |  | 0 |  |  |  | 20 |  |  | Modbus
01 - GTC,06 - Autonome | 01 - GTC | 06 - Autonome |  |  |  | 06 - Autonome | 27 | 11 | 13 | 3
01 - GTC,06 - Autonome,01 - Prod ECS Solaire | 01 - GTC | 06 - Autonome | 01 - Prod ECS Solaire |  |  | 01 - Prod ECS Solaire | [11 empty] | K |  | Inaccessible, certificat périmé, non trouvé?, Au même endroit que l’armoire 2 TAC., 5 à 10 points à reprendre
01 - GTC,06 - Autonome,02 - Chauffage Bât V | 01 - GTC | 06 - Autonome | 02 - Chauffage Bât V |  |  | 02 - Chauffage Bât V | 27 | 11 | 13 | 3 | [7 empty] | V |  | IAC autonome
01 - GTC,06 - Autonome,02 - Chauffage Bât V,01 - IAC | 01 - GTC | 06 - Autonome | 02 - Chauffage Bât V | 01 - IAC |  | 01 - IAC | 8 | 4 | 5 | 1 |  | IAC600 | 8 | 4 | 5 | 1
01 - GTC,06 - Autonome,02 - Chauffage Bât V,02 - IAC | 01 - GTC | 06 - Autonome | 02 - Chauffage Bât V | 02 - IAC |  | 02 - IAC | 8 | 4 | 8 | 2 |  | IAC600 | 8 | 4 | 8 | 2
01 - GTC,06 - Autonome,02 - Chauffage Bât V,03 - IAC | 01 - GTC | 06 - Autonome | 02 - Chauffage Bât V | 03 - IAC |  | 03 - IAC | 8 | 2 |  |  |  | IAC600 | 8 | 2 | 0 | 0
01 - GTC,06 - Autonome,02 - Chauffage Bât V,04 - IAC | 01 - GTC | 06 - Autonome | 02 - Chauffage Bât V | 04 - IAC |  | 04 - IAC | 3 | 1 |  |  |  | IAC600 | 3 | 1 | 0 | 0
01 - GTC,07 - Sofrel (et Sigfox) | 01 - GTC | 07 - Sofrel (et Sigfox) |  |  |  | 07 - Sofrel (et Sigfox) |  |  |  |  | 425 |  | 0 |  |  |  | 425 |  |  | prévoir carte IP et point IP, pas de reprise de sigfox, 11 sofrel pour 425 points
01 - GTC,08 - Sondes Ambiantes Radio | 01 - GTC | 08 - Sondes Ambiantes Radio |  |  |  | 08 - Sondes Ambiantes Radio | [13 empty] | autant que des réseaux de chauffage, car pas de sonde d’ambiance actuellement lié aux réseaux. Option?