## Liste des gammes
SOMMAIRE
CVC | Fiche n° | Chaud
CHA | N°1 | Chaudière
CHAM | N°2 | Chaudière murale
CVC | Fiche n° | Ventilation
CTA | N°10 | Centrale de Traitement d'Air
VMC | N°11 | Ventilation Mécanique Contrôlée – extraction spécifique
VENT | N°12 | Ventilo-convecteur
CVC | Fiche n° | Froid
PF | N°20 | Production de Froid
CLIM | N°21 | Climatiseur
FM | N°22 | Filtre magnétique
EAU |  | Eau / Plomberie sanitaire
PEC | N°30 | Ballon de stockage - Ballon tampon
VAS | N°31 | Vase d'expansion
AD | N°32 | Adoucisseur
DIVERS |  | Divers
VAN | N°40 | Vanne manuelle
VANM | N°41 | Vannes 2 ou 3 voies motorisées
PPE | N°42 | Circulateur ou pompe de distribution
ARM | N°43 | Armoire électrique et régulation
DIS | N°44 | Disconnecteur
ECH | N°45 | Echangeur
VAR | N°46 | Variateur

## N°1 - CHAUFFERIE
Gamme de maintenance préventive Chaufferie et Sous-station | [6 empty] | CVC | CHAUF
[7 empty] | n° version | 1
[7 empty] | date de révision | 2017-07-01
[7 empty] | Gamme n° | 1
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Maintenance réalisée le | Observations
| H | M | T | S | A | autres
Chaufferie et sous-station
Mettre à jour le carnet de chaufferie
Relever les compteurs gaz/énergie/eau d'appoint |  |  |  |  | X
Réaliser la visite de routine des chaudières |  |  |  |  | X
Contrôler des fuites d'eau |  |  | X
Nettoyer des sols du local chaufferie |  |  | X
Nettoyer l'ensemble des matériels chaufferie |  |  | X
Contrôler la combustion des brûleurs |  |  | X
Contrôler l'absence de fuites sur les réseaux gaz et fioul |  |  | X
Vérifier les températures départ réseaux |  |  | X
Relever les pressions statiques du réseau d'eau |  |  | X
Procéder aux analyses physico-chimiques de l'eau de chauffage |  |  |  |  | X
Vérifier intégralement les armoires électriques |  |  |  |  | X
Contrôler le rendement global de la chaufferie |  |  |  |  | X
Ramoner les chaudières |  |  |  |  | X
Ramoner les conduits d'évacuation des produits de combustion |  |  |  |  | X
Contrôler l'étanchéité et la vacuité des conduits d'évacuation des produits de combustion |  |  |  |  | X
Vérifier le système de détection de gaz et les vannes électromagnétiques de coupure gaz |  |  |  |  | X
Vérifier le système de maintien de pression |  |  | X
Contrôler les sécurités électriques |  |  |  |  | X
Vérifier et nettoyer les ventilations hautes et basses |  |  |  |  | X
Vérifier les raccords ZAG |  |  |  |  | X
Réaliser une purge en point haut et une chasse en point bas des collecteurs, des bouteilles et des échangeurs |  |  |  |  | X
Vérifier le dispositif de sécurité (éclairage, extincteurs, bac à sable, pelle…) |  |  |  |  | X
Vérifier le fonctionnement des vannes manuelles et motorisées par une manœuvre |  |  | X
Contrôler les horloges et la mise à l'heure |  |  | X
Vérifier le fonctionnement et la mesure des intensités (pompes, circulateurs, ventilateurs...) |  |  | X
Chaudières
Contrôler l'aquastat de sécurité |  |  |  |  | X
Ramoner le foyer et les tubes |  |  |  |  | X
Réaliser un contrôle visuel des soupapes de sécurité |  |  |  |  | X
Brûleur
Démonter, nettoyer, remonter et réaliser les essais |  |  |  |  | X
Remplacer les gicleurs |  |  |  |  | X
Resserrer les cosses |  |  |  |  | X
Réaliser les essais de sécurités |  |  |  |  | X
Contrôler la combustion et réaliser un réglage (si nécessaire) |  |  |  |  | X
Divers
Mettre à jour le carnet de maintenance et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [5 empty] | Chaque intervention
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [5 empty] | Chaque intervention
Coller une étiquette apres chaque maintenance préventive | [7 empty] | Impératif

## N°2 - CHAUDIERE MURALE
Gamme de maintenance préventive Chaudière murale | [6 empty] | CVC | CHAUF
[7 empty] | n° version | 1
[7 empty] | date de révision | 2017-07-01
[7 empty] | Gamme n° | 2
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Maintenance réalisée le | Observations
| H | M | T | S | A | autres
Chaudière
Nettoyage du corp de chauffe |  |  |  |  | X
Vérification des dispositif de sécurité |  |  |  |  | X
Mesure en fonction du bruleur |  |  |  |  | X
CO dans l'ambiance avec une alerte si supérieur à 20 ppm |  |  |  |  | X
Rendement |  |  |  |  | X
Polluant |  |  |  |  | X
Vérification et nettoyage du conduit de raccordement |  |  |  |  | X
Détermination du rendement de combustion |  |  |  |  | X
Nettoyage des composant |  |  |  |  | X
Vérification et réglage des organes de régulation et du débit de gaz |  |  |  |  | X
Vérification fonctionnelle de la sécurité si VMC Gaz |  |  |  |  | X
Vérification des accéssoires |  |  |  |  | X
Fourniture des joints des raccords mécaniques nécessaire à l'entretien |  |  |  |  | X
Divers
Mettre à jour le carnet de maintenance et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [5 empty] | Chaque intervention
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [5 empty] | Chaque intervention
Coller une étiquette apres chaque maintenance préventive | [7 empty] | Impératif

## N°10 - CTA
Gamme de maintenance préventive Centrale de Traitement d'Air (CTA) | [6 empty] | CVC | VENT
[7 empty] | n° version | 1
[7 empty] | date de révision | 2017-07-01
[7 empty] | Gamme n° | 10
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Maintenance réalisée le | Observations
| H | M | T | S | A | autres
Contrôler l'étanchéité de la centrale (portes, panneaux, joints…) |  |  |  |  | X
Contrôler les pertes de charge des filtres (les remplacer si nécessaire) |  |  | X
Centrale de traitement d'air (CTA)
Contrôler l'intégrité des filtres hors filtre absolu à haute efficacité pour les particules aériennes (HEPA) |  |  | X
Remplacer les pré-filtres (G4) |  |  |  |  | X
Nettoyer les filtres fins (F7, F9) tous les 2 ans (1ème et 2ème année) | [7 empty] | Si le filtre est trop encrasser, prévoir son remplacement
Remplacer les filtres fins (F7, F9) tous les 2 ans (2ème et 4ème année) | [5 empty] | X
Remplacer les filtres absolue (H11, H14…), une fois sur la période du marché (3ème année) | [5 empty] | X
Contrôler l'état et la tension des courroies |  |  | X
Remplacer les courroies |  |  |  |  | X
Réaliser un contrôle auditif des roulements et courroies |  |  | X
Contrôler et graisser les paliers et roulements |  |  |  |  | X
Mesurer des débits |  |  |  |  | X
Contrôler les thermostats antigel |  |  | X
Contrôler la régulation, les vannes 3 voies (V3V) et les registres |  |  |  |  | X
Contrôler les manchettes souples |  |  | X
Nettoyer et désinfecter les caissons |  |  |  |  | X
Manœuvrer les vannes d'isolement |  |  |  |  | X
Resserrer les connexions électriques |  |  |  |  | X
Contrôler l'écoulement des bacs à condensats et nettoyer et amorcer les siphons si nécessaire |  |  | X
Batteries froides chaudes et récupérateur de chaleur
Contrôler l'état (empoussièrement, corrosion, étanchéité) |  |  |  |  | X
Contrôler les températures amont et aval |  |  |  |  | X
Vérifier le fonctionnement de la pompe de circulation des batteries de récupération |  |  |  |  | X
Vérifier la teneur en antigel des réseaux de récupération |  |  |  |  | X
Nettoyer, détartrer et désenbouer |  |  |  |  | X
Divers
Mettre à jour le carnet de maintenance et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [5 empty] | Chaque intervention
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [5 empty] | Chaque intervention |  |  | 1706F17257
Coller une étiquette apres chaque maintenance préventive | [7 empty] | Impératif

## N°11 -VMC
Gamme de maintenance préventive Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC) | [6 empty] | CVC | VMC
[7 empty] | n° version | 1
[7 empty] | date de révision | 2017-07-01
[7 empty] | Gamme n° | 11
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Maintenance réalisée le | Observations
| H | M | T | S | A | autres
Remplacer ou nettoyer les filtres le cas échéant |  |  |  |  | X
Contrôler la tension et l'alignement de la courroie |  |  |  |  | X
Ventilateurs
Nettoyer les bouches d'extraction (avec aspirateurs spécifiques) |  |  |  |  | X
Nettoyage des caissons d'aspiration, des volutes et turbines des ventilateurs |  |  |  |  | X
Vérification organes de protection et sécurité |  |  |  |  | X
Resserrage des connexions |  |  |  |  | X
Mesurer les débits d'extraction et les indiquer sur le rapport |  |  |  |  | X
Extraction Cuisine
Dégraisser le réseau d'extraction et les hottes |  |  |  |  | X
Nettoyer les filtres situés au dessus du piano |  |  |  |  | X
Divers
Mettre à jour le carnet de maintenance et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [5 empty] | Chaque intervention
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [5 empty] | Chaque intervention
Coller une étiquette apres chaque maintenance préventive | [7 empty] | Impératif

## N°12 - VENTILO-COVECTEUR
Gamme de maintenance préventive Ventilo-convecteur | [6 empty] | CVC | VENT
[7 empty] | n° version | 1
[7 empty] | date de révision | 2017-07-01
[7 empty] | Gamme n° | 12
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Maintenance réalisée le | Observations
| H | M | T | S | A | autres
Nettoyage des éléments chauffants |  |  |  |  | X
Nettoyage du ventilateur |  |  |  |  | X
Remplacement du ou des filtres encrassés |  |  |  |  | X |  |  |  | N°30
Nettoyage de la batterie |  |  |  |  | X
Nettoyage et vérification du bac à condensats |  |  |  |  | X
Graissage des parties tournantes au besoin |  |  |  |  | X
Contrôle des volutes et du moteur électrique |  |  |  |  | X
Contrôle des fuites éventuelles |  |  |  |  | X
Contrôle de la corrosion |  |  |  |  | X
Contrôle de la régulation |  |  |  |  | X
Contrôle électrique de l'ensemble |  |  |  |  | X
Divers
Mettre à jour le carnet de maintenance et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [5 empty] | Chaque intervention
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [5 empty] | Chaque intervention
Coller une étiquette apres chaque maintenance préventive | [7 empty] | Impératif

## N°20 - PRODUCTION FROID
Gamme de maintenance préventive Production de froid | [6 empty] | CVC | PF
[7 empty] | n° version | 1
[7 empty] | date de révision | 2017-07-01
[7 empty] | Gamme n° | 20
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Maintenance réalisée le | Observations
| H | M | T | S | A | autres
Contrôler l'étanchéité et établir une fiche d'intervention sur fluide frigorigène |  |  | X
Vérifier les pressions hautes et basses (HP et BP) |  |  | X
Production de froid
Vérifier et nettoyer les condenseurs à air |  |  |  |  | X
Contrôler les résistances du carter |  |  |  |  | X
Vérifier l'état anhydre du fluide frigorigène |  |  |  |  | X
Contrôler le bon fonctionnement et les paramètres de réglage en fonction de la température extérieure |  |  |  |  | X
Contrôler les sécurités et les asservissements |  |  |  |  | X
Permuter les pompes (si possible) |  |  | X
Contrôler la Hauteur Manométrique Totale (HMT) |  |  | X
Contrôler les garnitures mécaniques |  |  |  |  | X
Réaliser les essais des sécurités et des alarmes |  |  |  |  | X
Réseau d'eau glacée
Contrôler l'étanchéité des réseaux d'eau glacée |  |  | X
Contrôler le calorifuge (problème de condensation) |  |  |  |  | X
Vérifier le taux d'antigel si eau glycolée |  |  |  |  | X
Vérifier les traceurs électriques antigel |  |  |  |  | X
Analyse de l'eau glacée et traitement si necessaire |  |  |  |  | X
Divers
Mettre à jour le carnet de maintenance et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [5 empty] | Chaque intervention
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [5 empty] | Chaque intervention
Coller une étiquette apres chaque maintenance préventive | [7 empty] | Impératif

## N°21 - CLIMATISATION
Gamme de maintenance préventive Climatiseur | [6 empty] | CVC | PF
[7 empty] | n° version | 1
[7 empty] | date de révision | 2017-07-01
[7 empty] | Gamme n° | 21
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Maintenance réalisée le | Observations
| H | M | T | S | A | autres
Contrôle d'étanchéité avec un détecteur de fuite manuel amovible |  |  |  |  | X |  |  | Semestriellement pour climatisation local serveur (F0.09)
En cas de Contrôleur d’ambiance fixe, vérification de sa sensibilité |  |  |  |  | X
Contrôle d'étanchéité
Réalisation d'un rapport du Contrôle d'étanchéité |  |  |  |  | X |  |  | Semestriellement pour climatisation local serveur (F0.09)
Restauration de I'étanchéité conformément aux délais requis dans I'arrêté du 12/01/2000 équipements contenants plus de 30 kg de gaz à effet de serre fluorés |  |  |  | X
Restauration de I' étanchéité conformément aux délais requis dans I'arrêté du 12/01/2000 après I'apparition d'une fuite sur un équipement contenant des gaz à effet de serre fluorés |  | X
Cassettes
Nettoyage des filtres à air |  |  |  |  | X |  |  | Semestriellement pour climatisation local serveur (F0.09)
Mesure de la température de soufflage |  |  |  |  | X
Mesure de la température & hygrométrie ambiante |  |  |  |  | X
Contrôle de la régulation |  |  |  |  | X
Contrôle des groupes moto-ventilateurs |  |  |  |  | X
Contrôle des sécurités et asservissements |  |  |  |  | X
Contrôle des registres d'air |  |  |  |  | X
Contrôle des intensités absorbées |  |  |  |  | X
Contrôle des tensions |  |  |  |  | X
Contrôle étanchéité des réseaux fluide frigorigène |  |  |  |  | X
Resserrage des connexions électriques |  |  |  |  | X
Groupes extérieurs
Contrôle BP / HP |  |  |  |  | X |  |  | Semestriellement pour climatisation local serveur (F0.09)
Contrôle des intensités absorbées |  |  |  |  | X
Contrôle des tensions |  |  |  |  | X
Contrôle étanchéité des réseaux fluide frigorigène |  |  |  |  | X
Contrôle de l'état du condenseur |  |  | X
Contrôle de la régulation |  |  | X
Divers
Mettre à jour le carnet de maintenance et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [5 empty] | Chaque intervention
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [5 empty] | Chaque intervention
Coller une étiquette apres chaque maintenance préventive | [7 empty] | Impératif

## N°22 - FILTRE MAGNETIQUE
Gamme de maintenance préventive Filtre magnétique | [6 empty] | CVC | PF
[7 empty] | n° version | 1
[7 empty] | date de révision | 2017-07-01
[7 empty] | Gamme n° | 22
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Maintenance réalisée le | Observations
| H | M | T | S | A | autres
Controler l'état du matériel |  |  |  |  | X
Vidanger le filtre |  |  |  |  | X
Nettoyer le filtre avec de l'eau |  |  |  |  | X
Remplir le filtre |  |  |  |  | X
Divers
Mettre à jour le carnet de maintenance et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [5 empty] | Chaque intervention
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [5 empty] | Chaque intervention
Coller une étiquette apres chaque maintenance préventive | [7 empty] | Impératif

## N°30 - BALLON TAMPON
Gamme de maintenance préventive Ballon tampon - Ballon de stockage | [6 empty] | CVC | PL
[7 empty] | n° version | 1
[7 empty] | date de révision | 2017-07-01
[7 empty] | Gamme n° | 30
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Maintenance réalisée le | Observations
| H | M | T | S | A | autres
Entretenir le local de stockage de l'eau chaude et froid |  |  | X
Vérifier le fonctionnement des pompes de circulation |  |  | X
Vidanger, inspecter (y compris l'anode, l'échangeur tubulaire ou la résistance si présents), nettoyer, détartrer et désinfecter l'intérieur du ballon | [5 empty] | 1 fois tous 3 ans
Entretenir les pompes de circulation et vérifier les performances |  |  |  |  | X
Vérifier ou remplacer les organes de mesures (thermomètre, manomètre, sonde…) |  |  | X
Surveiller les températures de consigne de production |  |  | X
Manœuvrer les soupapes et le groupe de sécurité |  |  |  |  | X
Vérifier ou remplacer les soupapes et le groupe de sécurité |  |  |  |  | X
Réaliser un contrôle visuel de l'étanchéité des joints |  |  | X
Divers
Mettre à jour le carnet de maintenance et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [5 empty] | Chaque intervention
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [5 empty] | Chaque intervention
Coller une étiquette apres chaque maintenance préventive | [7 empty] | Impératif

## N°31 - VASE D'EXPANSION
Gamme de maintenance préventive Vase d'expansion | [6 empty] | CVC | PL
[7 empty] | n° version | 1
[7 empty] | date de révision | 2017-07-01
[7 empty] | Gamme n° | 31
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Maintenance réalisée le | Observations
| H | M | T | S | A | autres
Vérification de l'absence de fuite ou de corrosion |  |  |  |  | X
Vérification de l'état de la vessie et échange si nécessaire |  |  |  |  | X
Vérification que la pression de gonflage après purge est légèrement inférieure à la pression du réseau en utilisation expansion |  |  |  |  | X
Vérification que la pression de gonflage après purge est légèrement inférieure à la pression d'enclenchement en utilisation surpression |  |  |  |  | X
Vérification de la soupape de sécurité et des instruments de contrôle |  |  |  |  | X
Vérification s'il y a lieu du purgeur d'air automatique |  |  |  |  | X
Divers
Mettre à jour le carnet de maintenance et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [5 empty] | Chaque intervention
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [5 empty] | Chaque intervention
Coller une étiquette apres chaque maintenance préventive | [7 empty] | Impératif

## N°32 - ADOUCISSEUR
Gamme de maintenance préventive Adoucisseur | [6 empty] | CVC | PL
[7 empty] | n° version | 1
[7 empty] | date de révision | 2017-07-01
[7 empty] | Gamme n° | 32
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Maintenance réalisée le | Observations
| H | M | T | S | A | autres
Contrôler l'affichage sur le coffret de commande de l'adoucisseur afin si nécessaire de mettre à l'heure l'horloge interne. |  |  |  |  | X
Vérifier (pour les installations volumétriques uniquement) la réception des informations de débit délivré par le compteur d'eau émetteur d'impulsion installé sur la conduite d'eau. |  |  |  |  | X
Nettoyger le filtre avec de l'eau |  |  |  |  | X
Vérifier l'absence d'eau à l'égout de l'appareil ( hors régénération) |  |  |  |  | X
Vérifier le bon serrage des connections électriques. |  |  |  |  | X
Vérifier le pré-traitement ou la filtration éventuellement installé en aval de l'adoucisseur. |  |  |  |  | X
Contrôler les organes internes de la vanne (pièces de fonctionnement et d'usure). |  |  |  |  | X
Remplacer les pièces présentant une usure ou un début d'usure. |  |  |  |  | X
Nettoyer ou remplacer les autres pièces si nécessaire. |  |  |  |  | X
Vérifier l'absence de dépôts d'insolubles de sel en quantité trop importante. Nettoyer le bac à sel |  |  |  |  | X
Divers
Mettre à jour le carnet de maintenance et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [5 empty] | Chaque intervention
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [5 empty] | Chaque intervention
Coller une étiquette apres chaque maintenance préventive | [7 empty] | Impératif

## N°40 - VANNE MANUELLE
Gamme de maintenance préventive Vanne manuelle | [6 empty] | CVC | DIV
[7 empty] | n° version | 1
[7 empty] | date de révision | 2017-07-01
[7 empty] | Gamme n° | 40
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Maintenance réalisée le | Observations
| H | M | T | S | A | autres
Examen aspect général et fonctionnement ( signalisations, bruits, fuites, odeur, oxydation, corrosion, dégradation… ) |  | X
Manœuvre d'ouverture et de fermeture et test des fins de course |  |  |  |  | X
Serrage et réfection des presse-étoupe |  |  |  |  | X
Nettoyage, protection anti-rouille, peinture |  |  |  |  | X
Contrôle d'étanchéité des sièges de vannes |  |  |  |  | X
Contrôle réglementaire obligatoire au besoin |  |  |  |  | X
Divers
Mettre à jour le carnet de maintenance et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [5 empty] | Chaque intervention
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [5 empty] | Chaque intervention
Coller une étiquette apres chaque maintenance préventive | [7 empty] | Impératif

## N°41 - VANNE MOTORISEE
Gamme de maintenance préventive Vannes 2 ou 3 voies motorisées | [6 empty] | CVC | DIV
[7 empty] | n° version | 1
[7 empty] | date de révision | 2017-07-01
[7 empty] | Gamme n° | 41
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Maintenance réalisée le | Observations
| H | M | T | S | A | autres
Manoeuvre de pleine fermeture de la vanne |  |  | X
Réglage du limiteur de pression |  |  |  |  | X
Contrôle du limiteur de pression |  |  | X
Remplacement des ressorts |  |  |  |  | X
Divers
Mettre à jour le carnet de maintenance et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [5 empty] | Chaque intervention
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [5 empty] | Chaque intervention
Coller une étiquette apres chaque maintenance préventive | [7 empty] | Impératif

## N°42 - CIRCULATEUR - POMPE
Gamme de maintenance préventive Circulateur - Pompe de distribution | [6 empty] | CVC | DIC
[7 empty] | n° version | 1
[7 empty] | date de révision | 2017-07-01
[7 empty] | Gamme n° | 42
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Maintenance réalisée le | Observations
| H | M | T | S | A | autres
Détection des bruits, des vibrations anormales et des échauffements anormaux |  |  | X
Vérification de la fuite des garnitures à tresse |  |  | X
Vérification des alignements et des fixations |  |  |  | X
Vérification de la lubrification |  |  | X
Vérification des presse-étoupes, des garnitures et repérage ou réfection éventuelle |  |  | X
Mesure des pressions aspiration et refoulement, nettoyage du filtre si nécessaire |  |  | X
Mesure de l'intensité absorbée |  |  | X
Permutation des pompes s'il y a lieu |  |  | X
Vérifier les manomètres et les pressostats |  |  | X |  |  |  |  | A remplacer si défectueux
Vérification des câbles, du serrage des cosses et de l'isolement |  |  |  |  | X
Vérifier les alarmes techniques |  |  |  |  | X
Vérification de la prise en compte par la GTB des informations transmises par les capteurs |  |  |  |  | X
Vérification de la prise en compte des commandes de la GTB |  |  |  |  | X
Divers
Mettre à jour le carnet de maintenance et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [5 empty] | Chaque intervention
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [5 empty] | Chaque intervention
Coller une étiquette apres chaque maintenance préventive | [7 empty] | Impératif

## N°43 - ARMOIRE ELECTRIQUE
Gamme de maintenance préventive Armoire électrique | [6 empty] | CVC | DIV
[7 empty] | n° version | 1
[7 empty] | date de révision | 2017-07-01
[7 empty] | Gamme n° | 43
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Maintenance réalisée le | Observations
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Maintenance réalisée le | Observations
| H | M | T | S | A | autres
Vérification de l'état général |  |  |  |  | X
Contrôle des lampes de signalisation et remplacement si nécessaire |  |  |  |  | X
Contrôle des alarmes et reports d'alarmes GTC |  |  |  |  | X
Contrôle des débits par phase pour chaque disjoncteur de tête et ré-équilibrage des phases si nécessaire |  |  |  |  | X
Dépoussiérage complet |  |  |  |  | X
Resserrage des connections et de la boulonnerie |  |  |  |  | X
Vérification des organes de coupure, minuteries, horloges, télérupteurs, contacteurs, etc… |  |  |  |  | X
Contrôle des parafoudres |  |  |  |  | X
Essai de l'arrêt d'urgence si existant |  |  |  |  | X
Nettoyage des contacts et entrefers |  |  |  |  | X
Contrôle d'isolement |  |  |  |  | X
Essai mécanique des disjoncteurs et différentiels |  |  |  |  | X
Vérification de la tenue à la terre |  |  |  |  | X
Nettoyage de la gaine technique ou du local dédié |  |  |  |  | X
Contrôle et mise à jour des plans, schémas électriques, étiquettes et repérage des organes |  |  |  |  | X
Divers
Mettre à jour le carnet de maintenance et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [5 empty] | Chaque intervention
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [5 empty] | Chaque intervention
Coller une étiquette apres chaque maintenance préventive | [7 empty] | Impératif

## N°44 - DISCONNECTEUR
Gamme de maintenance préventive Disconnecteur | [6 empty] | CVC | DIV
[7 empty] | n° version | 1
[7 empty] | date de révision | 2017-07-01
[7 empty] | Gamme n° | 44
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Maintenance réalisée le | Observations
| H | M | T | S | A | autres
Contrôle de la pression et du débit de fuite vanne amont |  |  |  |  | X
Contrôle de l’obturateur et de la membrane |  |  |  |  | X
Contrôle du fonctionnement de la soupape |  |  |  |  | X
Contrôle de la pression et du débit de fuite vanne aval |  |  |  |  | X
Contrôle des DP (statique et dynamique) |  |  |  |  | X
Divers
Mettre à jour le carnet de maintenance et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [5 empty] | Chaque intervention
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [5 empty] | Chaque intervention
Coller une étiquette apres chaque maintenance préventive | [7 empty] | Impératif

## N°45 - ECHANGEUR
Gamme de maintenance préventive Echangeur | [6 empty] | CVC | DIV
[7 empty] | n° version | 1
[7 empty] | date de révision | 2017-07-01
[7 empty] | Gamme n° | 45
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Maintenance réalisée le | Observations
| H | M | T | S | A | autres
Examen aspect général et fonctionnement ( signalisations, bruits, fuites, odeur, oxydation, corrosion, dégradation… ) |  |  | X
Contrôle des températures entrée/sortie primaire et secondaire |  |  | X
Chasse périodique si possible |  |  |  |  | X
Contrôle de la régulation |  |  |  |  | X
Détection entartrage et détartrage si possible |  |  |  |  | X
Resserrage des joints des tampons de visite ou de la tête de l'échangeur |  |  |  |  | X
Contrôle de fonctionnement des soupapes |  |  |  |  | X
Vérification prise en compte par la GTC des informations et commandes transmises et émises si existantes |  |  |  |  | X
Nettoyage externe |  |  |  |  | X
Divers
Mettre à jour le carnet de maintenance et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [5 empty] | Chaque intervention
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [5 empty] | Chaque intervention
Coller une étiquette apres chaque maintenance préventive | [7 empty] | Impératif

## N°46 - VARIATEUR
Gamme de maintenance préventive Variateur | [6 empty] | CVC | DIV
[7 empty] | n° version | 1
[7 empty] | date de révision | 2017-07-01
[7 empty] | Gamme n° | 46
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Maintenance réalisée le | Observations
| H | M | T | S | A | autres
Contrôle de son état |  |  |  |  | X
Contrôle du serrage des connexions |  |  |  |  | X
Vérification des paramètres commande |  |  |  |  | X
Vérification des paramètres sécurité |  |  |  |  | X
Relevé du signal sortie puissance - Tension efficace vraie |  |  |  |  | X
Dépoussiérage du variateur |  |  |  |  | X
Contrôle de la ventilation de l’armoire |  |  |  |  | X
Changement du filtre |  |  |  |  | X
Divers
Mettre à jour le carnet de maintenance et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [5 empty] | Chaque intervention
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [5 empty] | Chaque intervention
Coller une étiquette apres chaque maintenance préventive | [7 empty] | Impératif