Établissement support du GHT

2 rue Henri Le Guilloux - 35033 Rennes cedex 9

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

Lot 10 - Ventilation et climatisation

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

La procédure de consultation utilisée est la suivante :

Appel d’offres ouvert en application des articles L2124-2, R2124-2, 1° et R2161-2 à R2161-5 du Code de la commande publique

Procédure N°DPS 2026-02

MARCHES DE TRAVAUX COURANTS D’AMENAGEMENTS, D’ENTRETIEN, DE REPARATION DES BATIMENTS ET ÉQUIPEMENTS IMMOBILIERS AU CHU DE RENNES

SOMMAIRE

Article 1-	Documents de référence	3

Article 2-	Dimensionnement des installations	3

Article 3-	Qualité des matériaux	3

Article 4-	Canalisations - gaines	3

4.1	Conduits en PVC :	3

4.2	Conduits en fonte :	3

4.3	Conduits en polypropylène :	3

4.4	Calorifuges	4

4.5	Réseaux des circuits frigorifiques	4

# Documents de référence

Tous les travaux du présent lot seront exécutés avec des matériaux de premier choix. Ils devront répondre aux normes et seront conformes aux D.T.U. (notamment 65-9, 67-1, 68-2.) en vigueur.

Les travaux intégreront les notices et recommandations contenues dans la RT 2020, le suivi de l’application ces présentes orientations devront être réalisé.

Les opérations de travaux conduites pour les installations de salles propres et environnement apparentés seront effectuées en adéquation avec la NF S90-351 et devront répondre aux spécifications exigées dans la NF EN ISO 14644-1.

# Dimensionnement des installations

L'entrepreneur du présent lot est tenu de faire, sous sa responsabilité, une étude complète des installations qui lui sont demandées. Il devra soumettre au Maître d'Ouvrage, avant toute exécution, les calculs d'installations, schémas et plans, pour accord. Il restera entièrement responsable de ses calculs, qu'il aura établis à partir de tous les paramètres nécessaires qu'il sera supposé connaître.

# Qualité des matériaux

Le Maître d'ouvrage peut exiger l'utilisation de matériaux nettement spécifiés et définis suivant les normes en vigueur certifié aux normes NF et CE.

# Canalisations - gaines

L'entrepreneur prendra toutes dispositions nécessaires afin de dissimuler les canalisations, gaines d'extraction ou de soufflage, appareils, dans les gaines techniques et faux-plafonds.

Les traversées des murs et cloisons de toute nature seront, pour toutes les canalisations, protégées par des fourreaux. En cas d'oubli, l'entrepreneur procèdera à ses frais à la réfection pour mise en place de ces fourreaux. Au droit des murs ou cloisons coupe-feu, l'entrepreneur devra prévoir un clapet coupe-feu dans ses gaines de ventilation ou d'extraction suivant les normes en vigueur.

Lors des passages de réseaux, l’entrepreneur devra prévoir la dépose repose des faux plafonds en dalles de fibre de type 600mm x 600mm ou 1200mm x 600mm non clipsées ainsi que la restitution du degré coupe-feu des parois traversées.

Dans toute installation définie ci-dessus, en particulier, pour les locaux abritant des personnes, il prévoira la mise en place de pièges à sons, afin d'en diminuer le niveau sonore.

## Conduits en PVC :

Les canalisations seront en PVC estampillées NF M1.

Les conduits des réseaux EU et EV, de diamètres inférieurs à 125 mm en PVC seront, renforcés aux niveaux des traversées des parois résistantes au feu suivant les prescriptions réglementaires fixées aux articles CO 31 et CO 32 notamment : fourreaux PVC de renfort en traversée de parois et respect des inter distances entre les conduits (distances entre réseaux égales au plus gros diamètre).

Les diamètres supérieurs à 125 mm, qui ne seraient pas placés dans des gaines CF rétablissant le degré CF des parois traversées, seront pourvus de manchons intumescents placés à la traversée des parois et rétablissant le degré CF de la paroi.

Dans tous les cas l’étanchéité au gaz devra être impérativement assurée.

## Conduits en fonte :

Les traversées des parois devront être soigneusement calfeutrées pour assurer tant le degré CF des parois résistantes au feu que l’étanchéité au gaz.

## Conduits en polypropylène :

Les diamètres supérieurs à 75 mm, qui ne seraient pas placés dans des gaines CF rétablissant le degré CF des parois traversées, seront pourvus de manchons intumescents placés à la traversée des parois et rétablissant le degré CF de la paroi.

## Calorifuges

Les calorifuges seront classés M1 (PV de classement de réaction au feu à fournir).

## Réseaux des circuits frigorifiques

Le degré CF des parois traversées sera rétabli par la mise en place de matériaux isolants incombustibles (et ou intumescent) assurant le degré CF exigé

Au droit de ces points singuliers la continuité du pare vapeur et la mise en œuvre du calorifuge doivent être conforme au DTU 67.1.

Ces travaux seront réalisés conformément aux prescriptions du DTU 67.1

Les coquilles seront collées sur toute la surface de la tuyauterie avec un mastic dont les qualités seront compatibles avec la température de fonctionnement de l’installation et la nature du matériau isolant

Des joints de contraction seront créés conformément aux règles de l’art.

Des sondages seront effectués à la charge de l’entreprise pour contrôle de la qualité de mise en œuvre et du respect du DTU.

Tout écart de réalisation entraînera la réalisation de sondages complémentaires et la réfection des réseaux identifiés comme non conforme