Établissement support du GHT

2 rue Henri Le Guilloux - 35033 Rennes cedex 9

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

Lot 4 - Plomberie et chauffage

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

La procédure de consultation utilisée est la suivante :

Appel d’offres ouvert en application des articles L2124-2, R2124-2, 1° et R2161-2 à R2161-5 du Code de la commande publique

Procédure N°DPS 2026-02

MARCHES DE TRAVAUX COURANTS D’AMENAGEMENT, D’ENTRETIEN

DE REPARATION DES BATIMENTS ET

EQUIPEMENTS IMMOBILIERS AU CHU DE RENNES

SOMMAIRE

Article 1-	Documents de référence	4

1.1	Textes réglementaires - Plomberie	4

1.1.1	Les Additifs des DTU mentionnés ci-dessus :	5

1.1.2	Textes relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation Humaine :	5

1.1.3	Relatif à l’Eau chaude Sanitaire :	5

1.1.4	Relatif aux dispositifs de protection de distributions d’eau intérieur :	6

1.1.5	Normes et règlements associés :	6

1.1.6	Bases de calculs	8

1.2	Textes réglementaires - Chauffage	8

Article 2-	Dimensionnement des installations	9

Article 3-	Qualité des matériaux	9

Article 4-	Fourreaux	9

Article 5-	Règles relatives aux ERP concernant les canalisations	9

5.1	Règles concernant tout conduit traversant, prenant naissance ou aboutissant dans un local à risques courants ou moyen, accessible ou non au public.	9

5.2	Règles concernant tout conduit traversant, prenant naissance ou aboutissant dans un local à risques important, accessible ou non au public.	10

Article 6-	Règles relatives à l’IGH concernant les canalisations	10

6.1	Dispositions particulières aux gaines verticales non recoupées	11

6.2	Dispositions particulières aux gaines verticales recoupées	11

6.3	Dispositions particulières aux gaines d’allure horizontale	11

Article 7-	Isolation phonique des canalisations	12

Article 8-	Calorifugeage	12

Article 9-	Appareillage sanitaire	12

Article 10-	Mesures sanitaires	12

Article 11-	Radiateurs	13

Article 12-	Principes de chauffage	13

12.1	Chauffage eau chaude à circulation naturelle	13

12.2	Chauffage eau chaude à circulation accélérée	13

Article 13-	Etudes	13

# Documents de référence

- N.F.P. 41 pour la plomberie

- N.F.P. 50 pour le chauffage et ventilation.

## Textes réglementaires - Plomberie

| DTU | Titres | Références normatives |
| --- | --- | --- |
| 60.1 | Plomberie sanitaire pour bâtiment à usage d'habitation | NF P 40-201 |
| 60.11 | Règles de calcul des installations de plomberie sanitaire et des installations d'évacuation des eaux pluviales | NF DTU P 40-202 |
| 60.2 | Canalisations en fonte, évacuations d'eaux usées, d'eaux pluviales et d'eaux vannes | NF P 41-220 |
| 60.31 | Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié. Eau froide avec pression; | NF P 41-211 |
| 60.32 | Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié. Evacuation des eaux pluviales. | NF P 41-212 |
| 60.33 | Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié. Evacuation des eaux usés et d'eaux vannes. | NF P 41-213 |
| 60.5 | Canalisations en cuivre. Distribution d'eau froide et chaude sanitaire, évacuation d'eaux usées, d'eaux pluviales, installation de génie climatique | NF P 41-221 |
| 65.3 | Travaux relatifs aux installations de sous-stations d'échange à eau chaude sous pression | NF P 52-211 |
| 65.6 | Prescriptions d'exécution de panneaux chauffants à tubes métalliques enrobés dans le béton | NF P 52-301 |
| 65.8 | Exécution des planchers chauffants à eau chaude utilisant des tubes en matériaux de synthèse noyés dans le béton. | NF P 52-303 |
| 65.9 | Installation de transport de chaleur ou de froid et d'eau chaude sanitaire entre productions de chaleur ou de froid et bâtiments | NF P 52-304 |
| 65.10 | Canalisations d'eau chaude ou froide sous pression et canalisations d'évacuation des eaux usés et des eaux pluviales à l'intérieur des bâtiments - Règles générales de mise en œuvre. | NF P 52-305 |
| 65.11 | Dispositifs de sécurité des installations de chauffage central concernant le bâtiment. | NF P 52-203 |
| 65.12 | Réalisation des installations de capteurs solaires - Plan à circulation de liquide pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire. | NF P 50-601 |
| 65.14 | Exécution de planchers chauffants à eau chaude | NF DTU 65.14 |
| 65.20 | Isolation des circuits, appareils et accessoires. Température de service supérieure à la température ambiante | NF P 52-306 |
| 67.10 | Isolation thermique des circuits frigorifiques | NF P 75-411 |

### Les Additifs des DTU mentionnés ci-dessus :

- Les décrets des 15/11/1967 et 14/06/1969 du Ministère de l'Intérieur et du Ministère de l'Equipement ainsi que leurs textes complémentaires.

- Le code du travail décret du Ministère du travail paru au journal officiel du 16 Septembre 1987.

- Les différents textes réglementaires relatifs au rejet des eaux usées.

- Le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

- Le règlement sanitaire du service de l'hygiène de la Ville de RENNES.

- Le décret N° 73 1007 du 31 Octobre 1973 relatif aux établissements recevant du public.

- L'arrêté du 10 Novembre 1987 relatif aux circuits et installations de sécurité.

- Les circulaires 98/771 et 99/217, relatives aux risques d’infections nosocomiales. La notice de Sécurité, établie dans le cadre de la présente opération.

### Textes relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation Humaine :

- Le guide N° 1 du Ministère de la Santé Publique relatif à la distribution de l'eau destinée à la consommation humaine.

- Circulaire DGS/SD7A/2003/524/DE/19/03 du 7 novembre 2003 relative aux mesures à mettre en œuvre en matière de protection des systèmes d’alimentation en eau destinée à la consommation humaine, y compris les eaux conditionnées, dans le cadre de l’application du plan VIGIPIRATE.

- Circulaire DGS/SD7A n° 633 du 30 décembre 2003 relative à l’application des articles R.1321-1 et suivants du code de la santé publique concernant les eaux destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des eaux minérales naturelles.

- Code de la santé publique : Art. R.1321-1 à R.1321-68 et annexes 13-1, 13-2 et 13-3 : les eaux destinées à la consommation humaine à l’exclusion des eaux minérales naturelles. [Décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l’exclusion des eaux minérales naturelles. Ces dispositions ont été codifiées par le décret n°2003-461 du 21 mai 2003 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de la santé publique et par le décret n°2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique) et modifié par décret N°2022-1720 du 29 décembre 2022]

### Relatif à l’Eau chaude Sanitaire :

- Arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l’alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d’habitation, de bureaux ou recevant du public.

- Circulaire DGS/SD7A/SD5C-DHOS/E4 n°2002-243 du 22 avril 2002 relative à la prévention du risque lié aux légionnelles dans les établissements de santé.

- Arrêté du 1er  février 2010 relatif à la surveillance des légionnelles dans les installations de production, de stockage et de distribution d’eau chaude sanitaire.

- La circulaire DGS/EA4 n2010-448 du 21 décembre 2010.

- Relatif aux Matériaux et accessoires en contact avec l’eau destinée à la consommation humaine :

- Arrêté du 10 juin 1996 relatif à l’interdiction d’emploi des brasures contenant des additions de plomb dans les installations fixes de production, de traitement et de distribution d’eaux destinées à la consommation humaine, modifié par l’arrêté du 30 décembre 2022.

- Arrêté du 29 mai 1997 modifié relatif aux matériaux et objets utilisés dans les installations fixes de production, de traitement et de distribution d’eaux destinées à la consommation humaine. Modifié par les arrêtés du 24 juin 1998, du 13 janvier 2000, du 22 août 2002 et du 25 juin 2020.

- Circulaire DGS/VS4 n°98/217 du 12 avril 1999 modifiée relative aux matériaux utilisés dans les installations fixes de distribution d’eaux destinées à la consommation humaine. Complétée par la circulaire DGS/VS4 n°2000-232 du 27 avril 2000.

- Circulaire DGS/SD7A 2002 n°571 du 25 novembre 2002 relative aux modalités de vérification de la conformité sanitaire des matériaux constitutifs d’accessoires ou de sous-ensembles d’accessoires, constitués d’éléments organiques entrant au contact d’eau destinée à la consommation humaine.

### Relatif aux dispositifs de protection de distributions d’eau intérieur :

- Circulaire DGS du 10 avril 1987 - Guide technique n°1 concernant la protection sanitaire des réseaux de distribution d’eau destinée à la consommation humaine, publié au Bulletin Officiel dans la collection « hygiène publique » (fascicule spécial n°87-14 Bis)

- Circulaire DGS/PGE/1 D n°1248 du 2 juillet 1990 relative à la protection sanitaire des réseaux de distribution d’eau destinée à la consommation humaine.

- Circulaire DGS/VS4/93/n°7 du 29 janvier 1993 concernant le guide technique n°1bis relatif à la conception, à la mise en œuvre et à l’entretien des installations de distribution d’eau destinée à la consommation humaine.

- Lettre circulaire DGS/SD7A n° 867 du 2 juin 2003 relative aux matériaux placés au contact d’eau destinée à la consommation humaine.

### Normes et règlements associés :

| NF A 48-720 | Produits de fonderie - tuyaux et raccords salubres en fonte sans pression, série à emboîtement et bout uni, dite série "EU" Série à deux bouts unis, dite série "UU" |  |
| --- | --- | --- |
| NF A 48-730 | Produits de fonderie, tuyaux et pièces accessoires en fonte, sans pression pour branchement d'assainissement. Série à deux bouts unis, dite série UU. |  |
| NF 1 49-111 | Tubes en acier. Tubes sans soudure à extrémités lisses du commerce pour usages généraux à moyenne pression. Dimensions, conditions techniques de livraison. |  |
| NF A 49-115 | Tubes en acier. Tubes sans soudure filetables finis à chaud (dimensions, conditions techniques de livraison) |  |
| NF A 49-141 | Tubes en acier. Tubes soudés à extrémités lisses du commerce pour usages généraux à moyenne pression (dimensions, conditions techniques de livraison) |  |
| NF A 49-142 | Tubes en acier, tubes soudés longitudinalement de diamètre inférieur ou égal à 168,3 mm en aciers non alliés à extrémités lisses avec conditions particulières de livraison (dimensions, conditions techniques de livraison) |
| NF A 49-145 | Tubes en acier, tubes soudés filetables finis à chaud (dimensions, conditions techniques de livraison) |
| NF A 49-146 | Tubes en acier, tubes soudés à extrémités lisses non filetables pour canalisations de fluides. (Dimensions, conditions techniques de livraison) |
| NF A 49-150 | Tubes en acier, tubes soudés destinés à être revêtus ou protégé pour canalisations d'eau (dimensions, conditions techniques de livraison) |
| NF A 49-190 | Tubes en acier, manchons en acier non allié pour tubes filetés au pas du gaz. |
| NF A 49-700 | Tubes en acier, galvanisation à chaud, spécifications du revêtement des tubes et des accessoires tubulaires. |
| NF C 15-100 | Installations électriques à basse tension, règles. |
| NF D 11-101 | Appareils sanitaires - lavabos en céramique sanitaire |
| NF D 11-112 | Appareils sanitaires - baignoires en matériaux émaillés |
| NF D 11-201 | Lavabos - conditions de montage et d'installation pour l'insertion des personnes handicapées. |

| NF D 12-101 | Appareils sanitaires - cuvettes de WC en céramique sanitaire |
| --- | --- |
| NF D 18-001 | Robinet simple d'appareil sanitaire |
| NF D 18-201 | Robinet sanitaire - robinets simples et mélangeurs - spécifications techniques générales |
| NF D 18-202 | Mitigeur mécanique - spécifications techniques générales |
| NF E 17-002 | Compteurs d'eau potable froide - spécifications. |
| NE E 29-064 | Robinetterie - robinets d'arrêt à soupape - terminologie particulières à la robinetterie de bâtiment. |
| NF P 41-101 | Distribution d'eau chaude ou d'eau froide (terminologie) |
| NF P 41-102 | Evacuation des eaux usées (terminologie) |
| NF P 41-201 | Code des conditions minimales d'exécution des travaux de plomberie et installations sanitaires urbaines. |
| NF P 43-001 | Robinets d'arrêt à soupape - spécifications techniques générales |
| NF P 43-006 | Réducteurs de pression d'eau - spécifications techniques générales |
| NF P 43-007 | Clapets de non-retour de classe A, contrôlables - spécifications techniques générales. |
| NF P 43-008 | Clapets de non-retour de classe B, non contrôlables - spécifications techniques générales. |
| NF P 43-010 | Disconnecteurs BA à zone de pression réduite contrôlable - spécifications techniques générales. |
| NF P 43-011 | Disconnecteurs CB à zones de pression différentes non contrôlables - spécifications techniques générales |
| NF P 43-015 | Robinets de puisage à soupape - spécifications techniques générales. |
| NF P 43-016 | Disconnecteur d'extrémités "HA" - spécifications techniques générales. |
| NF T 54-002 | Eléments de canalisations en matières thermoplastiques - définitions - dimensions. |

| NF T 54-003 | Tubes en polychlorure de vinyle non plastifié (spécifications générales) |
| --- | --- |
| NF T 54-013 | Tubes en polychlorure de vinyle allégé pour installations d'évacuation sans pression des eaux domestiques - spécifications. |
| NF T 54-016 | Tubes et raccords en polychlorure de vinyle non plastifié pour la conduite de liquides avec pression - spécifications. |
| NF T 54-017 | Tubes et raccords en polychlorure de vinyle non plastifié pour installations d'évacuation sans pression des eaux domestiques. Spécifications. |

### Bases de calculs

Base de calcul réseaux sanitaires :

Pour le calcul des diamètres des réseaux sanitaires, on suivra les prescriptions du D.T.U 60.11 et ses additifs. Sera demandé dans le cadre d’un réseau simulé hydrauliquement la validation du débit appliqué pour l’ajout/suppression de vannes d’équilibrages. Il pourra être demandé le rapport de calcul de ces débits.

Bases de calcul des eaux usées - eaux vannes

Pour le calcul des canalisations d'évacuation des eaux vannes, on suivra les prescriptions du D.T.U 60.11 et additifs.

Les diamètres des chutes EU et EV sont déterminés conformément au tableau du D.T.U 60.11 et additifs.

## Textes réglementaires - Chauffage

Les travaux à réaliser dans le cadre du présent lot devront respecter les Normes et Réglementations françaises et européennes en vigueur, les dispositions du Code de Travail ; en particulier, l'ensemble des installations devra répondre aux prescriptions et spécifications des documents (sans que cette liste soit exhaustive) :

- le D.T.U. n°65, et notamment les règles Th - K 77 et tous les textes additifs et modificatifs parus à la date de la remise de prix, le N° 65 pour le chauffage et le N° 68 pour l'exécution des installations de ventilation mécanique.

- les normes de l'AFNOR et de l'UTE,

- le Code de la Construction et d'habitation

- le règlement sanitaire départemental,

- l'ensemble des textes officiels en vigueur un mois avant la date de remise de l'offre et en particulier :

- arrêté du 23 Juin 1978 concernant les installations de chauffage

- arrêté du 25 Juin 1980 portant approbation du règlement de Sécurité modifié.

- décret du 14 Novembre 1962 et mise à jour du 14 Novembre 1988 concernant la protection des travailleurs dans les Etablissements qui mettent en œuvre des courants électriques modifié,

- le fascicule N° 1011 (édition 1982) relatif à la sécurité contre l'incendie, ainsi que les règlements de sécurité des locaux spécifiques fascicules N° 1477 I à VI,

- article CH 34 du fascicule N° 1477.1 pour la commande d'arrêt d'urgence des systèmes de ventilation à air pulsé,

- article CH 38 du fascicule N° 1477.1 relatif à l'équipement des caissons de traitement d'air d'un débit de plus de 10 000 m³/h,

- arrêté du 31 Janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation (Titre IV chapitre 4, section 2 et titre VI, chapitre 5 section 2) modifié

- arrêté du 23 Juin 1978 concernant les chaufferies et sous-stations,

- Norme NFS 61.937 concernant les normes SSI.

- Les avis techniques et les procès-verbaux d'essais émis par les organismes officiels, CSTB, CETIAT, CTICM, etc...

- Règlement de sécurité sur les ERP, IGH, et type U.

- Les règles professionnelles UCH 26/78

- Les consignes de montage et d'entretien données par les constructeurs

- Les recommandations et observations formulées au permis de construire et par les commissions de sécurité et les organismes de contrôle.

- La notice de sécurité, établie dans le cadre du présent dossier.

- Être conforme à la RT 2020

En aucun cas, l'Entrepreneur ne pourra prétendre que des erreurs ou des omissions dans le dossier de consultation le dispensent d'exécuter les travaux suivant la Réglementation en vigueur et les Règles de l'Art.

# Dimensionnement des installations

Le titulaire devra déterminer lui-même les diamètres de ses canalisations en réalisant lui-même les calculs, qui seront soumis à l’approbation du maitre d’ouvrage.

Lors des passages de réseaux, l’entrepreneur devra prévoir la dépose repose des faux plafonds en dalles de fibre de type 600mm x 600mm ou 1200mm x 600mm non clipsées ainsi que la restitution du degré coupe-feu des parois traversées.

# Qualité des matériaux

Le titulaire doit prévoir l’utilisation de matériaux suivant les normes en vigueur certifiés aux normes NF et CE comme indiqué au BPU.

# Fourreaux

A chaque passage, des fourreaux protègeront les traversées de mur, cloison ou plancher, sauf la fonte. Le diamètre du fourreau aura au moins 1 cm de plus que le diamètre de la canalisation. Il fera saillie d'au moins 5 mm sur le parement du mur ou du plafond et 3 cm à la verticale du niveau du revêtement de sol.

Application du règlement incendie en vigueur ERP ou IGH

# Règles relatives aux ERP concernant les canalisations

## Règles concernant tout conduit traversant, prenant naissance ou aboutissant dans un local à risques courants ou moyen, accessible ou non au public.

Ils doivent posséder les caractéristiques de résistance au feu obtenue :

- Soit par le conduit seul s'il possède une résistance au feu suffisante ;

- Soit, dans le cas contraire, par l'établissement du conduit dans une gaine ou par la mise en place, au droit de la paroi traversée, d'un dispositif d'obturation automatique (clapet, volet ou tout autre dispositif approuvé par le C.E.C.M.I.).

Aucun degré de résistance au feu n'est exigé pour les conduits d'eau en charge quel que soit leur diamètre, et pour les autres conduits si leur diamètre nominal est inférieur ou égal à 75 millimètres.

Les conduits de diamètre nominal supérieur à 75 millimètres et inférieur ou égal à 315 millimètres doivent être pare-flammes de traversée 30 minutes au franchissement des parois situées dans un établissement recevant du public à l'exception des conduits horizontaux qui peuvent être coupe-feu de traversée 15 minutes.

L'exigence pare-flammes de traversée 30 minutes est réputée satisfaite :

- Pour les conduits métalliques à point de fusion supérieur à 850° C ;

- Pour les conduits en « PVC classés B-s3, d0 et admis à la marque NF Me » de diamètre nominal inférieur ou égal à 125 millimètres possédant une épaisseur renforcée réalisée comme indiqué au paragraphe 8 ci-après.

Ce renforcement peut cependant être supprimé dans les parois suivantes :

- Toutes parois des bâtiments à simple rez-de-chaussée ;

- Toutes parois des bâtiments dans lesquels l'encloisonnement des escaliers n'est pas exigé ;

- Parois des locaux non réservés au sommeil.

Dans le cas où le conduit ne respecte pas les exigences du paragraphe 3 ci-dessus ou si son diamètre nominal est supérieur à 315 millimètres, il doit être :

- Soit placé dans une gaine en matériaux incombustibles de coupe-feu égal au degré coupe-feu de la paroi franchie avec un maximum de 60 minutes

- Soit équipé d'un dispositif d'obturation automatique.

Lorsque cette gaine est verticale, elle doit être recoupée horizontalement dans la traversée des planchers tous les deux niveaux par des matériaux incombustibles.

Les trappes de visite éventuelles réalisées dans la gaine doivent être pare-flammes de degré une demi-heure.

Entre niveaux, les prescriptions définies ci-dessus sont exigibles aux traversées de plancher.

A l'intérieur d'un même niveau, ces mêmes exigences ne sont imposées que dans les cas suivants :

- Parois de recoupement des circulations horizontales visées à l'article CO 24 (§1. c) » ;

- Parois des secteurs visés à l'article CO 24 ;

- Parois des compartiments visés à l'article CO 25 ;

- Parois des locaux réservés au sommeil.

Dans le cas où le conduit ou la gaine traverse une paroi séparant un établissement recevant du public d'un tiers, le coupe-feu de traversée doit être égal au degré coupe-feu de la paroi franchie.

Les conduits doivent être disposés séparément et la distance minimale entre axes à respecter entre deux conduits doit être au moins égale à la somme de leurs diamètres nominaux.

Cette condition n'est pas imposée si le conduit est pare-flammes de traversée 30 minutes avec ou sans adjonction d'un dispositif d'obturation automatique ou s'il est placé dans une gaine tel que décrit ci-dessus.

Les renforcements éventuels des conduits en (Arrêté du 26 juin 2008) « PVC classés B-s3, d0 et admis à la marque NF Me » prévus au paragraphe 3 doivent répondre aux dispositions suivantes :

- Ils doivent être en « PVC classés B-s3, d0 et admis à la marque NF Me » ;

- Leur épaisseur doit être au moins égale à celle du conduit ;

- Leur longueur doit être au moins égale à celle de la paroi traversée augmentée de une fois leur propre diamètre ;

- La partie extérieure à la paroi traversée doit être située au-dessous de la paroi si celle-ci est horizontale ou de part et d'autre de la paroi si celle-ci est verticale.

Ces renforcements peuvent par exemple être réalisés par deux demi-conduits coupés suivant une génératrice et plaqués contre le conduit à protéger.

## Règles concernant tout conduit traversant, prenant naissance ou aboutissant dans un local à risques important, accessible ou non au public.

Les conduits de diamètre nominal inférieur ou égal à 125 millimètres doivent répondre aux conditions de l'article CO 31.

Les conduits de diamètre nominal supérieur à 125 millimètres doivent répondre aux conditions ci-après :

- S'ils traversent le local sans le desservir, le coupe-feu de traversée de la gaine ou du conduit doit être égal au degré coupe-feu de la paroi franchie.

- S'ils desservent le local, ils doivent satisfaire aux dispositions prévues à l'article CO 31.

Dans le cas où le conduit ou la gaine traverse une paroi séparant un établissement recevant du public d'un tiers, le coupe-feu de traversée doit être égal au degré coupe-feu de la paroi franchie.

# Règles relatives à l’IGH concernant les canalisations

Ils doivent posséder les caractéristiques de résistance au feu obtenue :

- Soit par le conduit seul s'il possède une résistance au feu suffisante ;

- Soit, dans le cas contraire, par l'établissement du conduit dans une gaine de résistance au feu requise ou par la mise en place, au droit de la paroi traversée, d'un dispositif d'obturation automatique restituant une résistance au feu équivalente (clapet, volet ou tout autre dispositif classé selon la norme NF EN 1366-3.).

D'une manière générale, les gaines techniques ou conduits ne peuvent se trouver ou s'ouvrir dans les cages d'escalier et leurs dispositifs d'accès, ni sur les paliers d'ascenseur lorsque ceux-ci sont protégés en application de l'article GH 31 ci-après.

## Dispositions particulières aux gaines verticales non recoupées

Dans le cas où le conduit ou la gaine traverse une paroi séparant un établissement recevant du public d'un tiers, le coupe-feu de traversée doit être égal au degré coupe-feu de la paroi franchie.

Les cages d'escalier, les gaines d'ascenseur et de monte-charge, les gaines techniques verticales dont le recoupement au droit des planchers est rendu impossible par leur destination doivent comporter des dispositifs de communication (trappes ou portes de visite) coupe-feu deux heures ou EI 120 maintenus verrouillés.

Le degré coupe-feu deux heures ou EI 120 exigé ci-dessus peut être obtenu pour les gaines techniques par l'addition des degrés coupe-feu de la trappe ou porte de visite et du bloc-porte du local d'accès à ces dispositifs. Ce local ne comporte aucune matière combustible, à l'exception des blocs-portes, et ses parois ont un degré coupe-feu au moins égal à celui de sa porte d'accès.

## Dispositions particulières aux gaines verticales recoupées

Toutes les gaines techniques verticales sont coupe-feu de degré deux heures ou EI 120 et doivent être recoupées au droit de chaque plancher par des séparations coupe-feu de degré deux heures ou EI 120 ne laissant aucun vide entre les conduits.

Les trappes et portes de visite de ces gaines sont coupe-feu de degré une demi-heure ou EI 30 et maintenues verrouillées.

Leur surface par gaine et par niveau est limitée à 0,80 m2 pour les gaines contenant les conduits aérauliques de chauffage ou de ventilation et à 1,40 m2pour les gaines contenant les conduits d'évacuation ou d'alimentation en eau, des câbles, canalisations ou tableaux électriques.

Au-delà de ces surfaces, les trappes ou portes de visite sont coupe-feu de degré une heure ou EI 60.

## Dispositions particulières aux gaines d’allure horizontale

Les portes et trappes de visite des gaines d'allure horizontale sont d'un degré coupe-feu égal à la moitié de celui de la gaine.

L'entrepreneur prendra toutes ses dispositions afin de dissimuler à la vue les évacuations.

Les traversées des murs et cloisons de toutes natures seront, pour toutes les canalisations, protégées par des fourreaux parfaitement réalisés. En cas d'oubli, l'entrepreneur procédera à ses frais à la dépose et à la reprise des canalisations, après mise en place des fourreaux.

Les conduites amenant l'eau chaude devront être posées sur collier libre pour la dilatation. L'entrepreneur en portera l'entière responsabilité.

L'entrepreneur du présent lot devra la mise en place de robinets d'arrêt d'eau chaude et froide avant chaque installation sanitaire, de vannes avant chaque installation de chauffage, ainsi qu'à l'entrée de chaque service.

Pour les canalisations de chauffage, les assemblages s'effectueront :

- Par raccords en fonte malléable,

- Les brides seront taraudées,

- Par raccords lisses en fonte malléable,

- Par soudure autogène ou soudo-brasure,

- Les filetages seront propres, les tubes nets et parfaitement affranchis aux deux extrémités, les joints seront exécutés avec de la filasse fine,

- Les coupages de tube se feront au coupe-tube à molette et l'emploi de la scie ne se fera que pour les petites sections,

- Les tubes posés en tranchée seront goudronnés ou protégés par des revêtements de jute asphalté, feutré, bitumé et bandages spéciaux.

Pour les canalisations d'alimentation d'eau, en cuivre, les assemblages s'effectueront :

- Par raccords en cuivre

- Par piquages.

# Isolation phonique des canalisations

Elle sera obtenue en interposant des matériaux inertes entre le fourreau et le tuyau.

- Avant mise en œuvre, la canalisation sera nettoyée et débarrassée de tout corps étranger. Les joints de tuyauterie ou nœud de soudure ne seront en aucun cas exécutés dans les traversées de mur ou de plafond.

- L’étanchéité des joints vissés sera obtenue à l'aide d'une tresse de filasse enduite ou d'un produit équivalent permettant le démontage.

# Calorifugeage

Le calorifuge pourra être :

- Soit du polystyrène en coquille,

- Soit de la laine de verre en coquille,

- Soit à base de composés élastomères

Pose de calorifuge :

- Ils seront fixés par ligatures et recouvertes de toiles.

- La laine de verre en tresse ou coquille sera fixée par des ligatures et protégée par un enduit en plâtre avec une bande de toile pour finition.

Les calorifuges à recouvrement d'aluminium ou par tout autre métal pourront être confiés à une entreprise spécialisée.

# Appareillage sanitaire

Le Maître d'ouvrage se réserve le droit de procéder, le cas échéant, à la fourniture directe des lavabos, éviers, baignoires, bidets, chauffe-eau, ou autre appareil, dont la pose serait à effectuer par l'entrepreneur ainsi que tout élément constituant l'installation (raccords, brides, coudes ...).

Les différents appareils et équipements seront de bonne qualité :

- Robinetterie (norme NF de qualité et d'interchangeabilité),

- En général, elle devra répondre à la norme NF-E 29.139 sur le plan de l'aptitude à l'emploi. La robinetterie portera le marquage de sa normalisation, cette disposition n'implique aucune réserve concernant l'application de l'article I - 15 des dispositions générales.

- Appareils : aucun défaut de fêlure, écoulage, etc...

- La tolérance maximum, entraînant le refus, est de 3 % dans les dimensions.

- Appareils en acier inoxydable : acier à 17 % de chrome, épaisseur 0,8 mm pour une longueur de 800 mm et à 0,9 mm à 1 200 mm.

Les appareils seront insonorisés.

Les appareils seront posés parfaitement de niveau et leur fixation leur assurant une parfaite tenue dans le temps en fonction de leur utilisation et des murs ou cloisons sur lesquels ils seront fixés.

# Mesures sanitaires

Les appareils prévus pour entrer en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine ou tout process à visé médicale devront répondre aux exigences réglementaires en vigueurs.

L’entreprise devra garantir la pérennité de la qualité de l’eau distribuée conformes aux prescriptions en vigueur.

La mise en service des équipements sanitaires et les mesures qui en découlent (désinfections) devront répondre à la réglementation, au code de la santé publique et aux recommandations du Guide de l’Eau dans les Etablissements de santé.

Il pourra être demandé à l’entrepreneur afin de respecter ces exigences d’effectuer des purges des réseaux de distributions suivant le protocole CHU.

# Radiateurs

Les radiateurs en fonte seront à 2, 4 ou 6 colonnes, lisses sans colonne, type hôpital, lisses sans colonne à nervures.

Les radiateurs à pieds seront supportés par des consoles scellées et maintenues par deux colliers à leur partie supérieure.

Les radiateurs en acier à parois lisses seront livrés tous montés, et seront à pieds ou sur consoles.

# Principes de chauffage

## Chauffage eau chaude à circulation naturelle

Le mouvement de l'eau s'effectuera par la différence de poids spécifique entre l'eau chaude et l'eau froide.

Les températures seront de 90° au départ, de 70° au retour.

L'alimentation en eau sera contrôlée par deux robinets à soupape.

## Chauffage eau chaude à circulation accélérée

Le mouvement se fera grâce à des pompes centrifuges actionnées par un moteur électrique. Il sera prévu au point haut des canalisations un dispositif d'évacuation d'air.

# Etudes

L'entreprise devra l'étude complète de tous les travaux qui lui seront commandés, en tenant compte des impératifs thermiques exigibles dans les bâtiments hospitaliers, RT 2020.

L'entreprise fera également son affaire pour la recherche sur place des vannes, pompes et canalisations.