Établissement support du GHT

2 rue Henri Le Guilloux - 35033 Rennes cedex 9

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

Lot 5 - Électricité CFO-CFA

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

La procédure de consultation utilisée est la suivante :

Appel d’offres ouvert en application des articles L2124-2, R2124-2, 1° et R2161-2 à R2161-5 du Code de la commande publique

Procédure N°DPS 2026-02

MARCHES DE TRAVAUX COURANTS D’AMENAGEMENTS, D’ENTRETIEN

DE REPARATION DES BATIMENTS ET ÉQUIPEMENTS IMMOBILIERS

AU CHU DE RENNES

SOMMAIRE

Article 1-

Principes généraux	4

  - Documents de référence	4

    - Principaux documents techniques	4

    - Règles de calcul principales	4

    - Autres règlementations et recommandations	5

    - Compatibilité électromagnétique : limite d’émission	5

    - Principaux documents relatifs à l’hygiène et à la sécurité	5

    - Principaux documents relatifs à la sécurité incendie dans les établissements hospitaliers	6

  - Matériaux coupe-feu pour les traversées de parois	6

Spécifications techniques courant fort	7

Disponibilité de l'entreprise, astreinte	6

Article 2-

Mode de calcul des canalisations et sélectivité	7

  - Armoires divisionnaires	7

    - Equipement	8

    - Câblage	8

    - Coupure électrique d’urgence	8

  - Appareillages	8

  - Circuits prises de courants	9

  - Circuits petite force	9

    - Offices alimentaires	9

    - Equipements	10

  - Secteurs opératoires	10

    - Transformateurs d'isolement régime IT médical	10

    - Contrôleurs d’isolement régime IT médical	10

    - Prises de courant encastrées	10

  - Salles de radiologie interventionnelles, environnement patient	10

    - Transformateurs d'isolement régime IT médical	10

    - Contrôleurs d’isolement régime IT médical	10

    - Prises de courants encastrées	11

  - Appareils d’éclairage	11

    - Eclairage de sécurité	11

    - Blocs d’énergie éclairages opératoires	11

  - Tubes ou lampes fluorescentes	11

  - Eclairement	12

    - Données de calcul	12

    - Zone périphérique	13

    - Trame de calcul	13

  - Facteur de maintenance sources LED	13

  - Contraintes de pose des canalisations	13

  - Boite de connexion ou de dérivation	14

  - Chemins de câbles	14

  - Les fixations (chevillage, vissage)	14

Article 3-

Spécifications techniques courants faibles	15

Pré câblage voix données image	15

  - Appareillage	15

  - Modes de calculs	15

  - Contraintes de pose des canalisations	15

  - Boite de jonction	16

  - Chemins de câbles, goulottes	16

  - Intervention automaticien/domoticien	16

Article 1-	Principes généraux

# Documents de référence

Dans l’étude et l’exécution de son marché, l'entrepreneur devra tenir compte des stipulations, lois, décrets, ordonnances, circulaires, normes françaises homologuées par l’AFNOR, DTU, normes européennes, etc. en vigueur à la date de remise des offres, ainsi qu’aux Règles de l’Art.

Si, en cours de marché, de nouveaux documents entraient en vigueur, l’entrepreneur devrait en avertir le CHU.

Les références aux documents énoncés ci-après ne constituent pas une liste limitative, elles sont un rappel des principaux documents applicables à un établissement hospitalier (ERP, type U).

## Principaux documents techniques

      - Les normes françaises homologuées par l’AFNOR, y compris celles qui ne sont pas rendues obligatoires par la réglementation et les directives de la CEE

      - Les DTU et leurs cahiers des clauses spéciales,

      - Les Cahiers des Clauses Spéciales des Documents Techniques Unifiés (C.C.S)

      - D.T.U.° (circulaire du 25 Juin 1987 du Ministre Délégué à l’Economie et aux Finances) et notamment :

      - Les cahiers du C.S.T.B.

      - Le guide de la DHOS « La sécurité électrique dans les établissements de santé » - Septembre 2006.

## Règles de calcul principales

      - Le décret du 31 Mai 1978 – Articles R123, R133-44, R152-4 et R 152-5 ; Code de la construction et de l’habitation (articles R 123-1 à R 123-55).

      - Les normes NF C15.000 et en particulier la norme NFC 15.211 et additif relative aux installations électriques dans les locaux à usage médical.

      - La circulaire N° 42/72 (UTE) du 21 décembre 1972 relative à la vérification des installations électriques.

      - FDS 61949 Novembre 1995 : Commentaires et interprétations des normes NFS 61931 à NFS 61939.

      - Norme C15-100 et ses additifs : Installations électriques à basse tension – Règles.

      - Norme NFC 13-100 : Postes de livraison établis à l’intérieur d’un bâtiment et alimentés par un réseau de distribution publique de deuxième catégorie.

      - Norme C 15-211 : installations électrique dans les locaux à usage médical.

      - Norme NF EN 60439-1 : Tableaux de distribution BT.

      - Norme NFC 68100 et suite concernant les conduits.

      - Norme NFC 13-200 + additif : installations électriques à haute tension – Règles

      - Cahiers de la Prévention

      - NFC 20010 : Classification des degrés de protection IP des matériels électriques

      - NF EN 60-598 : relative aux luminaires

      - Les recommandations de l’OPPBTP.

      - Norme NFC 32100 et suite concernant les conducteurs et les câbles.

      - Norme NFC 17200 : installations d’éclairage public – Règles.

      - Normes NFC 61110 et additifs concernant l’appareillage.

## Autres règlementations et recommandations

      - Directives 89/336/EEC et 92/31/EEC 1989 et 1992 relative à la compatibilité électro magnétique applicables dans tous les pays de l'Europe à partir du 1er Janvier 1996

      - Les réglementations du SNIT.

      - Les recommandations de la société Orange.

      - La norme NF EN 60555-2 sur la limite des harmoniques

      - Le décret n°2015-1084 du 27/08/2015 modifié par le décret n° 2019-1187 du 15 novembre 2019 réglementant les appareils susceptibles de créer des perturbations électromagnétiques, ainsi que ceux dont le fonctionnement est susceptible d’être affecté par ces perturbations.

Ce décret porte notamment sur le champ d’application idoine, celui-ci s’applique désormais également « aux équipements terminaux de télécommunications qui sont, en outre, soumis pour ce qui concerne les conditions de compatibilité électromagnétique spécifique de ces matériels, aux dispositions du décret du 20 octobre 2006 » et sur le marquage CE.

## Compatibilité électromagnétique : limite d’émission

Les normes NF EN 550 11 ; NF EN 550 14 ; NF EN 550 22 ; NF EN 610 00-32 ; NF EN 500 81-1 ; NF 500 81-1 ; NF EN 500 82-1

; NF EN 500 81-2 et NF EN 500 82-2, sont également applicables.

## Principaux documents relatifs à l’hygiène et à la sécurité

      - La brochure N° 1073 concernant la protection des travailleurs.

      - Le décret 88-1056 du 14 Novembre 1988 modifié concernant la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques.

      - L’arrêté du 4 Août 1992 (J.O. du 12 août 1992) relatif à la mise à la terre des bâtiments abritant des lieux de travail.

      - La circulaire N° 429 du 8 Avril 1975 du Ministère de la Santé concernant les problèmes d’hygiène publique dans les établissements hospitaliers.

      - La circulaire du 30 avril 1974 n° 394 du Ministère de la santé sur la sécurité des malades anesthésie.

      - Le décret N° 83.721 du 2 août 1983 paru au J.O. du 5 août 1983 relatif à l’éclairage des lieux de travail.

      - Au code du Travail, notamment le livre 2 – Titre 3 relatif à l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail.

      - A la réglementation locale des services techniques publics tels que G.D.F., E.D.F., services des Eaux, P et T, service des Egouts, voirie, etc…

      - Au décret n° 87-809 du 1er octobre 1987 modifiant le chapitre II du titre III du livre II du Code du Travail, relatif à l’hygiène en milieu de travail.

      - A la circulaire du 3 Mars 1982 relative au désenfumage et aux système d’alarme

      - A la norme N.S.F. 90-155 de février 1990 – Installation de fluides médicaux. Remplacée par la norme NF EN 737-3 (effet au 5 Septembre 2000).

      - A la norme N.F.C 12.211 de décembre 1990 – Installation des locaux à usage médical

      - Aux normes N.F.C. 15.160 et 15.161 – installation de production et d’utilisation de rayons X.

      - Aux Directives Européennes 98/93/CE du 03/11/98

      - A la circulaire DGS/VS4/98/771 du 03/11/98

      - La loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 et ses annexes, relative aux réseaux de télédistribution

      - Les prescriptions de la Norme Française NFC 15-100,

      - Les prescriptions de la Norme U.T.E.C 90-122 à 125 réseaux de télédistribution

## Principaux documents relatifs à la sécurité incendie dans les établissements hospitaliers

      - Les règlements concernant la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public et notamment les arrêtés du 25 juin 1980, 21 Juin 1982, 31 mai 1991, 2 février 1993, 10 novembre 1994,

et 21 février 1995 modifié.

      - Le règlement de sécurité annexé à l’arrêté du 25 Juin 1980 modifié ;

      - La présente construction est soumise au règlement de type U concernant les Etablissements de soins – arrêtés du 23 mai 1989 modifié (type U) et du 2 février 1993 ;

      - Les normes relatives au système de sécurité incendie (NF S 61-930, NF S 61-931, NF S 61-932, NF S 61-934, NF S 61-935, NF S 61-936, NF S 61-937, NF S 61-938, NF S 61-939, NF S 61-940, FD S 61-949, NF S 61-962,

      - Instruction technique N° 246 relative au désenfumage dans les établissements recevant du public.

      - Les articles R 123.1 à R.123.55 du Code de la Construction de l’habitat relatifs à la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (Décret N°73.1007 du 31 Octobre 1973)

      - La circulaire du 27 Janvier 1994 relative à la sécurité incendie dans les établissements de santé et arrêté du 25 Juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

      - Instructions techniques 246 et 247 relatives au désenfumage

      - La circulaire du 2 mars 1982 sur le désenfumage

      - La circulaire du 3 mars 1993 portant approbation de dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d’incendie relatif aux systèmes de sécurité incendie.

      - Instruction du Ministre de l’emploi et de la solidarité en date du 6 Octobre 1998 relative à la sécurité électrique des établissements de santé publics et privés.

      - Arrêté du 3 août 1999 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d’ouvrages.

      - Arrêté du 14 février 2000 portant approbation de dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d’incendie,

      - Arrêtés du 22 Mars 2004 portant approbation de dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d’incendie. (Dispositions relatives au désenfumage)

      - En ce qui concerne la « conception et desserte des bâtiments », devront être appliqués à la lettre les articles CO du règlement de sécurité contre l’incendie dans les ERP, dans son édition la plus récente (brochure N° 1477-1).

      - Arrêté du 19 novembre 2001 portant approbation de dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d’incendie (articles EL et EC).

      - L’arrêté du 29 Juillet 2003 portant approbation de dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d’incendie.

      - Note interne CHU 2002-04 EL/LB relative à la modification des conditions d’installation des fluides médicaux – NF S 90-55 et NF EN 737.3.

      - Note interne CHU 2002-04 EL/LB relative à la modification des conditions d’installation des installations électriques.

# Matériaux coupe-feu pour les traversées de parois

Les matériaux utilisés seront de la gamme HILTI ou équivalent.

      - Mastic intumescent coupe-feu CP 611 dans les tuyaux PVC dont le diamètre est inférieur à 50 mm ou pour les câbles groupés,

      - Mortier coupe-feu ou pâte coupe-feu CP 631 + CP 681 pour les câbles sur chemins de câbles,

      - Sacs coupe-feu CP 651 pour les rebouchages temporaires.

Article 2- Spécifications techniques courant fort

# Mode de calcul des canalisations et sélectivité

Les installations seront calculées suivant les normes en vigueur et suivant la charte des calculs CHU (document joint en annexe).

Les notes de calculs des sources seront fournies au format informatique Elec Calc (Trace Software) au plus tard 15 jours après réception suivant les préconisations du CHU. Ces notes intègreront les différents scénarios à prendre en compte pour les conditions d’alimentation des installations électriques. Les calculs liés aux nouvelles installations seront obligatoirement réalisés à partir du même outil logiciel. Dans tous les cas, les solutions proposées et les notes de calculs associées seront soumises pour validation au CHU.

Nota : le CHU dispose d'une base de données des notes de calculs de toutes ses infrastructures électriques au format Elec Calc.

# Armoires divisionnaires

Il ne sera pas prévu d’enveloppe pour les armoires électriques neuves, celles-ci seront situées dans des gaines techniques électriques dédiées (châssis).

L’ensemble des équipements sera installé sur un châssis implanté dans la gaine technique électricité courants forts coupe- feu 1 heure.

Tous les appareils installés sur les châssis seront repérés par étiquette dilophane gravée précisant leur numéro et leur fonction.

Les étiquettes seront placées sous les commandes des différents appareils, mais en aucun cas sur le capot des appareils. Lorsque ce repérage s’effectuera sur les plastrons, ceux-ci seront également repérés afin d’interdire d’éventuelles inversions.

Les liaisons aval des disjoncteurs principaux seront « bouclées » afin de permettre le passage aisé d’une pince ampérométrique.

Les armoires seront prévues de façon à recevoir 30 % d’extension supplémentaire sans modification de l’implantation des appareils et de la filerie.

L’Entreprise est tenue de respecter les IK en application de la norme NFC 15 100.

Les plans d’équipement et schémas de filerie sous documents plastifiés seront dans une pochette à plan fixée sur la porte de gaine technique.

Dans chaque gaine technique comportant un tableau électrique, il sera installé un point lumineux commandé par interrupteur de contact et une prise de courant 2 x 10/16 A + T.

L’appareillage, les organes de protection et de commande seront fixés sur platine aluminium et/ou rail DIN, formant châssis. Des caches composés de plastrons préfabriqués, de présentation soignée, rendront inaccessibles, sauf intervention volontaire, les contacts directs avec les éléments conducteurs.

Pour l’ensemble des armoires, les canalisations arriveront derrière celles-ci dans un vide prévu à cet effet “ mini 5 cm ” et pénétreront dans ces dernières, soit par le haut, soit par le bas.

La clé de chaque gaine technique où sera installé le tableau électrique, sera impérativement sur organigramme de clés du CHU.

Les manœuvres de coupure s’effectueront par l’intermédiaire d’organes de commandes situés sur la face avant des armoires. Ces manœuvres devront pouvoir s’effectuer en charge.

Toutes les commandes principales de sectionnement de l’ensemble des armoires pourront être verrouillées en position ouverte.

Les appareils de protection (disjoncteurs, interrupteurs, etc.) devront respecter les IK1 et IK3 calculés au niveau de chaque armoire divisionnaire.

Le CHU, se réserve le droit de réceptionner ces équipements en atelier ou en usine.

La disposition du matériel à l’intérieur de ces ensembles devra être homogène entre les différentes armoires.

Lorsque dans une gaine ou local technique, se trouvent différentes armoires, ou une seule armoire avec des alimentations d’origines diverses, il sera obligatoirement mis en œuvre des séparations physiques entre chaque compartiment et une affichette avec des lettres blanches sur fond rouge précisera la multiplicité des alimentations et mettra en garde l’exploitant qu’un seul organe de coupure n’assure pas la mise hors tension générale.

## Equipement

L’équipement électrique, fixé sur rails, sera du type modulaire et choisi dans une même série du constructeur, conformément au bordereau du marché.

Dans chaque armoire, en reprise du ou des câbles d’arrivée, il sera prévu un organe d’isolement. Les circuits éclairage, prises de courant et petites forces seront nettement séparés.

Les installations desservant les locaux non accessibles au public seront commandées et protégées indépendamment de celles des locaux accessibles au public.

Un bornier de report d'alarme ou de position sur automate sera installé, dans toutes les armoires :

      - Les armoires en double alimentation auront une signalisation présence réseau normal et présence réseau prioritaire avec un renvoi sur automate GTC d’étage ou de bâtiment.

      - Les bornes GTC seront à coupure et de couleur « orange » et placées dans un compartiment isolé ou dans un coffret à proximité.

## Câblage

Le câblage interne des armoires sera réalisé sous goulotte plastique perforée, avec couvercle. La dimension de ces goulottes permettra une réserve de 30 % minimum.

Les connexions des bornes amont des disjoncteurs seront effectuées par système Multiclip ou équivalent, que ce soit pour le réseau normal ou pour le réseau onduleur (haute qualité).

Le câblage intérieur des armoires sera réalisé en fil de la série HO7 VU groupé sous goulotte plastique. Toute la filerie sera repérée conformément au schéma d’exécution par bague sterling ou similaire.

Les terres seront ramenées sur un conducteur de terre constitué par une barre de cuivre fixée comme un barreau au bas de l’armoire sur toute sa largeur.

Tous les conducteurs de terre seront raccordés par cosses serties, y compris le collecteur de terre.

Les câbles d’une section inférieure ou égale à 25 mm² seront raccordés à la protection par l’intermédiaire de bornes à vis type ENTRELEC ou techniquement équivalent placées sur un bornier placé soit verticalement, soit horizontalement. Pour les câbles d’une section supérieure, raccordement direct.

Pour les conducteurs actifs, il sera admis au maximum deux arrivées ou deux départs sur une même plage de raccordement des organes de commande et de protection.

Lors des passages de réseaux, l’entrepreneur devra prévoir la dépose repose des faux plafonds en dalles de fibre de type

600mm x 600mm ou 1200mm x 600mm non clipsées ainsi que la restitution du degré coupe-feu des parois traversées.

## Coupure électrique d’urgence

Aucun dispositif de coupure d’urgence de l’installation électrique ne devra être disposé dans les locaux ou dégagements accessibles au public. Les "arrêt d'urgence" seront repérés par une étiquette (écriture blanche sur fond rouge) "Coupure électrique d'urgence". Chaque arrêt d'urgence de type quart de tour (sans clé de verrouillage) sera équipé d'une collerette afin d'empêcher les manœuvres intempestives. Ils seront équipés de 3 contacts libres de potentiel afin de commander de façon indépendante les inverseurs ou contacteurs des différents réseaux électriques des TD (retour à la position zéro) et de permettre le report d'alarme vers la GTC. Dans le cas où, sur le réseau HQ, l'inverseur est manuel, l'arrêt d'urgence agira sur un contacteur de puissance. Les circuits de commande des coupures électriques d'urgences seront impérativement polarisés par les réseaux sur lesquels ils agissent.

# Appareillages

Le matériel mis en œuvre (interrupteurs, bouton-poussoir et prises de courant) sera celui correspondant au bordereau du marché.

Le matériel aura un IP correspondant à l’indice de protection du local.

L’indice de protection du local est défini suivant la norme C 15-100 et la norme C 15-103 en fonction des influences externes.

Les boîtes d’encastrement seront adaptées au type de matériau utilisé pour le cloisonnement (béton, maçonnerie et cloisons sèches).

Les boîtes d’encastrement positionnées dos à dos seront décalées pour éviter le pont phonique.

Le conducteur de terre des prises de courant ne doit pas être interrompu (utilisation de dérivateur auto-dénudant 3M ou équivalent).

Les hauteurs de prises de courant, lorsqu’elles ne sont pas précisées, devront être adaptées aux besoins des utilisateurs et l'agrément du mobilier.

Les organes de commande seront, sauf indications contraires, installés à 1,10 m du sol fini.

L’appareillage (organes de commande, prises de courant, appliques etc.) placé dans les toilettes des chambres sans receveur de douche, devra respecter les prescriptions de la norme NFC 15100 art 701 (volume 3 à 1,80 m de l’origine flexible douche).

Les disjoncteurs monophasés différentiels instantanés 30 mA seront de type SI (spécifique équipements informatiques) pour alimentation des circuits prises de courant haute qualité et normales à usage informatique et médical (NF C15-211).

Les locaux à usage médical seront traités suivant la norme NFC15-211, comme des locaux du groupe 1 de cette norme (3 socles de prise de courant maximum par circuit).

6 Prise de Courant maximum pour les locaux à usage non médical.

L’implantation des DDR sera faite au niveau des circuits terminaux (Pas de général différentiel). La couleur des socles de prises de courant 16A 2P+T respectera les règles suivantes :

- Blanche : réseau normal

- Rouge sans détrompage : réseau onduleur à usage bureautique

- Orange sans détrompage : réseau onduleur à usage médical

- Verte : prise réservées aux équipements de radiologie

- Grise (allu) : prises de courant raccordées sur optimisation d'énergie. Dans les salles sensibles, les interrupteurs seront anti-parasités (salles d'examens).

# Circuits prises de courants

D'une manière générale les circuits de prises de courant devront impérativement respecter les règles suivantes :

Chaque socle de prise de courant sera identifié par une étiquette autocollante faisant apparaitre l'origine du circuit en matière de protection.

- Les socles de prises de courant du réseau normal seront de couleur blanche.

- Les socles de prises de courant à usage médical du réseau HQ (onduleur) seront de couleur orange (groupe 1 et 2)

- Les socles de prise de courant du réseau HQ à usage bureautique seront de couleur rouge.

- Les socles de prises de courant à usage radiologie mobile seront de couleur verte.

- Les socles de prise de courant raccordés sur un optimiseur seront de couleur grise (alu).

Les protections haute sensibilité (DDR HS) seront implantées au niveau des circuits terminaux, ils seront de type SI pour les circuits à usage médical du réseau normal ainsi que de façon généralisée pour le réseau HQ.

Locaux à usage médical du groupe 1 suivant NFC 15-211 hors chambres.

Dans ces locaux, les socles de prise de courant dédiés à l'usage médical, normal et HQ (3 socles de PC par circuit) seront équipés de voyant de présence tension, elles seront identifiées "Usage Médical"

# Circuits petite force

## Offices alimentaires :

      - Lave-vaisselle : un circuit dédié 20A DDR 30mA 3P+N+T sur PC + un circuit depuis optimiseur (attente 2p sur sortie de câble).

      - 1 circuit pour une PC 16A 2P+T dédiée par cafetière raccordé sur circuit optimisé (contacteur) avec voyant asservi.

      - 1 circuit pour une PC 16A 2P+T dédiée par Micro-onde

      - 1 circuit pour une PC 16A 2P+T dédiée par chauffe brique raccordé sur circuit optimisé (contacteur) avec voyant asservi.

      - 1 circuit pour 4 PC 2P+T (frigo, fontaine)

      - 1 circuit pour 5 PC 2P+T (autres équipements < 500W)

## Equipements

      - Lave Bassin : un circuit dédié 20A DDR 30mA 3P+N+T sur sortie de câble équipé d'une coupure de proximité.

      - Portes automatiques : 1 circuit dédié par porte

      - Prises Radiologie mobile : 1 circuit 16A courbe D pour 8 prises de courant (rappel couleur verte)

      - Vidéoprojecteur si installé à poste fixe : 1 circuit dédié 10A

      - Négatoscopes : 1 circuit pour 6 négatoscopes

# Secteurs opératoires

Les salles d'opération seront alimentées suivant le schéma type CHU (annexe ELE 4 - Principe alimentation salles opération et salles interventionnelles CHU Rennes).

## Transformateurs d'isolement régime IT médical

Les transformateurs d'isolement nécessaire à la construction du régime IT médical (Normal et HQ) seront d'une puissance unitaire de 6,3kVA. Ils seront alimentés au primaire au travers d'un disjoncteur sans protection de surcharge. La distribution secondaire sera réalisée par des disjoncteurs bipolaires, il ne sera pas installé de protection générale au secondaire.

## Contrôleurs d’isolement régime IT médical

Les contrôleurs d’isolement des salles d’opération seront de type HL 765 Socomec ou techniquement équivalent. Afin de signaler la surcharge, un tore de mesure du courant d’utilisation sera installé au secondaire de chaque transformateur (Cf. schéma type CHU) annexe ELE 4 - Principe alimentation salles opération et salles interventionnelles CHU Rennes) La surveillance de la température du transformateur sera assurée par la mise en place de sondes raccordées sur le contrôleur d'isolement.

Les reports d'alarmes seront assurés par un équipement de type RA 780 qui permettra de prendre en compte le réseau électrique normal ainsi que le réseau électrique haute qualité. Cinq entrées logiques du module report seront câblées sur bornes vers la GTC, les entrées seront polarisées par l'alimentation du RA 780 qui sera par défaut raccordé sur le réseau haute qualité (Cf. schémas type CHU annexe ELE 4 - Principe alimentation salles opération et salles interventionnelles CHU Rennes).

## Prises de courant encastrées

Les socles de prises de courant installées dans les salles d'opération auront un indice de protection au minimum IPx4. En cas d'installation sur un panneau technique, un prototype sera réalisé afin d'être validé par les services techniques du CHU.

# Salles de radiologie interventionnelles, environnement patient

Les installations électriques des salles de radiologie interventionnelle seront alimentées suivant le schéma type CHU annexe ELE 4 - Principe alimentation salles opération et salles interventionnelles CHU Rennes)

L'ensemble des installations sera alimenté depuis le réseau HQ, secouru par le réseau normal au travers d'un inverseur de source de type Atys M6e Socomec ou techniquement équivalent.

## Transformateurs d'isolement régime IT médical

Le transformateur d'isolement nécessaire à la construction du régime IT médical sera d'une puissance unitaire de 6,3kVA. Il sera alimenté au primaire au travers d'un disjoncteur sans protection de surcharge. La distribution secondaire sera réalisée par des disjoncteurs bipolaires, il ne sera pas installé de protection générale au secondaire.

## Contrôleurs d’isolement régime IT médical

Le contrôleur d’isolement des salles de radiologie interventionnelle sera de type HL 765 Socomec ou techniquement équivalent. Afin de signaler la surcharge, un tore de mesure du courant d’utilisation sera installé au secondaire du transformateur (voir schéma type CHU annexe ELE 4 - Principe alimentation salles opération et salles interventionnelles CHU Rennes). La surveillance de la température du transformateur sera assurée par la mise en place de sondes raccordées sur le contrôleur d'isolement.

Les reports d'alarmes seront assurés par un équipement de type RA 765 en cas de présence d'un seul réseau IT médical pour les salles de radiologie interventionnelle. Ils seront de type RA 780 en cas de présence de plusieurs réseaux IT médical dans le même local.

## Prises de courants encastrées

Les socles de prises de courant installées dans les salles d'opération auront un indice de protection au minimum IPx4. En cas d'installation sur un panneau technique, un prototype sera réalisé afin d'être validé par les services techniques du CHU.

# Appareils d’éclairage

L’éclairage sera réalisé de façon à minimiser les contraintes d’exploitation/maintenance ainsi que les consommations électriques. Une attention particulière sera apportée en ce qui concerne le confort de l'éclairage (éblouissement, puissance), d'une manière générale les appareils seront choisis dans les gammes de très basse luminance. Les appareils LED seront privilégiés et équipés de ballasts, convertisseurs ou drivers électroniques.

Les circuits d'éclairage des cabinets de toilette nécessitant une protection par DDR HS (douche ou baignoire) seront impérativement séparés des autres circuits d'éclairage normal.

Tous les locaux feront l'objet d'une note de calcul de l'éclairage qui sera impérativement fournie en phase étude.

- Les appareils d’éclairage auront une tenue au feu de 850°C dans les circulations et 750°C dans les autres locaux.

- Les appareils d’éclairage seront équipés de lampes ou tubes prévus pour fonctionner sous la tension 220/250 V.

- Les appareils seront fixés en sous-face de la dalle avec un minimum de 2 points d’accrochage.

- La dérivation au niveau des appareils d’éclairage est interdite.

- La pose d’appareils d’éclairage encastrés dans de faux-plafond coupe-feu est interdite.

- Les luminaires des blocs opératoires, salle de plâtre devront résister aux produits désinfectants, faciles de nettoyage et d’entretien avec un indice de protection minimale IP 45.

- Les luminaires des locaux humides seront de conception étanche avec un indice de protection minimale de IP 23.

- Les luminaires dans les locaux à risques d’incendie auront un indice de protection minimale IP 43/44 selon le cas.

- Les luminaires suspendus seront placés au minimum à 2,30 m du sol (bas de l’appareil).

- Dans les circulations, les appliques seront placées au minimum à 2,25 m du sol (bas de l’appareil).

## Eclairage de sécurité

L’éclairage de sécurité sera réalisé en extension et sur le principe des installations existantes dans les différents bâtiments. Les équipements de type LED seront privilégiés. Tous les blocs autonomes seront de type adressable.

## Blocs d’énergie éclairages opératoires

Les blocs d'énergie seront à accumulateurs plomb étanche, d'une manière générale prévus pour une autonomie de 1H. Ils seront tous équipés de relais signalant le minimum de tension et une défaillance de la partie chargeur (report sur GTC).

# Eclairement

Les niveaux d’éclairement seront calculés avec un coefficient de dépréciation (d) = 1,25 et un facteur de réflexion de :

- Plafond : 70 %

- Murs :	50 %

- Plan utile : 30 %

L’implantation et le nombre des luminaires est à définir en fonction des inter distances pour une uniformité moyenne de 0,80.

Les niveaux d’éclairement des locaux seront de :

- 425 lux : dans les locaux techniques

- 150 lux : dans les circulations, sanitaires, vestiaires.

- 250 lux : dans les archives,

- 200 lux : dans le hall,

- 425 lux : dans les bureaux, secrétariats, salles de réunion, salle de soins, poste de surveillance, laverie, préparations salles d’examen

- 300 lux : dans la salle de réveil, salles de plâtre (sans éclairage opératoire)

- Chambres d’hébergement

  - 30 lux : en veille

  - 80 lux : en ambiance

  - 300 lux : en lecture

  - 300 lux : en soins

- Extérieurs

  - 25 lux sur les voies d'accès véhicules et piétons

## Données de calcul

Une étude d’éclairage détaillée des locaux devra-être fournie en prenant en compte les paramètres suivants :

      - Hauteur du plan utile :

        - Hauteur à laquelle le niveau d’éclairement moyen sera calculé par rapport au plancher

        - Bureaux, salles de réunions, zones de travail, ateliers … : 0,8m

        - Circulations et dégagements : 0m

        - Le cas échéant à la hauteur exacte du plan de travail

      - Facteurs de réflexion des parois :

        - Plafonds :	70%

        - Murs :	50%

        - Sols :	20%

Ces coefficients sont à confirmer lors du choix des revêtements.

Ecart entre le point le plus sombre et le niveau moyen : plus il est proche de 100% meilleure est la répartition de la lumière sur le plan utile

        - Bureaux, salles de réunion, zones de travail, ateliers … :	0,7

        - Circulations, dégagements :	0,6

        - Zones de stockage, locaux techniques :	0,4

## Zone périphérique :

Sauf cas particulier expressément indiqué aucune marge périphérique ne sera tolérée dans l’étude.

      - Salle de classe : une zone périphérique d’1 mètre peut être tolérée en fond de classe

## Trame de calcul :

Le nombre de points de calcul sera au minimum de 1 par m2 avec, pour les cas particuliers, les prescriptions de l’AFE en fonction de l’indice du local.

# Facteur de maintenance sources LED

Le facteur de maintenance (FM) qui sera utilisé dans les études d’éclairage devra être documenté et calculé suivant la formule :

FM = FDLL x FSL x FDL x FDSS (suivant CIE97)

FDLL:	Facteur de Dépréciation Lumen Led. Supérieur à 70 à 50000h soit minimum L70/B50 à 50000h (à température ambiante de 25°)

FSL :	Facteur de Survie de la source Led : Obligatoirement 1 FDL :	Facteur de Dépréciation du Luminaire 0,95

FDSS: Facteur de Dépréciation Surface Salle

FDSS bureaux : 0,94 (environnement propre – nettoyage tous les 5ans – facteurs de réflexion 70/50/20) FDSS industrie : 0,89 (environnement normal – nettoyage tous les 3 ans – facteur de réflexion : 50/30/10)

Exemple : FDLL = 70 pour bureaux donne FM = 70 x 1x 0,95 x 0,94 = 63

Le binning* des Leds devra être inférieur à 4 MacAdams

*Tri des Leds selon le flux lumineux, selon la température de couleur et selon la tension directe

La température de couleur devra être de 3000K ou maxi de 4000K avec un indice de rendu des couleurs de minimum 80 (Ra).

Le flux lumineux indiqué devra être effectif (avec système optique et driver). La garantie des luminaires devra être au minimum de 5 ans.

# Contraintes de pose des canalisations

Les cheminements courants forts seront séparés des cheminements des courants faibles.

En règle générale, les câbles courants forts - courants faibles, seront éloignés au minimum de 30 cm sur un cheminement parallèle, avec un écartement de :

- 2 cm pour les cheminements parallèles inférieurs à 2 m

- 5 cm pour les cheminements parallèles inférieurs à 5 m Fixation des câbles à raison d’un collier tous les 0,30 m.

Fixation des goulottes PVC et des moulures par collage et vissage. Les fourreaux ou gaines en attente seront lisses et aiguillés.

Les câbles de même nature posés sur chemin de câbles seront regroupés sous forme de torons et attachés tous les 0,50 m.

Des procédés de fabrication (alvéodalle, précontrainte) obligent l’Entreprise à respecter les contraintes de pose des conduits et des boîtiers d’encastrement dans les planchers ou dalles et dans les parois verticales. L’Entreprise prendra connaissance du Cahier des Prescriptions Particulières de chaque type de matériaux auprès du lot Gros-œuvre.

Dans le cas où l’incorporation est interdite, les conduits seront remplacés par des goulottes ou tubes plastiques.

La protection mécanique des câbles résistants au feu sera assurée par sa gaine extérieure de protection ou pour par la canalisation (chemin de câbles, goulottes, ICTA, etc ...)

Les câbles résistants au feu seront séparés des autres câbles par un espace ou par une séparation physique.

Le repérage des câbles se fera par des colliers plastiques gravés ou marquage indélébile et inaltérable aux endroits suivants:

- À chaque extrémité (avant pénétration dans les armoires et coffrets - au niveau des boites de dérivation) ;

- En sortie de fourreaux ;

- Aux endroits accessibles (au niveau des trappes de visite) ;

Les traversées de cloisons, murs seront rebouchées selon le degré coupe-feu des parois.

# Boite de connexion ou de dérivation

Les boîtes seront repérées par un marquage indélébile et inaltérable.

Les boîtes de jonction seront placées dans des endroits accessibles en permanence et entre autres, dans le plénum des faux-plafonds démontables, dans les gaines techniques accessibles au niveau des portes ou des trappes de visite.

Toutes les boîtes devront être fixées sur des éléments stables de la construction ou sur chemin de câbles. Il ne sera pas admis les boîtes volantes maintenues par leurs câbles.

Avant de mettre en service, toutes les connexions seront, sans exception, contrôlées et en particulier en ce qui concerne la continuité, l’ordre des phases, le serrage des bornes et le serrage des cosses.

Le positionnement des boîtes devra être matérialisé sur les plans d’exécution et particulièrement sur les plans de récolement avec leur repérage.

Toutes les jonctions cuivre/aluminium devront être réalisées par des éléments bi-métal.

Toutes les protections, jonctions, dérivations seront obligatoirement choisies dans un type de matériel qui assurera la continuité de la résistance au feu.

# Chemins de câbles

Les dalles utilisées seront à définir en fonction des influences externes des locaux traversés.

Fixation des chemins de câbles par consoles murales ou par étriers galvanisés suspendus à une coulisse placée au minimum tous les 1,50 m (à vérifier suivant la charge).

Les coudes et les T préfabriqués ou réalisés sur chantier devront respecter le rayon de courbure des câbles.

Dans les parties verticales et sur une hauteur de 2 m à partir du sol, les chemins de câbles devront comporter un couvercle clipsé pour assurer une protection mécanique.

Le cheminement des chemins de câbles sera étudié en relation avec les lots Ventilation - Chauffage - Plomberie ainsi que le service de sécurité incendie du CHU.

Les chemins de câbles seront dimensionnés de façon à présenter un minimum de 30 % de réserve le jour de la réception.

# Les fixations (chevillage, vissage)

Les chevilles utilisées seront adaptées aux matériaux supports.

- Type HLD ou HHD pour les parois minces, plaque de plâtre, briques creuses, maçonnerie,

- Type HGN pour les parois en matériaux légers, carreaux de plâtre, béton cellulaire,

- Type HSL, DBZ, HA8 pour les parois béton, pierre et parpaings pleins.

Le matériel sera de la gamme HILTI ou équivalent.

Les vis seront adaptées à la longueur, au diamètre et au type de la cheville, aux types de scellements et aux influences externes (humidité et corrosion).

Les vis et chevilles mises en œuvre dans les salles où l’on utilise des produits corrosifs pour la désinfection seront inoxydables.

Article 3-	Spécifications techniques courants faibles

# Pré câblage voix données image

Le câblage Informatique et téléphonique sera du type normalisé et permettra de connecter tous les matériels informatiques et téléphoniques.

Les sous-répartiteurs se présenteront sous la forme de châssis avec des platines équipées de RJ 45 catégorie 6A. Les rocades "cuivre" seront conformes aux spécifications de la catégorie 7 (câble 600Mhz).

Mise en place des prises RJ 45 pour le téléphone et l’informatique. Chaque prise cuivre de télécommunication devra être câblée avec les 4 paires du câble de distribution horizontal. La distance de raccordement des points d’accès devra être conforme aux règles de dimensionnement des liaisons. Les prises des points d’accès devront être conformes aux spécifications de la catégorie 6A ou 5E suivant les préconisations du CHU.

La prise cuivre de télécommunication devra être conforme à la norme ISO 10171, prise RJ 45, 9 plots (8 plots pour les 4 paires et 1 plot pour la connexion du drain de l’écran). Le capot de blindage sera métallique.

# Appareillage

Le matériel mis en œuvre devra porter la marque nationale de conformité aux normes NF, matériel de détection incendie ou faire l’objet de toute autre certification de qualité en vigueur dans un état membre de la Communauté Economique Européenne. En l’absence de norme, le matériel utilisé doit présenter toutes les qualités et garanties équivalentes à celles de marque NF.

Les déclencheurs manuels ne doivent pas présenter une saillie supérieure à 0,10 m.

Les déclencheurs manuels seront placés à une hauteur de 1,30 m au-dessus du niveau du sol fini et ne devront pas être dissimulés par le vantail d’une porte lorsque celui-ci est maintenu ouvert.

Les boites de connexions encastrées seront adaptées au type de matériau utilisé (béton, maçonnerie et plâtre, BA 13, etc

...)

Les boites de connexion positionnées dos à dos seront décalées pour éviter le pont phonique et respecter le niveau d’isolation phonique défini dans les prescriptions communes à tous les corps d'état.

Le matériel sera adapté aux influences externes (humidité et empoussiérage)

# Modes de calculs

Les installations seront calculées suivant les normes en vigueur et suivant les règles et recommandations des constructeurs.

# Contraintes de pose des canalisations

Les cheminements courants faibles seront séparés des cheminements courants forts.

En règle générale, les câbles courants forts, courants faibles, seront éloignés au minimum de 30 cm sur un cheminement parallèle. On peut admettre pour les courtes distances un écartement de :

- 2 cm pour les cheminements parallèles inférieurs à 2 m

- 5 cm pour les cheminements parallèles inférieurs à 5 m

Les câblages seront éloignés d’au minimum 3 m des appareils susceptibles de provoquer des parasitages importants (moteurs industriels, machinerie d’ascenseurs, redresseurs ...)

Fixation des câbles à raison d’un collier tous les 0,30 m.

Fixation des goulottes PVC et des moulures par collage et vissage. Les fourreaux ou gaines en attente seront lisses et aiguillés.

Les	câbles	sur	chemins	de	câbles	seront	regroupés	sous	forme	de	torons	et	attachés	tous	les 0,50 m. En aucun cas, les câbles d’usage différent ou de nature différente ne devront être groupés et attachés ensemble.

Tous les câbles résistant au feu chemineront dans des chemins de câbles et des fourreaux différents des autres. Repérage des câbles par des colliers plastiques gravés ou marquage indélébile et inaltérable :

- À chaque extrémité (aux entrées et aux sorties des boîtes de connexions et des appareils)

- Dans les parties apparentes et accessibles (en sorties de fourreaux au niveau des trappes de visite).

Des procédés de fabrication (alvéodalle et précontrainte) obligent l’entreprise à respecter les contraintes de pose des conduits et des boîtiers d’encastrement dans les planchers ou dalles et dans les parois verticales. L’entreprise prendra connaissance du Cahier des Prescriptions Particulières de chaque type de matériaux auprès du CHU.

Dans le cas où l’incorporation est interdite, les conduits seront remplacés par des goulottes ou tubes plastiques suivant le type de local.

Lors des passages de réseaux, l’entrepreneur devra prévoir la dépose repose des faux plafonds en dalles de fibre de type

600mm x 600mm ou 1200mm x 600mm non clipsées ainsi que la restitution du degré coupe-feu des parois traversées.

# Boite de jonction

Les boîtes de jonction seront repérées par un marquage indélébile et inaltérable.

Les boîtes de jonction seront placées dans des endroits accessibles en permanence et entre autres, dans le plénum des faux-plafonds démontables, dans les gaines techniques accessibles au niveau des portes ou trappes de visite.

Toutes les boîtes de jonction devront être fixées sur des éléments stables de la construction ou sur chemin de câbles ; il ne sera pas admis de boîtes volantes maintenues par leurs câbles.

Avant de mettre en service, toutes les connexions seront, sans exception, contrôlées et en particulier en ce qui concerne la continuité et le dépairage.

Le positionnement des boîtes devra être matérialisé sur les plans et schémas d’exécution avec leur repérage.

# Chemins de câbles, goulottes

Les dalles utilisées seront à définir en fonction des influences externes des locaux traversés.

Fixation des chemins de câbles par consoles murales ou par étriers suspendus à une coulisse placée au minimum tous les 1,00 m (à vérifier suivant la charge).

Les coudes et les tés préfabriqués ou réalisés sur chantier devront respecter le rayon de courbure des câbles.

Dans les parties verticales et sur une hauteur de 2 m à partir du sol, les chemins de câbles devront comporter un couvercle clipsé pour assurer une protection mécanique.

Tous les chemins de câbles courants faibles et VDI seront en tôle d'acier galvanisé perforée type dalle marine. La continuité électrique des dalles de chemin de câbles, sera assurée par boulonnage des dalles l'une sur l'autre. L'espacement avec le chemin de câbles courants forts de 30 cm minimum devra être respecté.

Le chemin de câbles multimédia sera raccordé chaque fois que possible aux terres électriques du bâtiment par des jonctions les plus courts possibles.

Le cheminement des chemins de câbles sera étudié en relation avec les lots Ventilation - Chauffage - Plomberie.

Les chemins de câbles seront dimensionnés de façon à présenter un minimum de 30 % de réserve le jour de la réception.

# Intervention automaticien/domoticien

Dans le cadre d’interventions d’un automaticien/domoticien, il peut être demandé de créer, de debugger ou de modifier un programme d’automate ou d’autre équipement équivalent. Il est inclus dans le périmètre le paramétrage de reconfiguration des boucles HTA du CHU.