Etablissement support du GHT

2 rue Henri Le Guilloux - 35033 Rennes cedex 9

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

Lot 6 - Fluides médicaux

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

La procédure de consultation utilisée est la suivante :

Appel d’offres ouvert en application des articles L2124-2, R2124-2, 1° et R2161-2 à R2161-5 du Code de la commande publique

Procédure N°DPS 2026-02

MARCHES DE TRAVAUX COURANTS D’AMENAGEMENT, D’ENTRETIEN, DE REPARATION DES BATIMENTS ET EQUIPEMENTS IMMOBILIERS AU CHU DE RENNES

SOMMAIRE

Article 1-	Documents de référence	3

1.1	Textes réglementaires	3

1.2	Normes d’installation	3

1.3	Règles diverses	4

Article 2-	Etudes	4

2.1	Principes à respecter lors des études	4

Article 3-	Fourreaux	5

Article 4-	Mise à la terre	5

Article 5-	Réception	5

Article 6-	Signalisation	5

6.1	Etiquetage GMAO	5

6.2	Identification des vannes	6

# Documents de référence

Dans l’étude et l’exécution de son marché, l'entrepreneur devra tenir compte des stipulations, lois, décrets, ordonnances, circulaires, normes françaises homologuées par l’AFNOR, DTU, normes européennes, etc. en vigueur à la date de remise des offres, ainsi qu’aux Règles de l’Art.

Si, en cours de marché, de nouveaux documents entraient en vigueur, l’entrepreneur devrait en avertir le CHU.

Les références aux documents énoncés ci-après ne constituent pas une liste limitative, elles sont un rappel des principaux documents applicables à un établissement hospitalier (ERP, type U).

## Textes réglementaires

- Circulaire n° 146 du 21 mars 1966 Réglementation des gaz médicaux et des liquides inflammables dans les établissements de santé publics ou privés

- Article U92 du texte du 29 avril 1968 de la Commission Centrale de Sécurité- Révision du titre IV- chapitre X- Etablissement de type « U » - section XIII - distribution et manipulation de produits dangereux

- Circulaire DGS/3A/667 bis du 10 octobre 1985 Relative à la distribution des gaz à usage médical et à la création d'une commission locale de surveillance de cette distribution

- Arrêtés du 22 Octobre 1982 et du 23 Octobre 1988 relatifs aux prises murales modifiés

- Circulaire n°146 du 21 Mars 1966 relative à la sécurité d’emploi des gaz médicaux

- Arrêté du 23 Mai 1989

- Circulaire DH/5D/n° 335 du 3 mai 1990 Relative à l'accessibilité des vannes de sectionnement du réseau de distribution des gaz médicaux non inflammables

- Art.L.5311-1(loi n° 98-535 du 1er juillet 1998) et décrets n° 99-144 et 99-145 du 4 mars 1999 La surveillance de la mise sur le marché et de la distribution des gaz à usage médical sont dans le champ de compétence de l'AFSSAPS

- Arrêté du 7 janvier 1993 - Les prises d'alimentation de gaz à usage médical du secteur opératoire doivent respecter des caractéristiques techniques définies

- Arrêté du 3 octobre 1995 En cas de défaillance de l'alimentation normale en gaz à usage médical des matériels ou dispositifs médicaux, des systèmes techniques permettent de poursuivre les soins en cours

- Arrêté du 25 avril 2000 Il précise les différents secteurs des unités d'obstétrique, de néonatologie et de réanimation néonatale devant bénéficier de fluides à usage médical, (oxygène, air médical, protoxyde d'azote)

- Recommandations techniques du CLOPSI

- Règlement de Sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les E.R.P, avec modifications et adjonctions de l’arrêté du 10 décembre 2004

## Normes d’installation

Tous les ensembles de détente, robinetterie, vannerie devront répondre aux normes en vigueur dans les éditions les plus récentes.

- Normes UTE y compris leurs additifs dans les éditions les plus récentes : NFC 15 100

- Norme EN 737 (1998) Systèmes de distribution de gaz médicaux

- NormeEN738-2 Détendeur pour l'utilisation avec les gaz médicaux
partie 2 : détendeur de rampes et de canalisations

- NF EN 739 (1998) : flexibles de raccordement à basse pression pour utilisation avec les gaz médicaux

- PR EN13348, cuivre et alliage de cuivre- tubes ronds sans soudure en cuivre pour gaz médicaux et le vide

- Norme NFS 90-116 Matériel médico-chirurgical - prises murales et embouts correspondants pour fluides médicaux

- Monographie « air médicale de la pharmacopée européenne » (1198 et corrigé de 2000)

- Norme FD S 90-155 d’Août 2001 : systèmes de distribution pour gaz médicaux comprimés et vide, compléments pour la conception et la réception

- Norme NFX 08-100 relative aux teintes conventionnelles

- Norme EEC 89 -336 relative à la compatibilité électromagnétique

- Norme EN 286-1 ;: récipients à pression simple, non soumis à la flamme, destinés à contenir de l’air ou de l’azote

- Norme EN 475 ; dispositifs médicaux – signaux d’alarmes électriques

- Norme EN-793 : prescriptions particulières relatives à la sécurité des gaines techniques à usage médical

- Norme NF EN ISO 739 6-1

- FD S90-155 (2023)

- NF EN ISO 7396-1 mai 2016

## Règles diverses

L’entrepreneur devra effectuer les démarches nécessaires pour les travaux d’électricité définis dans son lot, et ce conformément aux règlements et à la législation en vigueur.

Tout dispositif médical (gaz médicaux et matériels de mise en œuvre) devra être revêtu du marquage C E attestant qu'il remplit les conditions de conformité.

La traversée des locaux à risques particuliers est interdite (art. U39 du 23 mai 1989).

# Etudes

L'entrepreneur du présent lot est tenu de faire sous sa responsabilité une étude complète des installations qui lui sont demandées.

Il restera entièrement responsable de ses calculs qui devront être prévus pour permettre des piquages futurs sans aucune perte de pression.

## Principes à respecter lors des études

L’entrepreneur devra prévoir une vanne d’isolement en amont et en aval des régulateurs et prévoir la position des capteurs d’alarme technique :

L’entrepreneur devra prévoir sur le réseau Vide secondaire, en aval de la vanne d’arrêt, un piquage avec vanne d’arrêt bouchonnée en 15/21 :

# Fourreaux

Les traversées de murs et de cloisons de toute nature seront protégées par des fourreaux parfaitement réalisés (cf article U56). En cas d'oubli, l'entrepreneur procédera, à ses frais, à la dépose et à la repose des canalisations, après mise en place des fourreaux.

Lors des passages de réseaux, l’entrepreneur devra prévoir la dépose repose des faux plafonds en dalles de fibre de type 600mm x 600mm ou 1200mm x 600mm non clipsées ainsi que la restitution du degré coupe-feu des parois traversées.

# Mise à la terre

Toutes les canalisations, les supports métalliques, râteliers, portes métalliques de centrales, ainsi que toutes autres pièces métalliques seront mis à la terre. Les câbles, bornes et connexions seront à la charge de l'entrepreneur.

# Réception

Toutes modifications de réseaux existants, toutes extensions, et toutes installations nouvelles feront l'objet d'une réception officielle par la commission locale des fluides médicaux.

Le schéma de principe de la modification, l’étiquetage, la numérotation des vannes et des régulateurs devront être réalisés avant réception.

Les contrôles des installations, les prélèvements de gaz et analyses seront réalisés conformément à la réglementation en vigueur ; l'installation ne pourra être mise en service que lorsque tous ces contrôles auront été effectués et que l'autorisation en aura été donnée par le Pharmacien et le Responsable des Services Techniques.

Si une quelconque anomalie était constatée lors de la réception, l'installation devra être remise en état, aux frais de l'entrepreneur.

Nota : les temps de coupures et de réceptions sont intégrés dans les prix unitaires (prises et régulateurs).

# Signalisation

La signalisation des installations sera réalisée suivant les normes en vigueur et comprendra la dénomination du gaz, les couleurs normalisées, les services alimentés, etc...

Sur chaque coffret de régulateur, ou vanne de départ, les services alimentés seront repérés en fonction de la signalétique grand public exemple : « Chambre 1 », « salle de soins », etc.

## Etiquetage GMAO

Chaque équipement (vannes, régulateurs, prises, etc.) nécessitant une maintenance disposera d’une numérotation GMAO unique.

Au démarrage de chaque opération et dès que possible, l’entrepreneur du présent lot devra communiquer au responsable des travaux CHU un listing complet des équipements qui sont prévus d’être installés dans l’opération. Le CHU s’engage à communiquer dans les meilleurs délais et sous 1 semaine, la numérotation GMAO retenue.

Le présent lot devra par la suite réaliser la numérotation GMAO physique de chaque équipement. Cette numérotation sera réalisée par autocollants (fournis par le CHU) avec pour support une plaquette en aluminium de dimensions 95mm x 30mm et d’épaisseur 3mm.

Elle devra systématiquement être réalisée avant toutes commissions de fluide.

## Identification des vannes

Les vannes seront identifiées en fonction de la nature des fluides mis en place.

Ainsi, toute vanne mise en place dans le cadre de ce contrat devra respecter le code couleur défini ci-après.

Pour ce faire, la poignée de commande de chaque vanne sera achetée déjà colorée ou le cas échéant devra être peinte à la bombe avec une peinture résistante à l’eau.

| Nature du fluide | Couleur |
| --- | --- |
| Vide | JAUNE |
| Oxygène | BLANC |
| Air | BLANC / NOIR |
| Protoxyde d’azote | BLEU |
| CO2 | GRIS |
| Azote | NOIR |
| Oxygène / CO2 | BLANC / GRIS |
| Oxygène / N2O | BLANC / BLEU |