Établissement support du GHT

2 rue Henri Le Guilloux - 35033 Rennes cedex 9

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

(CCAP)

Annexe 1 - Plan de prévention

MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX

La procédure de consultation utilisée est la suivante :

Appel d’offres ouvert en application des articles L2124-2, R2124-2, 1° et R2161-2 à R2161-5 du Code de la commande publique

Procédure N°DPS 2026-02

Marchés de travaux courants d’aménagement, d’entretien, de réparation des bâtiments et équipements immobiliers au CHU de Rennes

SOMMAIRE

Article 1-	Renseignements communs à tous les lots	3

1.1	Objectifs	3

1.2	Durée de validité	3

1.3	Horaire de travail	3

1.4	Renseignement relatifs à la Maîtrise d’Ouvrage	3

1.5	Renseignements relatifs aux entreprises	4

Article 2-	Organisation de chantier	5

2.1	Article AM 2 Principe général	5

2.1.1	Travaux à l’extérieur des bâtiments	5

2.1.2	Travaux sur les toitures terrasses	5

2.1.3	Travaux à l’intérieur de bâtiments	5

2.2	Zone considérées comme dangereuses	5

2.3	Indication des voies de circulation autorisées au personnel et aux engins des entreprises extérieures	6

2.3.1	Stationnement	6

2.3.2	Circulation extérieure	6

2.3.3	Circulation à l’intérieur de l’hôpital	6

2.4	Désignations des locaux et installations mis à disposition	6

2.4.1	Réfectoire	6

2.4.2	Vestiaires	6

2.4.3	Sanitaires	6

2.5	Stockage/réserve	6

2.6	Identification des compagnons et conduite à tenir	7

2.7	Tenues exigées par le CHU	7

2.7.1	Cas n° 1 :	7

2.7.2	Cas N° 2	7

Article 3-	Organisation des secours	7

3.1	Dispositions pour travaux de nuit ou dans un lieu isolé	7

3.2	Numéros de téléphones d’appels d’Urgence CHU	8

Article 4-	ANALYSE DES PHASES DE TRAVAIL PRESENTANT DES RISQUES LIES AUX INTERFERENCES (AVEC LE CHU OU LES AUTRES EE) OU CLASSEES DANGEREUSES	9

Article 5-	Instructions à donner au salariés et aux éventuels sous-traitants	20

Article 6-	Poste de travail soumis à surveillance médicale spéciale	20

Article 7-	Informations réciproques	21

7.1	Rappel de quelques dispositions applicables	21

7.2	Signatures	22

# Renseignements communs à tous les lots

## Objectifs

En application du Décret n°92-158 du 20 février 1992, dans sa version consolidée du 13 décembre 2019, ce document définit l’organisation et la coordination, en matière de sécurité et de protection de la santé, lors des interventions des entreprises extérieures sur les sites du CHU de Rennes.

Ce document ne s’applique pas aux opérations de BTP (Bâtiment Travaux Publics) soumises au décret du 26 décembre 1994, ni aux opérations de chargement et de déchargement soumises à l’arrêté du 26 avril 1996.

## Durée de validité

Ce présent document sera valable et applicable sur la durée totale des marchés conclus.

## Horaire de travail

L’horaire normal de travail exigible aux entreprises sera de 8 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00, et ce, du lundi au vendredi inclus. Le vendredi après-midi ne peut pas être considéré comme une période de fermeture et d'arrêt d'activité.

Cependant, un travail en horaire décalé pourra être demandé, en cas d’urgences, de contraintes de fonctionnement, à l’appréciation du CHU. Dans ce cas, des dispositions seront prises par les entreprises pour l'encadrement de leurs intervenants. Les horaires de nuit seront de 21h à 7h du matin.

## Renseignement relatifs à la Maîtrise d’Ouvrage

| Nom | Fonction | N° de téléphone | Adresse mail |
| --- | --- | --- | --- |
| Laurent DUMEIGE | Directeur du Patrimoine et de la sécurité | 0299284242 | laurent.dumeige@chu-rennes.fr |
| Chrystèle DUMON | Responsable administrative | 0299267467 | chrystele.dumon@chu-rennes.fr |
| Brigitte HUET | Assistante de direction | 0299284242 | Brigitte.HUET2@chu-rennes.fr |
| Christèle BERTHELOT | Assistante adm. technique travaux | 0299288604 | christele.berthelot@chu-rennes.fr |
| Christine HAUTECOEUR | Assistante adm. technique travaux | 0299289832 | Christine.HAUTECOEUR@chu-rennes.fr |
| Christelle MILLOT | Assistante adm. technique et sécurité | 0299286559 | christelle.millot@chu-rennes.fr |
| Sylvain VERONIQUE | Conducteur d’opération | 0299289428 | sylvain.veronique@chu-rennes.fr |
| Guylaine JOLIFF | Conducteur d’opération | 0299289446 | guylaine.joliff@chu-rennes.fr |
| Etienne DOREAU | Conducteur d’opération | 0299289565 | Etienne.DOREAU@chu-rennes.fr |
| Hélène RIANDIERE LA ROCHE | Conducteur d’opération | 0299289591 | helene.riandiere@chu-rennes.fr |
| Stephane BOITEAU | Conducteur de travaux | 0299289129 | stephane.boiteau@chu-rennes.fr |
| Gurvan JEGO | Conducteur de travaux | 0299284330 | Gurvan.JEGO@chu-rennes.fr |
| Mathilde GOSSET | Conducteur de travaux | 0299289558 | Mathilde.GOSSET@chu-rennes.fr |
| Mickaël COURTAIS | Responsable exploitation maintenance | 0299289540 | mickael.courtais@chu-rennes.fr |
| Thibault GUILLOUX | Filière bâti | 0299267491 | Thibault.GUILLOUX@chu-rennes.fr |
| Marine PRIGENT | Filière bâti | 0299284195 | Marine.PRIGENT@chu-rennes.fr |
| Laurent DOBBLAIRE | Filière électricité | 0299289445 | laurent.dobblaire@chu-rennes.fr |
| Christophe LEMERCIER | Filière électricité | 0299265989 | Christophe.LEMERCIER@chu-rennes.fr |
| Florian COUPEL | Filière électricité | 0299289390 | florian.coupel@chu-rennes.fr |
| David GUILLON | Filière électricité | 0299289423 | david.guillon@chu-rennes.fr |
| Bertrand NIZAN | Filière électricité | 0299289757 | bertrand.nizan@chu-rennes.fr |
| François REGNIEZ | Filière électricité | 0299289713 | françois.regniez@chu-rennes.fr |
| Arnaud PAILLARDON | Filière climatique et fluides | 0299289444 | arnaud.paillardon@chu-rennes.fr |
| Matthieu BOUHALLIER | Filière climatique et fluides | 0299289885 | matthieu.bouhallier@chu-rennes.fr |
| Romain THUIZAT | Filière climatique et fluides | 0299289707 | romain.thuizat@chu-rennes.fr |
| Franck LEMARCHANDEL | Responsable ateliers | 0299289336 | franck.lemarchandel@chu-rennes.fr |
| Christophe TESSIER | Responsable atelier électricité | 0299289031 | christophe.tessier@chu-rennes.fr |
| Kevin LE HELLOCO | Responsable atelier menuiserie | 0299282514 | kevin.le.helloco@chu-rennes.fr |
| Mohamed EL GRANDI | Responsable atelier plomberie et fluides | 0299289335 | mohamed.el.grandi@chu-rennes.fr |

## Renseignements relatifs aux entreprises

| Lot | Intitulé | Nom de l’entreprise | Renseignements |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Voirie, réseaux divers |  | Adresse : Téléphone : Mail Nom du chargé d’affaire : |
| 2 | Maçonnerie |  | Adresse : Téléphone : Mail Nom du chargé d’affaire : |
| 4 | Plomberie - chauffage |  | Adresse : Téléphone : Mail Nom du chargé d’affaire : |
| 5 | Electricité CFO-CFA |  | Adresse : Téléphone : Mail Nom du chargé d’affaire : |
| 6 | Fluides médicaux |  | Adresse : Téléphone : Mail Nom du chargé d’affaire : |
| 7 | Faux plafonds – Cloisons sèches |  | Adresse : Téléphone : Mail Nom du chargé d’affaire : |
| 8 | Peinture – revêtements muraux |  | Adresse : Téléphone : Mail Nom du chargé d’affaire : |
| 9 | Carrelage – revêtements de sol |  | Adresse : Téléphone : Mail Nom du chargé d’affaire : |
| 10 | Ventilation - Climatisation |  | Adresse : Téléphone : Mail Nom du chargé d’affaire : |
| 11 | Désamiantage |  | Adresse : Téléphone : Mail Nom du chargé d’affaire : |
| 12 | Menuiserie extérieure |  | Adresse : Téléphone : Mail Nom du chargé d’affaire : |
| 13 | Vitrage |  | Adresse : Téléphone : Mail Nom du chargé d’affaire : |

# Organisation de chantier

## Article AM 2 Principe général

Toutes les zones de travaux devront être délimitées et matérialisées. Ces travaux préparatoires seront à la charge de l’entreprise et prévus implicitement dans l’ensemble des prix des bordereaux. Tous travaux devront être signalés par panneau indiquant une zone de travaux et un chantier interdit au public.

### Travaux à l’extérieur des bâtiments

Les zones de travaux situées à l’extérieur devront être systématiquement délimitées par des clôtures métalliques liaisonnées de type « clôture HERAS ». Toutefois, dans certains cas (difficulté d’accès, … etc), l’utilisation de rubalises ou plots réfléchissants pourra être tolérée mais l’utilisation de ces dispositifs ne pourra se faire qu’à la demande de l’entreprise et après l’accord du représentant du maître de l’ouvrage, et sera formalisée à chaque chantier successif lors de l’inspection commune.

### Travaux sur les toitures terrasses

Dans le cas où la zone de chantier se situe sur la toiture d’un bâtiment, l’accès et le cheminement sera vu avec le maître de l’ouvrage, des protections pour préserver l’étanchéité la toiture terrasse devront être mise en place. Le déplacement des compagnons se fera après mise en place de harnais, accrochage à une ligne de vie, mise en place de garde-corps si nécessaire.

### Travaux à l’intérieur de bâtiments

Dans le cas où la zone de chantier peut être isolée par une paroi existante étanche, cette paroi représentera la délimitation de la zone travaux. La porte de communication servira d’accès chantier. Un drap humide sera positionné devant la porte d’accès, humidifié et remplacé régulièrement pour piéger la poussière ; le seuil de la porte sera également étanché pour limiter la propagation de la poussière. Evidemment, la porte d’accès chantier sera fermée en permanence.

Si la paroi de communication n’est pas étanche (plusieurs portes, châssis vitré coulissant, etc) ou si des travaux sur la cloison existante détériorant son étanchéité sont prévus (création d’une porte, châssis vitré, ouverture, etc) l’étanchéité de la paroi sera reconstituée par une cloison étanche en polyane fixée en parties haute et basse par des tasseaux de bois ou par un dispositif qui ne se détériorera pas dans le temps (l’utilisation seule de fixations par scotch est à proscrire !).

Le maître d’ouvrage pourra demander dans certains cas que le chantier soit isolé par une cloison étanche en styrodur, ou en placostil avec éventuellement une porte de communication.

De façon générale, lorsque le chantier sera fermé à clé, deux doubles de la clé seront fournis au représentant du maître de l’ouvrage et si le chantier ne ferme pas à clé (exemple chambre), le matériel de chantier sera replié et évacué tous les soirs.

Dans le cas où la zone de chantier ne peut être délimitée par une cloison existante (exemple : passage de câbles dans les circulations, etc), la zone en travaux devra toutefois être délimitée par un panneau de signalisation avertissant le public de la proximité d’un chantier. Un drap humidifié sera mis au sol sur l’ensemble de la zone en travaux ; le drap sera humidifié et remplacé régulièrement. Lorsque les travaux en question portent sur des gaines techniques électriques ou de plomberie, en plus du panneau de signalisation, une barrière mobile sera positionnée autour de la zone d’intervention. Dans tous les cas, les gaines techniques devront être maintenues fermées ; leur ouverture devra se limiter au temps d'intervention effectif à l'intérieur des gaines.

## Zone considérées comme dangereuses

- Locaux électriques,

- Gaines électriques,

- Gaines techniques,

- Plénums de prise d'air,

- Cage ascenseur et monte charges,

- Escaliers de secours,

- Circulations dans les services de soins,

- Sorties ou quai de livraison

- Zone de trafic important,

- Zone de stationnement

- Sous-sols et galeries techniques,

- Toitures et terrasses

- Zones au droit des Joints de dilatation (risques de départ de feu),

- Sorties de ventilations ou sorbonnes

- Réseaux EU

## Indication des voies de circulation autorisées au personnel et aux engins des entreprises extérieures

### Stationnement

Le stationnement au sein de l’établissement sera autorisé uniquement sur les places de stationnement signalées au sol, qui correspondent également aux places des parkings visiteurs. Les places réservées au personnel du CHU ou zones de mise en station des pompiers seront formellement interdites. Il en est de même pour le stationnement sauvage. L’enlèvement des véhicules par la fourrière pourra être effectué en cas de non-respect de cette procédure.

Cependant, dans certains cas particuliers, le stationnement temporaire proche d’un bâtiment pourra être toléré pour l’approvisionnement de matériaux. Ce stationnement ne pourra se faire qu’à la demande de l’entreprise et après accord du représentant du maître de l’ouvrage et sera formalisé à chaque chantier successif lors de l’inspection commune.

### Circulation extérieure

Comme les visiteurs, les entreprises pourront utiliser les routes et accès publics en respectant les sujétions des règlements administratifs en vigueur se rapportant à la sécurité sur le domaine public. Les secteurs protégés (contrôlés par des barrières, accès ambulances, urgences, etc) seront formellement interdits.

Cependant, dans certains cas particuliers, pour des raisons de facilités d’approvisionnement, à la demande de l’entreprise et après accord du représentant du maître d’ouvrage, un accès au secteur protégé pourra être réalisé. Les modalités seront fixées lors de l’inspection commune à chaque chantier successif.

### Circulation à l’intérieur de l’hôpital

L’utilisation des escaliers sera recommandée, mais les ascenseurs visiteurs pourront tout de même être utilisés. Dans ce cas, le personnel de chantier qui utilise l’ascenseur visiteur devra être discret et avec une tenue propre et irréprochable. Les ascenseurs visiteurs ne devront pas être utilisés pour monter des matériels.

Seuls les ascenseurs logistiques pourront être utilisés pour monter l’outillage et pour l’évacuation des gravats. L’utilisation des ascenseurs logistiques sera réglementée et les horaires d’utilisation communiqués à chaque chantier par le représentant du maître d’ouvrage et formalisés lors de l’inspection commune. Dans ce cas, la charge maximum des cabines sera respectée et les ascenseurs ne devront pas rester bloqués.

L’utilisation de tout autre type d’ascenseur (réservé aux malades, ou médecins) sera formellement interdite. En cas de non-respect de ces consignes, le maître d’ouvrage se réserve le droit de supprimer l’accès aux ascenseurs pour toute la durée des travaux.

## Désignations des locaux et installations mis à disposition

Le maître d’ouvrage met à disposition des entreprises titulaire du présent marché les installations suivantes :

### Réfectoire

Un réfectoire est mis à disposition des entreprises au niveau des ateliers du CHU. Il est formellement interdit de déjeuner sur les chantiers.

### Vestiaires

Des vestiaires hommes et femmes sont mis à disposition au niveau des ateliers du CHU.

### Sanitaires

Les différents sanitaires publics du CHU sont mis à disposition des personnels des entreprises.

## Stockage/réserve

Selon la nature et la durée du chantier, un lieu de stockage pourra être, ponctuellement, mis à disposition des entreprises. La demande devra en être faite auprès du représentant de la maîtrise d’ouvrage et l’accord devra explicitement être donné. Ce lieu devra être nettoyé régulièrement de manière à maintenir les zones à proximité de ce lieu de stockage propres. Aucune benne ouverte ne sera tolérée, et le gardiennage du lieu de stockage sera à la charge des entreprises si nécessaire. Lorsque la zone de stockage proposée par le CHU se situe à l'intérieur d'un bâtiment, elle devra respecter les consignes de sécurité en vigueur (procédures de stockage des gaz sous pression, liquides inflammables et autres produits à risques), et devra être à tout moment accessible par les agents de sécurité du site (clé sur organigramme ou double laissé au poste de sécurité). Les quantités stockées de liquides inflammables ou produits à risques ne pourront pas excéder 10 L.

## Identification des compagnons et conduite à tenir

Le personnel titulaire de l’accord cadre à bon de commande devra obligatoirement porter une carte d’identité et un badge distinctif visible dès lors qu’une intervention a lieu au sein d’un bâtiment.

Le badge comportera :

- Une photographie d’identité de la personne concernée

- Le nom et prénom de la personne

- Le nom de la société titulaire

Remarque : cette consigne s’applique également aux entreprises sous-traitantes.

## Tenues exigées par le CHU

D’une façon générale, les ouvriers devront strictement respecter la discipline générale de l’Etablissement (interdictions de fumer, etc). S’agissant d’un hôpital, ils devront être particulièrement discrets et en tenue propre hors de la zone de travaux (interdiction d’écouter de la musique sur poste radio, interdiction de parler fort…)

Il leur est interdit d’apporter aux malades, denrées alimentaires ou produits quelconques. Ils devront rigoureusement s’abstenir d’apporter, tant à l’intention des malades que du personnel, des boissons alcoolisées de toute nature.

Les entrepreneurs s’engagent à retirer, sur simple demande de l’administration de l’Hôpital tout ouvrier qui contreviendrait aux prescriptions ci-dessus.

Il en sera de même pour tout ouvrier qui se trouverait en état d’ébriété dans l’établissement.

D’autre part, lorsque les travaux sont réalisés au sein d’un service en activité, avant de démarrer tout travaux les intervenants devront se présenter au cadre de soins ou à son remplaçant

Dans le cas de travaux en site occupé par un service de soins ou service médicaux technique nécessitant le maintien d’un niveau de propreté important, les compagnons devront porter les tenues vestimentaires suivantes dans le milieu « dit propre ».

### Cas n° 1 :

- Tenue de travail en coton pantalon et veste propre, changer quotidiennement si besoin

- Couvre chaussures PVC ou textile à usage unique à porter en sortant de la zone de travaux pour traverser une zone en activité hospitalière

### Cas N° 2

- Tenue de travail complète blanche à usage unique en textile, zippée

- Couvre chaussures PVC ou textile à usage unique, à l’appréciation du maître de l’ouvrage

- Charlotte ou calot à usage unique si nécessaire, à l’appréciation du maître de l’ouvrage

- Masque textile à élastique ou lacets si nécessaire, à l’appréciation du maître de l’ouvrage

# Organisation des secours

## Dispositions pour travaux de nuit ou dans un lieu isolé

D'une manière générale, aucun intervenant ne doit travailler seul.

Avant toute intervention, les ouvriers de l'entreprise doivent repérer les moyens d’appel et prévenir le personnel de sécurité du CHU.

## Numéros de téléphones d’appels d’Urgence CHU

Avertir : Préciser le lieu exact et l’importance de l’incendie. Envoyer la personne qui a découvert le sinistre ou un témoin à l’entrée du bâtiment en vue de guider l’agent de sécurité ou les pompiers.

Attaquer : Si seulement vous êtes formé aux moyens d’intervention.

Evacuer : Si le foyer est important ou s’il y a un dégagement de fumée important => Fermer la porte.

A l’audition de l’alarme : Rejoindre le point de rassemblement dans le calme, par les escaliers et les sorties de secours conduisant à l’extérieur des bâtiments.

# ANALYSE DES PHASES DE TRAVAIL PRESENTANT DES RISQUES LIES AUX INTERFERENCES (AVEC LE CHU OU LES AUTRES EE) OU CLASSEES DANGEREUSES

| Phase de travail | Risques | Mesure de prévention* avec responsable de sa mise en oeuvre, ou habilitation nécessaire | A la charge de |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MOU | Entrep. |
| Toute phase de travaux, intervention sur ou à proximité de matériaux contenant | Chimique et biologique ; intoxication, et contamination par absorption de fibres d’amiante | Obtenir du CHU avant toute intervention, des indications sur la nature des | X | X |
|  |  | matériaux. |  |  |
|  |  | Les Diagnostics Techniques Amiante (DTA), ainsi que les diagnostics avant |  |  |
|  |  | travaux seront établis par le CHU et communiqués aux entreprises |  |  |
|  |  | extérieures avant démarrage des travaux |  |  |
|  |  | En cas de présence de fibre d’amiante les travaux seront à réaliser selon les | X | X |
|  |  | dispositions prévues par la réglementation (décret du 4 mai 2012 et code du |  |  |
|  |  | travail …etc.). Notamment ; intervention en sous section 3 pour les travaux |  |  |
|  |  | de retrait et d’encapsulage de tous matériaux contenant de l’amiante, et |  |  |
|  |  | intervention en sous-section 4 pour les interventions sur des matériaux |  |  |
|  |  | susceptibles d’émettre des fibres d’amiante. |  |  |
|  |  | Les entreprises titulaires des marchés de travaux courants d’aménagement, d’entretien et de réparation des bâtiments et équipements immobiliers du CHU de Rennes devront toutes être formées pour pouvoir intervenir en sous-section 4 |  | X |
| de l’amiante |  |  |  |  |
|  |  | Signaler et baliser la zone d'intervention et en interdire l'accès |  | X |
|  |  | Etablir un mode opératoire visant à limiter la dispersion des fibres : |  | X |
|  |  | - isolation de la zone de travail |  |  |
|  |  | - outils de travail basse vitesse |  |  |
|  |  | - humidification du matériau |  |  |
|  |  | - captation des poussières |  | X X |
|  |  | Mettre en œuvre des moyens de protection collective et/ou des moyens de |  |  |
|  |  | protection individuelle (combinaison ; appareil respiratoire à filtre P3) |  |  |
|  |  | Evacuer les déchets selon la réglementation en vigueur (filière de traitement |  |  |
|  |  | spécifique) |  |  |

| Terrassements | Chute dans une tranchée Heurt avec engins de chantier Perturbation du flux de la circulation et des ambulances Coupure de réseaux divers Dégradation de la voirie | Respect des consignes de délimitation des secteurs d'intervention Mise en place de plaques fonte circulables sur toutes les tranchées en traversée de chaussée De façon générale, une tranchée ne pourra rester ouverte plus d'une semaine sans l'accord du CHU ; un remblaiement provisoire pourra être exigé Blindage de fouilles au-dessus de 1,30m Les engins de chantier seront équipés d'un signal sonore de marche arrière réglementaire Une personne gèrera la circulation à proximité du lieu des travaux si nécessaire Pour toute intervention sur une voie réservée aux ambulances ou sur une voie d'accès principale au CHU, la mise en place d'un feu provisoire ne suffira pas ; une personne physique sera à proximité et assurera dans tous les cas le passage en urgence des véhicules d'urgences La procédure "Demande d'intervention sur installations techniques" (annexe n°3) sera systémati-quement appliquée dès lors qu'un réseau est modifié Pour tous travaux de terrassements ou de réalisation de tranchée, une demande de repérage des réseaux existants devra être faite par le biais de la demande d’intervention ; le CHU se chargera du repérage de l'ensemble des réseaux concernés, avec fourniture de plans ou matérialisation à la peinture au sol La circulation d'engins à chenilles est interdite sur les voies situées hors zone de travaux | X | X X X X |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Voirie | Condamnation de voies pompier ou aire de mise en station de l’échelle pompier. Chute de personne sur chaussée glissante Vibration inacceptable | Tous travaux immobilisant un accès pompier ou une aire de mise en station d'échelle pompier devront faire l'objet d'une demande d’intervention (cf annexe protocole d’intervention) . Aucune intervention ne pourra être engagée avant le retour du CHU précisant les contraintes à respecter Un nettoyage journalier des zones en travaux sera réalisé L'utilisation d'engins de chantier ou d'outillage provoquant des vibrations trop importantes est interdite. | X | X X X XX |

| Intervention sur Réseaux extérieurs enterrés | Chute de personne dans chambre de tirage ou regard de visite Coupure de réseaux divers Contamination par réseau d'EU pollué | Les chambres de tirage et regards de visite ne pourront être ouverts que pendant les périodes des travaux effectifs ; dans ce cas, l'intervention sera signalée par une délimitation visible (cf annexe protocole d’intervention) Port de deux paires de gants, dont une en latex | X | X X X |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Intervention sur réseaux fluides médicaux | Coupure de réseaux fluide médicaux / Manque de gaz Inversion de gaz médicaux | Le « protocole d'intervention" sera systématiquement appliquée dès lors qu'un réseau est modifié. Aucune intervention ne pourra être engagée avant le retour du CHU précisant les contraintes à respecter (cf annexe protocole d’intervention) En tout état de cause : - aucune coupure ne sera effectuée sans autorisation d’un responsable technique du CHU, - aucune mise en service ne sera effectuée sans autorisation de la commission locale de surveillance des gaz médicaux - les intervention ne se feront qu’avec du personnel habilité et dans le par les règles de l’art | X | X |
| Intervention sur réseaux eau chaude, vapeur, eau surchauffée | Coupure de réseaux divers Brûlures | Les coupures seront réalisées par du personnel habilité du CHU ou après accord du responsable technique (cf annexe protocole d’intervention) Les interventions sur les réseaux ou organes (pompes, vannes) se feront dans les règles de l’art et avec du personnel qualifié. | X | X X |
| Intervention sur réseaux d'eaux usées | Contamination par réseau d'EU pollué | Port de deux paires de gants, dont une en latex |  | X |
| Intervention sur réseau de ventilation | Arrêt de CTA Mise en surpression ou dépression indésirable (secteur sensible ou à risques infectieux) Contamination bactériologique | Les coupures de CTA seront réalisées par du personnel habilité du CHU ou après accord du responsable technique (cf annexe protocole d’intervention) Les interventions sur les réseaux ou organes (pompes, vannes) se feront dans les règles de l’art et avec du personnel qualifié Toute modification des hiérarchies de pression des locaux sensibles ne seront possible qu'avec l'accord du responsable technique du CHU. Celui-ci aura auparavant mis en œuvre un protocole avec le service d'hygiène et le service médical | X X | X X |

| Démolition / Dépose | Chimique et biologique ; intoxication, et | Cf ci-avant « Toute phase de travaux » | X | X |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| /Ponçage | contamination par absorption de fibres |  |  |  |
|  | d’amiante |  |  |  |
|  | Chimique et biologique ; intoxication, et | Obtenir du CHU avant toute intervention, des indications sur la nature des |  | X |
|  | contamination par absorption de produit | matériaux. |  |  |
|  | contenant du plomb | Les Diagnostics plomb seront établis par le CHU et communiqués aux | X |  |
|  |  | entreprises extérieures avant démarrage des travaux pour tous les |  |  |
|  |  | bâtiments antérieur à 1949 |  |  |
|  |  | En cas de présence plomb les travaux seront à réaliser selon un mode | X | X |
|  |  | opératoire à définir |  |  |
|  |  | Signaler et baliser la zone d'intervention et en interdire l'accès | X | X |
|  |  | Etablir un mode opératoire visant à limiter la dispersion de plomb : |  | X |
|  |  | - isolation de la zone de travail |  |  |
|  |  | - humidification du matériau |  |  |
|  |  | - captation des poussières |  |  |
|  |  | Mettre en œuvre des moyens de protection collective et/ou des moyens de | X | X |
|  |  | protection individuelle (combinaison ; appareil respiratoire à filtre P3) |  |  |
|  |  | Evacuer les déchets selon la réglementation en vigueur (filière de traitement | X | X |
|  |  | spécifique) |  |  |
|  | Coupure de réseaux divers | (cf annexe protocole d’intervention annexe ) | X | X |
|  | Bruit inacceptable | Communiquer auprès des autres travailleurs pour qu'ils se protègent | X | X |
|  |  | également |  |  |
|  |  | Les entreprises devront employer toutes les méthodes possibles pour limiter |  | X |
|  |  | le bruit et sa propagation lors de leurs interventions |  |  |
|  |  | L'utilisation d'un marteau-piqueur ne pourra se faire qu'après accord d'un |  | X |
|  |  | représentant du maître d'ouvrage ; lors de la démolition de cloisons, des |  |  |
|  |  | matériaux absorbants (matelas, etc...) devront être mis au sol pour limiter |  | X |
|  |  | l'impact des gravats sur le sol (prévoir des outillages appropriés) |  |  |
|  |  | Des bruits de démolition ne seront pas tolérés en continu pendant toute une |  | X |
|  |  | journée ; des plages horaires seront définies avec le CHU lors de |  |  |
|  |  | l'inspection commune préalable |  |  |
|  |  | Sous accord du CHU, heure et date des nuisances seront fixées |  |  |
|  |  | L'installation de poste hi-fi ne sera pas tolérée au sein de l'établissement |  |  |

|  | Poussière (infection nosocomiale) | Un nettoyage journalier des zones de travaux devra être réalisé ; les |  | X |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | consignes d'isolement des zones chantier devront être respectées ; lors de |  |  |
|  |  | chaque inspection commune, le représentant du maître d'ouvrage précisera |  |  |
|  |  | avant réalisation des travaux, les conditions à respecter en terme d'arrêt de |  |  |
|  |  | ventilation (condamnation des bouches, arrêt de CTA, etc...) |  |  |
|  |  | Des outillages et des modes d'exécution appropriés devront être employés |  | X |
|  |  | (perceuse avec aspiration, carottage à l'eau, etc...) |  |  |
|  |  | Le transport de gravats au sein de l'établissement se fera en containers |  | X |
|  |  | recouverts d'un drap humide |  |  |
|  |  | Au minimum, l’entreprise devra disposer d’un balai en permanence sur les |  | X |
|  |  | zones de chantier. |  |  |
|  |  | L'utilisation d'engins de chantier ou d'outillage provoquant des vibrations trop |  | X |
|  | Vibration inacceptable | importantes est interdite. |  |  |
|  |  | Délimitation de la zone de chantier. Utilisation de platelages et de filets |  | X |
|  | Chute d’objets sur personne | protecteurs. |  |  |
|  |  | (cf annexe protocole d’intervention) | X | X |
|  | Mise hors service d’équipements de |  |  |  |
|  | sécurité |  |  |  |
| Utilisation d’engins thermiques dans un bâtiment | Asphyxie Bruit inacceptable | L’utilisation d’outillage équipé d’un moteur thermique à l’intérieur des bâtiments sera réglementée. L’utilisation de ce type d’outillage ne sera autorisée qu’après accord écrit du responsable technique de l’opération et après rédaction d’une demande d’intervention (cf annexe protocole d’intervention). Sans accord préalable du CHU l’utilisation de ce type d’équipement sera formellement interdite | X | X |
| Carottage | Coupure de réseaux divers Poussière (infection nosocomiale) Incendie Chute d’objets sur personne Dégât des eaux | Respect de la procédure d'exécution de carottage : Intervenir à deux personnes au minimum, l'une à l'étage du carottage, l'autre à l'étage inférieur - disposer un bac étayé sous l'endroit du carottage, destiné à recevoir l'eau et la carotte - baliser et matérialiser par un polyane la zone située sous le carottage - faire une demande de repérage des armoires électriques les plus proches et des réseaux à proximité du carottage - calfeutrer à la mousse néoprène les fourreaux se dirigeant vers les armoires électriques et provenant de la zone de carottage S’assurer de l’évacuation correcte des eaux d’écoulement | X | X |

| Sciage | Coupure de réseaux divers Poussière (infection nosocomiale) Bruit inacceptable Dégât des eaux Dégradation des sols et murs avec utilisation du lapidaire | Respect de la procédure d'exécution de sciage : Intervenir à plusieurs personnes impérativement - disposer des protections étayés à l'endroit du sciage, destinées à recevoir l'eau et les portions de murs - baliser et matérialiser par un polyane la zone située autour du sciage - faire une demande de repérage des armoires électriques les plus proches et des réseaux à proximité du sciage - calfeutrer à la mousse néoprène les fourreaux se dirigeant vers les armoires électriques et provenant de la zone de sciage – surveiller périodiquement les locaux de l'étage inférieur pour s'assurer de l'absence d'inondation S’assurer de l’évacuation correcte des eaux d’écoulement | X X | X X |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Travaux en élévation sur toiture, cheminée, terrasses, ouvrages d’étages | Chute d’objets sur personne Chute de personne Défenestration (public/patients) | Délimitation de la zone de chantier. Utilisation de platelages et de filets protecteurs. L’entreprise devra disposer des accessoires de sécurité réglementaires (garde corps, harnais, cordages, etc…) et les utiliser. Lorsque l’utilisation d’équipements de type nacelles échafaudages ou échelles sont nécessaires, l’entreprise devra disposer d’équipements comportant tous les accessoires de sécurité, montés et utilisés dans les règles de l’art A tout moment lors des travaux, le risque de défenestration devra être évité ; toute modification de châssis vitré, fenêtre extérieure ou porte fenêtre, ne devra pas générer de risques ; toutes les méthodes pour éviter ce risque devront être étudiées par l'entreprise (mise en place de garde-corps, repose des compas, etc...) |  | X X X |
| Rabotage / ajustage | Salissure, infections de patients avec copeaux de bois Poussière (infection nosocomiale) | Un nettoyage journalier des zones de travaux devra être réalisé ; les consignes d'isolement des zones chantier devront être respectées ; lors de chaque inspection commune, le représentant du maître d'ouvrage précisera avant réalisation des travaux, les conditions à respecter en terme d'arrêt de ventilation (condamnation des bouches, arrêt de CTA, etc...) Des outillages et des modes d'exécution appropriés devront être employés (machines avec aspiration, etc...) Le transport de gravats au sein de l'établissement se fera en containers recouverts d'un drap humide Au minimum, l’entreprise devra disposer d’un balai en permanence sur les zones de chantier. En aucun cas les rabotages, ajustements de portes, etc… ne seront executes dans des zones en communication directe avec les services. |  | X X |

| Mise en place de protections Murales | Détérioration des revêtements de sol et murs due à la colle Odeurs insupportables de colle néoprène |  |  | Ventiler les locaux |  | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Scellements et percements | Poussière (infection nosocomiale) Bruit inacceptable |  |  | Un nettoyage journalier des zones de travaux devra être réalisé ; les consignes d'isolement des zones chantier devront être respectées ; lors de chaque inspection commune, le représentant du maître d'ouvrage précisera avant réalisation des travaux, les conditions à respecter en terme d'arrêt de ventilation (condamnation des bouches, arrêt de CTA, etc...) Des outillages et des modes d'exécution appropriés devront être employés (machines avec aspiration, etc...) Le transport de gravats au sein de l'établissement se fera en containers recouverts d'un drap humide Au minimum, l’entreprise devra disposer d’un balai en permanence sur les zones de chantier. Utiliser des engins et outils le plus silencieux possible. |  | X X |
| Utilisation de points chauds / soudures | Incendie Mise hors service sécurité Stockage dangereux | d’équipements | de | La procédure "Permis de feu" sera appliquée pour tous travaux par point chaud (soudage, découpage, meulage ...) (voir annexe protocole permis feu) Lorsqu’un départ de feu est constaté par un intervenant sur un chantier celui ci devra de donner l’alerte en appelant le poste de sécurité le plus proche par le téléphone du CHU (précisé lors de la visite d’inspection commune) Pontchaillou : 86 222 La Tauvrais : 89 999 Hôtel Dieu : 76 666 Centre de Soins Dentaires : 9 Hôpital Sud : 63 333 Ces numéros devront être connus par chacun des intervenants Aucune mise hors service d'équipement de sécurité ne pourra être réalisée de la seule initiative de l'entreprise. Celle-ci devra systématiquement avoir reçu l'accord due la Délégation à la Sécurité Incendie du CHU. L'utilisation et le stockage de bouteilles d'oxygène et d'acétylène ne pourra être réalisé qu'en conformité avec le Permis de feu délivré par les services de sécurité du CHU. | X X X | X X |

|  | Détérioration des revêtements de sol et murs | La protection des ouvrages devra être mise en place avant tous travaux de soudure ; les matériaux employés seront appropriés |  | X |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Interventions à proximité des joints de dilatation Mesures spécifiques | Isolement des joints de dilatation verticaux, horizontaux intérieurs (risque d'incendie et de combustion lente) | Dispositions relatives aux interventions à proximité des joints de dilatation. L'entreprise devra prendre les dispositions et précautions nécessaires : - Ne pas effectuer de percements dans les dalles, les murs et la structure à moins de 30 cm d'un JD. - Ne pas effectuer de ponçage, meulage et tout travaux de découpe à moins de 50 cm d'un JD. - Ne pas effectuer de soudure ou travail par point chaud à moins de 50 cm d'un JD - En cas d'impossibilité de respecter ces conditions d'éloignement pour ces diverses interventions, l'entreprise devra placer un écran de protection résistant à la chaleur, aux flammes et aux étincelles (écran thermique par plaque de type Promat ép 2.5cm) assurant l’équivalent du degré CF 2 H. Cet écran devra être largement dimensionné et déborder d'au moins 50 cm de part et d'autre du joint de dilatation. - Dans le cas ou la mise en place de matériaux écran ne serait pas possible, l’entreprise devra calfeutrer les matériaux résilients combustibles par du plâtre dans l’épaisseur du joint de dilatation. Toute intervention, même minime et ponctuelle, à proximité d'un joint de dilatation devra impérativement être signalée, au préalable, au représentant de la maîtrise d’ouvrage, de la maîtrise d’œuvre, au SPS et aux des services de sécurité du CHU, avec indication précise de la localisation et de l'heure de cette intervention. Toutes interventions de soudure meulage ponçage et travaux par points chauds nécessitent impérativement la mise en place de la procédure de permis de feu à obtenir auprès du poste de sécurité du CHU au RDC du bloc hôpital de façon quotidienne. Chaque entreprise disposera à proximité immédiate de ses interventions à proximité des joints de dilatation, des moyens d'extinction appropriés (extincteur approprié) |  | X |

| Intervention sur réseau radioactif | Contamination | Pour tout travaux à réaliser dans une zone utilisant des produits radioactifs, l’entrepreneur devra prendre les protections suivantes : - Rester derrière un paravent ou utiliser un tablier plombé mis à disposition par le CHU - Rester en dehors des salles en service - Ne rien toucher sans avis du cadre responsable du service |  | X X X |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Intervention dans zone à rayonnements ionisant | Contamination | Pour tous travaux à réaliser dans une zone utilisant des rayonnements ionisants. L’entrepreneur devra prendre les protections suivantes : - Rester derrière un paravent ou utiliser un tablier plombé mis à disposition par le CHU Rester en dehors des salles en service - Ne rien toucher sans avis du cadre responsable du service |  | X X X |
| Peinture et pose de revêtement | Poussière (infection nosocomiale) Odeur de peinture insoutenable | Utiliser au maximum des peintures solvables à l’eau |  | X |
| Travaux sous tension | Electrocution Coupure électrique Incendie | D'une manière générale, les travaux ne seront pas exécutés sous tension. Lorsque cela malgré tout nécessaire, tous les travaux sous tension seront réalisés par du personnel habilité Interposer des écrans de protection isolants. Les coupures seront réalisées par du personnel habilité du CHU ou après accord du responsable technique (cf annexe protocole d’intervention) | X | X X X |
| Travaux dans locaux humides ou sous-sol | Electrocution Coupure électrique accidentelle Incendie | Les travaux ne pourront être réalisés qu’après mise en place d’un coffret de chantier à protection différentielle haute sensibilité ou de réseau T. B. T (dans ce cas la mise en place de ce dispositif sera à la charge du CHU ou prévu dans un prix spécifique détaillé dans le bordereau de prix du lot électricité) | X | X |
| Intervention près | Electrocution | Consigner les installations avant intervention et les déconsigner à la fin | X | X |
| d’installations | Electrisation | Respecter les distances réglementaires de sécurité : |  | X |
| électriques sous | Coupure électrique | - < à 50000 volts -> 3 m |  |  |
| tension |  | - > ou = à 50000 volts -> 5 m |  |  |
| Utilisation de | Incendie | attestation de mise hors tension de l'installation à demander auprès de | X | X |
| machines électriques |  | l'exploitant |  |  |
| sous tension |  |  |  |  |
|  |  | Les coupures seront réalisées par du personnel habilité du CHU ou après | X | X |

|  |  | accord du responsable technique (cf annexe protocole d’intervention) Utiliser des outils ou gants isolants |  | X |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Intervention dans des locaux électriques | Electrocution (EE/ST et public) Electrisation (EE/ST et public) Coupure électrique Incendie | Fermer les armoires et locaux électriques à clé dés lors que personne ne travaille dedans Utiliser des outils ou gants isolants |  | X X |

# Instructions à donner au salariés et aux éventuels sous-traitants

A compléter si besoin

# Poste de travail soumis à surveillance médicale spéciale

A compléter si besoin

Nota : Si au cours des travaux, les risques particuliers d’accidents du travail et d’affections professionnelles qui résultent des installations et des activités de chacune des parties intéressées viennent à se modifier ou si de nouveaux risques apparaissent l’employeur et les mesures de protection et de salubrité correspondantes qui seront définies d’un commun accord feront l’objet d’un autre procès-verbal.

# Informations réciproques

## Rappel de quelques dispositions applicables

Le représentant de chaque entreprise, ayant participé à l’inspection préalable, s’engage sur l’honneur à communiquer aux salariés de l’entreprise et à ses sous-traitants toutes les instructions sur les risques et les mesures de prévention, en particulier à signaler la présence d’autres entreprises sur le chantier. Cette information doit être faite avant le début des travaux, pour tous les salariés de l’entreprise et de ses sous-traitants, y compris pour ceux intervenant en cours d’opération.

Le représentant de chaque Entreprise Extérieure se doit de préciser à son personnel que les travaux seront arrêtés dès constat du non-respect d’une des consignes de prévention.

Le représentant de chaque Entreprise Extérieure se doit d’interdire à tout nouveau sous-traitant d’entreprendre une intervention sans que :

- Le CHU soit préalablement averti (au minimum 3 jours ouvrables avant le début de l’intervention)

- Le plan de prévention soit mis à jour et diffusé à toutes les Entreprises Extérieures concernées

En cas de modification des travaux ou de l’apparition d’un risque nouveau, le responsable des travaux de l’entreprise informera le responsable des travaux du CHU afin d’adapter les mesures de prévention et de mettre à jour le présent document.

Chaque entreprise affichera à un lieu de passage de son personnel les noms et les lieux de travail des membres de son CHSCT ou des délégués (s’ils existent).

En cas d’accident, l’entreprise informera immédiatement le responsable des travaux du CHU, adressera une copie de la déclaration d’accident et dès qu’elle sera connue la durée totale de l’arrêt de travail.

En fin d’opération, chaque entreprise informera le responsable des travaux du CHU de la date d’achèvement des travaux et lui indiquera le nombre d’heures passées sur le chantier, y compris par ses sous-traitants.

Chaque entreprise s’engage à appliquer la réglementation du travail. Toute suspension ou arrêt de travail demandé par le directeur du CHU et son représentant pour une mise en conformité ne pourra être indemnisée.

## Signatures

| Entreprise | Nom du participant | Qualité | Date et visa |
| --- | --- | --- | --- |