Etablissement support du GHT

2 rue Henri Le Guilloux - 35033 Rennes cedex 9

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

(CCAP)

Annexe 2 - Protocole Permis Feu

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

La procédure de consultation utilisée est la suivante :

Appel d’offres ouvert en application des articles L2124-2, R2124-2, 1° et R2161-2 à R2161-5 du Code de la commande publique

Procédure N°DPS 2026-02

Marchés de Travaux Courants

d’Aménagement, d’Entretien, de Réparation

des Bâtiments et Équipements Immobiliers

au CHU de Rennes

Direction du patrimoine et de la sécurité

| PROTOCOLE PERMIS DE TRAVAIL PAR POINTS CHAUDS « PERMIS DE FEU » |  |
| --- | --- |
| document(s) remis : | diffusion de ce document : |
| rédacteur : Sémih MAHJOUBI – Responsable de la sécurité | date : 01/12/2025 |
| approbateur : Laurent DUMEIGE – Directeur du patrimoine et de la sécurité | date : 01/12/2025 |
| gestionnaire : Christelle MILLOT –assistante de Direction | Réf. enregistrement : |

1. Objet

Le présent protocole définit les modalités d’établissement et de mise en œuvre du permis de travail par points chauds (« permis de feu ») pour tout chantier réalisé au sein des sites du CHU.

Il vise à prévenir les risques d’incendie et d’explosion générés par l’emploi de procédés produisant flamme, chaleur, étincelles ou poussières incandescentes (soudage, oxycoupage, meulage, tronçonnage, bitumage, thermocollage, etc.).

2. Champ d’application

Le permis de feu est obligatoire pour tout travail par points chauds effectué :

- par le personnel du CHU ;

- par le personnel d’une entreprise extérieure (et, le cas échéant, de ses sous-traitants) ;

- dans tout bâtiment ou espace relevant de l’enceinte du CHU, qu’il s’agisse d’ERP, d’IGH ou de bâtiments soumis au Code du travail.

Il ne concerne pas les travaux effectués sur des postes permanents conçus et aménagés pour ce type d’opérations (ateliers dûment équipés et sécurisés).

3. Durée

La durée de validité du permis de feu est limitée à un jour ou une opération.

4. Organisation de la délivrance du permis de feu

4.1. Qui sollicite le permis de feu et quand ?

Le permis de feu est demandé par l’intervenant (interne ou externe) chargé de la réalisation des travaux par points chauds.

Les interventions programmées sont planifiées en amont.

Les prévisions d’intervention pour la semaine à venir sont adressées à l’adresse suivante : staff-securite@chu-rennes.fr avec copie au chargé d’opération concerné.

Cette anticipation permet au service de sécurité d’organiser les visites préalables et, le cas échéant, les neutralisations ponctuelles de détection incendie.

4.2. Lieux de délivrance du permis selon le site

Le permis de feu est délivré, après visite, par le service de sécurité ou l’astreinte sécurité en fonction du site d’intervention, aux emplacements suivants :

| Site | Lieu | Localisation | N° de téléphone |
| --- | --- | --- | --- |
| - Pontchaillou | Poste central de sécurité | Rez-de-chaussée Bloc Hôpital près sas ambulances | 02.99.28.42.06 poste 84206 |
| - Hôpital Sud | Poste central de sécurité | Rez-de-chaussée hall du bâtiment principal | 02.99.26.86.85 poste 63774 |
| - Pavillon Damien Delamaire - La Tauvrais | Cadre d’astreinte de sécurité | Hall d’entrée du bâtiment | 06.10.97.93.78 |

4.3. Rédacteurs et horaires de délivrance

Le permis de feu est rédigé et signé par le service de sécurité (ou l’astreinte) sur la base de la visite préalable du chantier

| Site | Rédacteur | Horaires de délivrance permis de feu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Intervention programmée en matinée | Intervention programmée l’après-midi | Si intervention urgente |
| PONTCHAILLOU | Personnel de sécurité | - entre 8h et 10h00 | entre 13h30 et 15h00 | à la demande |
| HOPITAL SUD |  |  |  |  |
| HOTEL-DIEU LA TAUVRAIS | Cadre d’astreinte de sécurité | - entre 8h30 et 10h00 | entre 13h00 et 14H30 | à la demande |

5. Déroulement de la procédure

5.1. Avant les travaux

1. Demande de permis

L’intervenant prend contact avec le service de sécurité / cadre d’astreinte de sécurité pour demander l’établissement d’un permis de feu.

Pour les interventions programmées, la demande est faite au moins la veille.

2. Visite préalable systématique

Chaque permis de feu donne lieu à une visite in situ réalisée, selon les cas, par :

- un chef d’équipe de sécurité ;

- un agent de sécurité désigné ;

- le cadre d’astreinte de sécurité ou un technicien sécurité.

La visite a pour objectifs :

- de définir précisément le périmètre de la zone de travail ;

- d’identifier les détecteurs incendie (points ou zones) devant être éventuellement mis hors service et de planifier leur remise en service ;

- de mettre en sécurité le secteur concerné par les travaux (balisage, consignes locales, information des services si nécessaire) ;

- d’éloigner les matériaux combustibles et produits inflammables du point de travail ; en cas d’impossibilité, de prévoir une protection par bâches ou panneaux incombustibles ou ignifugés, en tenant compte également de ce qui peut se trouver derrière les cloisons proches (dégagement, protection, éventuellement humidification des sols et bâches) ;

- si les travaux sont réalisés dans un volume creux (gaines, vides techniques, réservoirs, etc.), de vérifier le dégazage effectif et l’absence de produits explosifs ou inflammables ;

- de dégager les parcours de conduites à traiter de tout matériau combustible ou inflammable, y compris derrière les parois ;

- d’aveugler les ouvertures, interstices, fissures susceptibles de laisser passer des projections ou la chaleur (bâches, plaques métalliques ou incombustibles, sable, etc.) ;

- d’isoler les matériaux résilients combustibles présents dans les joints de dilatation situés à proximité, par exemple par un bourrage au plâtre ;

- de s’assurer de la présence, à proximité immédiate du poste de travail, de moyens d’alarme et de moyens de première intervention adaptés :

- au minimum un extincteur CO₂ 2 kg et un extincteur à eau pulvérisée 6 litres, fournis par l’entreprise et à jour de vérification ;

- les extincteurs à poudre portatifs ou sur roues ne sont utilisés qu’en extérieur ;

- de vérifier l’état du matériel d’intervention (alimentation électrique, tuyauteries, postes oxyacétyléniques, robinets, absence de fuites, etc.) ;

- de décider, si nécessaire, la présence d’un agent dédié à la surveillance (auxiliaire auprès de l’opérateur, instruit des mesures de sécurité) ;

- de planifier la mise hors service des zones de détection incendie (et leur remise en service, notamment en cas d’interruption de chantier).

3. Établissement du permis de feu

À l’issue de la visite, le permis de feu est rédigé et complété avec soin puis signé :

- par le représentant de la Direction du Patrimoine et de la Sécurité / service sécurité ;

- par le représentant de l’entreprise (ou l’atelier CHU) et, le cas échéant, par l’agent veillant à la sécurité et l’opérateur.

La 1ʳᵉ feuille est remise à l’exécutant ; la 2ᵉ feuille est conservée par le service sécurité, numérotée et archivée pour une durée minimale de deux ans.

5.2. Pendant les travaux

Pendant toute la durée des travaux :

- le service sécurité peut effectuer ou faire effectuer des rondes dans la zone de travaux et les locaux adjacents ;

- l’intervenant assure la surveillance des projections incandescentes et de leurs points de chute (projections dangereuses jusqu’à plus de 10 m) ;

- les objets chauffés ne sont déposés que sur des supports incombustibles et ne propageant pas la chaleur ;

En cas d’alarme incendie, de déclenchement de consigne ou sur ordre du service de sécurité, toute opération par points chauds est immédiatement interrompue.

5.3. Après les travaux

À la fin des opérations par points chauds, il convient :

- de maintenir une surveillance rigoureuse pendant au moins deux heures après l’extinction du dernier point chaud ;

- si cette surveillance ne peut être assurée, les travaux doivent cesser au moins deux heures avant l’arrêt général des activités dans l’établissement ;

- d’informer le service de sécurité de la fin d’intervention afin de :

- remettre en service sans délai les points ou zones de détection incendie neutralisés ;

- organiser une surveillance complémentaire de l’espace si nécessaire ;

- d’inspecter soigneusement :

- le lieu de travail lui-même ;

- les abords immédiats ;

- les locaux contigus ou mitoyens ;

- les parcours de conduites traitées ;

- afin de détecter toute trace de projection incandescente ou transfert de chaleur ;

- de s’assurer que le matériel de soudage ou de découpe est retiré de la zone dès la fin des travaux, dans la mesure du possible.

6. Obligations de l’exécutant

L’entreprise exécutante (ou l’atelier du CHU) s’engage à :

- signaler au plus tard la veille des travaux le début et la fin des opérations (matin, midi, soir) pour les interventions programmées ;

- fournir ses propres moyens d’extinction (extincteurs vérifiés) et s’assurer que le personnel sait les utiliser ;

- présenter le permis de feu sur demande de tout représentant habilité du CHU ;

- signaler immédiatement tout départ de feu, maîtrisé ou non, en appliquant la consigne générale en cas d’incendie affichée dans l’établissement.

PERMIS DE FEU	N°001/25

Permis de travail par points chauds

| Ordre de travail donné par la direction du Patrimoine et de la Sécurité |  | Service sécurité du CHU |  |  |  |  | Entreprise extérieure chargée des travaux ou ateliers CHU |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom, prénom. : ……………………………….. N°OS………………….N°OT……………. Fonction : ………………………………… |  | Nom, prénom : ………………………………… Fonction : ……………………………………… |  |  |  |  | Entreprise extérieure : ………………………….. Atelier CHU :……………………………………. Nom de l’intervenant :………………………….. |  |  |
| Lieu des travaux |  | Descriptif des travaux |  |  |  |  | Durée de validité des travaux 24h maximum |  |  |
| …………………………………………………. …………………………………………………. …………………………………………………. |  | ………………………………………………….. ………………………………………………….. ………………………………………………….. |  |  |  |  | Date : ……………………………………………. Heure de début : ………………………………… Heure de fin :……………………………………. |  |  |
| Moyens de protection et moyens de première intervention à proximité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Extincteurs entreprise Bâches ignifugés entreprise |  |  |  |  | Extincteurs CHU RIA Bâches ignifugés CHU |  |  |  |  |
| ANALYSE DU RISQUE INCENDIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identification des points chauds (cases à cocher ) |  | Identification des matériaux combustibles et produits inflammables de la zone de travaux (cases à cocher ) |  |  |  |  | Mesures mises en place pour éviter le risque Incendie(cases à cocher) |  |  |
| - Flamme nue générée par :…………………. - Echauffement généré par :………………… - Etincelle générée par :……………………... - Conduction générée par :………………….. - Autre, description : ……………………….. |  | - Matériaux combustibles, description :…….. …………………………………………………. - Liquides inflammables, description :………. …………………………………………………. - Aucuns matériaux et liquides inflammables - Points de vigilance particuliers Joint de dilatation Autre, description :……………………… |  |  |  |  | - Eloignement des matériaux combustibles ou produits inflammables : - Protection par écran et / ou couverture ignifugée - Réalisation d’une protection par matériau incombustible - Autre, description |  |  |
| Points de détection automatique incendie, mis hors service Oui Non Nombre de détecteurs incendie hors service : ………… Nombre de zones de détection hors service : …………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Représentant de la direction du Patrimoine et de la Sécurité Signature |  |  | Service sécurité Signature |  |  |  |  | Représentant de l’entreprise extérieure ou atelier du CHU, agent veillant à la sécurité du travail, opérateur. Signature |  |
| Visite des lieux par le service sécurité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nom / Prénom |  |  | Heure |  | Observations |  |  | Visa |
| Avant les travaux |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pendant les travaux |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Après les travaux |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NUMEROS D’APPEL EN CAS D’INCENDIE : 222 ACCIDENT : 225 INCIDENT TECHNIQUE : 225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## EN CAS D’ALARME INCENDIE DANS L’ETABLISSEMENT OU SUR ORDRE ARRÊTER IMMEDIATEMENT

TOUT TRAVAIL

(1) Le représentant qualifié de la Direction du Patrimoine et de la Sécurité du CHU de Rennes

INSTRUCTIONS IMPERATIVES DE SECURITE

Le PERMIS DE FEU est établi dans un but de prévention contre les dangers d'incendie et d'explosion occasionnés par les travaux par point chaud (chalumeau et arc électrique notamment). Il permet aussi d’identifier les travaux générant de la chaleur et des poussières (thermocollage des sols plastiques, meulage…) Il est délivré au chef d'entreprise ou à son représentant qualifié, pour chaque travail de ce genre exécuté soit par le personnel propre à l'entreprise, soit par celui d'une entreprise extérieure. Il ne concerne pas les travaux effectués à des postes de travail permanents de l'entreprise.

(Indiquer dans les cases correspondantes les numéros des responsables des actions en suivant l’ordre chronologique de vérification des points cités

|  | 1 | Direction du Patrimoine et de la Sécurité | 2 | Service sécurité, | 3 | Entreprise extérieure | 4 Ateliers CHU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AVANT LE TRAVAIL ET AVANT TOUTE REPRISE DE TRAVAIL : Vérifier que les appareils sont en bon état (tension convenable, bon état des postes acétyléniques,etc.). Eloigner, protéger ou couvrir de bâches ignifugées tous les matériaux ou installations combustibles et en particulier ceux placés derrière les cloisons proches du lieu de travail. Une attention particulière est à apporter au niveau des joints de dilatation. Délimiter la zone de chantier pour éviter les projections. Si le travail doit être effectué dans un volume creux, s’assurer du dégazage et de l’isolement sous gaz inerte (tuyauterie, réservoir,etc.). Dégager largement de tout combustible le parcours des conduites traitées,(y compris derrière les cloisons, fig2 du dessin ci-contre). Prendre les mesures nécessaires pour éviter tout déclenchement du matériel de détection incendie (isoler les points concernés de la D.A.I). Aveugler les ouvertures, interstices, fissures, etc… Etablir soigneusement et faire signer le permis (voir au verso). PENDANT LE TRAVAIL - Surveiller les projections incandescentes et leur point de chute. Ne déposer les objets chauffés que sur des supports ne craignant pas la chaleur et ne risquant pas de la propager. APRES LE TRAVAIL - Remettre en service le système de détection incendie éventuellement désactivé Inspecter le lieu de travail, les locaux mitoyens et le parcours des tuyauteries à la recherche d’éventuelles projections ou transfert de chaleur. Maintenir une surveillance rigoureuse au moins 2 h après l’opération, durée en fonction de l’endroit où les travaux sont réalisés (de nombreux sinistres se sont en effet déclarés dans les heures suivant la fin des travaux).A la fin des travaux le matériel de soudure doit être sorti si possible de la zone du chantier. |  |  |  |  |  |  |  | Fig. 1 Explosion due à un dégazage incomplet Fig 2 Inflammation au contact de conduites invisibles chauffées ou d’un joint de dilatation Fig. 3 Les projections de particules incandescentes sont dangereuses jusqu'à plus de dix mètres |  |

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES

La direction des travaux, ainsi que le service sécurité du CHU, ne doivent en aucun cas laisser commencer un travail par chalumeau ou arc électrique avant d'avoir complètement fait remplir, puis signer et délivrer le PERMIS DE FEU correspondant..

Si le travail doit être effectué par une entreprise extérieure, celle-ci devra vérifier sa police d'assurance responsabilité civile. Représentant du service sécurité, agent veillant à la sécurité du travail, opérateurs de l’entreprise extérieure,ne laissez entreprendre, ou commencez un travail au chalumeau ou à l'arc électrique, qu'après avoir obtenu le PERMIS DE FEU correspondant . Vérifier les dispositions prises pour la sécurité de l'opération.

Ne manquez pas de contresigner le PERMIS DE FEU et d'en respecter scrupuleusement les consignes, ainsi que celles de vos instructions permanentes.