Établissement support du GHT

2 rue Henri Le Guilloux - 35033 Rennes cedex 9

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

(CCTP)

Annexe 1 – Recommandations du service d’hygiène

MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX

La procédure de consultation utilisée est la suivante :

Appel d’offres ouvert en application des articles L2124-2, R2124-2, 1° et R2161-2 à R2161-5 du Code de la commande publique

Procédure N°DPS 2026-02

Marchés de Travaux Courants

d’Aménagement, d’Entretien, de Réparation

des Bâtiments et Équipements Immobiliers

au CHU de Rennes

| ACTIVITE "HYGIENE HOSPITALIERE" |  |
| --- | --- |
| PREVENTION DU RISQUE ASPERGILLAIRE PENDANT TRAVAUX |  |
| Codification du document : IT | Rédacteurs : C. GUILLOU, M. AUPÉE |
| Date d’application : 2003 | Approbateur : J.L. AVRIL |
| N° de version du document : 1 | Gestionnaire : M.N. BELLOIR |
| Destinataires du document : Tous les services du CHU |  |
| Modifications depuis la version précédente: |  |

But et objet

Lutter contre le risque infectieux lié à la remise en suspension de la poussière de plâtre véhiculant des spores (notamment d’Aspergillus fumigatus). Limiter la diffusion des poussières à partir des zones de travaux.

Exigences à appliquer

Pas de texte réglementaire.

Responsabilités

L’ensemble du personnel des services de soins et médico- techniques.

Définitions

Les aspergilloses invasives peuvent être responsables de décès chez les patients immuno-déprimés. L’infection est liée au développement dans les tissus de champignons filamenteux. La porte d’entrée de l’infection est le plus souvent respiratoire, mais peut être cutanée par l’intermédiaire d’une plaie.

Documentations et renvois

Documentation externe

POIROT J.L., FORT M. M., ISNARD F.

Conduite à tenir en cas de travaux : notre expérience à l’Hôpital Saint Antoine

HYGIENE S, Conférence de consensus sur la prévention du risque aspergillaire chez les patients immuno- déprimés, mars 2000, 431 – 439

THIEBAUT A.

Conduite préventive à tenir en cas de travaux

HYGIENE S, Conférence de consensus sur la prévention du risque aspergillaire chez les patients immuno- déprimés, mars 2000, 490 - 493

Documentation interne GROUPE DE TRAVAIL

  - Guillou, M. Aupée, M. N. Belloir (Unité d’hygiène Hospitalière), J.P. Gangneux (Laboratoire de Parasitologie)

ENREGISTREMENT

Grille de surveillance quotidienne du chantier

Le présent document regroupe les mesures d’organisation générale à mettre en place lors de la réalisation de travaux sur le CHU de Rennes. Ces mesures concernent non seulement les entreprises intervenant sur le chantier mais également les personnels des zones en activité à proximité des chantiers.

Des documents à remettre aux entreprises sont proposés.

|  | PREVENTION DU RISQUE ASPERGILLAIRE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PENDANT TRAVAUX |  |  |
| (Organisation générale ) |  |  |  |  |

CONCERNANT LA ZONE DE CHANTIER

En fonction de la nature des travaux et de leur importance un certain nombre de mesures doivent être respectées.

    - Information aux entreprises

Sur les risques liés aux travaux notamment l’abattage de cloisons, la dépose de faux plafonds, aux travaux sur plâtre, pour des malades immuno-déprimés.

    - Signalisation du chantier

    - Accès au chantier

      - Chaque fois que possible l’accès au chantier des matériaux et des ouvriers se fera par une entrée séparée afin d’éviter le passage dans les zones où l’activité hospitalière se poursuit.

      - Chaque fois que possible un ascenseur spécifique sera réservé. En cas d’impossibilité, l’utilisation de l’ascenseur se fera sur des horaires pré-établis et un nettoyage des sols par balayage humide sera prévu à la fin des tranches horaires réservées.

    - Fermeture hermétique des zones de travaux

      - Pour des travaux de longue durée, la solution la plus efficace est le cloisonnement en « dur », attention cependant, la phase de construction et de démolition est génératrice de poussières. Des protections de polyane peuvent être utilisées pour isoler la zone à traiter lors de ces étapes.

      - Les feuilles de polyane sont plutôt indiquées pour des travaux de courte durée.

      - Les fenêtres du chantier seront maintenues fermées et l’encadrement obturé par des bandes adhésives.

      - Lorsque les travaux ne concernent qu’un seul local, l’obturation des portes et fenêtres par des bandes adhésives lors de la durée des travaux peut suffire.

    - Elimination des gravats

      - Les phases de démolition sont les plus dangereuses.

      - Un arrosage avec un pulvérisateur permet de limiter la diffusion des poussières.

      - L’élimination des gravats doit être quotidienne.

      - L’élimination doit se faire dans des bacs fermés ou à défaut recouverts d’alèses réformées humides.

      - Les bennes de dépôts doivent être bâchées.

    - Propreté des zones de travaux

      - Le chantier doit être rangé et nettoyé.

      - Un balayage humide doit être réalisé au moins une fois par jour.

      - Des draps humides réformés seront déposés sur le sol à la sortie du chantier.

Ils doivent être ré-humidifiés dans le courant de la journée.

    - Tenue des ouvriers

      - Des surchaussures sont mises à disposition des ouvriers à la sortie de la zone de chantier.

      - Elles doivent être portées dès la sortie du chantier pour tout passage dans les zones de circulation et les zones en activité.

    - Tenue des visiteurs

      - Seules les personnes autorisées peuvent visiter le chantier.

      - Le port de surchaussures est obligatoire pendant la durée de la visite.

      - Elles sont ôtées et déposées dans une poubelle à la sortie du chantier.

#### CONCERNANT LES ZONES ADJACENTES AU CHANTIER

Si l’activité est maintenue dans les secteurs avoisinants les travaux, les mesures suivantes doivent être respectées.

- Information des professionnels et des visiteurs des mesures à respecter.

- Respect par l’ensemble des personnels des circuits établis pendant la période des travaux.

- Maintien des portes fermées.

- Aération des chambres en dehors des horaires d’ouverture du chantier.

- Intensification du bionettoyage des sols surtout dans les circulations desservant la zone de travaux.

|  | PREVENTION DU RISQUE ASPERGILLAIRE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PENDANT TRAVAUX |  |  |

A l’ATTENTION DU PERSONNEL DES SOCIETES EXTERIEURES

- LES RISQUES ENCOURUS

Durant la période des travaux, le risque majeur à prendre en considération est celui de l’infection aspergillaire (outre les nuisances telles que le bruit, les changements d’organisation).

Une augmentation de la concentration en spores d’Aspergillus dans l’air et dans les poussières est inévitable. Afin de protéger les patients, des précautions sont à prendre, adaptées aux différents secteurs situés à proximité.

L’Aspergillus est un champignon microscopique, très répandu. Il est présent dans la poussière de plâtre, les faux plafonds.

L’Aspergillose : cette maladie se transmet essentiellement par voie aérienne, et peut entraîner une infection pulmonaire grave, pour des malades très fragiles

- CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE

Respectez les mesures : circuits imposés, déplacements limités, port des couvre - chaussures, maintien des portes et fenêtres fermées.

Le cadre infirmier doit être informé 48 heures à l’avance, des travaux réalisés dans son secteur et à proximité.

Il nommera une personne du service pour travailler en coordination avec vous pendant ces deux étapes.

A la fin des travaux, la phase de retrait des protections de chantier doit être coordonnée avec le cadre infirmier pour permettre le nettoyage immédiat.

- Pour garantir l’hygiène pendant les travaux

Avant de quitter le lieu du chantier et de vous déplacer dans d’autres secteurs du service ou de l’établissement

Mettez des couvre - chaussures