Établissement support du GHT

2 rue Henri Le Guilloux - 35033 Rennes cedex 9

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

(CCTP)

Annexe 2 – Protocole d’intervention sur ou à proximité des installations techniques

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

La procédure de consultation utilisée est la suivante :

Appel d’offres ouvert en application des articles L2124-2, R2124-2, 1° et R2161-2 à R2161-5 du Code de la commande publique

Procédure N°DPS 2026-02

Marchés de Travaux Courants

d’Aménagement, d’Entretien, de Réparation

des Bâtiments et Équipements Immobiliers

au CHU de Rennes

SOMMAIRE

Article 1-	Préambule	3

Article 2-	Protocole de sécurité pour travaux sur des ouvrages électriques	3

2.1	Conditions NORMALES	3

2.1.1	Demande d’intervention :	3

2.2	Conditions ACCIDENTELLES	4

2.2.1	Prévenir le service de sécurité de l'établissement	4

2.2.2	Informer le représentant du Maître d'ouvrage	4

2.2.3	Rédiger un rapport circonstancié de l'incident	4

Article 3-	Protocole de sécurité pour les coupures sur les réseaux de chauffage, ventilation, eau et fluides médicaux	4

3.1	Conditions NORMALES	4

3.1.1	Coupure sur les réseaux chauffage, ventilation et eau	4

3.1.2	Coupure sur les réseaux de Fluides Médicaux	5

3.2	Conditions ACCIDENTELLES	6

3.2.1	Prévenir le service de sécurité de l'établissement	6

3.2.2	Informer le représentant du Maître d'ouvrage	6

3.2.3	Rédiger un rapport circonstancié de l'incident	6

Article 4-	Protocole de sécurité pour travaux à proximité de réseaux divers (eau, électricité, gaz, …)	6

4.1.1	Demande de repérage de réseau	8

4.1.2	Demande de coupure de réseau	8

4.1.3	Mise hors service de dispositif de sécurité	8

4.1.4	Autre (condamnation de voie, parking…etc)	8

4.2	A / (à remplir par le CHU)	10

4.3	B / ( à compléter par l’entreprise demandeuse)	11

# Préambule

L'activité du CHU nécessite un niveau de disponibilité très important, qu'elles soient courants forts ou courants faibles. Les arrêts d'exploitation doivent de ce fait, être limités au strict minimum. Ils doivent faire l'objet d'une préparation anticipée et d'une organisation sans faille.

Le présent document traite du protocole d'intervention sur ces installations, notamment dans le cadre des chantiers exécutés à proximité ou sur les installations existantes.

# Protocole de sécurité pour travaux sur des ouvrages électriques

## Conditions NORMALES

La publication UTE C 18 510 réglemente l'accès aux ouvrages et traite de l'habilitation des personnels, qu'ils soient électriciens ou pas.

Ces compétences une fois acquises permettent :

- D'accéder sans surveillance aux locaux réservés aux électriciens

- D'effectuer des consignations en BT

- D'effectuer des opérations d'ordre électrique

- De veiller à sa propre sécurité

- De veiller à la sécurité des personnes travaillant sous ses ordres.

Nota : d'une manière générale, les travaux sous tension sont interdits

### Demande d’intervention :

L’entreprise souhaitant réaliser une intervention sur un réseau en exploitation, devra adresser au cadre technique responsable de l'opération une « demande d’intervention sur réseaux existants » en format word ou pdf. Cette demande, détaillera le type d’intervention.

Le document fera apparaître sur plan, la localisation précise, l’objet détaillé des travaux, leur durée prévisionnelle, ainsi que le nom et les coordonnées du chargé de travaux désigné par l’entreprise.

Après vérifications et remarques éventuelles, le responsable de l'opération retransmettra la demande à la filière électricité :

- Retranscription de la demande sous forme de Quick DI (Intranet) adressée à la filière concernée : nature de la coupure et localisation géographique (au minimum)

- Transmission par mail des documents correspondants, à savoir la « demande d’intervention sur réseaux existants »  en format word ou pdf, ainsi que les plans des zones concernés par la coupure (format jpeg ou pdf), en faisant référence au n° de DI indiqué dans la demande Quick DI précédente

La faisabilité et les conditions techniques de cette demande d’intervention sur réseaux existants seront                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         retournés à l’entreprise sous un délai incompressible d’une semaine (7 jours ouvrés). Elles seront :

- Formalisées par un document « formulaire de faisabilité », enrichi par le filière électricité en format word ou pdf,

- Transmises après coup au cadre technique responsable de l'opération,

- Notifiées à l'entreprise par le cadre technique responsable de l'opération

La date de réalisation effective de l'intervention pourra alors, en fonction des contraintes communes, être arrêtée.

Dès réception du formulaire, l’entreprise demandeuse diffusera au cadre technique responsable de l'opération le même formulaire de faisabilité complété par la date et heure de la coupure.

Un interlocuteur électricien du CHU sera désigné et chargé de la consignation et de la mise à disposition des ouvrages ou des locaux électriques ; les procédures C 18 510 devront être scrupuleusement respectées.

La diffusion de l'information auprès des services du CHU sera gérée par la Direction du Patrimoine et de la Sécurité.

Les personnels électriciens du CHU n'assureront en aucun cas le rôle de surveillant de travaux, les entreprises prendront à leur charge les besoins liés à leur intervention, qu'ils soient matériels ou humains.

Dans le cadre des interventions au voisinage ou sur les ouvrages HTA, de même que dans les locaux électriques, le titre d'habilitation des personnels de surveillance ou d'intervention des entreprises sera systématiquement diffusé au chargé d'exploitation des installations électriques du CHU.

En cas de manquement à ces règles, les interventions ou travaux seront immédiatement suspendus, les responsabilités liées à la défaillance de l'entreprise seront alors entièrement assumées par celle-ci.

## Conditions ACCIDENTELLES

Lors d'un incident lié à un élément imprévu du chantier, le comportement et les obligations de l’entreprise à l’origine de celui-ci seront les suivants :

Dès le constat de l'incident,

### Prévenir le service de sécurité de l'établissement

Constat puis appel de l'électricien du site pour mesures conservatoires si nécessaires, inscription main courante sécurité électrique.

Poste de sécurité :

Hôpital Sud : 63 773

Pontchaillou : 86 222

Direction du Patrimoine et de la Sécurité : 02-99-28-42-42 (pour appel de l'électricien d’astreinte)

Agent d’astreinte de recours : 06-83-83-02-53

Cadre technique d’astreinte : 06.20.45.03.44

### Informer le représentant du Maître d'ouvrage

Sollicitation de la Direction du Patrimoine et de la Sécurité pour remise en état.

### Rédiger un rapport circonstancié de l'incident

Le rapport sera remis à la Direction du Patrimoine et de la Sécurité par l’intermédiaire du conducteur d’opérations.

# Protocole de sécurité pour les coupures sur les réseaux de chauffage, ventilation, eau et fluides médicaux

Dans la mesure du possible,

- Les coupures concernant les mêmes réseaux ou qui pourraient avoir les mêmes incidences sur l’établissement seront regroupées (exemple : coupure sur plusieurs endroits d’un même réseau de ventilation, ou coupure de chauffage)

- Les coupures sur le réseau 90°C seront réalisées entre le mois de mai et le mois de septembre

- Les coupures d’eau glacée seront réalisées entre le mois de novembre et le mois de mars

- Les coupures sur le réseau régulé seront réalisées entre le mois d’avril et octobre

« Seul un représentant du service technique de l’hôpital sera autorisé à réaliser une coupure sur un réseau en exploitation. »

## Conditions NORMALES

### Coupure sur les réseaux chauffage, ventilation et eau

L’entreprise souhaitant réaliser la coupure, devra adresser au cadre technique responsable de l'opération une « demande d’intervention sur réseaux existants » en format word ou pdf.

Cette demande, détaillera le type d’intervention.

Le document fera apparaître sur plan, la localisation précise, l’objet détaillé des travaux, leur durée prévisionnelle, ainsi que le nom et les coordonnées du chargé de travaux désigné par l’entreprise.

Après vérifications et remarques éventuelles, le responsable de l'opération retransmettra demande à la filière climatique avec :

- Retranscription de la demande sous forme de Quick DI (Intranet) adressée à la filière concernée : nature de la coupure et localisation géographique (au minimum)

- Transmission par e-mail des documents correspondants, à savoir la demande d’intervention sur réseaux existants » (Annexe n°3), en format word ou pdf, ainsi que les plans des zones concernés par la coupure (format jpeg ou pdf), en faisant référence au n° de DI indiqué dans la demande Quick DI précédente

.

La faisabilité et les conditions techniques de cette demande d’intervention sur réseaux existants seront retournées à l’entreprise sous un délai incompressible d’une semaine (7 jours ouvrés). Elles seront :

- Formalisées par un document type « formulaire de faisabilité », enrichi par la filière climatique format word ou pdf,

- Transmises après coup au cadre technique responsable de l'opération

- Notifiées à l'entreprise par cadre technique responsable de l'opération

Le formulaire de faisabilité précisera toutes les conséquences de la coupure, les contraintes d’interventions et le délai minimum d’organisation nécessaire à l’hôpital pour prévenir les services et diffuser si nécessaire une note de coupure.

Dès réception du formulaire, l’entreprise demandeuse diffusera au cadre technique responsable de l'opération le même formulaire de faisabilité complété par la date et heure de la coupure.

La diffusion de l'information auprès des services du CHU sera gérée par la Direction du Patrimoine et de la Sécurité.

Vous trouverez ci-dessous le tableau récapitulatif des délais nécessaires pour l’information et l’organisation des services en fonction des secteurs concernés. Il s’agit de délais informatifs, en fonction de la période de l’année et de l’activité du service, ces délais sont susceptibles d’être allongés.

| LOCALISATION | DELAIS D’ORGANISATION |
| --- | --- |
| Secteurs d’activité normale (Hospitalisation courante et autres locaux courants) | 5 jours ouvrés |
| Secteurs d’activité sensible (Hémato pédiatrie, néonatologie, stérilisation, blocs opératoires) | 15 jours ouvrés |
| Equipements liés à la sécurité (RIA, colonne sèche etc) | 10 jours ouvrés |

### Coupure sur les réseaux de Fluides Médicaux

L’entreprise souhaitant réaliser la coupure, devra adresser au cadre technique responsable de l'opération une « demande d’intervention sur réseaux existants ».

Cette demande, détaillera le type d’intervention.

Le document fera apparaître sur plan, la localisation précise, l’objet détaillé des travaux, leur durée prévisionnelle, ainsi que le nom et les coordonnées du chargé de travaux désigné par l’entreprise.

Après vérifications et remarques éventuelles, le responsable de l'opération retransmettra la demande à la filière climatique avec :

- Retranscription de la demande sous forme de Quick DI (Intranet) adressée à la filière concernée : nature de la coupure et localisation géographique (au minimum),

- Transmission par e-mail des documents correspondants, à savoir la demande d’intervention sur réseaux existants » en format word ou pdf, ainsi que les plans des zones concernés par la coupure (format jpeg ou pdf), en faisant référence au n° de DI indiqué dans la demande Quick DI précédente.

La faisabilité et les conditions techniques de cette demande d’intervention sur réseaux existants seront retournées au cadre technique responsable de l'opération sous un délai incompressible d’une semaine (7 jours ouvrés).

Elles préciseront toutes les conséquences de la coupure, les contraintes d’interventions et le délai minimum d’organisation

A réception de la demande de faisabilité le cadre technique responsable de l'opération doit programmer une commission de fluides médicaux,

La commission de fluides médicaux comprendra :

- Un représentant des anesthésistes,

- Un représentant de la direction d’établissement,

- Un représentant du service concerné par la coupure,

- Un représentant de l’entreprise demandeuse,

- Un représentant des services techniques.

Le délai d’organisation de cette commission est de 1 mois (soit 20 jours ouvrés).

La commission devra statuer sur les moyens à mettre en œuvre pour permettre la continuité de service pendant l’intervention de l’entreprise (commande d’obus, bouteilles portatives, aérosol…etc.) et le délai minimum d’organisation (pour information 10 jours ouvrés pour réaliser une commande d’obus).

A l’issue de la réunion de la commission de fluides médicaux, la procédure de la coupure, la date d’intervention ainsi que les moyens à mettre en œuvre seront fixés.

Le jour de la coupure la commission de fluides médicaux devra se réunir pour donner un accord sur la coupure et pour réceptionner l’installation avant la remise en exploitation.

Les plans d’exécution devront avoir été remis préalablement.

Cette réception sera formalisée par un procès-verbal de réception validé par l’ensemble des représentants de la commission.

## Conditions ACCIDENTELLES

Lors d'un incident lié à un élément imprévu du chantier, le comportement et les obligations de l’entreprise à l’origine de celui-ci seront les suivants :

Dès le constat de l'incident,

### Prévenir le service de sécurité de l'établissement

Constat puis appel du plombier du site ou de l’ingénieur de garde pour mesures conservatoires si nécessaires, inscription main courante.

Poste de sécurité :

Hôpital Sud : 63 773

Pontchaillou : 86 222

Direction du Patrimoine et de la Sécurité : 02-99-28-42-42 (pour appel de l'électricien d’astreinte)

Plombier du site : poste 16 536

Cadre technique d’astreinte : 06.20.45.03.44

### Informer le représentant du Maître d'ouvrage

Sollicitation de la Direction du Patrimoine et de la Sécurité pour remise en état.

### Rédiger un rapport circonstancié de l'incident

Le rapport sera remis à la Direction du Patrimoine et de la Sécurité par l’intermédiaire du conducteur d’opérations.

# Protocole de sécurité pour travaux à proximité de réseaux divers (eau, électricité, gaz, …)

L’entreprise souhaitant réaliser une intervention susceptible de détériorer des réseaux existants (tranchées, carottages, sciages, …etc) devra adresser au cadre technique responsable de l'opération une demande de repérage de réseaux. Cette demande se fera par le biais de la « demande d’intervention sur réseaux existants ».

Le document fera apparaître sur plan, la localisation précise, l’objet détaillé des travaux, le type d’intervention, la durée prévisionnelle, ainsi que le nom et les coordonnées du chargé de travaux désigné par l’entreprise.

Le repérage des réseaux, la faisabilité et les conditions techniques seront notifiées à l'entreprise par le Maître d’ouvrage dans un délai incompressible d’une semaine (7 jours ouvrés). Cette restitution sera formalisée par un document type « formulaire de faisabilité » rédigé par la Direction du Patrimoine et de la Sécurité.

La date de réalisation effective de l'intervention pourra alors, en fonction des contraintes communes, être arrêtée.

Dès réception du formulaire, l’entreprise demandeuse diffusera au maître d’ouvrage si nécessaire et si demandé dans la faisabilité le même formulaire de faisabilité complété par la date et heure d’intervention

La diffusion de l'information auprès des services du CHU sera gérée par la Direction du Patrimoine et de la Sécurité.

Les personnels de La Direction du Patrimoine et de la Sécurité n'assureront en aucun cas le rôle de surveillant de travaux, les entreprises prendront à leur charge les besoins liés à leur intervention, qu'ils soient matériels ou humains.

En cas de manquement à ces règles, les interventions ou travaux seront immédiatement suspendus, les responsabilités liées à la défaillance de l'entreprise seront alors entièrement assumées par celle-ci.

DEMANDE D’INTERVENTION SUR RESEAUX EXISTANTS

OPERATION N°:	LOT :	DEMANDE N°:

- DATE :

- IDENTIFICATION DU DEMANDEUR:

Entreprise, Nom, Fonction, Coordonnées

  - .

  - .

  - .

- TYPE DE DEMANDE :

### Demande de repérage de réseau

Demande d’indication sur la nature des matériaux (produits amiantés…)

Précision sur les matériaux à identifier :

- .

- .

### Demande de coupure de réseau

Définition du réseau concerné (nature, description…) :

- .

- .

### Mise hors service de dispositif de sécurité

Précision sur le dispositif (aire de mise en station d’échelle, voie…) :

- .

- .

### Autre (condamnation de voie, parking…etc)

- .

- .

- NATURE DE L’INTERVENTION :

(Démolition, Modification, …)

- MOYENS MIS EN ŒUVRE POUR LA REALISATION DE L’INTRERVENTION :

- DUREE DE L’INTERVENTION :

- PERIODE « SOUHAITEE » PAR l’ENTREPRISE :

- LISTE DES DOCUMENTS ANNEXES :

  - Plan de localisation

  - .

  - .

  - .

  - .

FORMULAIRE DE FAISABILITE

OPERATION N°:	LOT :	DEMANDE N°:

## A / (à remplir par le CHU)

- DATE DE REDACTION DU PRESENT FORMULAIRE :

- CONSEQUENCES SUR L’EXPLOITATION DE L’ETABLISSEMENT

  - .

  - .

  - .

  - .

- MOYENS A METTRE EN OEUVRE :

  - .

  - .

  - .

  - .

- ATTESTATION DE REPERAGE DES RESEAUX A PROXIMITE DES ZONES DE TRAVAUX (dans le cas d’une demande de repérage)

o

- Précision sur la nature des matériaux existants (dans le cas d’une demande d’identification de matériau)

o

- CONFIRMATION DE LA DUREE D’INTERVENTION:

- PERIODE A RESPECTER POUR LA REALISATION DE L’INTERVENTION :

- CRENEAU HORAIRE A RESPECTER :

-DELAIS D’ORGANISATION A RESPECTER (information des services, repli de l’activité,) :

Nota : Ce délai prendra effet à réception par le maître d’ouvrage de la partie B) du présent formulaire dûment renseigné par l’entreprise demandeuse.

OPERATION N°:	LOT :	DEMANDE N°:

## B / ( à compléter par l’entreprise demandeuse)

- DATE ET HEURE « DEFINITIVE » CHOISIE POUR L’INTERVENTION :

  - .

  - .

  - .

  - .

  - .

Nota :

La date choisie par l’entreprise devra être en phase avec le délai précisé par le CHU (partie A)

- DATE DE TRANSMISSION AU CHU DU FORMULAIRE DUMENT COMPLETE :

* Le responsable de l’intervention (entreprise) s’engage à prévenir le représentant de la maîtrise d’ouvrage à la fin de l’intervention afin de permettre le cas échéant la remise en service du réseau concerné.

Signature