Groupe Hospitalier

Sainte Périne, Chardon Lagache, Rossini

11, Rue Chardon Lagache

75016 Paris

Site Sainte Périne

HUMANISATION DES LOCAUX

DES UNITES BEAUSOLEIL et PROUST

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

(C.C.T.P.)

Sommaire

1)	Généralités	3

2)	ALLOTISSEMENT	4

3)	DISPOSITIONS COMMUNES	4

4)	LOT 01 – GROS ŒUVRE DEMOLITION CLOISONS PLÂTRERIE	7

5)	LOT 02 – MENUISERIE - AGENCEMENT	26

6)	LOT 03 – FAUX-PLAFONDS	44

7)	LOT 04 – PEINTURE REVETEMENTS DE SOLS et REVETEMENTS MURAUX	47

8)	LOT 05 - PLOMBERIE CVC	51

9)	LOT 06 - ELECTRICITE CFO / CFA - SECURITE INCENDIE	65

10)	LOT 07 – FLUIDES MEDICAUX	72

11)	PIECES GRAPHIQUES	74

# Généralités

Le présent appel d’offres concerne l’humanisation des unités BEAUSOLEIL et PROUST au 2ème étage du bâtiment CARPEAU (Sainte Périne historique) du :

Groupe Hospitalier Sainte Périne, Chardon Lagache, Rossini

11, Rue Chardon Lagache

75016 Paris

La présente opération consiste à la rénovation / rafraichissement / modification / création de certains locaux des unités BEAUSOLEIL et PROUST.

Les travaux consistent à :

- La modification des postes de soins des deux unités,

- La création d’offices alimentaires sur les deux unités pour y intégrer les chariots de remise en température des repas,

- Le transfert du local salubrité sur les paliers ascenseurs,

- La transformation des locaux salubrité en local lave-bassin / décontamination sur les deux unités,

- La transformation de la salle de bains commune de l’unité Proust en réserve,

- La transformation de 3 chambres de l’unité Beausoleil en bureau,

- La transformation de la salle d’animation SP1 en deux bureaux,

- La transformation de l’office SP1 en local salubrité,

- La création de douches sur les deux unités,

- La modification de douches existantes en douche PMR

Les travaux seront exécutés conformément aux instructions des plans et du CCTP joints dressés par :

La Direction des Investissements du Groupe Hospitalier Universitaire AP-HP. Université Paris Saclay

78, Rue du Général Leclerc

94275 Le Kremlin Bicêtre

La date d’effet du marché est la date de notification du marché.

La visite sur site est obligatoire, une attestation de visite dûment signée par la Directrice des Investissements ou son représentant devra être jointe au dossier d’appel d’offres.

Lors de cette visite, le candidat prendra toutes les côtes et dimensions nécessaires à l’établissement de son offre.

Le but du présent marché est d’apporter une qualité de service proche de la qualité totale. C’est pourquoi il impose à son titulaire une obligation de résultat.

Ce marché sera scindé en deux tranches, 1 tranche ferme et une tranche conditionnelle. La durée prévisionnelle des travaux par tranche sera de 9 mois dont 1 mois de préparation de chantier.

# ALLOTISSEMENT

L’allotissement de la présente opération de travaux sera le suivant :

| LOT 01 | Gros œuvre – Démolition - Cloisons – Plâtrerie |
| --- | --- |
| LOT 02 | Menuiserie - Serrurerie - Agencement |
| LOT 03 | Faux-plafonds |
| LOT04 | Peinture Revêtements de sols et revêtements muraux |
| LOT 05 | Plomberie - CVC |
| LOT 6 | Electricité CFO / CFA Sécurité incendie |
| LOT 7 | Fluides médicaux |

# DISPOSITIONS COMMUNES

Les entreprises devront tenir compte dans leur offre du « guide de préconisation de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la construction‐COVID‐19 » de l’OPPBTP (dernière version à jour à la remise de l’offre).

L’attention des titulaires doit être attirée par le fait que cette opération sera réalisée à proximité immédiate d’un autre service ayant des patients jour et nuit. Des mesures seront donc mises en œuvre pour permettre la réalisation de ces travaux tout en ne pénalisant pas le service à proximité.

Les travaux seront réalisés en une phase, et une attention particulière sera portée sur la maîtrise des nuisances sonores et de la production des poussières afin que le risque d’aspergillose soit nul

Connaissance des lieux :

Avant toute étude, chiffrage et travaux, les entrepreneurs devront impérativement prendre connaissance des lieux. En conséquence les entrepreneurs ne pourront se prévaloir d’erreurs ou d’omissions éventuelles figurant aux descriptifs et quantitatifs. Ils devront prendre toutes les mesures nécessaires pour livrer les installations en parfait état de fonctionnement et réglementaire.

Normes et règlement :

Les installations doivent être conformes aux règles de l’art, décrets, arrêtés et normes en vigueur. En conséquence, les titulaires des lots seront tenus de se conformer aux prescriptions contenues dans ce document, et en particulier :

- A l’ensemble des DTU

- A l’ensemble des normes AFNOR

- Aux méthodes de calcul réglementaires et les règles du REEF

- Au règlement de sécurité dans les ERP

- Au code du travail

Cette liste est non exhaustive et n’inclut pas les textes et règlements particuliers à des spécialités déterminées. Les documents, textes et règlements applicables sont ceux à ce jour en vigueur à la date de soumission.

Protection – Infections nosocomiales

La lutte contre les infections nosocomiales est particulièrement importante pour ce type de chantier. Il est demandé aux entreprises de sensibiliser leur personnel intervenant sur les mesures à prendre pour ce type d’intervention.

A ce titre, les dispositions édictées par la Comité de Lutte Contre les Infections Nosocomiales (CLIN) devront être impérativement respectées. Les dispositions suivantes seront prises :

- Nettoyage quotidien et balayage humide ;

- Fourniture et mise en œuvre de lingettes humidifiées en permanence à chaque sortie des cheminements piétons ;

- Fourniture et mise en œuvre de tapis anti contamination adhésif en feuilles de polyuréthane jetables ;

- Arrosage (humidification) des gravois ;

- Sacs hermétiques pour tous déchets sortants de la zone chantier ;

- Précaution durant la manutention.

Protection – Des ouvrages et des personnes

Pendant toute la durée des travaux, et jusqu’à la réception, les entrepreneurs sont responsables de la conservation et du maintien en bon état des matériaux et autres.

Ils sont tenus de se garantir de tous vols, détournements, dégradations, dommages, pertes, etc.

Nettoyage du chantier

Toutes les entreprises assureront le nettoyage journalier de leurs secteurs d’interventions. Elles évacueront leurs gravois et déchets au fur et à mesure des travaux.

Le LOT N°04 assurera un nettoyage complet du chantier à la fin des travaux.

Prise de possession du site, installations et branchements

Les entreprises devront prendre possession du site dans l'état où elles le trouvent, étant entendu qu'elles l'ont examiné avant de remettre leur soumission et fait toutes les réserves qu'elles jugent utiles à ce moment. Les entreprises devront vérifier avant le commencement des travaux qu'elles ne sont pas susceptibles de causer un préjudice à un tiers (abus de droit, transgression de servitude, etc.). Elles devront toutes les protections nécessaires et devront réparation intégrale de tout dommage le cas échéant.

Travaux de dépose et de démolition

Les travaux de dépose et de démolition devront être réalisés avec soins pour éviter toutes dégradations aux ouvrages contigus conservés.

Ces travaux comprendront implicitement tous travaux annexes et accessoires nécessaires pour permettre la dépose, tels que descellements, démontage de pattes ou autres accessoires de fixation, coupements, hachements, etc.

Lors de démolitions de murs et cloisons, les jonctions avec les murs et plafonds conservés devront être proprement recoupées à un nu en retrait permettant de réaliser un raccord d'enduit.

Les méthodes et moyens de démolition et de dépose sont laissés au choix des entrepreneurs, qui devront les définir en fonction de la nature des ouvrages à démolir ou à déposer, de l’emplacement, de l’environnement et de toutes autres conditions particulières rencontrées. Il est formellement spécifié que les méthodes de démolition devront rester dans le cadre de la réglementation et des instructions qui lui seront données par les services compétents. En ce qui concerne l’utilisation d’explosifs pour les démolitions, il est spécifié que l’emploi d’explosifs est formellement interdit.

Les prix des déposes et démolitions comprendront implicitement tous échafaudages et autres agrès nécessaires, ainsi que l'utilisation de tous matériels. Ces prix intégreront les mises en déchetterie.

Prescriptions d’exécution

Lors de l'exécution des travaux de démolition, l'entrepreneur devra prendre toutes précautions pour éviter la chute de matériaux ainsi que tout effondrement même partiel pendant la durée des travaux.

L'entrepreneur devra prévoir tous échafaudages, planchers et barrières de garantie, garde-gravois, etc., ainsi que tous étaiements, étrésillonnements, etc., qui s'avéreront nécessaires pour l'exécution des travaux.

Il devra également, si les conditions météorologiques le rendent nécessaire, prendre toutes mesures pour éviter des projections de poussières aux abords du chantier.

Il sera formellement interdit de faire brûler sur place des bois ou autres matériaux combustibles en provenance des démolitions.

Il est bien entendu que l'entrepreneur sera tenu à la réparation et remise en état sans indemnité de tous dommages causés par le fait de ses travaux

Dossier de recollement - DOE

En fin de chantier, chaque entreprise devra fournir le dossier de recollement. Celui-ci devra contenir tous les plans d’exécution mis à jour, toutes les pièces écrites (notices d’entretien, notice de maintenance, certificat de garantie, procès-verbaux, etc.). Ces documents doivent être fournis :

Une version papier

Deux versions numériques sur clé USB

Nota : Les plans doivent être fournis au format AUTOCAD (extension dog), version 2018 et devront obligatoirement respectés la charte graphique de l’hôpital.

Dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage (DIUO)

En fin de travaux, chaque titulaire devra fournir 1 exemplaire papier et 1 exemplaire informatique, de tous les plans notices techniques, notices d’entretien et d’utilisation des ouvrages réalisés par eux.

Ces éléments complèteront le DIUO déjà établi et nécessaire à l’établissement du dossier de maintenance prévu à l’article R235-5 du code du travail qui comporte une partie commune avec le DIUO prévu à l’article L235-15 et R238-37 à R238-38 du code du travail.

Nota : les différents documents décrit ci-dessus sont à fournir obligatoirement, et ne feront l’objet d’aucun surcoût.

Coupures et branchements

Il appartiendra aux titulaires des différents lots de prendre contact en temps voulu avec les services techniques concernés pour s'assurer que toutes les dispositions ont été prises en ce qui concerne les démontages ou coupures des branchements eau, électricité et éventuellement gaz médicaux, téléphone ou autres.

Permis de feu

Un permis de feu sera obligatoire avant tous travaux.

Pour mémoire, le permis de feu est établi dans un but de prévention des risques d’incendie et d’explosion occasionnés par des travaux par point chaud. Il a été rendu obligatoire par la législation (Décret n°92‐158 du 20 février 1992, arrêté du 19 Mars 1993) pour les travaux de soudage oxyacétylénique effectués par une entreprise extérieure. De plus, il fait partie des exigences de base d’un nombre croissant d’assureurs.

Si un incendie se déclare par suite de travaux par points chauds et si aucun permis de feu n’a été établi, l’indemnisation pourra être réduite.

# LOT 01 – GROS ŒUVRE DEMOLITION CLOISONS PLÂTRERIE

Installation de chantier

Le titulaire du présent lot aura à sa charge la réalisation de la cloison de chantier en plaques de plâtre type BA 13 (1 peau) sur ossatures Placostil recouvertes de polyane, afin d'assurer une étanchéité parfaite aux poussières.

Il sera prévu toutes les modifications nécessaires ainsi que l'entretien de la cloison pendant la période globale d'exécution des travaux tous corps d'état. Le plan de protection de chantier sera soumis à l'approbation du Maître d’Œuvre.

Cette cloison sera prévue jusqu'en sous face du plancher dans le vide du faux-plafond.

Elle sera munie d’une porte d'accès équipée de serrures à code.

Pendant la durée des travaux, la cloison sera entretenue par le titulaire du présent lot qui devra également apporter toutes modifications et transformations nécessitées par l'évolution des travaux.

Le titulaire du présent lot devra mettre en place des tapis anti contamination en feuilles de polyuréthane jetables pendant toute la durée du chantier. Les feuilles du tapis seront changées aussi souvent que cela s’avérera nécessaire sans aucune limitation.

Les frais d'installation, d'entretien et de dépose seront en totalité supportés par l'entreprise adjudicataire du présent lot

Démolition / dépose

Le titulaire du présent lot devra, avant de remettre son prix, se rendre sur place afin d'obtenir la totalité des renseignements qui lui seraient nécessaires en complément de ceux donnés ci-après.

Avant tout commencement de dépose et de démolition, l'entrepreneur devra s'assurer que toutes les canalisations de distribution de toutes natures aient bien été coupées / isolées ou bouchonnées / par les intéressés des autres lots.

L'entrepreneur prendra toutes mesures qu'il jugera utiles pour assurer la sécurité du chantier et éviter tout écroulement ou accident. Il devra prendre également les dispositions de sauvegarde et les précautions nécessaires avant tout commencement des travaux (Assurances, constats, etc.) afin de prévenir tous litiges. Il est bien spécifié que l'entrepreneur devra faire son affaire personnelle de tout recours éventuel, le Maître de l'Ouvrage déclinant toutes responsabilités.

Il est bien entendu que toutes les démolitions doivent comprendre la suppression totale des ouvrages, comprenant toutes déposes de parties métalliques, bois ou autres, avec toutes coupes, découpes, descellements, etc. Il est précisé que les démolitions par sape sont rigoureusement interdites.

Le titulaire du présent lot devra tous les déblais, manutentions et enlèvement des gravois aux décharges publiques. Il est interdit de brûler les bois ou autres matériaux combustibles.

Les gravois ne seront pas stockés sur place mais enlevés au fur et à mesure des démolitions et arrosés pour limiter la poussière

Tous les étais, élingues, tire-fond, moyen de levage ou autres seront dus. Tous les échafaudages, protections, nettoyages seront dus.

L'entrepreneur sera tenu responsable de tous dégâts, dégradations, détériorations, etc. qui pourraient se produire dans les ouvrages existants conservés à la suite des travaux de démolition.

Toutes réparations ou réfections seront à la charge de l'entrepreneur du présent lot et exécutées sous sa responsabilité.

Nota :

Avant dépose, les installations techniques et appareils de chauffage, plomberie, électriques, fluides médicaux, seront neutralisées par les corps d'état spécialisés qui assureront également la dépose pour la remise aux services techniques de l'hôpital de tous les matériels récupérés.

Cloisons (Cloison distributive PLACOSTIL BA13 98/48 – EI60 – 46dB)

Ces cloisons sont prévues pour toutes les cloisons du projet. Elles seront de type PLACOSTIL (ou techniquement équivalent) réalisées selon les prescriptions du DTU 25-41 et comprenant toutes les sujétions d’accessoires de fixations et de finitions des joints, de raccords par bandes collées et enduit de lissage et protection des arêtes par bandes métalliques collées.

Toutes les cloisons seront toute hauteur de plancher à plancher (hauteur = 290cm), les plafonds se posant après. Elles devront répondre aux critères d’isolement acoustique. La protection contre l’humidité en pied de cloison sera assurée par du U plastiques ou des bandes polyane posées en dessous et agrafées derrière les plinthes.

Dans les locaux considérés comme humides, les parements seront en plaques de plâtre hydrofugé résistantes à l’humidité (plaques vertes).

Le présent lot aura à sa charge toutes les sujétions de renforts nécessaires à la tenue des équipements suspendus tels que les lavabos, cuvette WC, barres de maintien et de relevage, etc.

Cloisons constituées comme suit :

- Ossature métallique PLACOSTIL constituée de rails et de montants ML 48 en acier galvanisé d’épaisseur nominale 6/10ème

- Les éventuelles plinthes en creux sont réalisées par l'intermédiaire de la cornière CR 2 H

- Chaque parement sera constitué de 1 plaque de type Placo® Duo'Tech® 25 90/250

- Laine minérale en panneaux semi‐rigides de 45 mm d'épaisseur disposée entre les montants

- Le traitement du pied de cloison dépend du classement E du local et du type de revêtement de sol retenu

- Dans les locaux spécifiques (local déchets, salubrité) les parements intérieurs seront en plaques de Placo Impact type Activ’Air® BA 13.

- Dans les locaux humides, les parements seront en plaques de Placomarine® ou hydrofuge H1.

Trappes de visite

Les gaines cloisonnées des sanitaires seront équipées de trappes de visite selon les caractéristiques ci-dessous :

- Cadre et éléments du cadre : Tôle d’acier galvanisé Sendzimir DX51D+Z275MA

- Vantail mural : Tôle d’acier galvanisé Sendzimir DX51D+Z275MA

- Ancrages muraux : Tôle d’acier galvanisé Sendzimir DX51D+Z275MA

- Charnière à ressort : Tôle d’acier qualité ressort. Acier inoxydable 4310

- Dimensions en mm : 600x600

- Revêtement : Blanc RAL 9016

Pièces humides

- Création des formes de pente pour les douches des patients

- Carottage pour mise en place des siphons de sol

- Scellement des siphons de sol.

Scellement des bâtis

- Le titulaire du lot aura à sa charge le scellement de tous les bâtis qui seront installés (portes, châssis vitré et trappes de visite).

PRESTATIONS A REALISER – TRANCHE FERME

  - UNITE BEAUSOLEIL :

    - Sanitaire chambre 241  Création d’une douche à l’italienne :
Démolition du faux-plafond, y compris traverses, suspentes et tous autres accessoires de fixation.
Dépose du miroir et de l’armoire de toilette.
Démolition des cloisons existantes côté porte.
Piochage de la faïence murale.
Carottage pour évacuation siphon de douche.
Création d’une forme de pente. Reprise de chape. Scellement du siphon de sol.
Mise en œuvre des nouvelles cloisons (PLACOSTIL HYDROFUGE BA13 98/48 – EI60 toute hauteur).
Mise en place de renforts dans cloisons pour supportages des équipements sanitaires.

    - Chambre 241 
Dépose et évacuation du bloc-porte.
Arrachage des sols souples.
Reprise de chape.
Scellement du nouveau bloc-porte.
Reprise des faux-plafonds BA13 suite à la démolition des cloisons.

    - Sanitaire chambre 242  Création d’une douche à l’italienne :
Démolition du faux-plafond, y compris traverses, suspentes et tous autres accessoires de fixation.
Dépose du miroir et de l’armoire de toilette.
Démolition des cloisons existantes côté porte.
Piochage de la faïence murale.
Carottage pour évacuation siphon de douche.
Création d’une forme de pente. Reprise de chape. Scellement du siphon de sol.
Mise en œuvre des nouvelles cloisons (PLACOSTIL HYDROFUGE BA13 98/48 – EI60 toute hauteur).
Mise en place de renforts dans cloisons pour supportages des équipements sanitaires.

    - Chambre 242 
Dépose et évacuation du bloc-porte.
Arrachage des sols souples.
Reprise de chape.
Scellement du nouveau bloc-porte.
Reprise des faux-plafonds suite à la démolition des cloisons.

    - Sanitaire chambre 243  Création d’une douche à l’italienne :
Démolition du faux-plafond, y compris traverses, suspentes et tous autres accessoires de fixation.
Dépose du miroir et de l’armoire de toilette.
Démolition des cloisons existantes côté porte.
Piochage de la faïence murale.
Carottage pour évacuation siphon de douche.
Création d’une forme de pente. Reprise de chape. Scellement du siphon de sol.
Mise en œuvre des nouvelles cloisons (PLACOSTIL HYDROFUGE BA13 98/48 – EI60 toute hauteur).
Mise en place de renforts dans cloisons pour supportages des équipements sanitaires.

    - Chambre 243 
Dépose et évacuation du bloc-porte.
Arrachage des sols souples. Reprise de chape.
Scellement du nouveau bloc-porte.
Reprise des faux-plafonds suite à la démolition des cloisons.

    - Sanitaire chambre 244  Création d’une douche à l’italienne :
Démolition du faux-plafond, y compris traverses, suspentes et tous autres accessoires de fixation.
Dépose du miroir et de l’armoire de toilette.
Démolition des cloisons existantes côté porte.
Piochage de la faïence murale.
Carottage pour évacuation siphon de douche.
Création d’une forme de pente. Reprise de chape. Scellement du siphon de sol.
Mise en œuvre des nouvelles cloisons (PLACOSTIL HYDROFUGE BA13 98/48 – EI60 toute hauteur).
Mise en place de renforts dans cloisons pour supportages des équipements sanitaires.

    - Chambre 244 
Dépose et évacuation du bloc-porte.
Arrachage des sols souples.
Reprise de chape.
Scellement du nouveau bloc-porte.
Reprise des faux-plafonds suite à la démolition des cloisons.

    - Sanitaire chambre 245  Création d’une douche à l’italienne :
Démolition du faux-plafond, y compris traverses, suspentes et tous autres accessoires de fixation.
Dépose du miroir et de l’armoire de toilette.
Démolition des cloisons existantes côté porte.
Piochage de la faïence murale.
Carottage pour évacuation siphon de douche.
Création d’une forme de pente. Reprise de chape. Scellement du siphon de sol.
Mise en œuvre des nouvelles cloisons (PLACOSTIL HYDROFUGE BA13 98/48 – EI60 toute hauteur).
Mise en place de renforts dans cloisons pour supportages des équipements sanitaires.

    - Chambre 245 
Dépose et évacuation du bloc-porte.
Arrachage des sols souples.
Reprise de chape.
Scellement du nouveau bloc-porte.
Reprise des faux-plafonds suite à la démolition des cloisons.

    - Sanitaire chambre 246  Création d’une douche à l’italienne :
Démolition du faux-plafond, y compris traverses, suspentes et tous autres accessoires de fixation.
Dépose du miroir et de l’armoire de toilette.
Démolition des cloisons existantes côté porte.
Piochage de la faïence murale.
Carottage pour évacuation siphon de douche.
Création d’une forme de pente. Reprise de chape. Scellement du siphon de sol.
Mise en œuvre des nouvelles cloisons (PLACOSTIL HYDROFUGE BA13 98/48 – EI60 toute hauteur).
Mise en place de renforts dans cloisons pour supportages des équipements sanitaires.

    - Chambre 246 
Dépose et évacuation du bloc-porte.
Arrachage des sols souples.
Reprise de chape.
Scellement du nouveau bloc-porte.
Reprise des faux-plafonds suite à la démolition des cloisons.

    - Sanitaire chambre 247  Création d’une douche à l’italienne :
Démolition du faux-plafond, y compris traverses, suspentes et tous autres accessoires de fixation.
Dépose du miroir et de l’armoire de toilette.
Démolition des cloisons existantes côté porte.
Piochage de la faïence murale.
Carottage pour évacuation siphon de douche.
Création d’une forme de pente. Reprise de chape. Scellement du siphon de sol.
Mise en œuvre des nouvelles cloisons (PLACOSTIL HYDROFUGE BA13 98/48 – EI60 toute hauteur).
Mise en place de renforts dans cloisons pour supportages des équipements sanitaires.

    - Chambre 247 
Dépose et évacuation du bloc-porte.
Arrachage des sols souples.
Reprise de chape.
Scellement du nouveau bloc-porte.
Reprise des faux-plafonds suite à la démolition des cloisons.

    - Sanitaire chambre 248  Création d’une douche à l’italienne :
Démolition du faux-plafond, y compris traverses, suspentes et tous autres accessoires de fixation.
Dépose du miroir et de l’armoire de toilette.
Démolition des cloisons existantes côté porte.
Piochage de la faïence murale.
Carottage pour évacuation siphon de douche.
Création d’une forme de pente. Reprise de chape. Scellement du siphon de sol.
Mise en œuvre des nouvelles cloisons (PLACOSTIL HYDROFUGE BA13 98/48 – EI60 toute hauteur).
Mise en place de renforts dans cloisons pour supportages des équipements sanitaires.

    - Chambre 248 
Dépose et évacuation du bloc-porte.
Arrachage des sols souples.
Reprise de chape.
Scellement du nouveau bloc-porte.
Reprise des faux-plafonds suite à la démolition des cloisons.

    - Sanitaire chambre 249  Création d’une douche à l’italienne :
Démolition du faux-plafond, y compris traverses, suspentes et tous autres accessoires de fixation.
Dépose du miroir et de l’armoire de toilette.
Démolition des cloisons existantes côté porte.
Piochage de la faïence murale.
Carottage pour évacuation siphon de douche.
Création d’une forme de pente. Reprise de chape. Scellement du siphon de sol.
Mise en œuvre des nouvelles cloisons (PLACOSTIL HYDROFUGE BA13 98/48 – EI60 toute hauteur).
Mise en place de renforts dans cloisons pour supportages des équipements sanitaires.

    - Chambre 249 
Dépose et évacuation du bloc-porte.
Arrachage des sols souples, reprise de chape.
Scellement du nouveau bloc-porte.
Reprise des faux-plafonds suite à la démolition des cloisons.

    - Sanitaire chambre 250  Création d’une douche à l’italienne :
Démolition du faux-plafond, y compris traverses, suspentes et tous autres accessoires de fixation.
Dépose du miroir et de l’armoire de toilette.
Démolition des cloisons existantes côté porte.
Piochage de la faïence murale.
Carottage pour évacuation siphon de douche.
Création d’une forme de pente. Reprise de chape. Scellement du siphon de sol.
Mise en œuvre des nouvelles cloisons (PLACOSTIL HYDROFUGE BA13 98/48 – EI60 toute hauteur).
Mise en place de renforts dans cloisons pour supportages des équipements sanitaires.

    - Chambre 250 
Dépose et évacuation du bloc-porte.
Arrachage des sols souples, reprise de chape.
Scellement du nouveau bloc-porte.
Reprise des faux-plafonds suite à la démolition des cloisons.

    - Sanitaire chambre 251  Création d’une douche à l’italienne :
Démolition du faux-plafond, y compris traverses, suspentes et tous autres accessoires de fixation.
Dépose du miroir et de l’armoire de toilette.
Démolition des cloisons existantes côté porte.
Piochage de la faïence murale.
Carottage pour évacuation siphon de douche.
Création d’une forme de pente. Reprise de chape. Scellement du siphon de sol.
Mise en œuvre des nouvelles cloisons (PLACOSTIL HYDROFUGE BA13 98/48 – EI60 toute hauteur).
Mise en place de renforts dans cloisons pour supportages des équipements sanitaires.

    - Chambre 251 
Dépose et évacuation du bloc-porte.
Arrachage des sols souples.
Reprise de chape.
Scellement du nouveau bloc-porte.
Reprise des faux-plafonds suite à la démolition des cloisons.

    - Sanitaire chambre 252  Création d’une douche à l’italienne :
Démolition du faux-plafond, y compris traverses, suspentes et tous autres accessoires de fixation.
Dépose du miroir et de l’armoire de toilette.
Démolition des cloisons existantes côté porte.
Piochage de la faïence murale.
Carottage pour évacuation siphon de douche.
Création d’une forme de pente. Reprise de chape. Scellement du siphon de sol.
Mise en œuvre des nouvelles cloisons (PLACOSTIL HYDROFUGE BA13 98/48 – EI60 toute hauteur).
Mise en place de renforts dans cloisons pour supportages des équipements sanitaires.

    - Chambre 252 
Dépose et évacuation du bloc-porte.
Arrachage des sols souples, reprise de chape.
Scellement du nouveau bloc-porte.
Reprise des faux-plafonds suite à la démolition des cloisons.

    - Chambre 253  Transformation de la chambre en bureau 131_269 :
Arrachage des sols souples.
Démolition des plafonds BA13.
Reprise de chape.

    - Sanitaire chambre 253  Transformation de la chambre en bureau 131_269 :
Démolition du faux-plafond, y compris traverses, suspentes et tous autres accessoires de fixation.
Dépose du miroir et de l’armoire de toilette.
Dépose du bloc-porte, démolition des cloisons.
Reprise de chape.

    - Chambre 254  Transformation de la chambre en bureau 135_269 :
Arrachage des sols souples.
Démolition des plafonds BA13.
Reprise des chapes.

    - Sanitaire chambre 254  Transformation de la chambre en bureau 135_269 :
Démolition du faux-plafond, y compris traverses, suspentes et tous autres accessoires de fixation.
Dépose du miroir et de l’armoire de toilette.
Dépose du bloc-porte.
Démolition des cloisons.
Reprise de chape.

    - Chambre 255/256  Transformation de la chambre en bureau 142_269 :
Arrachage des sols souples.
Démolition des plafonds BA13.
Reprise des chapes.

    - Sanitaire chambre 255  Transformation de la chambre en bureau 135_269 :
Démolition du faux-plafond, y compris traverses, suspentes et tous autres accessoires de fixation.
Dépose du miroir et de l’armoire de toilette.
Dépose du bloc-porte, démolition des cloisons.
Reprise de chape.

    - Chambre 257/258  Transformation d’une chambre à 2 lits en chambre individuelle : 
Démolition du placard.
Arrachage des sols, reprise de chape.
Reprise des faux-plafond suite à la démolition des cloisons.

    - Sanitaire chambre 257  Création d’une salle de bains PMR : 
Démolition du faux-plafond, y compris traverses, suspentes et tous autres accessoires de fixation.
Dépose du miroir et de l’armoire de toilette.
Démolition des cloisons existantes côté porte, y compris placard.
Piochage de la faïence murale
Création d’une forme de pente.
Carottage pour évacuation siphon de douche. Scellement du siphon de sol.
Dépose du bloc-porte, démolition des cloisons.
Mise en œuvre des nouvelles cloisons (PLACOSTIL HYDROFUGE BA13 98/48 – EI60 toute hauteur).
Mise en place de renforts dans cloisons pour supportages des équipements sanitaires.
Scellement du nouveau bloc-porte.

    - Chambre 259/260  Transformation d’une chambre à 2 lits en chambre individuelle : 
Démolition du placard.
Arrachage des sols,
Reprise de chape.
Reprise des faux-plafonds suite à la démolition des cloisons.

    - Sanitaire chambre 259  Création d’une salle de bains PMR : 
Démolition du faux-plafond, y compris traverses, suspentes et tous autres accessoires de fixation.
Dépose du miroir et de l’armoire de toilette.
Démolition des cloisons existantes côté porte, y compris placard.
Piochage de la faïence murale
Création d’une forme de pente.
Carottage pour évacuation siphon de douche. Scellement du siphon de sol.
Dépose du bloc-porte, démolition des cloisons.
Mise en œuvre des nouvelles cloisons (PLACOSTIL HYDROFUGE BA13 98/48 – EI60 toute hauteur).
Mise en place de renforts dans cloisons pour supportages des équipements sanitaires.
Scellement du nouveau bloc-porte.

    - Chambre 261/262  Transformation d’une chambre à 2 lits en chambre individuelle 
Démolition du placard.
Arrachage des sols.
Reprise de chape.
Reprise des faux-plafonds suite à la démolition des cloisons.

    - Sanitaire chambre 261  Création d’une salle de bains PMR :
Démolition du faux-plafond, y compris traverses, suspentes et tous autres accessoires de fixation.
Dépose du miroir et de l’armoire de toilette.
Démolition des cloisons existantes côté porte, y compris placard.
Piochage de la faïence murale
Création d’une forme de pente.
Carottage pour évacuation siphon de douche. Scellement du siphon de sol.
Dépose du bloc-porte, démolition des cloisons.
Mise en œuvre des nouvelles cloisons (PLACOSTIL HYDROFUGE BA13 98/48 – EI60 toute hauteur).
Mise en place de renforts dans cloisons pour supportages des équipements sanitaires.
Scellement du nouveau bloc-porte.

    - Chambre 263/264  Transformation d’une chambre à 2 lits en chambre individuelle :
Démolition du placard.
Arrachage des sols.
Reprise de chape.
Reprise des faux-plafonds suite à la démolition des cloisons.

    - Sanitaire chambre 263  Création d’une salle de bains PMR :
Démolition du faux-plafond, y compris traverses, suspentes et tous autres accessoires de fixation.
Dépose du miroir et de l’armoire de toilette.
Démolition des cloisons existantes côté porte, y compris placard.
Piochage de la faïence murale
Création d’une forme de pente.
Carottage pour évacuation siphon de douche. Scellement du siphon de sol.
Dépose du bloc-porte, démolition des cloisons.
Mise en œuvre des nouvelles cloisons (PLACOSTIL HYDROFUGE BA13 98/48 – EI60 toute hauteur).
Mise en place de renforts dans cloisons pour supportages des équipements sanitaires.
Scellement du nouveau bloc-porte.

    - Chambre 265/266  Transformation d’une chambre à 2 lits en chambre individuelle :
Démolition du placard.
Arrachage des sols.
Reprise de chape.
Reprise des faux-plafonds suite à la démolition des cloisons.

    - Sanitaire chambre 265  Création d’une salle de bains PMR :
Démolition du faux-plafond, y compris traverses, suspentes et tous autres accessoires de fixation.
Dépose du miroir et de l’armoire de toilette.
Démolition des cloisons existantes côté porte, y compris placard.
Piochage de la faïence murale
Création d’une forme de pente.
Carottage pour évacuation siphon de douche. Scellement du siphon de sol.
Dépose du bloc-porte, démolition des cloisons.
Mise en œuvre des nouvelles cloisons (PLACOSTIL HYDROFUGE BA13 98/48 – EI60 toute hauteur).
Mise en place de renforts dans cloisons pour supportages des équipements sanitaires.
Scellement du nouveau bloc-porte.

    - Chambre 267/268  Transformation d’une chambre à 2 lits en chambre individuelle :
Démolition du placard.
Arrachage des sols, reprise de chape.
Reprise des faux-plafonds suite à la démolition des cloisons.

    - Sanitaire chambre 267  Création d’une salle de bains PMR :
Démolition du faux-plafond, y compris traverses, suspentes et tous autres accessoires de fixation.
Dépose du miroir et de l’armoire de toilette.
Démolition des cloisons existantes côté porte, y compris placard.
Piochage de la faïence murale
Création d’une forme de pente.
Carottage pour évacuation siphon de douche. Scellement du siphon de sol.
Dépose du bloc-porte, démolition des cloisons.
Mise en œuvre des nouvelles cloisons (PLACOSTIL HYDROFUGE BA13 98/48 – EI60 toute hauteur).
Mise en place de renforts dans cloisons pour supportages des équipements sanitaires.
Scellement du nouveau bloc-porte.

    - Chambre 269/270  Transformation d’une chambre à 2 lits en chambre individuelle :
Démolition du placard.
Arrachage des sols.
Reprise de chape.
Reprise des faux-plafonds suite à la démolition des cloisons.

    - Sanitaire chambre 269  Transformation de la salle de bains existante en salle de bains PMR :
Démolition du faux-plafond, y compris traverses, suspentes et tous autres accessoires de fixation.
Dépose du miroir et de l’armoire de toilette.
Piochage de la faïence murale.
Démolition des cloisons existantes côté porte, y compris placard.
Dépose du bloc-porte, démolition des cloisons.
Mise en œuvre des nouvelles cloisons (PLACOSTIL HYDROFUGE BA13 98/48 – EI60 toute hauteur).
Mise en place de renforts dans cloisons pour supportages des équipements sanitaires.
Scellement du nouveau bloc-porte.

    - Chambre 271/272  Transformation d’une chambre à 2 lits en chambre individuelle :
Démolition du placard.
Arrachage des sols, reprise de chape.
Reprise des faux-plafonds suite à la démolition des cloisons.

    - Sanitaire chambre 271  Transformation de la salle de bains existante en salle de bains PMR :
Démolition du faux-plafond, y compris traverses, suspentes et tous autres accessoires de fixation.
Dépose du miroir et de l’armoire de toilette.
Piochage de la faïence murale.
Démolition des cloisons existantes côté porte, y compris placard.
Dépose du bloc-porte, démolition des cloisons.
Mise en œuvre des nouvelles cloisons (PLACOSTIL HYDROFUGE BA13 98/48 – EI60 toute hauteur).
Mise en place de renforts dans cloisons pour supportages des équipements sanitaires.
Scellement du nouveau bloc-porte.

    - Chambre 273/274  Transformation d’une chambre à 2 lits en chambre individuelle :
Démolition du placard.
Arrachage des sols, reprise de chape.
Reprise des faux-plafonds suite à la démolition des cloisons.

    - Sanitaire chambre 273  Transformation de la salle de bains existante en salle de bains PMR :
Démolition du faux-plafond, y compris traverses, suspentes et tous autres accessoires de fixation.
Dépose du miroir et de l’armoire de toilette.
Piochage de la faïence murale.
Démolition des cloisons existantes côté porte, y compris placard.
Dépose du bloc-porte, démolition des cloisons.
Mise en œuvre des nouvelles cloisons (PLACOSTIL HYDROFUGE BA13 98/48 – EI60 toute hauteur).
Mise en place de renforts dans cloisons pour supportages des équipements sanitaires.
Scellement du nouveau bloc-porte.

    - Chambre 275/276  Transformation d’une chambre à 2 lits en chambre individuelle :
Démolition du placard.
Arrachage des sols, reprise de chape.
Reprise des faux-plafonds suite à la démolition des cloisons.

    - Sanitaire chambre 275  Transformation de la salle de bains existante en salle de bains PMR :
Démolition du faux-plafond, y compris traverses, suspentes et tous autres accessoires de fixation.
Dépose du miroir et de l’armoire de toilette.
Piochage de la faïence murale.
Démolition des cloisons existantes côté porte, y compris placard.
Dépose du bloc-porte, démolition des cloisons.
Mise en œuvre des nouvelles cloisons (PLACOSTIL HYDROFUGE BA13 98/48 – EI60 toute hauteur).
Mise en place de renforts dans cloisons pour supportages des équipements sanitaires.
Scellement du nouveau bloc-porte.

    - Chambre 277/278  Transformation d’une chambre à 2 lits en chambre individuelle :
Démolition du placard.
Arrachage des sols,
Reprise de chape.
Reprise des faux-plafonds suite à la démolition des cloisons.

    - Sanitaire chambre 277  Transformation de la salle de bains existante en salle de bains PMR :
Démolition du faux-plafond, y compris traverses, suspentes et tous autres accessoires de fixation.
Dépose du miroir et de l’armoire de toilette.
Piochage de la faïence murale.
Démolition des cloisons existantes côté porte, y compris placard.
Dépose du bloc-porte, démolition des cloisons.
Mise en œuvre des nouvelles cloisons (PLACOSTIL HYDROFUGE BA13 98/48 – EI60 toute hauteur).
Mise en place de renforts dans cloisons pour supportages des équipements sanitaires.
Scellement du nouveau bloc-porte.

    - Chambre 279/280  Transformation d’une chambre à 2 lits en chambre individuelle :
Démolition du placard.
Arrachage des sols, reprise de chape.
Reprise des faux-plafonds suite à la démolition des cloisons.

    - Sanitaire chambre 279  Transformation de la salle de bains existante en salle de bains PMR :
Démolition du faux-plafond, y compris traverses, suspentes et tous autres accessoires de fixation.
Dépose du miroir et de l’armoire de toilette.
Piochage de la faïence murale.
Démolition des cloisons existantes côté porte, y compris placard.
Dépose du bloc-porte, démolition des cloisons.
Mise en œuvre des nouvelles cloisons (PLACOSTIL HYDROFUGE BA13 98/48 – EI60 toute hauteur).
Mise en place de renforts dans cloisons pour supportages des équipements sanitaires.
Scellement du nouveau bloc-porte.

    - Réserve 2, réserve 3 et office  Création d’un bureau médical (bureau 211_251) :
Dépose des bloc-portes réserve 2 et réserve 3.
Démolition des cloisons intermédiaires entre les réserves et l’office.
Démolition des faux-plafonds, y compris traverses, suspentes et tous autres accessoires de fixation.
Arrachage des sols, reprise des chapes.

    - Poste de soins et bureau infirmier  Modification du poste de soins existant (109_255) :
Dépose du bloc-porte, dépose du plan de travail.
Démolition du faux-plafond, y compris traverses, suspentes et tous autres accessoires de fixation.
Démolition de la cloison intermédiaire.
Reprise de chape.
Mise en œuvre des nouvelles cloisons (PLACOSTIL BA13 98/48 – EI60 toute hauteur).

    - Bureau prescription (116_262) : 
Démolition du faux-plafond, y compris traverses, suspentes et tous autres accessoires de fixation.
Arrachage des sols souples, reprise de chape.

    - Office (112_262) :
Démolition du faux-plafond, y compris traverses, suspentes et tous autres accessoires de fixation.
Arrachage des sols souples.
Reprise de chape.

    - Local salubrité  Création d’un local lave-bassins et désinfection
Reprise des faïences murales.
Carottage pour évacuation du lave-bassin.
Carottage pour siphon de sol.
Création d’une forme de pente.
Reprise du carrelage.
Scellement du siphon de sol.

    - Local animation SP1  Création de deux bureaux :
Démolition du faux-plafond, y compris traverses, suspentes et tous autres accessoires de fixation.
Arrachage de sols.
Dépose du plan de travail.
Reprise de chape.
Mise en œuvre des nouvelles cloisons (PLACOSTIL BA13 98/48 – EI60 toute hauteur).

    - Office Proust/Beausoleil  Création d’un local salubrité (108_227)
Démolition du faux-plafond, y compris traverses, suspentes et tous autres accessoires de fixation.
Reprise des faïences murales.
Scellement du nouveau bloc-porte.

    - Circulation 1 :
Démolition du faux-plafond, y compris traverses, suspentes et tous autres accessoires de fixation.

    - Circulation 2 :
Démolition du faux-plafond, y compris traverses, suspentes et tous autres accessoires de fixation.

    - Circulation 3 :
Démolition du faux-plafond, y compris traverses, suspentes et tous autres accessoires de fixation.

    - Circulation 4:
Démolition du faux-plafond, y compris traverses, suspentes et tous autres accessoires de fixation.

    - Circulation 5 :
Démolition du faux-plafond, y compris traverses, suspentes et tous autres accessoires de fixation.

PRESTATIONS A REALISER – TRANCHE CONDITIONNELLE

  - UNITE PROUST :

    - Chambre 201/202  Transformation d’une chambre à 2 lits en chambre individuelle :
Démolition du placard.
Arrachage des sols, reprise de chape.
Reprise des faux-plafonds suite à la démolition des cloisons.

    - Sanitaire chambre 201  Transformation de la salle de bains existante en salle de bains PMR :
Démolition du faux-plafond, y compris traverses, suspentes et tous autres accessoires de fixation.
Dépose du miroir et de l’armoire de toilette.
Démolition des cloisons existantes, y compris placard.
Dépose du bloc-porte.
Piochage de la faïence murale
Mise en œuvre des nouvelles cloisons (PLACOSTIL HYDROFUGE BA13 98/48 – EI60 toute hauteur).
Mise en place de renforts dans cloisons pour supportages des équipements sanitaires.
Scellement du nouveau bloc-porte.

    - Chambre 203/204  Transformation d’une chambre à 2 lits en chambre individuelle :
Démolition du placard.
Arrachage des sols.
Reprise de chape.
Reprise des faux-plafonds suite à la démolition des cloisons.

    - Sanitaire chambre 203  Transformation de la salle de bains existante en salle de bains PMR :
Démolition du faux-plafond, y compris traverses, suspentes et tous autres accessoires de fixation.
Dépose du miroir et de l’armoire de toilette.
Démolition des cloisons existantes, y compris placard.
Dépose du bloc-porte.
Piochage de la faïence murale
Mise en œuvre des nouvelles cloisons (PLACOSTIL HYDROFUGE BA13 98/48 – EI60 toute hauteur).
Mise en place de renforts dans cloisons pour supportages des équipements sanitaires.
Scellement du nouveau bloc-porte.

    - Chambre 205/206  Transformation d’une chambre à 2 lits en chambre individuelle :
Démolition du placard.
Arrachage des sols.
Reprise de chape.
Reprise des faux-plafonds suite à la démolition des cloisons.

    - Sanitaire chambre 205  Transformation de la salle de bains existante en salle de bains PMR :
Démolition du faux-plafond, y compris traverses, suspentes et tous autres accessoires de fixation.
Dépose du miroir et de l’armoire de toilette.
Démolition des cloisons existantes, y compris placard.
Dépose du bloc-porte.
Piochage de la faïence murale
Mise en œuvre des nouvelles cloisons (PLACOSTIL HYDROFUGE BA13 98/48 – EI60 toute hauteur).
Mise en place de renforts dans cloisons pour supportages des équipements sanitaires.
Scellement du nouveau bloc-porte.

    - Chambre 207/208  Transformation d’une chambre à 2 lits en chambre individuelle :
Démolition du placard.
Arrachage des sols.
Reprise de chape.
Reprise des faux-plafonds suite à la démolition des cloisons.

    - Sanitaire chambre 207  Transformation de la salle de bains existante en salle de bains PMR :
Démolition du faux-plafond, y compris traverses, suspentes et tous autres accessoires de fixation.
Dépose du miroir et de l’armoire de toilette.
Démolition des cloisons existantes, y compris placard.
Dépose du bloc-porte.
Piochage de la faïence murale
Mise en œuvre des nouvelles cloisons (PLACOSTIL HYDROFUGE BA13 98/48 – EI60 toute hauteur).
Mise en place de renforts dans cloisons pour supportages des équipements sanitaires.
Scellement du nouveau bloc-porte.

    - Chambre 209/210  Transformation d’une chambre à 2 lits en chambre individuelle :
Démolition du placard.
Arrachage des sols.
Reprise de chape.
Reprise des faux-plafonds suite à la démolition des cloisons.

    - Sanitaire chambre 209  Transformation de la salle de bains existante en salle de bains PMR :
Démolition du faux-plafond, y compris traverses, suspentes et tous autres accessoires de fixation.
Dépose du miroir et de l’armoire de toilette.
Démolition des cloisons existantes, y compris placard.
Dépose du bloc-porte.
Piochage de la faïence murale
Mise en œuvre des nouvelles cloisons (PLACOSTIL HYDROFUGE BA13 98/48 – EI60 toute hauteur).
Mise en place de renforts dans cloisons pour supportages des équipements sanitaires.
Scellement du nouveau bloc-porte.

    - Chambre 211/212  Transformation d’une chambre à 2 lits en chambre individuelle :
Démolition du placard.
Arrachage des sols.
Reprise de chape.
Reprise des faux-plafonds suite à la démolition des cloisons.

    - Sanitaire chambre 211  Transformation de la salle de bains existante en salle de bains PMR :
Démolition du faux-plafond, y compris traverses, suspentes et tous autres accessoires de fixation.
Dépose du miroir et de l’armoire de toilette.
Démolition des cloisons existantes, y compris placard.
Dépose du bloc-porte.
Piochage de la faïence murale
Mise en œuvre des nouvelles cloisons (PLACOSTIL HYDROFUGE BA13 98/48 – EI60 toute hauteur).
Mise en place de renforts dans cloisons pour supportages des équipements sanitaires.
Scellement du nouveau bloc-porte.

    - Chambre 213/214  Transformation d’une chambre à 2 lits en chambre individuelle :
Démolition du placard.
Arrachage des sols.
Reprise de chape.
Reprise des faux-plafonds suite à la démolition des cloisons.

    - Sanitaire chambre 213  Transformation de la salle de bains existante en salle de bains PMR :
Démolition du faux-plafond, y compris traverses, suspentes et tous autres accessoires de fixation.
Dépose du miroir et de l’armoire de toilette.
Démolition des cloisons existantes, y compris placard.
Dépose du bloc-porte.
Piochage de la faïence murale
Mise en œuvre des nouvelles cloisons (PLACOSTIL HYDROFUGE BA13 98/48 – EI60 toute hauteur).
Mise en place de renforts dans cloisons pour supportages des équipements sanitaires.
Scellement du nouveau bloc-porte.

    - Chambre 215/216  Transformation d’une chambre à 2 lits en chambre individuelle :
Démolition du placard.
Arrachage des sols.
Reprise de chape.
Reprise des faux-plafonds suite à la démolition des cloisons.

    - Sanitaire chambre 215  Transformation de la salle de bains existante en salle de bains PMR :
Démolition du faux-plafond, y compris traverses, suspentes et tous autres accessoires de fixation.
Dépose du miroir et de l’armoire de toilette.
Démolition des cloisons existantes, y compris placard.
Dépose du bloc-porte.
Piochage de la faïence murale
Mise en œuvre des nouvelles cloisons (PLACOSTIL HYDROFUGE BA13 98/48 – EI60 toute hauteur).
Mise en place de renforts dans cloisons pour supportages des équipements sanitaires.
Scellement du nouveau bloc-porte.

    - Chambre 217/218  Transformation d’une chambre à 2 lits en chambre individuelle :
Démolition du placard.
Arrachage des sols, reprise de chape.
Reprise des faux-plafonds suite à la démolition des cloisons.

    - Sanitaire chambre 217  Transformation de la salle de bains existante en salle de bains PMR :
Démolition du faux-plafond, y compris traverses, suspentes et tous autres accessoires de fixation.
Dépose du miroir et de l’armoire de toilette.
Démolition des cloisons existantes, y compris placard.
Dépose du bloc-porte.
Piochage de la faïence murale
Mise en œuvre des nouvelles cloisons (PLACOSTIL HYDROFUGE BA13 98/48 – EI60 toute hauteur).
Mise en place de renforts dans cloisons pour supportages des équipements sanitaires.
Scellement du nouveau bloc-porte.

    - Chambre 219/220  Transformation d’une chambre à 2 lits en chambre individuelle :
Démolition du placard.
Arrachage des sols.
Reprise de chape.
Reprise des faux-plafonds suite à la démolition des cloisons.

    - Sanitaire chambre 219  Transformation de la salle de bains existante en salle de bains PMR :
Démolition du faux-plafond, y compris traverses, suspentes et tous autres accessoires de fixation.
Dépose du miroir et de l’armoire de toilette.
Démolition des cloisons existantes, y compris placard.
Dépose du bloc-porte.
Piochage de la faïence murale
Mise en œuvre des nouvelles cloisons (PLACOSTIL HYDROFUGE BA13 98/48 – EI60 toute hauteur).
Mise en place de renforts dans cloisons pour supportages des équipements sanitaires.
Scellement du nouveau bloc-porte.

    - Chambre 221/222  Transformation d’une chambre à 2 lits en chambre individuelle :
Dépose du bloc-porte existant.
Scellement du nouveau bloc-porte (PP103).
Démolition du placard.
Arrachage des sols.
Reprise de chape.
Reprise des faux-plafonds suite à la démolition des cloisons.

    - Sanitaire chambre 221  Transformation de la salle de bains existante en salle de bains PMR :
Démolition du faux-plafond, y compris traverses, suspentes et tous autres accessoires de fixation.
Dépose du miroir et de l’armoire de toilette.
Démolition des cloisons existantes, y compris placard.
Dépose du bloc-porte.
Piochage de la faïence murale
Mise en œuvre des nouvelles cloisons (PLACOSTIL HYDROFUGE BA13 98/48 – EI60 toute hauteur).
Mise en place de renforts dans cloisons pour supportages des équipements sanitaires.
Scellement du nouveau bloc-porte.

    - Chambre 223/224  Transformation d’une chambre à 2 lits en chambre individuelle :
Démolition du placard.
Arrachage des sols, reprise de chape.
Reprise des faux-plafonds suite à la démolition des cloisons.

    - Sanitaire chambre 223  Création d’une salle de bains PMR :
Démolition du faux-plafond, y compris traverses, suspentes et tous autres accessoires de fixation.
Dépose du miroir et de l’armoire de toilette.
Piochage de la faïence murale 
Dépose du bloc-porte
Démolition des cloisons.
Création d’une forme de pente.
Carottage pour siphon de sol.
Scellement du siphon de sol.
Mise en œuvre des nouvelles cloisons (PLACOSTIL HYDROFUGE BA13 98/48 – EI60 toute hauteur).
Mise en place de renforts dans cloisons pour supportages des équipements sanitaires.
Scellement du nouveau bloc-porte.

    - Chambre 225/226  Transformation d’une chambre à 2 lits en chambre individuelle :
Démolition du placard.
Arrachage des sols, reprise de chape.
Reprise des faux-plafonds suite à la démolition des cloisons.

    - Sanitaire chambre 225  Création d’une salle de bains PMR :
Démolition du faux-plafond, y compris traverses, suspentes et tous autres accessoires de fixation.
Dépose du miroir et de l’armoire de toilette.
Piochage de la faïence murale 
Dépose du bloc-porte
Démolition des cloisons.
Création d’une forme de pente.
Carottage pour siphon de sol.
Scellement du siphon de sol.
Mise en œuvre des nouvelles cloisons (PLACOSTIL HYDROFUGE BA13 98/48 – EI60 toute hauteur).
Mise en place de renforts dans cloisons pour supportages des équipements sanitaires.
Scellement du nouveau bloc-porte.

    - Sanitaire chambre 227  Création d’une douche à l’italienne :
Démolition du faux-plafond, y compris traverses, suspentes et tous autres accessoires de fixation.
Dépose du miroir et de l’armoire de toilette.
Démolition des cloisons existantes côté porte 
Piochage de la faïence murale.
Carottage pour évacuation siphon de douche.
Création d’une forme de pente.
Reprise de chape.
Scellement du siphon de sol.
Mise en œuvre des nouvelles cloisons (PLACOSTIL HYDROFUGE BA13 98/48 – EI60 toute hauteur).
Mise en place de renforts dans cloisons pour supportages des équipements sanitaires.

    - Chambre 227 
Dépose et évacuation du bloc-porte.
Arrachage des sols souples, reprise de chape.
Scellement du nouveau bloc-porte.
Reprise des faux-plafonds suite à la démolition des cloisons.

    - Sanitaire chambre 228  Création d’une douche à l’italienne :
Démolition du faux-plafond, y compris traverses, suspentes et tous autres accessoires de fixation.
Dépose du miroir et de l’armoire de toilette.
Démolition des cloisons existantes côté porte 
Piochage de la faïence murale.
Carottage pour évacuation siphon de douche.
Création d’une forme de pente.
Reprise de chape.
Scellement du siphon de sol.
Mise en œuvre des nouvelles cloisons (PLACOSTIL HYDROFUGE BA13 98/48 – EI60 toute hauteur).
Mise en place de renforts dans cloisons pour supportages des équipements sanitaires.

    - Chambre 228 
Dépose et évacuation du bloc-porte.
Arrachage des sols souples, reprise de chape.
Scellement du nouveau bloc-porte.
Reprise des faux-plafonds suite à la démolition des cloisons.

    - Sanitaire chambre 229  Création d’une douche à l’italienne :
Démolition du faux-plafond, y compris traverses, suspentes et tous autres accessoires de fixation.
Dépose du miroir et de l’armoire de toilette.
Démolition des cloisons existantes côté porte 
Piochage de la faïence murale.
Carottage pour évacuation siphon de douche.
Création d’une forme de pente.
Reprise de chape.
Scellement du siphon de sol.
Mise en œuvre des nouvelles cloisons (PLACOSTIL HYDROFUGE BA13 98/48 – EI60 toute hauteur).
Mise en place de renforts dans cloisons pour supportages des équipements sanitaires.

    - Chambre 229 
Dépose et évacuation du bloc-porte.
Arrachage des sols souples.
Reprise de chape.
Scellement du nouveau bloc-porte.
Reprise des faux-plafonds suite à la démolition des cloisons.

    - Sanitaire chambre 230  Création d’une douche à l’italienne :
Démolition du faux-plafond, y compris traverses, suspentes et tous autres accessoires de fixation.
Dépose du miroir et de l’armoire de toilette.
Démolition des cloisons existantes côté porte 
Piochage de la faïence murale.
Carottage pour évacuation siphon de douche.
Création d’une forme de pente.
Reprise de chape.
Scellement du siphon de sol.
Mise en œuvre des nouvelles cloisons (PLACOSTIL HYDROFUGE BA13 98/48 – EI60 toute hauteur).
Mise en place de renforts dans cloisons pour supportages des équipements sanitaires.

    - Chambre 230 
Dépose et évacuation du bloc-porte.
Arrachage des sols souples.
Reprise de chape.
Scellement du nouveau bloc-porte.
Reprise des faux-plafonds suite à la démolition des cloisons.

    - Sanitaire chambre 231  Création d’une douche à l’italienne :
Démolition du faux-plafond, y compris traverses, suspentes et tous autres accessoires de fixation.
Dépose et évacuation du miroir
Dépose et évacuation de l’armoire de toilette.
Démolition des cloisons existantes côté porte 
Piochage de la faïence murale.
Carottage pour évacuation siphon de douche.
Création d’une forme de pente.
Reprise de chape.
Scellement du siphon de sol.
Mise en œuvre des nouvelles cloisons (PLACOSTIL HYDROFUGE BA13 98/48 – EI60 toute hauteur).
Mise en place de renforts dans cloisons pour supportages des équipements sanitaires.

    - Chambre 231 
Dépose et évacuation du bloc-porte.
Arrachage des sols souples.
Reprise de chape.
Scellement du nouveau bloc-porte.
Reprise des faux-plafonds suite à la démolition des cloisons.

    - Poste de soins  Création de l’office (073_222) :
Démolition du faux-plafond, y compris traverses, suspentes et tous autres accessoires de fixation.
Dépose du bloc-porte intermédiaire entre poste de soins et bureau.
Reconstitution de la cloison (PLACOSTIL BA13 98/48 – EI60) suite à la dépose du bloc-porte.
Arrachage des sols existants.
Reprise de chape.
Carottage pour évacuation de l’évier.
Mise en œuvre des nouvelles cloisons (PLACOSTIL HYDROFUGE BA13 98/48 – EI60 toute hauteur).

    - Poste infirmier  Création du poste de soins (086_225) :
Démolition du faux-plafond, y compris traverses, suspentes et tous autres accessoires de fixation.
Arrachage des sols existants.
Démolition de la cloison intermédiaire entre poste infirmier et poste de soins y compris dépose du bloc-porte.
Dépose du bloc-porte dans cloison circulation/poste infirmier.
Reconstitution de la cloison (PLACOSTIL BA13 98/48 – EI60) suite à la dépose du bloc-porte.
Reprise des chapes.
Carottage pour évacuation paillasse humide.

    - Office (082_226) & réserve (084_226)  Création d’une réserve (083_226)
Démolition des faux-plafonds, y compris traverses, suspentes et tous autres accessoires de fixation.
Arrachage des sols existants.
Démolition de la cloison intermédiaire entre la réserve et l’office.
Dépose du bloc-porte de l’office.
Reconstitution de la cloison (PLACOSTIL BA13 98/48 – EI60) suite à la dépose du bloc-porte.
Reprise des chapes.

    - Local salubrité (090_226)  Création d’un local lave-bassins et désinfection
Démolition du faux-plafond, y compris traverses, suspentes et tous autres accessoires de fixation.
Reprise des faïences murales.
Carottage pour évacuation du lave-bassin.
Carottage pour siphon de sol.
Reprise du carrelage.
Scellement du siphon de sol.

    - Réserve  Transformation de l’ancienne salle de bains (075_207)
Démolition du faux-plafond, y compris traverses, suspentes et tous autres accessoires de fixation.
Dépose du bloc-porte existant.
Elargissement de la baie existante.
Scellement du nouveau bloc-porte.

    - Circulation 1 :
Démolition du faux-plafond, y compris traverses, suspentes et tous autres accessoires de fixation.

    - Circulation 2 :
Démolition du faux-plafond, y compris traverses, suspentes et tous autres accessoires de fixation.

    - Circulation 3 :
Démolition du faux-plafond, y compris traverses, suspentes et tous autres accessoires de fixation.

    - Circulation 4:
Démolition du faux-plafond, y compris traverses, suspentes et tous autres accessoires de fixation.

# LOT 02 – MENUISERIE - AGENCEMENT

Blocs portes

Les caractéristiques de classement au feu devront correspondre aux cloisons dans lesquelles les menuiseries s’intègrent. Ils seront obligatoirement EI 30 ou EI60, conformes à la N.F. P 23 502 et au PV de classement feu.

Huisseries :

Elles seront métalliques incluant toutes les sujétions de réalisations.

Les profils des huisseries incorporés dans des cloisonnements du type PLACOSTIL sont étudiés pour un parfait raccordement CF avec la cloison du type PLACOSTIL. Le raidissement est assuré par renforts adaptés. Toutes sujétions pour remplissage en plâtre ou autres matériaux assurant la liaison CF ou PF entre la cloison et l'huisserie. Ces remplissages sont strictement conformes au PV.

Les montants et traverses hautes et intermédiaires sont assemblés, feuillurés pour ouvrants et comportent les façons et fournitures nécessaires à leur liaison avec les autres ouvrages en feuillure, les huisseries comportent des joints embrevés réalisés à partir de matériaux participant aux classements aux feu et/ou acoustique des blocs portes conformes au P.V.

Les huisseries sont de largeur nominale correspondant à l'épaisseur totale finie de la paroi dans laquelle elles s'incorporent.

Chambranles aux 2 faces en bois exotique pour calfeutrement et habillage.

Finition entre l'huisserie et la cloison support par joint silicone.

Finition par peinture ou vernis au titre du lot n°2.

Portes

Porte poussant droit ou gauche – Coulissante en applique, prépeinte.

Les portes seront à âme pleine de 40 mm d’épaisseur minimum en bois exotique rouge.

Dans le cas de ventilation mécanique contrôlée des locaux, certaines portes seront détalonnées de 10 à 15 mm environ (Dimensions à préciser avec les lots techniques et les dispositions acoustiques).

Les blocs portes résistants au feu seront équipés de joint intumescent en traverse haute et basse, et devront présenter un PV adapté.

Poignée de porte

Les poignées de porte devront répondre aux exigences suivantes :

- Etre facilement préhensibles et manœuvrables en position debout comme assis, y compris par une personne ayant des difficultés à saisir et à faire un geste de rotation du poignet.

- Leur extrémité devra être située à plus de 40cm d’un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l’approche d’un fauteuil roulant.

Serrures

Loquet intérieur avec voyant libre / occupé :

Verrou targette avec bouton tournant et voyant "libre/occupé".

Coffre, gâche et bouton en inox moulé. Condamnation depuis l’extérieur par un carré de 6.

Pour les portes coulissantes, prévoir 1 serrure à crochet avec bouton intérieur de condamnation.

Garnitures

Double béquille avec rosace :

Béquilles en Inox de marque VACHETTE, gamme OVALIS ou techniquement équivalent.
IMPORTANT : Pour les béquilles disposées à moins de 40 cm de l’angle d’un mur, il sera prévu la mise en place de béquille rallongée de part et d’autre de la porte. La serrure sera également de fabrication spéciale (marque METALUX, type 9948 PMR par exemple ou techniquement équivalent) et sera décalée de 30 cm par rapport au bord de la porte.

Butoir de porte – butoir de béquille

Les vantaux de portes de toute nature, intérieures et extérieures, viendront en butée sur des butoirs caoutchouc et P.V.C. à coller sur les cloisons.

Chaque porte sera équipée selon la configuration de la cloison.

Butoir de béquille Elior de couleur blanche, diamètre 60 mm et épaisseur 15mm. Base en polypropylène et calotte en élastomère blanc.

Protections murales en PVC

Le présent lot devra la mise en place de protections sur les portes des chambres et les portes des circulations.

Panneaux de protection en PVC rigide antibactériens lisse de type DECOCHOC de chez SPM ou techniquement équivalent, et coloré dans la masse :

- Coloris au choix de la MOA.

‐ Plaques antichocs, lisses non poreuses, teintées dans la masse, 100% antibactérien

‐ Résistance du panneau aux produits chimiques et aux tâches doit avoir été prouvée selon la norme ISO 26987 sur les produits de nettoyage usuels

‐ Epaisseur 2 mm d’épaisseur, bords arrondis

‐ Classement au feu : B ‐ s2, d0

‐ Emission COV : Classe A+

- Hauteur de la protection : 130cm

Mise en œuvre par encollage suivant les prescriptions du fabricant, compris coupes, découpes, pertes, chutes, soudures à chaud entre panneaux par cordons de soudure assortis à la couleur des panneaux, traitement des joints entre panneaux et relevés de sol en plinthe, sujétions et plus‐value de mise en œuvre et d’exécution suivant les prescriptions du fabricant, normes et DTU.

Protections d’angles et de rives

Le traitement des angles saillants sera dû avec emploi de profilés spéciaux de marque TARKETT type Profil 60 ou techniquement équivalent.

Description : fourniture et pose de cornière 90° ou angle variable adhésive d’une largeur d’ailes de 60 mm (cote intérieure). Constituée d’un profilé en PVC lisse classé M1 et coloré dans la masse d’une épaisseur de 2mm avec 2 bandes adhésives doubles face pour la fixation.

- Coloris : au choix du d’œuvre dans la gamme du fabricant.

- Mode de pose : pose adhésive plus un renfort de collage avec le mastic‐colle universel SPM

Meuble des postes de soins

Meuble formant caisson composé d’un fond vertical, de côté, de séparatifs fixes horizontaux et verticaux, d’un plateau socle et d’un plateau formant plafond, réalisé en panneaux de particules de bois agglomérés, de forte densité, revêtus toutes faces et chants par stratifié Haute Pression de 13/10ème d'épaisseur, caisson blanc et toutes faces vues stratifiées avec au choix de la MOA dans la gamme du fabricant (marque EGGER HPL PerfectSense, ou techniquement équivalent).

Portes battantes réalisées en panneaux de particules de bois agglomérés, de forte densité, revêtus aux 2 faces et chants par stratifié identique au caisson, plat de battement pour portes à 2 vantaux en finition dito l’ouvrant. Ferrage de rotation assuré par charnières invisibles.

Poignées encastrées de manœuvre en acier inox. Serrures. Piétement métallique en acier inox.

Les charnières non apparentes seront en nombre et force appropriées au poids du vantail. Elles seront pourvues d’un amortisseur mécanique.

Tiroirs coulissants :

Composants et revêtements identiques au caisson ci-dessus. Coulisses de tiroir à billes avec amortisseur, levier permettant de sortir le tiroir.

Cf. plan de détail menuiserie.

Mains courantes :

Les mains courantes seront déposées avant les travaux de peinture et seront remises en lieu et place après travaux de peinture avec une remise en état si nécessaire.

Plans de travail :

En panneaux de stratifiés compacts, épaisseur 38mm, profondeur 850mm.

Meuble de Toilette :

Façon et pose d’un « meuble de toilette » en résine de synthèse : Meuble de toilette formant caisson composé d’un fond vertical, de côtés, d’un plateau socle et d’un plateau formant plafond, réalisé en résine de synthèse colorée dans la masse. Dimensions largeur 47 cm x profondeur 19 cm x hauteur 37 cm avec une tablette horizontale à mi- hauteur.

PRESTATIONS A REALISER – TRANCHE FERME

  - UNITE BEAUSOLEIL :

    - Chambre 241  Création d’une douche à l’italienne
Fourniture, pose et mise en jeu d’un bloc-porte prépeint 2040 x 1130 - battant à la française, poussant droit - EI30, y compris quincaillerie (serrure à larder avec gâche et cylindre, béquilles allongées, rosaces).
Fourniture et pose d’un porte étiquette plat format 152 x 152 de chez FORMO.
Fourniture et pose d'un butoir de béquille ELIOR de couleur blanche, diamètre 60 mm et épaisseur 15mm. Base en polypropylène et calotte en élastomère blanc.
Fourniture et pose de protection de porte en panneaux en PVC rigide antibactériens lisse de type DECOCHOC de chez SPM ou techniquement équivalent, et coloré dans la masse. Hauteur 130 cm à poser sur le vantail côté circulation. Coloris au choix de la MOA

    - Sanitaire chambre 241  Création d’une douche à l’italienne
Façon et pose d’un meuble de toilette formant caisson composé d’un fond vertical, de côtés, d’un plateau socle et d’un plateau formant plafond, réalisé en résine de synthèse colorée dans la masse. Dimensions largeur 47 cm x profondeur 19 cm x hauteur 37 cm avec une tablette horizontale à mi- hauteur.
Fourniture et pose de protection de porte en panneaux en PVC rigide antibactériens lisse de type DECOCHOC de chez SPM ou techniquement équivalent, et coloré dans la masse. Hauteur 130 cm à poser sur le vantail côté circulation. Coloris au choix de la MOA

    - Chambre 242  Création d’une douche à l’italienne
Fourniture, pose et mise en jeu d’un bloc-porte prépeint 2040 x 1130 - battant à la française, poussant droit - EI30, y compris quincaillerie (serrure à larder avec gâche et cylindre, béquilles allongées, rosaces).
Fourniture et pose d’un porte étiquette plat format 152 x 152 de chez FORMO.
Fourniture et pose d'un butoir de béquille ELIOR de couleur blanche, diamètre 60 mm et épaisseur 15mm. Base en polypropylène et calotte en élastomère blanc.
Fourniture et pose de protection de porte en panneaux en PVC rigide antibactériens lisse de type DECOCHOC de chez SPM ou techniquement équivalent, et coloré dans la masse. Hauteur 130 cm à poser sur le vantail côté circulation. Coloris au choix de la MOA.

    - Sanitaire chambre 242  Création d’une douche à l’italienne
Façon et pose d’un meuble de toilette formant caisson composé d’un fond vertical, de côtés, d’un plateau socle et d’un plateau formant plafond, réalisé en résine de synthèse colorée dans la masse. Dimensions largeur 47 cm x profondeur 19 cm x hauteur 37 cm avec une tablette horizontale à mi- hauteur.
Fourniture et pose de protection de porte en panneaux en PVC rigide antibactériens lisse de type DECOCHOC de chez SPM ou techniquement équivalent, et coloré dans la masse. Hauteur 130 cm à poser sur le vantail côté circulation. Coloris au choix de la MOA.

    - Chambre 243  Création d’une douche à l’italienne
Fourniture, pose et mise en jeu d’un bloc-porte prépeint 2040 x 1130 - battant à la française, poussant droit - EI30, y compris quincaillerie (serrure à larder avec gâche et cylindre, béquilles allongées, rosaces).
Fourniture et pose d’un porte étiquette plat format 152 x 152 de chez FORMO.
Fourniture et pose d'un butoir de béquille ELIOR de couleur blanche, diamètre 60 mm et épaisseur 15mm. Base en polypropylène et calotte en élastomère blanc.
Fourniture et pose de protection de porte en panneaux en PVC rigide antibactériens lisse de type DECOCHOC de chez SPM ou techniquement équivalent, et coloré dans la masse. Hauteur 130 cm à poser sur le vantail côté circulation. Coloris au choix de la MOA.

    - Sanitaire chambre 243  Création d’une douche à l’italienne
Façon et pose d’un meuble de toilette formant caisson composé d’un fond vertical, de côtés, d’un plateau socle et d’un plateau formant plafond, réalisé en résine de synthèse colorée dans la masse. Dimensions largeur 47 cm x profondeur 19 cm x hauteur 37 cm avec une tablette horizontale à mi- hauteur.
Fourniture et pose de protection de porte en panneaux en PVC rigide antibactériens lisse de type DECOCHOC de chez SPM ou techniquement équivalent, et coloré dans la masse. Hauteur 130 cm à poser sur le vantail côté circulation. Coloris au choix de la MOA

    - Chambre 244  Création d’une douche à l’italienne
Fourniture, pose et mise en jeu d’un bloc-porte prépeint 2040 x 1130 - battant à la française, poussant droit - EI30, y compris quincaillerie (serrure à larder avec gâche et cylindre, béquilles allongées, rosaces).
Fourniture et pose d’un porte étiquette plat format 152 x 152 de chez FORMO.
Fourniture et pose d'un butoir de béquille ELIOR de couleur blanche, diamètre 60 mm et épaisseur 15mm. Base en polypropylène et calotte en élastomère blanc.
Fourniture et pose de protection de porte en panneaux en PVC rigide antibactériens lisse de type DECOCHOC de chez SPM ou techniquement équivalent, et coloré dans la masse. Hauteur 130 cm à poser sur le vantail côté circulation. Coloris au choix de la MOA.

    - Sanitaire chambre 244  Création d’une douche à l’italienne
Façon et pose d’un meuble de toilette formant caisson composé d’un fond vertical, de côtés, d’un plateau socle et d’un plateau formant plafond, réalisé en résine de synthèse colorée dans la masse. Dimensions largeur 47 cm x profondeur 19 cm x hauteur 37 cm avec une tablette horizontale à mi- hauteur.
Fourniture et pose de protection de porte en panneaux en PVC rigide antibactériens lisse de type DECOCHOC de chez SPM ou techniquement équivalent, et coloré dans la masse. Hauteur 130 cm à poser sur le vantail côté circulation. Coloris au choix de la MOA

    - Chambre 245  Création d’une douche à l’italienne
Fourniture, pose et mise en jeu d’un bloc-porte prépeint 2040 x 1130 - battant à la française, poussant droit - EI30, y compris quincaillerie (serrure à larder avec gâche et cylindre, béquilles allongées, rosaces).
Fourniture et pose d’un porte étiquette plat format 152 x 152 de chez FORMO.
Fourniture et pose d'un butoir de béquille ELIOR de couleur blanche, diamètre 60 mm et épaisseur 15mm. Base en polypropylène et calotte en élastomère blanc.
Fourniture et pose de protection de porte en panneaux en PVC rigide antibactériens lisse de type DECOCHOC de chez SPM ou techniquement équivalent, et coloré dans la masse. Hauteur 130 cm à poser sur le vantail côté circulation. Coloris au choix de la MOA.

    - Sanitaire chambre 245  Création d’une douche à l’italienne
Façon et pose d’un meuble de toilette formant caisson composé d’un fond vertical, de côtés, d’un plateau socle et d’un plateau formant plafond, réalisé en résine de synthèse colorée dans la masse. Dimensions largeur 47 cm x profondeur 19 cm x hauteur 37 cm avec une tablette horizontale à mi- hauteur.
Fourniture et pose de protection de porte en panneaux en PVC rigide antibactériens lisse de type DECOCHOC de chez SPM ou techniquement équivalent, et coloré dans la masse. Hauteur 130 cm à poser sur le vantail côté circulation. Coloris au choix de la MOA

    - Chambre 246  Création d’une douche à l’italienne
Fourniture, pose et mise en jeu d’un bloc-porte prépeint 2040 x 1130 - battant à la française, poussant droit - EI30, y compris quincaillerie (serrure à larder avec gâche et cylindre, béquilles allongées, rosaces).
Fourniture et pose d’un porte étiquette plat format 152 x 152 de chez FORMO.
Fourniture et pose d'un butoir de béquille ELIOR de couleur blanche, diamètre 60 mm et épaisseur 15mm. Base en polypropylène et calotte en élastomère blanc.
Fourniture et pose de protection de porte en panneaux en PVC rigide antibactériens lisse de type DECOCHOC de chez SPM ou techniquement équivalent, et coloré dans la masse. Hauteur 130 cm à poser sur le vantail côté circulation. Coloris au choix de la MOA.

    - Sanitaire chambre 246  Création d’une douche à l’italienne
Façon et pose d’un meuble de toilette formant caisson composé d’un fond vertical, de côtés, d’un plateau socle et d’un plateau formant plafond, réalisé en résine de synthèse colorée dans la masse. Dimensions largeur 47 cm x profondeur 19 cm x hauteur 37 cm avec une tablette horizontale à mi- hauteur.
Fourniture et pose de protection de porte en panneaux en PVC rigide antibactériens lisse de type DECOCHOC de chez SPM ou techniquement équivalent, et coloré dans la masse. Hauteur 130 cm à poser sur le vantail côté circulation. Coloris au choix de la MOA.

    - Chambre 247  Création d’une douche à l’italienne
Fourniture, pose et mise en jeu d’un bloc-porte prépeint 2040 x 1130 - battant à la française, poussant droit - EI30, y compris quincaillerie (serrure à larder avec gâche et cylindre, béquilles allongées, rosaces).
Fourniture et pose d’un porte étiquette plat format 152 x 152 de chez FORMO.
Fourniture et pose d'un butoir de béquille ELIOR de couleur blanche, diamètre 60 mm et épaisseur 15mm. Base en polypropylène et calotte en élastomère blanc.
Fourniture et pose de protection de porte en panneaux en PVC rigide antibactériens lisse de type DECOCHOC de chez SPM ou techniquement équivalent, et coloré dans la masse. Hauteur 130 cm à poser sur le vantail côté circulation. Coloris au choix de la MOA.

Sanitaire chambre 247  Création d’une douche à l’italienne
Façon et pose d’un meuble de toilette formant caisson composé d’un fond vertical, de côtés, d’un plateau socle et d’un plateau formant plafond, réalisé en résine de synthèse colorée dans la masse. Dimensions largeur 47 cm x profondeur 19 cm x hauteur 37 cm avec une tablette horizontale à mi- hauteur.
Fourniture et pose de protection de porte en panneaux en PVC rigide antibactériens lisse de type DECOCHOC de chez SPM ou techniquement équivalent, et coloré dans la masse. Hauteur 130 cm à poser sur le vantail côté circulation. Coloris au choix de la MOA.

    - Chambre 248  Création d’une douche à l’italienne
Fourniture, pose et mise en jeu d’un bloc-porte prépeint 2040 x 1130 - battant à la française, poussant droit - EI30, y compris quincaillerie (serrure à larder avec gâche et cylindre, béquilles allongées, rosaces).
Fourniture et pose d’un porte étiquette plat format 152 x 152 de chez FORMO.
Fourniture et pose d'un butoir de béquille ELIOR de couleur blanche, diamètre 60 mm et épaisseur 15mm. Base en polypropylène et calotte en élastomère blanc.
Fourniture et pose de protection de porte en panneaux en PVC rigide antibactériens lisse de type DECOCHOC de chez SPM ou techniquement équivalent, et coloré dans la masse. Hauteur 130 cm à poser sur le vantail côté circulation. Coloris au choix de la MOA.

    - Sanitaire chambre 248  Création d’une douche à l’italienne
Façon et pose d’un meuble de toilette formant caisson composé d’un fond vertical, de côtés, d’un plateau socle et d’un plateau formant plafond, réalisé en résine de synthèse colorée dans la masse. Dimensions largeur 47 cm x profondeur 19 cm x hauteur 37 cm avec une tablette horizontale à mi- hauteur.
Fourniture et pose de protection de porte en panneaux en PVC rigide antibactériens lisse de type DECOCHOC de chez SPM ou techniquement équivalent, et coloré dans la masse. Hauteur 130 cm à poser sur le vantail côté circulation. Coloris au choix de la MOA.

    - Chambre 249  Création d’une douche à l’italienne
Fourniture, pose et mise en jeu d’un bloc-porte prépeint 2040 x 1130 - battant à la française, poussant droit - EI30, y compris quincaillerie (serrure à larder avec gâche et cylindre, béquilles allongées, rosaces).
Fourniture et pose d’un porte étiquette plat format 152 x 152 de chez FORMO.
Fourniture et pose d'un butoir de béquille ELIOR de couleur blanche, diamètre 60 mm et épaisseur 15mm. Base en polypropylène et calotte en élastomère blanc.
Fourniture et pose de protection de porte en panneaux en PVC rigide antibactériens lisse de type DECOCHOC de chez SPM ou techniquement équivalent, et coloré dans la masse. Hauteur 130 cm à poser sur le vantail côté circulation. Coloris au choix de la MOA.

    - Sanitaire chambre 249  Création d’une douche à l’italienne
Façon et pose d’un meuble de toilette formant caisson composé d’un fond vertical, de côtés, d’un plateau socle et d’un plateau formant plafond, réalisé en résine de synthèse colorée dans la masse. Dimensions largeur 47 cm x profondeur 19 cm x hauteur 37 cm avec une tablette horizontale à mi- hauteur.
Fourniture et pose de protection de porte en panneaux en PVC rigide antibactériens lisse de type DECOCHOC de chez SPM ou techniquement équivalent, et coloré dans la masse. Hauteur 130 cm à poser sur le vantail côté circulation. Coloris au choix de la MOA

    - Chambre 250  Création d’une douche à l’italienne
Fourniture, pose et mise en jeu d’un bloc-porte prépeint 2040 x 1130 - battant à la française, poussant droit - EI30, y compris quincaillerie (serrure à larder avec gâche et cylindre, béquilles allongées, rosaces).
Fourniture et pose d’un porte étiquette plat format 152 x 152 de chez FORMO.
Fourniture et pose d'un butoir de béquille ELIOR de couleur blanche, diamètre 60 mm et épaisseur 15mm. Base en polypropylène et calotte en élastomère blanc.
Fourniture et pose de protection de porte en panneaux en PVC rigide antibactériens lisse de type DECOCHOC de chez SPM ou techniquement équivalent, et coloré dans la masse. Hauteur 130 cm à poser sur le vantail côté circulation. Coloris au choix de la MOA.

    - Sanitaire chambre 250  Création d’une douche à l’italienne
Façon et pose d’un meuble de toilette formant caisson composé d’un fond vertical, de côtés, d’un plateau socle et d’un plateau formant plafond, réalisé en résine de synthèse colorée dans la masse. Dimensions largeur 47 cm x profondeur 19 cm x hauteur 37 cm avec une tablette horizontale à mi- hauteur.
Fourniture et pose de protection de porte en panneaux en PVC rigide antibactériens lisse de type DECOCHOC de chez SPM ou techniquement équivalent, et coloré dans la masse. Hauteur 130 cm à poser sur le vantail côté circulation. Coloris au choix de la MOA.

    - Chambre 251  Création d’une douche à l’italienne
Fourniture, pose et mise en jeu d’un bloc-porte prépeint 2040 x 1130 - battant à la française, poussant droit - EI30, y compris quincaillerie (serrure à larder avec gâche et cylindre, béquilles allongées, rosaces).
Fourniture et pose d’un porte étiquette plat format 152 x 152 de chez FORMO.
Fourniture et pose d'un butoir de béquille ELIOR de couleur blanche, diamètre 60 mm et épaisseur 15mm. Base en polypropylène et calotte en élastomère blanc.
Fourniture et pose de protection de porte en panneaux en PVC rigide antibactériens lisse de type DECOCHOC de chez SPM ou techniquement équivalent, et coloré dans la masse. Hauteur 130 cm à poser sur le vantail côté circulation. Coloris au choix de la MOA.

    - Sanitaire chambre 251  Création d’une douche à l’italienne
Façon et pose d’un meuble de toilette formant caisson composé d’un fond vertical, de côtés, d’un plateau socle et d’un plateau formant plafond, réalisé en résine de synthèse colorée dans la masse. Dimensions largeur 47 cm x profondeur 19 cm x hauteur 37 cm avec une tablette horizontale à mi- hauteur.
Fourniture et pose de protection de porte en panneaux en PVC rigide antibactériens lisse de type DECOCHOC de chez SPM ou techniquement équivalent, et coloré dans la masse. Hauteur 130 cm à poser sur le vantail côté circulation. Coloris au choix de la MOA.

    - Chambre 252  Création d’une douche à l’italienne
Fourniture, pose et mise en jeu d’un bloc-porte prépeint 2040 x 1130 - battant à la française, poussant droit - EI30, y compris quincaillerie (serrure à larder avec gâche et cylindre, béquilles allongées, rosaces).
Fourniture et pose d’un porte étiquette plat format 152 x 152 de chez FORMO.
Fourniture et pose d'un butoir de béquille ELIOR de couleur blanche, diamètre 60 mm et épaisseur 15mm. Base en polypropylène et calotte en élastomère blanc.
Fourniture et pose de protection de porte en panneaux en PVC rigide antibactériens lisse de type DECOCHOC de chez SPM ou techniquement équivalent, et coloré dans la masse. Hauteur 130 cm à poser sur le vantail côté circulation. Coloris au choix de la MOA.

    - Sanitaire chambre 252  Création d’une douche à l’italienne
Façon et pose d’un meuble de toilette formant caisson composé d’un fond vertical, de côtés, d’un plateau socle et d’un plateau formant plafond, réalisé en résine de synthèse colorée dans la masse. Dimensions largeur 47 cm x profondeur 19 cm x hauteur 37 cm avec une tablette horizontale à mi- hauteur.
Fourniture et pose de protection de porte en panneaux en PVC rigide antibactériens lisse de type DECOCHOC de chez SPM ou techniquement équivalent, et coloré dans la masse. Hauteur 130 cm à poser sur le vantail côté circulation. Coloris au choix de la MOA

    - Sanitaire chambre 257  Création d’une salle de bains PMR
Fourniture, pose et mise en jeu d’un bloc-porte prépeint, coulissant sur rail en applique, passage libre 2040 x 930 – dimensions hors-tout 2110 x 2000 - EI30, y compris quincaillerie (serrure à larder avec gâche et cylindre, béquilles allongées, rosaces).
Fourniture et pose d'un butoir de porte.
Fourniture et pose de protections en panneaux PVC rigide antibactériens lisse de type DECOCHOC de chez SPM ou techniquement équivalent, et coloré dans la masse.
Hauteur 130 cm à poser sur les deux panneaux de porte (côté chambre et côté salle de bains). Coloris au choix de la MOA
Façon et pose d’un « meuble de toilette » en résine de synthèse : Meuble de toilette formant caisson composé d’un fond vertical, de côtés, d’un plateau socle et d’un plateau formant plafond, réalisé en résine de synthèse colorée dans la masse. Dimensions largeur 47 cm x profondeur 19 cm x hauteur 37 cm avec une tablette horizontale à mi- hauteur.

    - Sanitaire chambre 259  Création d’une salle de bains PMR
Fourniture, pose et mise en jeu d’un bloc-porte prépeint, coulissant sur rail en applique, passage libre 2040 x 930 – dimensions hors-tout 2110 x 2000 - EI30, y compris quincaillerie (serrure à larder avec gâche et cylindre, béquilles allongées, rosaces).
Fourniture et pose d'un butoir de porte.
Fourniture et pose de protections en panneaux PVC rigide antibactériens lisse de type DECOCHOC de chez SPM ou techniquement équivalent, et coloré dans la masse.
Hauteur 130 cm à poser sur les deux panneaux de porte (côté chambre et côté salle de bains). Coloris au choix de la MOA
Façon et pose d’un « meuble de toilette » en résine de synthèse : Meuble de toilette formant caisson composé d’un fond vertical, de côtés, d’un plateau socle et d’un plateau formant plafond, réalisé en résine de synthèse colorée dans la masse. Dimensions largeur 47 cm x profondeur 19 cm x hauteur 37 cm avec une tablette horizontale à mi- hauteur.

    - Sanitaire chambre 261  Création d’une salle de bains PMR
Fourniture, pose et mise en jeu d’un bloc-porte prépeint, coulissant sur rail en applique, passage libre 2040 x 930 – dimensions hors-tout 2110 x 2000 - EI30, y compris quincaillerie (serrure à larder avec gâche et cylindre, béquilles allongées, rosaces).
Fourniture et pose d'un butoir de porte.
Fourniture et pose de protections en panneaux PVC rigide antibactériens lisse de type DECOCHOC de chez SPM ou techniquement équivalent, et coloré dans la masse.
Hauteur 130 cm à poser sur les deux panneaux de porte (côté chambre et côté salle de bains). Coloris au choix de la MOA
Façon et pose d’un « meuble de toilette » en résine de synthèse : Meuble de toilette formant caisson composé d’un fond vertical, de côtés, d’un plateau socle et d’un plateau formant plafond, réalisé en résine de synthèse colorée dans la masse. Dimensions largeur 47 cm x profondeur 19 cm x hauteur 37 cm avec une tablette horizontale à mi- hauteur.

    - Sanitaire chambre 263  Création d’une salle de bains PMR
Fourniture, pose et mise en jeu d’un bloc-porte prépeint, coulissant sur rail en applique, passage libre 2040 x 930 – dimensions hors-tout 2110 x 2000 - EI30, y compris quincaillerie (serrure à larder avec gâche et cylindre, béquilles allongées, rosaces).
Fourniture et pose d'un butoir de porte.
Fourniture et pose de protections en panneaux PVC rigide antibactériens lisse de type DECOCHOC de chez SPM ou techniquement équivalent, et coloré dans la masse.
Hauteur 130 cm à poser sur les deux panneaux de porte (côté chambre et côté salle de bains). Coloris au choix de la MOA
Façon et pose d’un « meuble de toilette » en résine de synthèse : Meuble de toilette formant caisson composé d’un fond vertical, de côtés, d’un plateau socle et d’un plateau formant plafond, réalisé en résine de synthèse colorée dans la masse. Dimensions largeur 47 cm x profondeur 19 cm x hauteur 37 cm avec une tablette horizontale à mi- hauteur.

    - Sanitaire chambre 265  Création d’une salle de bains PMR
Fourniture, pose et mise en jeu d’un bloc-porte prépeint, coulissant sur rail en applique, passage libre 2040 x 930 – dimensions hors-tout 2110 x 2000 - EI30, y compris quincaillerie (serrure à larder avec gâche et cylindre, béquilles allongées, rosaces).
Fourniture et pose d'un butoir de porte.
Fourniture et pose de protections en panneaux PVC rigide antibactériens lisse de type DECOCHOC de chez SPM ou techniquement équivalent, et coloré dans la masse.
Hauteur 130 cm à poser sur les deux panneaux de porte (côté chambre et côté salle de bains). Coloris au choix de la MOA
Façon et pose d’un « meuble de toilette » en résine de synthèse : Meuble de toilette formant caisson composé d’un fond vertical, de côtés, d’un plateau socle et d’un plateau formant plafond, réalisé en résine de synthèse colorée dans la masse. Dimensions largeur 47 cm x profondeur 19 cm x hauteur 37 cm avec une tablette horizontale à mi- hauteur.

    - Sanitaire chambre 267  Création d’une salle de bains PMR
Fourniture, pose et mise en jeu d’un bloc-porte prépeint, coulissant sur rail en applique, passage libre 2040 x 930 – dimensions hors-tout 2110 x 2000 - EI30, y compris quincaillerie (serrure à larder avec gâche et cylindre, béquilles allongées, rosaces).
Fourniture et pose d'un butoir de porte.
Fourniture et pose de protections en panneaux PVC rigide antibactériens lisse de type DECOCHOC de chez SPM ou techniquement équivalent, et coloré dans la masse.
Hauteur 130 cm à poser sur les deux panneaux de porte (côté chambre et côté salle de bains). Coloris au choix de la MOA
Façon et pose d’un « meuble de toilette » en résine de synthèse : Meuble de toilette formant caisson composé d’un fond vertical, de côtés, d’un plateau socle et d’un plateau formant plafond, réalisé en résine de synthèse colorée dans la masse. Dimensions largeur 47 cm x profondeur 19 cm x hauteur 37 cm avec une tablette horizontale à mi- hauteur.

    - Sanitaire chambre 269  Transformation de la salle de bains existante en salle de bains PMR :
Fourniture, pose et mise en jeu d’un bloc-porte prépeint, coulissant sur rail en applique, passage libre 2040 x 930 – dimensions hors-tout 2110 x 2000 - EI30, y compris quincaillerie (serrure à larder avec gâche et cylindre, béquilles allongées, rosaces).
Fourniture et pose d'un butoir de porte.
Fourniture et pose de protections en panneaux PVC rigide antibactériens lisse de type DECOCHOC de chez SPM ou techniquement équivalent, et coloré dans la masse.
Hauteur 130 cm à poser sur les deux panneaux de porte (côté chambre et côté salle de bains). Coloris au choix de la MOA
Façon et pose d’un « meuble de toilette » en résine de synthèse : Meuble de toilette formant caisson composé d’un fond vertical, de côtés, d’un plateau socle et d’un plateau formant plafond, réalisé en résine de synthèse colorée dans la masse. Dimensions largeur 47 cm x profondeur 19 cm x hauteur 37 cm avec une tablette horizontale à mi- hauteur.

    - Sanitaire chambre 271  Transformation de la salle de bains existante en salle de bains PMR 
Fourniture, pose et mise en jeu d’un bloc-porte prépeint, coulissant sur rail en applique, passage libre 2040 x 930 – dimensions hors-tout 2110 x 2000 - EI30, y compris quincaillerie (serrure à larder avec gâche et cylindre, béquilles allongées, rosaces).
Fourniture et pose d'un butoir de porte.
Fourniture et pose de protections en panneaux PVC rigide antibactériens lisse de type DECOCHOC de chez SPM ou techniquement équivalent, et coloré dans la masse.
Hauteur 130 cm à poser sur les deux panneaux de porte (côté chambre et côté salle de bains). Coloris au choix de la MOA
Façon et pose d’un « meuble de toilette » en résine de synthèse : Meuble de toilette formant caisson composé d’un fond vertical, de côtés, d’un plateau socle et d’un plateau formant plafond, réalisé en résine de synthèse colorée dans la masse. Dimensions largeur 47 cm x profondeur 19 cm x hauteur 37 cm avec une tablette horizontale à mi- hauteur.

    - Sanitaire chambre 273  Transformation de la salle de bains existante en salle de bains PMR 
Fourniture, pose et mise en jeu d’un bloc-porte prépeint, coulissant sur rail en applique, passage libre 2040 x 930 – dimensions hors-tout 2110 x 2000 - EI30, y compris quincaillerie (serrure à larder avec gâche et cylindre, béquilles allongées, rosaces).
Fourniture et pose d'un butoir de porte.
Fourniture et pose de protections en panneaux PVC rigide antibactériens lisse de type DECOCHOC de chez SPM ou techniquement équivalent, et coloré dans la masse.
Hauteur 130 cm à poser sur les deux panneaux de porte (côté chambre et côté salle de bains). Coloris au choix de la MOA
Façon et pose d’un « meuble de toilette » en résine de synthèse : Meuble de toilette formant caisson composé d’un fond vertical, de côtés, d’un plateau socle et d’un plateau formant plafond, réalisé en résine de synthèse colorée dans la masse. Dimensions largeur 47 cm x profondeur 19 cm x hauteur 37 cm avec une tablette horizontale à mi- hauteur.

    - Sanitaire chambre 275  Transformation de la salle de bains existante en salle de bains PMR 
Fourniture, pose et mise en jeu d’un bloc-porte prépeint, coulissant sur rail en applique, passage libre 2040 x 930 – dimensions hors-tout 2110 x 2000 - EI30, y compris quincaillerie (serrure à larder avec gâche et cylindre, béquilles allongées, rosaces).
Fourniture et pose d'un butoir de porte.
Fourniture et pose de protections en panneaux PVC rigide antibactériens lisse de type DECOCHOC de chez SPM ou techniquement équivalent, et coloré dans la masse.
Hauteur 130 cm à poser sur les deux panneaux de porte (côté chambre et côté salle de bains). Coloris au choix de la MOA
Façon et pose d’un « meuble de toilette » en résine de synthèse : Meuble de toilette formant caisson composé d’un fond vertical, de côtés, d’un plateau socle et d’un plateau formant plafond, réalisé en résine de synthèse colorée dans la masse. Dimensions largeur 47 cm x profondeur 19 cm x hauteur 37 cm avec une tablette horizontale à mi- hauteur.

    - Sanitaire chambre 277  Transformation de la salle de bains existante en salle de bains PMR 
Fourniture, pose et mise en jeu d’un bloc-porte prépeint, coulissant sur rail en applique, passage libre 2040 x 930 – dimensions hors-tout 2110 x 2000 - EI30, y compris quincaillerie (serrure à larder avec gâche et cylindre, béquilles allongées, rosaces).
Fourniture et pose d'un butoir de porte.
Fourniture et pose de protections en panneaux PVC rigide antibactériens lisse de type DECOCHOC de chez SPM ou techniquement équivalent, et coloré dans la masse.
Hauteur 130 cm à poser sur les deux panneaux de porte (côté chambre et côté salle de bains). Coloris au choix de la MOA
Façon et pose d’un « meuble de toilette » en résine de synthèse : Meuble de toilette formant caisson composé d’un fond vertical, de côtés, d’un plateau socle et d’un plateau formant plafond, réalisé en résine de synthèse colorée dans la masse. Dimensions largeur 47 cm x profondeur 19 cm x hauteur 37 cm avec une tablette horizontale à mi- hauteur.

    - Sanitaire chambre 279  Transformation de la salle de bains existante en salle de bains PMR 
Fourniture, pose et mise en jeu d’un bloc-porte prépeint, coulissant sur rail en applique, passage libre 2040 x 930 – dimensions hors-tout 2110 x 2000 - EI30, y compris quincaillerie (serrure à larder avec gâche et cylindre, béquilles allongées, rosaces).
Fourniture et pose d'un butoir de porte.
Fourniture et pose de protections en panneaux PVC rigide antibactériens lisse de type DECOCHOC de chez SPM ou techniquement équivalent, et coloré dans la masse.
Hauteur 130 cm à poser sur les deux panneaux de porte (côté chambre et côté salle de bains). Coloris au choix de la MOA
Façon et pose d’un « meuble de toilette » en résine de synthèse : Meuble de toilette formant caisson composé d’un fond vertical, de côtés, d’un plateau socle et d’un plateau formant plafond, réalisé en résine de synthèse colorée dans la masse. Dimensions largeur 47 cm x profondeur 19 cm x hauteur 37 cm avec une tablette horizontale à mi- hauteur

    - Poste de soins (109_255) :
Fourniture, pose et mise en jeu d’un bloc-porte prépeint 2040 x 1030 - battant à la française, poussant gauche - EI30, y compris quincaillerie (serrure à larder avec gâche et cylindre, béquilles allongées, rosaces).

Fourniture et pose d'un porte étiquette plat format 152 x 152 de chez FORMO.

Fourniture et pose d'un butoir de béquille ELIOR de couleur blanche, diamètre 60 mm et épaisseur 15mm. Base en polypropylène et calotte en élastomère blanc.

Fourniture et pose de plan de travail en panneaux de particules de bois aggloméré de forte densité, revêtus toutes faces et chants par stratifié Haute Pression de 13/10ème d'épaisseur type PerfectSense des Ets EGGER ou techniquement équivalent. Longueur 405, profondeur 63cm, hauteur 95cm. Prévoir découpes pour intégration (par le lot plomberie) du bac de désinfection et de la paillasse humide.

Sur la partie inférieure, sous le bac de désinfection, façon et pose d’un caisson de rangement réalisé en panneaux de particules de bois agglomérés, de forte densité, revêtus toutes faces et chants par stratifié Haute Pression de 13/10ème d'épaisseur, une étagère de rangement, porte battante réalisée en panneau de particules de bois agglomérés de forte densité. Charnières non apparentes avec amortisseur intégré (elles seront en nombre et force appropriée au poids du vantail).
Dimensions du caisson largeur 92cm, profondeur 55cm.

Sous la partie centrale, façon et pose d’une niche pour réfrigérateur top réalisé en panneaux de particules de bois agglomérés, de forte densité, revêtus toutes faces et chants par stratifié Haute Pression de 13/10ème d'épaisseur, largeur 55cm.
A la suite façon et pose d’un caisson de rangement à tiroirs sur coulisses.
Dimensions du caisson largeur 140m, profondeur 63m.

Sous la paillasse humide, façon et pose d’un caisson de rangement réalisé en panneaux de particules de bois agglomérés, de forte densité, revêtus toutes faces et chants par stratifié Haute Pression de 13/10ème d'épaisseur, une tablette amovible de rangement. Deux portes battantes réalisées en panneau de particule de bois aggloméré de forte densité. Charnières non apparentes avec amortisseur intégré (elles seront en nombre et force appropriée au poids des vantaux).
Dimensions du caisson Largeur 119cm, profondeur 63cm.  Coloris au choix de la MOA.

Sur la partie supérieure, façon et pose d’un meuble haut de rangement. Meuble réalisé en panneaux de particules de bois agglomérés, de forte densité, revêtus toutes faces et chants par stratifié Haute Pression de 13/10ème d'épaisseur, une étagère de rangement, porte battante réalisée en panneau de particules de bois agglomérés de forte densité. Charnières non apparentes avec amortisseur intégré (elles seront en nombre et force appropriée au poids du vantail).
Dimensions 195cm x 100cm x profondeur 55cm. Coloris au choix de la MOA.
Quantité : 2

    - Bureau 6 (111_225)
Fourniture et pose de plan de travail en « L » en panneaux de particules de bois aggloméré de forte densité, revêtus toutes faces et chants par stratifié Haute Pression de 13/10ème d'épaisseur type PerfectSense des Ets EGGER. Longueur 4.91 x 4.01, profondeur 83cm, hauteur 75cm, y compris découpes et fourniture de 3 passe-câbles sur chaque côté du "L"

Partie supérieure rainurée pour ventilation des radiateurs.

    - Bureau 7 (116_225)
Fourniture et pose de plan de travail en panneaux de particules de bois aggloméré de forte densité, revêtus toutes faces et chants par stratifié Haute Pression de 13/10ème d'épaisseur type PerfectSense des Ets EGGER, longueur 4.91, profondeur 83cm, hauteur 75cm, y compris découpes et fourniture de 3 passe-câbles.

PRESTATIONS A REALISER – TRANCHE CONDITIONNELLE

  - UNITE PROUST :

    - Sanitaires 201  Transformation de la salle de bains existante en salle de bains PMR 
Fourniture, pose et mise en jeu d’un bloc-porte prépeint, coulissant sur rail en applique, passage libre 2040 x 930 – dimensions hors-tout 2110 x 2000 - EI30, y compris quincaillerie (serrure à larder avec gâche et cylindre, béquilles allongées, rosaces).
Fourniture et pose d'un butoir de porte.
Fourniture et pose de protections en panneaux PVC rigide antibactériens lisse de type DECOCHOC de chez SPM ou techniquement équivalent, et coloré dans la masse.
Hauteur 130 cm à poser sur les deux panneaux de porte (côté chambre et côté salle de bains). Coloris au choix de la MOA
Façon et pose d’un « meuble de toilette » en résine de synthèse : Meuble de toilette formant caisson composé d’un fond vertical, de côtés, d’un plateau socle et d’un plateau formant plafond, réalisé en résine de synthèse colorée dans la masse. Dimensions largeur 47 cm x profondeur 19 cm x hauteur 37 cm avec une tablette horizontale à mi- hauteur.

    - Sanitaires 203  Transformation de la salle de bains existante en salle de bains PMR 
Fourniture, pose et mise en jeu d’un bloc-porte prépeint, coulissant sur rail en applique, passage libre 2040 x 930 – dimensions hors-tout 2110 x 2000 - EI30, y compris quincaillerie (serrure à larder avec gâche et cylindre, béquilles allongées, rosaces).
Fourniture et pose d'un butoir de porte.
Fourniture et pose de protections en panneaux PVC rigide antibactériens lisse de type DECOCHOC de chez SPM ou techniquement équivalent, et coloré dans la masse.
Hauteur 130 cm à poser sur les deux panneaux de porte (côté chambre et côté salle de bains). Coloris au choix de la MOA
Façon et pose d’un « meuble de toilette » en résine de synthèse : Meuble de toilette formant caisson composé d’un fond vertical, de côtés, d’un plateau socle et d’un plateau formant plafond, réalisé en résine de synthèse colorée dans la masse. Dimensions largeur 47 cm x profondeur 19 cm x hauteur 37 cm avec une tablette horizontale à mi- hauteur.

    - Sanitaires 205  Transformation de la salle de bains existante en salle de bains PMR 
Fourniture, pose et mise en jeu d’un bloc-porte prépeint, coulissant sur rail en applique, passage libre 2040 x 930 – dimensions hors-tout 2110 x 2000 - EI30, y compris quincaillerie (serrure à larder avec gâche et cylindre, béquilles allongées, rosaces).
Fourniture et pose d'un butoir de porte.
Fourniture et pose de protections en panneaux PVC rigide antibactériens lisse de type DECOCHOC de chez SPM ou techniquement équivalent, et coloré dans la masse.
Hauteur 130 cm à poser sur les deux panneaux de porte (côté chambre et côté salle de bains). Coloris au choix de la MOA
Façon et pose d’un « meuble de toilette » en résine de synthèse : Meuble de toilette formant caisson composé d’un fond vertical, de côtés, d’un plateau socle et d’un plateau formant plafond, réalisé en résine de synthèse colorée dans la masse. Dimensions largeur 47 cm x profondeur 19 cm x hauteur 37 cm avec une tablette horizontale à mi- hauteur.

    - Sanitaires 207  Transformation de la salle de bains existante en salle de bains PMR 
Fourniture, pose et mise en jeu d’un bloc-porte prépeint, coulissant sur rail en applique, passage libre 2040 x 930 – dimensions hors-tout 2110 x 2000 - EI30, y compris quincaillerie (serrure à larder avec gâche et cylindre, béquilles allongées, rosaces).
Fourniture et pose d'un butoir de porte.
Fourniture et pose de protections en panneaux PVC rigide antibactériens lisse de type DECOCHOC de chez SPM ou techniquement équivalent, et coloré dans la masse.
Hauteur 130 cm à poser sur les deux panneaux de porte (côté chambre et côté salle de bains). Coloris au choix de la MOA
Façon et pose d’un « meuble de toilette » en résine de synthèse : Meuble de toilette formant caisson composé d’un fond vertical, de côtés, d’un plateau socle et d’un plateau formant plafond, réalisé en résine de synthèse colorée dans la masse. Dimensions largeur 47 cm x profondeur 19 cm x hauteur 37 cm avec une tablette horizontale à mi- hauteur.

    - Sanitaires 209  Transformation de la salle de bains existante en salle de bains PMR 
Fourniture, pose et mise en jeu d’un bloc-porte prépeint, coulissant sur rail en applique, passage libre 2040 x 930 – dimensions hors-tout 2110 x 2000 - EI30, y compris quincaillerie (serrure à larder avec gâche et cylindre, béquilles allongées, rosaces).
Fourniture et pose d'un butoir de porte.
Fourniture et pose de protections en panneaux PVC rigide antibactériens lisse de type DECOCHOC de chez SPM ou techniquement équivalent, et coloré dans la masse.
Hauteur 130 cm à poser sur les deux panneaux de porte (côté chambre et côté salle de bains). Coloris au choix de la MOA
Façon et pose d’un « meuble de toilette » en résine de synthèse : Meuble de toilette formant caisson composé d’un fond vertical, de côtés, d’un plateau socle et d’un plateau formant plafond, réalisé en résine de synthèse colorée dans la masse. Dimensions largeur 47 cm x profondeur 19 cm x hauteur 37 cm avec une tablette horizontale à mi- hauteur.

    - Sanitaires 211  Transformation de la salle de bains existante en salle de bains PMR 
Fourniture, pose et mise en jeu d’un bloc-porte prépeint, coulissant sur rail en applique, passage libre 2040 x 930 – dimensions hors-tout 2110 x 2000 - EI30, y compris quincaillerie (serrure à larder avec gâche et cylindre, béquilles allongées, rosaces).
Fourniture et pose d'un butoir de porte.
Fourniture et pose de protections en panneaux PVC rigide antibactériens lisse de type DECOCHOC de chez SPM ou techniquement équivalent, et coloré dans la masse.
Hauteur 130 cm à poser sur les deux panneaux de porte (côté chambre et côté salle de bains). Coloris au choix de la MOA
Façon et pose d’un « meuble de toilette » en résine de synthèse : Meuble de toilette formant caisson composé d’un fond vertical, de côtés, d’un plateau socle et d’un plateau formant plafond, réalisé en résine de synthèse colorée dans la masse. Dimensions largeur 47 cm x profondeur 19 cm x hauteur 37 cm avec une tablette horizontale à mi- hauteur.

    - Sanitaires 213  Transformation de la salle de bains existante en salle de bains PMR 
Fourniture, pose et mise en jeu d’un bloc-porte prépeint, coulissant sur rail en applique, passage libre 2040 x 930 – dimensions hors-tout 2110 x 2000 - EI30, y compris quincaillerie (serrure à larder avec gâche et cylindre, béquilles allongées, rosaces).
Fourniture et pose d'un butoir de porte.
Fourniture et pose de protections en panneaux PVC rigide antibactériens lisse de type DECOCHOC de chez SPM ou techniquement équivalent, et coloré dans la masse.
Hauteur 130 cm à poser sur les deux panneaux de porte (côté chambre et côté salle de bains). Coloris au choix de la MOA
Façon et pose d’un « meuble de toilette » en résine de synthèse : Meuble de toilette formant caisson composé d’un fond vertical, de côtés, d’un plateau socle et d’un plateau formant plafond, réalisé en résine de synthèse colorée dans la masse. Dimensions largeur 47 cm x profondeur 19 cm x hauteur 37 cm avec une tablette horizontale à mi- hauteur.

    - Sanitaires 215  Transformation de la salle de bains existante en salle de bains PMR 
Fourniture, pose et mise en jeu d’un bloc-porte prépeint, coulissant sur rail en applique, passage libre 2040 x 930 – dimensions hors-tout 2110 x 2000 - EI30, y compris quincaillerie (serrure à larder avec gâche et cylindre, béquilles allongées, rosaces).
Fourniture et pose d'un butoir de porte.
Fourniture et pose de protections en panneaux PVC rigide antibactériens lisse de type DECOCHOC de chez SPM ou techniquement équivalent, et coloré dans la masse.
Hauteur 130 cm à poser sur les deux panneaux de porte (côté chambre et côté salle de bains). Coloris au choix de la MOA
Façon et pose d’un « meuble de toilette » en résine de synthèse : Meuble de toilette formant caisson composé d’un fond vertical, de côtés, d’un plateau socle et d’un plateau formant plafond, réalisé en résine de synthèse colorée dans la masse. Dimensions largeur 47 cm x profondeur 19 cm x hauteur 37 cm avec une tablette horizontale à mi- hauteur.

    - Sanitaires 217  Transformation de la salle de bains existante en salle de bains PMR 
Fourniture, pose et mise en jeu d’un bloc-porte prépeint, coulissant sur rail en applique, passage libre 2040 x 930 – dimensions hors-tout 2110 x 2000 - EI30, y compris quincaillerie (serrure à larder avec gâche et cylindre, béquilles allongées, rosaces).
Fourniture et pose d'un butoir de porte.
Fourniture et pose de protections en panneaux PVC rigide antibactériens lisse de type DECOCHOC de chez SPM ou techniquement équivalent, et coloré dans la masse.
Hauteur 130 cm à poser sur les deux panneaux de porte (côté chambre et côté salle de bains). Coloris au choix de la MOA
Façon et pose d’un « meuble de toilette » en résine de synthèse : Meuble de toilette formant caisson composé d’un fond vertical, de côtés, d’un plateau socle et d’un plateau formant plafond, réalisé en résine de synthèse colorée dans la masse. Dimensions largeur 47 cm x profondeur 19 cm x hauteur 37 cm avec une tablette horizontale à mi- hauteur.

    - Sanitaires 219  Transformation de la salle de bains existante en salle de bains PMR 
Fourniture, pose et mise en jeu d’un bloc-porte prépeint, coulissant sur rail en applique, passage libre 2040 x 930 – dimensions hors-tout 2110 x 2000 - EI30, y compris quincaillerie (serrure à larder avec gâche et cylindre, béquilles allongées, rosaces).
Fourniture et pose d'un butoir de porte.
Fourniture et pose de protections en panneaux PVC rigide antibactériens lisse de type DECOCHOC de chez SPM ou techniquement équivalent, et coloré dans la masse.
Hauteur 130 cm à poser sur les deux panneaux de porte (côté chambre et côté salle de bains). Coloris au choix de la MOA
Façon et pose d’un « meuble de toilette » en résine de synthèse : Meuble de toilette formant caisson composé d’un fond vertical, de côtés, d’un plateau socle et d’un plateau formant plafond, réalisé en résine de synthèse colorée dans la masse. Dimensions largeur 47 cm x profondeur 19 cm x hauteur 37 cm avec une tablette horizontale à mi- hauteur.

    - Sanitaires 221  Transformation de la salle de bains existante en salle de bains PMR 
Fourniture, pose et mise en jeu d’un bloc-porte prépeint, coulissant sur rail en applique, passage libre 2040 x 930 – dimensions hors-tout 2110 x 2000 - EI30, y compris quincaillerie (serrure à larder avec gâche et cylindre, béquilles allongées, rosaces).
Fourniture et pose d'un butoir de porte.
Fourniture et pose de protections en panneaux PVC rigide antibactériens lisse de type DECOCHOC de chez SPM ou techniquement équivalent, et coloré dans la masse.
Hauteur 130 cm à poser sur les deux panneaux de porte (côté chambre et côté salle de bains). Coloris au choix de la MOA
Façon et pose d’un « meuble de toilette » en résine de synthèse : Meuble de toilette formant caisson composé d’un fond vertical, de côtés, d’un plateau socle et d’un plateau formant plafond, réalisé en résine de synthèse colorée dans la masse. Dimensions largeur 47 cm x profondeur 19 cm x hauteur 37 cm avec une tablette horizontale à mi- hauteur.

    - Chambre 221  Transformation de la salle de bains existante en salle de bains PMR 
Fourniture, pose et mise en jeu d’un bloc-porte prépeint 2040 x 1000 - battant à la française, poussant gauche - EI30, , y compris quincaillerie (serrure à larder avec gâche et cylindre, béquilles allongées, rosaces).
Fourniture et pose d'un butoir de porte.
Fourniture et pose de protections en panneaux PVC rigide antibactériens lisse de type DECOCHOC de chez SPM ou techniquement équivalent, et coloré dans la masse. Hauteur 130 cm à poser sur les deux panneaux de porte (côté chambre et côté circulation). Coloris au choix de la MOA.

    - Sanitaires 223  Création d’une salle de bains PMR 
Fourniture, pose et mise en jeu d’un bloc-porte prépeint, coulissant sur rail en applique, passage libre 2040 x 930 – dimensions hors-tout 2110 x 2000 - EI30, y compris quincaillerie (serrure à larder avec gâche et cylindre, béquilles allongées, rosaces).
Fourniture et pose d'un butoir de porte.
Fourniture et pose de protections en panneaux PVC rigide antibactériens lisse de type DECOCHOC de chez SPM ou techniquement équivalent, et coloré dans la masse.
Hauteur 130 cm à poser sur les deux panneaux de porte (côté chambre et côté salle de bains). Coloris au choix de la MOA
Façon et pose d’un « meuble de toilette » en résine de synthèse : Meuble de toilette formant caisson composé d’un fond vertical, de côtés, d’un plateau socle et d’un plateau formant plafond, réalisé en résine de synthèse colorée dans la masse. Dimensions largeur 47 cm x profondeur 19 cm x hauteur 37 cm avec une tablette horizontale à mi- hauteur.

    - Sanitaires 225  Création d’une salle de bains PMR 
Fourniture, pose et mise en jeu d’un bloc-porte prépeint, coulissant sur rail en applique, passage libre 2040 x 930 – dimensions hors-tout 2110 x 2000 - EI30, y compris quincaillerie (serrure à larder avec gâche et cylindre, béquilles allongées, rosaces).
Fourniture et pose d'un butoir de porte.
Fourniture et pose de protections en panneaux PVC rigide antibactériens lisse de type DECOCHOC de chez SPM ou techniquement équivalent, et coloré dans la masse.
Hauteur 130 cm à poser sur les deux panneaux de porte (côté chambre et côté salle de bains). Coloris au choix de la MOA
Façon et pose d’un « meuble de toilette » en résine de synthèse : Meuble de toilette formant caisson composé d’un fond vertical, de côtés, d’un plateau socle et d’un plateau formant plafond, réalisé en résine de synthèse colorée dans la masse. Dimensions largeur 47 cm x profondeur 19 cm x hauteur 37 cm avec une tablette horizontale à mi- hauteur.

    - Chambre 227  Création d’une douche à l’italienne
Fourniture, pose et mise en jeu d’un bloc-porte prépeint 2040 x 1130 - battant à la française, poussant droit - EI30, y compris quincaillerie (serrure à larder avec gâche et cylindre, béquilles allongées, rosaces).
Fourniture et pose d’un porte étiquette plat format 152 x 152 de chez FORMO.
Fourniture et pose d'un butoir de béquille ELIOR de couleur blanche, diamètre 60 mm et épaisseur 15mm. Base en polypropylène et calotte en élastomère blanc.
Fourniture et pose de protections en panneaux PVC rigide antibactériens lisse de type DECOCHOC de chez SPM ou techniquement équivalent, et coloré dans la masse.
Hauteur 130 cm à poser sur les deux panneaux de porte (côté chambre et côté circulation). Coloris au choix de la MOA.

    - Sanitaires 227  Création d’une salle de bains PMR 
Façon et pose d’un « meuble de toilette » en résine de synthèse : Meuble de toilette formant caisson composé d’un fond vertical, de côtés, d’un plateau socle et d’un plateau formant plafond, réalisé en résine de synthèse colorée dans la masse. Dimensions largeur 47 cm x profondeur 19 cm x hauteur 37 cm avec une tablette horizontale à mi- hauteur.
Fourniture et pose de protections en panneaux PVC rigide antibactériens lisse de type DECOCHOC de chez SPM ou techniquement équivalent, et coloré dans la masse.
Hauteur 130 cm à poser sur les deux panneaux de porte (côté chambre et côté salle de bains). Coloris au choix de la MOA.

    - Chambre 228  Création d’une douche à l’italienne
Fourniture, pose et mise en jeu d’un bloc-porte prépeint 2040 x 1130 - battant à la française, poussant gauche - EI30, y compris quincaillerie (serrure à larder avec gâche et cylindre, béquilles allongées, rosaces).
Fourniture et pose d’un porte étiquette plat format 152 x 152 de chez FORMO.
Fourniture et pose d'un butoir de béquille ELIOR de couleur blanche, diamètre 60 mm et épaisseur 15mm. Base en polypropylène et calotte en élastomère blanc.
Fourniture et pose de protections en panneaux PVC rigide antibactériens lisse de type DECOCHOC de chez SPM ou techniquement équivalent, et coloré dans la masse.
Hauteur 130 cm à poser sur les deux panneaux de porte (côté chambre et côté circulation). Coloris au choix de la MOA.

    - Sanitaires 228  Création d’une salle de bains PMR 
Façon et pose d’un « meuble de toilette » en résine de synthèse : Meuble de toilette formant caisson composé d’un fond vertical, de côtés, d’un plateau socle et d’un plateau formant plafond, réalisé en résine de synthèse colorée dans la masse. Dimensions largeur 47 cm x profondeur 19 cm x hauteur 37 cm avec une tablette horizontale à mi- hauteur.
Fourniture et pose de protections en panneaux PVC rigide antibactériens lisse de type DECOCHOC de chez SPM ou techniquement équivalent, et coloré dans la masse.
Hauteur 130 cm à poser sur les deux panneaux de porte (côté chambre et côté salle de bains). Coloris au choix de la MOA.

    - Chambre 229  Création d’une douche à l’italienne
Fourniture, pose et mise en jeu d’un bloc-porte prépeint 2040 x 1130 - battant à la française, poussant droit - EI30, y compris quincaillerie (serrure à larder avec gâche et cylindre, béquilles allongées, rosaces).
Fourniture et pose d’un porte étiquette plat format 152 x 152 de chez FORMO.
Fourniture et pose d'un butoir de béquille ELIOR de couleur blanche, diamètre 60 mm et épaisseur 15mm. Base en polypropylène et calotte en élastomère blanc.
Fourniture et pose de protections en panneaux PVC rigide antibactériens lisse de type DECOCHOC de chez SPM ou techniquement équivalent, et coloré dans la masse.
Hauteur 130 cm à poser sur les deux panneaux de porte (côté chambre et côté circulation). Coloris au choix de la MOA.

- Sanitaires 229  Création d’une salle de bains PMR 
Façon et pose d’un « meuble de toilette » en résine de synthèse : Meuble de toilette formant caisson composé d’un fond vertical, de côtés, d’un plateau socle et d’un plateau formant plafond, réalisé en résine de synthèse colorée dans la masse. Dimensions largeur 47 cm x profondeur 19 cm x hauteur 37 cm avec une tablette horizontale à mi- hauteur.
Fourniture et pose de protections en panneaux PVC rigide antibactériens lisse de type DECOCHOC de chez SPM ou techniquement équivalent, et coloré dans la masse.
Hauteur 130 cm à poser sur les deux panneaux de porte (côté chambre et côté salle de bains). Coloris au choix de la MOA.

    - Chambre 230  Création d’une douche à l’italienne
Fourniture, pose et mise en jeu d’un bloc-porte prépeint 2040 x 1130 - battant à la française, poussant gauche - EI30, y compris quincaillerie (serrure à larder avec gâche et cylindre, béquilles allongées, rosaces).
Fourniture et pose d’un porte étiquette plat format 152 x 152 de chez FORMO.
Fourniture et pose d'un butoir de béquille ELIOR de couleur blanche, diamètre 60 mm et épaisseur 15mm. Base en polypropylène et calotte en élastomère blanc.
Fourniture et pose de protections en panneaux PVC rigide antibactériens lisse de type DECOCHOC de chez SPM ou techniquement équivalent, et coloré dans la masse.
Hauteur 130 cm à poser sur les deux panneaux de porte (côté chambre et côté circulation). Coloris au choix de la MOA.

    - Sanitaires 230  Création d’une salle de bains PMR 
Façon et pose d’un « meuble de toilette » en résine de synthèse : Meuble de toilette formant caisson composé d’un fond vertical, de côtés, d’un plateau socle et d’un plateau formant plafond, réalisé en résine de synthèse colorée dans la masse. Dimensions largeur 47 cm x profondeur 19 cm x hauteur 37 cm avec une tablette horizontale à mi- hauteur.
Fourniture et pose de protections en panneaux PVC rigide antibactériens lisse de type DECOCHOC de chez SPM ou techniquement équivalent, et coloré dans la masse.
Hauteur 130 cm à poser sur les deux panneaux de porte (côté chambre et côté salle de bains). Coloris au choix de la MOA.

    - Chambre 231  Création d’une douche à l’italienne
Fourniture, pose et mise en jeu d’un bloc-porte prépeint 2040 x 1130 - battant à la française, poussant droit - EI30, y compris quincaillerie (serrure à larder avec gâche et cylindre, béquilles allongées, rosaces).
Fourniture et pose d’un porte étiquette plat format 152 x 152 de chez FORMO.
Fourniture et pose d'un butoir de béquille ELIOR de couleur blanche, diamètre 60 mm et épaisseur 15mm. Base en polypropylène et calotte en élastomère blanc.
Fourniture et pose de protections en panneaux PVC rigide antibactériens lisse de type DECOCHOC de chez SPM ou techniquement équivalent, et coloré dans la masse.
Hauteur 130 cm à poser sur les deux panneaux de porte (côté chambre et côté circulation). Coloris au choix de la MOA.

    - Sanitaires 231  Création d’une salle de bains PMR 
Façon et pose d’un « meuble de toilette » en résine de synthèse : Meuble de toilette formant caisson composé d’un fond vertical, de côtés, d’un plateau socle et d’un plateau formant plafond, réalisé en résine de synthèse colorée dans la masse. Dimensions largeur 47 cm x profondeur 19 cm x hauteur 37 cm avec une tablette horizontale à mi- hauteur.
Fourniture et pose de protections en panneaux PVC rigide antibactériens lisse de type DECOCHOC de chez SPM ou techniquement équivalent, et coloré dans la masse.
Hauteur 130 cm à poser sur les deux panneaux de porte (côté chambre et côté salle de bains). Coloris au choix de la MOA.

    - Réserve 075_207  Transformation de la salle de bain en réserve
Fourniture, pose et mise en jeu d’un bloc-porte prépeint, dimensions 2040 x 930 - battant à la française, poussant gauche - EI30, y compris quincaillerie (serrure à larder avec gâche et cylindre, béquilles allongées, rosaces).
Fourniture et pose d’un porte étiquette plat format 152 x 152 de chez FORMO.
Fourniture et pose d'un butoir de béquille ELIOR de couleur blanche, diamètre 60 mm et épaisseur 15mm. Base en polypropylène et calotte en élastomère blanc.
Fourniture et pose de protections en panneaux PVC rigide antibactériens lisse de type DECOCHOC de chez SPM ou techniquement équivalent, et coloré dans la masse.
Hauteur 130 cm à poser sur la face côté circulation). Coloris au choix de la MOA

    - Poste de soins (086_225) :
Fourniture et pose de plan de travail en panneaux de particules de bois aggloméré de forte densité, revêtus toutes faces et chants par stratifié Haute Pression de 13/10ème d'épaisseur type PerfectSense des Ets EGGER ou techniquement équivalent. Longueur 405, profondeur 63cm, hauteur 95cm. Prévoir découpes pour intégration (par le lot plomberie) du bac de désinfection et de la paillasse humide.

Sur la partie inférieure, sous le bac de désinfection, façon et pose d’un caisson de rangement réalisé en panneaux de particules de bois agglomérés, de forte densité, revêtus toutes faces et chants par stratifié Haute Pression de 13/10ème d'épaisseur, une étagère de rangement, porte battante réalisée en panneau de particules de bois agglomérés de forte densité. Charnières non apparentes avec amortisseur intégré (elles seront en nombre et force appropriée au poids du vantail).
Dimensions du caisson largeur 92cm, profondeur 55cm.

Sous la partie centrale, façon et pose d’une niche pour réfrigérateur top réalisé en panneaux de particules de bois agglomérés, de forte densité, revêtus toutes faces et chants par stratifié Haute Pression de 13/10ème d'épaisseur, largeur 55cm.
A la suite façon et pose d’un caisson de rangement à tiroirs sur coulisses.
Dimensions du caisson largeur 140m, profondeur 63m.

Sous la paillasse humide, façon et pose d’un caisson de rangement réalisé en panneaux de particules de bois agglomérés, de forte densité, revêtus toutes faces et chants par stratifié Haute Pression de 13/10ème d'épaisseur, une tablette amovible de rangement. Deux portes battantes réalisées en panneau de particule de bois aggloméré de forte densité. Charnières non apparentes avec amortisseur intégré (elles seront en nombre et force appropriée au poids des vantaux).
Dimensions du caisson Largeur 119cm, profondeur 63cm.  Coloris au choix de la MOA.
Sur la partie supérieure, façon et pose d’un meuble haut de rangement. Meuble réalisé en panneaux de particules de bois agglomérés, de forte densité, revêtus toutes faces et chants par stratifié Haute Pression de 13/10ème d'épaisseur, une étagère de rangement, porte battante réalisée en panneau de particules de bois agglomérés de forte densité. Charnières non apparentes avec amortisseur intégré (elles seront en nombre et force appropriée au poids du vantail).
Dimensions 195cm x 100cm x profondeur 55cm. Coloris au choix de la MOA.
Quantité : 2

# LOT 03 – FAUX-PLAFONDS

Tous les éléments d'ossatures et de suspentes seront en acier protégé par galvanisation ou métallisation ou peinture laquée cuite. Les ossatures métalliques seront conçues de telle sorte qu'il ne puisse se produire aucun mouvement latéral, susceptible de provoquer un déboîtement des éléments de faux plafond. L’ossature métallique, composée de profilés spéciaux porteurs, cornières, suspentes et tous accessoires de fixation, reçoit des plaques de nature diverses, décoratives ou non. Elle sera obligatoirement celle préconisée par le fabricant, et, lorsqu'une stabilité et, ou, un degré coupe‐feu seront exigés, elle sera impérativement conforme à celle utilisée lors des essais de réaction au feu et figurant tant dans le PV d'essais que dans l'avis technique du C.S.T.B.

Dans le cas de suspentes de grandes longueurs, celles‐ci seront stabilisées et contreventées à l'aide de diagonales. Les ouvrages seront conçus de telle sorte que la défaillance accidentelle d'une attache quelconque ne puisse en aucun cas provoquer la chute d'un élément de faux plafond.

D'une manière générale, on adoptera le principe d'ossatures primaires et secondaires avec suspentes rigides et réglables.

Les dispositions de fixation de suspentes telles que trous tamponnés, trous forés ou autres procédés seront choisis en fonction de l'ouvrage sur lequel ils sont placés et seront soumis à l'agrément du maître d’œuvre.

L'ossature respectera les normes d'écart et de pose préconisées par le fabricant. L'écart de niveau avec le plan de référence sera inférieur à 3 mm par mètre, sans dépasser 2 cm. La planéité sera telle qu'une règle de 2 ml promenée en tous sens ne fera pas apparaître d'écart supérieur à 5mm.

La prestation comprend, en outre, l'ensemble des ouvrages accessoires tel que cornières de rives laquées, pour une finition parfaite de ces faux plafonds.

Dans les locaux à très forte hygrométrie, comme les douches ou dans des zones extérieures, l’ossature métallique devra recevoir un traitement spécifique. Elle sera constituée de profils en acier galvanisé traité époxy résistant au brouillard salin. Composé de fourrures de 47 mm de largeur, de montants de 46 mm de largeur et de rails de 48mm. Proposée avec éclisses, suspentes, tiges filetées, équerres de fixation, etc.

La prestation de l'entreprise comprend toutes les découpes et sujétions accessoires de raccordement au droit des traversées de poteaux, décrochements, diffuseurs et divers.

Les dalles de faux-plafonds auront les caractéristiques ci-dessous :

- Panneau en laine de verre forte densité de 22mm surfacé d’un voile de verre décoratif sur la face apparente et d’un voile de verre naturel en contre face. Ou panneau en laine de roche

- Réaction au feu A1

- Réflexion lumineuse > 89%

- Bords et faces peints

- Ossature comprenant les cornières de rives, les profilés porteurs, les entretoises et les suspentes.

- La hauteur des faux-plafonds est fixée à 2,55 m.

- Pour les salles de bains, sanitaires et pièces humides :

      - Fourniture et pose d’un faux-plafond en dalle 600x600X8 en plaque de plâtre Placoplatre® BA 13, parement vinyle blanc. Type Gyprex® Alba-ou techniquement équivalent sur ossature apparente T24 laquée blanche.

- Pour les circulations et pièces « sèches » : Fourniture et pose d’un faux plafond en panneaux de laine de verre haute densité, dalle 600x600X55 type ADVANTAGE A – BLANC – Bords droits des Ets ECOPHON, ou techniquement équivalent, sur ossature apparente T24.

PRESTATIONS A REALISER – TRANCHE FERME

  - UNITE BEAUSOLEIL :

    - Sanitaires 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250,251, 252, 257, 258, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 279 :
Fourniture et pose d’un faux-plafond en dalle 600x600X8 en plaque de plâtre Placoplatre® BA 13, parement vinyle blanc. Type GYPREX® Alba-sur ossature apparente T24 laquée blanche ou techniquement équivalent y compris toutes les découpes inhérentes aux lots techniques.

    - Bureaux 01 à 07 et bureau prescription :
Fourniture et pose d’un plafond suspendu en panneaux de laine de verre haute densité en dalle de 600x600 type ADVANTAGE A des Ets ECOPHON ou techniquement équivalent y compris toutes les découpes inhérentes aux lots techniques.

    - Office et poste de soins :
Fourniture et pose d’un plafond suspendu en panneaux de laine de verre haute densité en dalle de 600x600 type ADVANTAGE A des Ets ECOPHON ou techniquement équivalent y compris toutes les découpes inhérentes aux lots techniques.

    - Lave-bassins (109_244) :
Fourniture et pose d’un faux-plafond en dalle 600x600X8 en plaque de plâtre Placoplatre® BA 13, parement vinyle blanc. Type GYPREX® Alba-sur ossature apparente T24 laquée blanche ou techniquement équivalent y compris toutes les découpes inhérentes aux lots techniques.

    - Salubrité (108_277)

Fourniture et pose d’un faux-plafond en dalle 600x600X8 en plaque de plâtre Placoplatre® BA 13, parement vinyle blanc. Type GYPREX® Alba-sur ossature apparente T24 laquée blanche ou techniquement équivalent y compris toutes les découpes inhérentes aux lots techniques.

    - Circulation 1 :
Fourniture et pose d’un plafond suspendu en panneaux de laine de verre haute densité en dalle de 600x600 type ADVANTAGE A des Ets ECOPHON ou techniquement équivalent y compris toutes les découpes inhérentes aux lots techniques.

    - Circulation 2 :
Fourniture et pose d’un plafond suspendu en panneaux de laine de verre haute densité en dalle de 600x600 type ADVANTAGE A des Ets ECOPHON ou techniquement équivalent y compris toutes les découpes inhérentes aux lots techniques.

    - Circulation 3 :
Fourniture et pose d’un plafond suspendu en panneaux de laine de verre haute densité en dalle de 600x600 type ADVANTAGE A des Ets ECOPHON ou techniquement équivalent y compris toutes les découpes inhérentes aux lots techniques.

    - Circulation 4 :
Fourniture et pose d’un plafond suspendu en panneaux de laine de verre haute densité en dalle de 600x600 type ADVANTAGE A des Ets ECOPHON ou techniquement équivalent y compris toutes les découpes inhérentes aux lots techniques.

    - Circulation 5 :
Fourniture et pose d’un plafond suspendu en panneaux de laine de verre haute densité en dalle de 600x600 type ADVANTAGE A des Ets ECOPHON ou techniquement équivalent y compris toutes les découpes inhérentes aux lots techniques

PRESTATIONS A REALISER – TRANCHE CONDITIONNELLE

  - UNITE PROUST :

    - Sanitaires 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 228, 229, 230, et 231 :
Fourniture et pose d’un faux-plafond en dalle 600x600X8 en plaque de plâtre Placoplatre® BA 13, parement vinyle blanc. Type GYPREX® Alba-sur ossature apparente T24 laquée blanche ou techniquement équivalent y compris toutes les découpes inhérentes aux lots techniques.

    - Réserve (083_226) :
Fourniture et pose d’un faux-plafond en dalle 600x600X8 en plaque de plâtre Placoplatre® BA 13, parement vinyle blanc. Type GYPREX® Alba-sur ossature apparente T24 laquée blanche ou techniquement équivalent y compris toutes les découpes inhérentes aux lots techniques.

    - Poste de soins (086_225) :
Fourniture et pose d’un plafond suspendu en panneaux de laine de verre haute densité en dalle de 600x600 type ADVANTAGE A des Ets ECOPHON ou techniquement équivalent y compris toutes les découpes inhérentes aux lots techniques.

    - Office (073_222) :
Mise en œuvre d’un plafond suspendu en panneaux de laine de verre haute densité en dalle de 600x600 type ADVANTAGE A des Ets ECOPHON ou techniquement équivalent y compris toutes les découpes inhérentes aux lots techniques.

    - Réserve (075_207) :
Fourniture et pose d’un faux-plafond en dalle 600x600X8 en plaque de plâtre Placoplatre® BA 13, parement vinyle blanc. Type GYPREX® Alba-sur ossature apparente T24 laquée blanche ou techniquement équivalent y compris toutes les découpes inhérentes aux lots techniques.

    - Lave-bassins (090_226) :

Fourniture et pose d’un faux-plafond en dalle 600x600X8 en plaque de plâtre Placoplatre® BA 13, parement vinyle blanc. Type GYPREX® Alba-sur ossature apparente T24 laquée blanche ou techniquement équivalent y compris toutes les découpes inhérentes aux lots techniques.

    - Circulation 1 :
Fourniture et pose d’un plafond suspendu en panneaux de laine de verre haute densité en dalle de 600x600 type ADVANTAGE A des Ets ECOPHON ou techniquement équivalent y compris toutes les découpes inhérentes aux lots techniques.

    - Circulation 2 :
Fourniture et pose d’un plafond suspendu en panneaux de laine de verre haute densité en dalle de 600x600 type ADVANTAGE A des Ets ECOPHON ou techniquement équivalent y compris toutes les découpes inhérentes aux lots techniques.

    - Circulation 3 :
Fourniture et pose d’un plafond suspendu en panneaux de laine de verre haute densité en dalle de 600x600 type ADVANTAGE A des Ets ECOPHON ou techniquement équivalent y compris toutes les découpes inhérentes aux lots techniques.

    - Circulation 4:
Fourniture et pose d’un plafond suspendu en panneaux de laine de verre haute densité en dalle de 600x600 type ADVANTAGE A des Ets ECOPHON ou techniquement équivalent y compris toutes les découpes inhérentes aux lots techniques.

# LOT 04 – PEINTURE REVETEMENTS DE SOLS et REVETEMENTS MURAUX

Tous les travaux du présent lot seront réalisés avec des matériaux neufs et de première qualité conformément aux documents techniques unifiés (DTU), classification UPEC, normes en vigueur, etc. et notamment aux :

DTU :

N° 53 ‐ 53 2 : revêtement de sols collés, et revêtement mural vinylique,

N° 59 2 : revêtement plastique sur béton et enduits à base de liants hydrauliques.

CTP :

Fasc. 2843 : exécution des enduits de lissage et de ragréage autolissant destinés à la préparation des sols intérieurs pour la pose de revêtements de sols minces.

AVIS TECHNIQUES DU CSTB :

N° 1504 pour le classement UPEC des locaux,

N° 1006 pour la classification des couches d'usure,

N° 5002 Cahier des charges de préparation des ouvrages en vue de la pose de revêtements de sols minces,

N° 1835 Cahier des prescriptions techniques d'exécution des enduits de lissage des sols intérieurs

PERFORMANCES :

D’une homologation de l’institut technique des revêtements

Classification T-ICCO attribuée par l’institut national des tapis.

Les travaux de peinture seront réalisés selon les règles de l’art, les textes et normes et directives Européennes en vigueur au jour de la soumission :

- T 30 608 ‐ Enduits de peinture pour travaux intérieurs,

- T 30 700 ‐ Peintures ‐ revêtements plastiques épais,

- T 30 804 ‐ Peinture pour le bâtiment ‐ spécifications des peintures micro poreuses pour façades,

- T 30 805 ‐ Guide relatif aux produits de peintures utilisés dans les travaux de peinturage du bâtiment,

- T 30 806 ‐ Travaux de peinture des bâtiments ‐ schéma de contrat d'entretien périodique,

- T 31 004 ‐ Pigments ‐ Minium pour peintures,

- T 36 005 ‐ Classification des peintures, vernis et produits connexes

Les prestations comprennent :

Pour les sols :

- La préparation de tous les supports (grattage, élimination des aspérités, brossage, dépoussiérage, etc.)

- L’application d’un primaire d’adhérence

- Le ragréage

- Le ponçage, etc.

- Pour les sanitaires / salle de bains  Fourniture et pose d'un revêtement concept douche comprenant le revêtement de sol PVC antidérapant non chargé, classement U4P3E3C2, le revêtement mural PVC avec bordure haute, avec tous les joints soudés à chaud par apport de cordon PVC. Y compris la fourniture et la mise en œuvre de tous les accessoires (manchon d’étanchéité, profilé de jonction, barre de seuil, etc.).

Pour les cloisons, boiseries et plafond en BA13 :

- L’arrachage des revêtements existants (grattage à vif des anciens revêtements, égrenage, ponçage, rebouchage, etc.)

- Lessivage en conservation de châssis

- Peinture acrylique deux couches sur murs, cloisons et plafond en BA13

- Peinture satinée deux couches sur métaux

- Mise en œuvre de joint acrylique de finition à la pompe

Le nettoyage soigné de fin de chantier.

PRESTATIONS A REALISER – TRANCHE FERME

  - UNITE BEAUSOLEIL :

    - Sanitaires 241, 242, 243 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 257, 259, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273, 275, 277 et 279 :
Préparation des supports.
Ragréage, y compris ponçage de finition.
Fourniture et pose d'un revêtement concept douche comprenant :
Le revêtement de sol PVC antidérapant non chargé, classement U4P3E3C2, type TARALAY SECURITE COMPACT des Ets GERFLOR ou techniquement et strictement équivalent.
Le revêtement mural PVC type MURAL CALYPSO des Ets GERFLOR ou techniquement et strictement équivalent. Avec bordure haute, avec tous les joints soudés à chaud par apport de cordon PVC.
Y compris la fourniture et la mise en œuvre de tous les accessoires (manchon d’étanchéité, profilé de jonction, barre de seuil, etc.).

    - Chambres 241, 242, 243 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 257/258, 259/260, 261/262, 263/264, 265/266, 267/268,269/270, 271/272, 273/274, 275/276, 277/278, 279/280 :
Préparation des sols
Primaire d’accrochage sur chape ciment, type CEGEPRIM RN des Ets CEGECOL ou techniquement équivalent.
Ragréage à base de ciment, classement P3, y compris ponçage de finition, type CARROSOL 3 des Ets CEGECOL ou techniquement équivalent.
Fourniture et pose d’un revêtement de sol souple en lés soudés avec remontées de plinthe. Sol en PVC U4-P3, NF-UPEC, épaisseur de 2,0 mm, en lés de 2,00 m de large. Type TARALAY IMPRESSION COMPACT 43 des Ets GERFLOR ou techniquement équivalent, y compris soudure à chaud des joints et profilés de liaison.
Préparation des cloisons, plafonds et boiseries
Application d’une sous-couche d’impressions type AQUARYL SOUS-COUCHE des Ets UNIKALO.
Peinture acrylique type AQUARYL VELOURS + des Ets UNIKALO : deux couches sur cloisons, plafonds et boiseries.

    - Bureaux 01 à 07 et bureau prescription :
Préparation des sols
Primaire d’accrochage sur chape ciment, type CEGEPRIM RN des Ets CEGECOL ou techniquement équivalent.
Ragréage à base de ciment, classement P3, y compris ponçage de finition, type CARROSOL 3 des Ets CEGECOL ou techniquement équivalent.
Fourniture et pose d’un revêtement de sol souple en lés soudés avec remontées de plinthe. Sol en PVC U4-P3, NF-UPEC, épaisseur de 2,0 mm, en lés de 2,00 m de large. Type TARALAY IMPRESSION COMPACT 43 des Ets GERFLOR ou techniquement équivalent, y compris soudure à chaud des joints et profilés de liaison.
Préparation des cloisons et boiseries 
Application d’une sous-couche d’impressions type AQUARYL SOUS-COUCHE des Ets UNIKALO.
Peinture acrylique type AQUARYL VELOURS + des Ets UNIKALO : deux couches sur cloisons et boiseries.

    - Office et poste de soins :
Préparation des sols
Primaire d’accrochage sur chape ciment, type CEGEPRIM RN des Ets CEGECOL ou techniquement équivalent.
Ragréage à base de ciment, classement P3, y compris ponçage de finition, type CARROSOL 3 des Ets CEGECOL ou techniquement équivalent.
Fourniture et pose d’un revêtement de sol souple en lés soudés avec remontées de plinthe. Sol en PVC U4-P3, NF-UPEC, épaisseur de 2,0 mm, en lés de 2,00 m de large. Type TARALAY IMPRESSION COMPACT 43 des Ets GERFLOR ou techniquement équivalent, y compris soudure à chaud des joints et profilés de liaison.
Préparation des cloisons et boiseries
Application d’une sous-couche d’impressions type AQUARYL SOUS-COUCHE des Ets UNIKALO.
Peinture acrylique type AQUARYL VELOURS + des Ets UNIKALO : deux couches sur cloisons et boiseries.

PRESTATIONS A REALISER – TRANCHE CONDITIONNELLE

  - UNITE PROUST :

    - Sanitaires chambres 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219 ,221, 223, 225, 226, 228, 230 et 231 :
Préparation des supports.
Ragréage, y compris ponçage de finition.
Fourniture et pose d'un revêtement concept douche comprenant :
 Le revêtement de sol PVC antidérapant non chargé, classement U4P3E3C2, type TARALAY SECURITE COMPACT des Ets GERFLOR ou techniquement et strictement équivalent.
 Le revêtement mural PVC type MURAL CALYPSO des Ets GERFLOR ou techniquement et strictement équivalent. Avec bordure haute, avec tous les joints soudés à chaud par apport de cordon PVC.
Y compris la fourniture et la mise en œuvre de tous les accessoires (manchon d’étanchéité, profilé de jonction, barre de seuil, etc.).

    - Chambres 201/202, 203/204, 205/206, 207/208, 209/210, 211/212, 213/214, 215/216, 217/218, 219/220, 221/222, 223/224, 225/226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237 238, 239 et 240 :
Préparation des sols
Primaire d’accrochage sur chape ciment, type CEGEPRIM RN des Ets CEGECOL ou techniquement équivalent.
Ragréage à base de ciment, classement P3, y compris ponçage de finition, type CARROSOL 3 des Ets CEGECOL ou techniquement équivalent.
Fourniture et pose d’un revêtement de sol souple en lés soudés avec remontées de plinthe. Sol en PVC U4-P3, NF-UPEC, épaisseur de 2,0 mm, en lés de 2,00 m de large. Type TARALAY IMPRESSION COMPACT 43 des Ets GERFLOR ou techniquement équivalent, y compris soudure à chaud des joints et profilés de liaison.
Préparation des cloisons, plafonds et boiseries
Application d’une sous-couche d’impressions type AQUARYL SOUS-COUCHE des Ets UNIKALO.
Peinture acrylique type AQUARYL VELOURS + des Ets UNIKALO : deux couches sur cloisons, plafonds et boiseries.

    - Réserve (083_226) :
Préparation des sols
Primaire d’accrochage sur chape ciment, type CEGEPRIM RN des Ets CEGECOL ou techniquement équivalent.
Ragréage à base de ciment, classement P3, y compris ponçage de finition, type CARROSOL 3 des Ets CEGECOL ou techniquement équivalent.
Fourniture et pose d’un revêtement de sol souple en lés soudés avec remontées de plinthe. Sol en PVC U4-P3, NF-UPEC, épaisseur de 2,0 mm, en lés de 2,00 m de large. Type TARALAY IMPRESSION COMPACT 43 des Ets GERFLOR ou techniquement équivalent, y compris soudure à chaud des joints et profilés de liaison.
Préparation des cloisons et boiseries
Application d’une sous-couche d’impressions type AQUARYL SOUS-COUCHE des Ets UNIKALO.
Peinture acrylique type AQUARYL VELOURS + des Ets UNIKALO : deux couches sur cloisons et boiseries.

    - Poste de soins (086_225) :
Préparation des sols
Primaire d’accrochage sur chape ciment, type CEGEPRIM RN des Ets CEGECOL ou techniquement équivalent.
Ragréage à base de ciment, classement P3, y compris ponçage de finition, type CARROSOL 3 des Ets CEGECOL ou techniquement équivalent.
Fourniture et pose d’un revêtement de sol souple en lés soudés avec remontées de plinthe. Sol en PVC U4-P3, NF-UPEC, épaisseur de 2,0 mm, en lés de 2,00 m de large. Type TARALAY IMPRESSION COMPACT 43 des Ets GERFLOR ou techniquement équivalent, y compris soudure à chaud des joints et profilés de liaison.
Préparation des cloisons et boiseries
Application d’une sous-couche d’impressions type AQUARYL SOUS-COUCHE des Ets UNIKALO.
Peinture acrylique type AQUARYL VELOURS + des Ets UNIKALO : deux couches sur cloisons et boiseries.

    - Office (073_222) :
Préparation des sols
Primaire d’accrochage sur chape ciment, type CEGEPRIM RN des Ets CEGECOL ou techniquement équivalent.
Ragréage à base de ciment, classement P3, y compris ponçage de finition, type CARROSOL 3 des Ets CEGECOL ou techniquement équivalent.
Fourniture et pose d’un revêtement de sol souple en lés soudés avec remontées de plinthe. Sol en PVC U4-P3, NF-UPEC, épaisseur de 2,0 mm, en lés de 2,00 m de large. Type TARALAY IMPRESSION COMPACT 43 des Ets GERFLOR ou techniquement équivalent, y compris soudure à chaud des joints et profilés de liaison.
Préparation des cloisons et des boiseries
Application d’une sous-couche d’impressions type AQUARYL SOUS-COUCHE des Ets UNIKALO.
Peinture acrylique type AQUARYL VELOURS + des Ets UNIKALO : deux couches sur cloisons et boiseries.

    - Réserve (075_207) :
Préparation des cloisons
Application d’une sous-couche d’impressions type AQUARYL SOUS-COUCHE des Ets UNIKALO.
Peinture acrylique type AQUARYL VELOURS + des Ets UNIKALO : deux couches sur cloisons et boiseries.

    - NETTOYAGE DES LOCAUX APRES TRAVAUX 
En fin de travaux et afin de livrer des locaux en parfait état de propreté, le titulaire du présent lot procédera au nettoyage complet de tous les locaux.

La prestation comprendra (liste non exhaustive) :

    - Le lavage des carrelage, faïence et des revêtements plastiques,

    - Le nettoyage de tous les ouvrages de menuiseries intérieures,

    - Le nettoyage des plinthes de toutes natures ;

    - Le nettoyage des appareils sanitaires, paillasses, cuves, etc.,

    - Le nettoyage et lustrage des accessoires de robinetteries,

    - Le nettoyage des appareillages d'électricité et de détection incendie,

    - Le nettoyage et vérification du fonctionnement des éléments de quincaillerie,

    - Le nettoyage des revêtements plastiques et des éléments en stratifié ;

    - Le nettoyage des revêtements de faïence, le lavage des verres, glaces et miroirs intérieurs,

    - Le balayage de tous les locaux ayant fait l’objet de travaux.

# LOT 05 - PLOMBERIE CVC

Toutes les déposes intègrent systématiquement les évacuations et les mises à la benne.

Les plans joints au présent Cahier des Charges montrent les lignes générales et l'étendue de l'installation à réaliser, mais l'emplacement exact et la disposition de toutes les parties seront arrêtés au cours des études dues par l’entreprise de façon à les situer au mieux aux endroits qu'elles doivent occuper.
La position exacte de toutes les parties du projet devra être en accord avec les plans généraux de la construction.

Les plans ont pour but d'indiquer la disposition générale des installations.

Les plans indiquent la disposition générale des réseaux et l'emplacement des appareils, mais le Maître d'Ouvrage se réserve le droit de modifier les emplacements de ces éléments dans les limites raisonnables, compte tenu des exigences de la construction, ceci sans que cela lui occasionne des plus‐values.

Si les exigences de la construction entraînent une nouvelle disposition d'une ou plusieurs parties de l'installation, l'entrepreneur devra, préalablement à toute exécution, établir et soumettre des plans complets en triple exemplaire, montrant tous les détails de la nouvelle disposition et obtenir une approbation écrite pour celle‐ci. Les plans à l'échelle ne sont que schématiques et excluent ainsi l'indication de tous accessoires et détails pouvant être demandés

L'entrepreneur devra examiner attentivement les plans d'architecture, de structure et des autres corps d'état, ainsi que les documents écrits respectifs afin de prévoir toutes les répercussions possibles sur ses travaux et installations qu'il devra organiser en conséquence, en effectuant toutes les fournitures demandées, compte tenu de ces conditions.

Toutes les non‐concordances trouvées sur divers plans, entre les plans et les documents écrits ou encore entre les plans et l'exécution, seront portées rapidement à la connaissance du Maître d’œuvre pour une décision. L'entrepreneur se conformera à cette décision sans aucune plus‐value pour le Maître d'Ouvrage.

Nota : Tout ce qui est indiqué dans les pièces écrites mais ne figure pas sur les plans, et vice versa, a la même valeur que si les indications étaient portées sur les plans et pièces écrites.

Toutes les coupures pour travaux ou raccordements (définitifs ou provisoires) pourront être réalisés uniquement après en avoir fait préalablement la demande par écrit et reçu une approbation écrite des services techniques de l’hôpital.

Installation de chantier :

Le titulaire du présent lot devra :

- Isoler et sécuriser les réseaux de chauffage et de CVC (neutralisation des diffuseurs soufflage et extraction, dépose des radiateurs et bouchonnages, etc.).

- Isoler et sécuriser les réseaux plomberie ECS et EFS (mise en place de vannes d’isolement, de bouchons, etc.).

- Suivant les travaux, le présent lot devra en travaux préliminaires, la dépose, (dévoiement si les installations restent en service et sont conservées), isolement et évacuation de toutes les installations de fluides (Plomberie, ventilation, chauffage).

- Le titulaire du présent lot devra préalablement avoir repéré les tenants et les aboutissants des réseaux de plomberie ventilation et chauffage existants de manière à déposer les réseaux non conservés.
La dépose inclus l'isolement et l'évacuation (tous frais de décharge ou dépollution) de toutes les installations techniques existantes et non conservées en rapport avec le présent lot, stockages en lieu sous la responsabilité du présent lot pour les installations ou équipements réemployés.

PLOMBERIE

Débits de base

Les débits de base minima et les coefficients de simultanéité applicables aux calculs d'alimentation et d'évacuation seront calculés au minimum selon les normes NFP 41.201 à 41.204 et le DTU 60.11

Règle de dimensionnement des tuyauteries de plomberie

Les pertes de charge sur les alimentations, pour les débits probables de puisage n’excéderont pas :

Eau froide/Eau chaude : 100 mm CE/ml

Vitesses maximales à respecter :

Réseaux enterrés : 2 m/s

Colonne montante : 1,5 m/s

Branchement d’étages et d'appareils : 1 m/s

Pour les évacuations, la vitesse d'écoulement sera comprise entre 1 m et 2 m/s avec une pente mini de 2 cm/ml.

Diamètres mini de raccordement des appareils

| Désignation | Evacuation | Alimentation |
| --- | --- | --- |
| Evier | Ø33.6/40 | Ø12/14 |
| Lavabo / Lave-mains | Ø33.6/40 | Ø12/14 |
| WC avec réservoir | Ø93.6/100 | Ø40/42 |
| Douche | Ø43.6/50 | Ø14/16 |

Pressions

Les pressions d’eau froide et d’eau chaude doivent être voisines.

Les pressions ne doivent pas être dépendantes de deux réglages différents.

Pression minimum résiduelle au robinet sanitaire le plus défavorisé 1,0 bar,

Pression minimum résiduelle sur attentes lots techniques (climatisation) 1,5 bar,

Pression maximum au robinet le plus exposé 3,0 bars.

Recommandations / Préconisations pour la lutte contre la légionellose

La conception et le dimensionnement du réseau de bouclage doivent prendre en compte un certain nombre de contraintes :

Les parties maintenues en température de la distribution d'eau chaude sanitaire sont calorifugées par une isolation dont le coefficient de perte, exprimé en W/mK, est au plus égal à 3,3d + 0,22, où d est le diamètre extérieur du tube sans isolant, exprimé en mètres ;

Pour limiter les risques de développement du biofilm et l’accumulation de dépôts, une vitesse minimale de fluide de 0,20 m/s est nécessaire dans les retours de boucle. D’autre part, dans ces mêmes retours, une vitesse maximale de 0,5 m/s est conseillée sauf dans le collecteur général ou la vitesse doit être comprise entre 0.2m/s< V < 1m/s

Pour limiter le risque d’obstruction par entartrage, un diamètre minimal est nécessaire. Selon les matériaux les canalisations doivent avoir un diamètre supérieur ou égal à :

Pour les tubes en acier galvanisé : DN 15 – 16,7/21,3 ;

Pour les tubes en cuivre : 14 x 1 ;

Pour les tubes en PVC‐C : DN 16 – 12,4/16 ;

Pour les tubes en PEX ou PB : DN 16 – 16 x 1,5 ;

Pour les autres matériaux : un diamètre intérieur minimal de 12mm.

Les bras morts suivant la nature du bâtiment ne devront pas être supérieur à : 1l et 5m maximum (le plus contraignant est à retenir)

Sur chaque antenne de distribution EFS et ECS ainsi qu’au niveau des alimentations de chacun des équipements sanitaires, des vannes d’isolement et des clapets anti-pollution seront mis en place afin d’éviter toute pollution du réseau depuis les terminaux. L’ensemble de la robinetterie devra être ACS.

Décontamination / Désinfection des réseaux

Des décontaminations des nouveaux réseaux ECS et EFS doivent être effectuées par le titulaire du présent lot, avant réception des travaux, jusqu’à ce que le taux de bactéries respecte scrupuleusement et en tous points le cahier de prescriptions concernant « L’eau dans les établissements de santé ».

Cette décontamination s’effectuera comme suit :

Injection d'une solution désinfectante (Hypochlorite de sodium/peroxyde d’hydrogène) dans les nouveaux réseaux, temps de contact 2h00, rinçage des installations pour restitution du réseau aux utilisateurs. Prélèvements 48heures après rinçage des installations. Les prélèvements seront assurés par un préleveur COFRAC.

Analyses d’eau

A la fin des travaux, il sera réalisé une campagne d’analyses d’eau. Le but de cette campagne sera de rechercher les bactéries de type Legionella. Ces recherches seront effectuées par un laboratoire respectant la norme AFNOR NT 90‐431 de novembre 1993. Les modalités de prélèvement et de transport devront respecter les termes de la circulaire DGS‐97/311. Toutes les sujétions de collecte et d’analyses seront à la charge du présent lot. Les analyses dénombreront les bactéries Legionella spp dont Legionella pneumophila éventuellement détectées (en UFC/Litre) avec la mention du type de bactérie identifiée.

Nota : Les points à prélever sont décrits dans les différentes phases.

Dépose des bras morts

Les bras morts et bouclages seront déposés sans laisser de bras morts par manchonnage des tubes sur lesquels ils sont raccordés. Les tubes et équipements devront être déposés.

Quand l’accessibilité ne permet pas de supprimer le té de raccordement pour le remplacer par un manchon droit, le piquage à supprimer pourra être coupé en laissant un bras mort résiduel qui ne devra pas excéder une longueur de 5 centimètres.

Clapet anti-retour

Clapets à faible perte de charge, taraudés à passage direct, multi position, corps en bronze, avec obturateur à ressort inox.

Toutes les alimentations eau chaude et eau froide des appareils devront être équipées de clapet spécifique de non-retour EA contrôlable de marque Watts type WF pour éviter tous types de retour d'eau chaude sur eau froide ou inversement.

Le présent lot devra également prévoir obligatoirement sur les équipements sanitaires alimentés en ECS et EFS des robinetteries avec butée de température réglable et sécurité anti brulure. Si une préconisation de robinetterie indiquée ci-dessous ne comprenait pas ces éléments le présent lot devra prévoir obligatoirement lors de son offre des robinetteries avec butée de température réglable et sécurité anti-brulure ; En aucun cas l'entreprise ne pourra demander de plus-value lors du chantier si elle ne les a pas prévus à son offre.

WC Suspendu

- Bâti support : Bâti support autoportant pour WC suspendu. Réservoir encastré avec déclenchement frontal, double volume de chasse préréglé à 3 et 6L. Valve de remplissage silencieux certifiée NF Classe 1 avec système breveté de remplissage différé pour permettre une économie d’eau.
Type PROSYS120 - Réf. R009667 des Ets PORCHER ou techniquement équivalent.

- Plaque de déclenchement : plaque de commande pneumatique double chasse style carré
Type SOLEA P2 – Réf. R0110A6 des Ets PORCHER ou techniquement équivalent

- Cuvette : Cuvette PMR suspendue sans bride, Type OKYRIS PRO – Réf. P007301 des Ets PORCHER ou techniquement équivalent

Siphon de sol

- Siphon pour sol plastique avec grille PVC blanc (Type SITAR V)

Barre d’appui

- Barre de maintien sanitaire PMR : barre de maintien droite, Ø 32, 500mm, inox époxy blanc - Type DELABIE Réf. 350505W ou techniquement équivalent.

- Barre de maintien rabattable Ø 32, inox époxy blanc - type DELABIE Réf.5162N ou techniquement équivalent.

- Barre de maintien coudée 135°, Ø32, 400x400, inox époxy blanc – type DELABIE ou techniquement équivalent.

Plan vasque – plan de toilette

- Fabrication sur mesure, livraison, pose et raccordement.

- Plan de toilette PMR, monobloc, autoportant, en résine de synthèse ou en résine minérale et fibre de verre, coloré dans la masse, pour implantation en niche.

- Avec remontées de 100mm, porte-serviette dans la retombée.

- Divers coloris au choix de la MOA – 1 coloris pour un ou deux plans.

- Vasque ovale de dimensions 500x350 - profondeur 100.

- Sans trop plein.

- Mitigeur de lavabo monotrou sur table avec équilibrage de pression. Equilibrage de pression pour une sécurité renforcée de la température de l‘eau en sortie. Bec fixe incliné auto vidable avec brise jet laminaire antibactérien et anti calcaire.
Corps en laiton chromé facilement nettoyable. Limiteur de débit à 5L/min intégré dans la cartouche. Système de fixation EasyFix. Résiste aux chocs thermiques et chimiques.
Equipé de flexibles PEX. Hauteur sous bec 160mm. Poignée pleine. Type OKYRIS PRO COMFORT réf D2641AA des Ets PORCHER ou techniquement équivalent, y compris, clapets anti-pollution double purge en laiton, flexibles, vannes d’arrêt.

- Grille de vidage et siphon.

Mitigeur de douche

- Mitigeur de douche thermostatique bi-commande. Cartouche à cire déverrouillable. Sécurité coupure de l‘écoulement en cas de coupure de l‘eau froide (cf. Norme NF1111). Système Cool body : pas de risque de brûlure au contact de la robinetterie. Clapets anti-retour intégré.
Mitigeur de douche type OKYRIS 2 CLINIC réf. D2447AA des Ets PORCHER ou techniquement équivalent.

Patère

- Patère virgule, Ø20, nylon blanc, modèle court - Type DELABIE Réf. 4043N ou techniquement équivalent.

Traitement acoustique des réseaux :

Afin de limiter les nuisances sonores, tous les moyens doivent être mis en œuvre, en particulier :

Les supports et les fourreaux de toute tuyauterie doivent comporter une bague en matériau résilient, placée entre la tuyauterie et le support.

Tous les contacts d'appareils avec la structure du bâtiment ou leur support doivent être assurés par des matériaux résilients.

Fourreaux :

Toutes les canalisations qui traversent les murs, cloisons ou planchers, doivent être protégées par des fourreaux en tube plastique rigide, de dimensions appropriées. A travers un joint de dilatation, les fourreaux doivent être distincts de part et d'autre du joint et avoir une section suffisante pour permettre le jeu des canalisations perpendiculaires à leur axe.

Les fourreaux ne doivent être détruits, ni fluer sous l'action de la température ou des charges apportées par les canalisations. Ils doivent permettre la libre dilatation de celles‐ci, soit parallèlement, soit perpendiculairement. Ils ne doivent pas être obturés par du plâtre ou du ciment. Les fourreaux entre locaux devant être isolés du bruit, seront bourrés de façon durable d'un matériau empêchant la transmission du son (tresse de laine minérale ou matériau équivalent). Dans les traversées verticales, ils seront arasés au niveau du plafond et dépasseront du plancher de 5 cm environ (niveau fini). Lors du franchissement d'une paroi coupe‐feu, le bourrage s'effectuera par joint ignifugé.

Calorifuge :

Pour les autres réseaux intérieurs

Le calorifuge sera réalisé au moyen de coquille de laine de roche avec revêtement PVC M1.

Epaisseur mini :25mm. L'isolant épousera parfaitement le tube, le diamètre intérieur de la coquille correspondra exactement au diamètre extérieur du tube.

Les épaisseurs de calorifuge seront déterminées pour obtenir une efficacité supérieure à 80 % en fonction des températures des tuyauteries et de leurs diamètres ainsi que pour éviter tout phénomène de condensation sur les parois extérieures du tube. L'entreprise justifiera et confirmera son choix sur l'épaisseur de l'isolant.

Liaisons équipotentielles :

Toutes les canalisations, réseaux de gaines/tuyauteries et appareils seront mis à la terre et toutes les liaisons équipotentielles seront réalisées par le présent lot.

Traitement antirouille :

Toutes les parties de l'installation en métaux ferreux non galvanisés et notamment les canalisations, colliers, gaines, enveloppes diverses devront subir un traitement antirouille, soit chez le constructeur, soit sur le chantier avant pose ou immédiatement après (deux couches de peinture antirouille), qu'elles doivent ou non être calorifugées.

Appareils et équipements sanitaires :

Les sanitaires seront de premier choix, de couleur blanche et les robinetteries chromées.

Les bâti‐supports et réservoirs des WC suspendus seront des Ets PORCHER ou techniquement équivalent

Les accessoires seront des Ets DELABIE / ALLIA / PORCHER ou techniquement équivalent.

Nota : Les cuvettes des toilettes seront obligatoirement des cuvettes sans bride.

Essais et mise en service :

Le titulaire du présent lot devra effectuer les essais et équilibrages (aérauliques et hydrauliques) de ses installations avant réception, ainsi que les nettoyages et l’étiquetage de tous les réseaux. La mise en service et la fourniture des PV d’essais, d’équilibrage et de contrôle devront être effectués avant la réception

PRESTATIONS A REALISER – TRANCHE FERME

  - UNITE BEAUSOLEIL :

    - Sanitaire chambres 241, 242, 243,244, 245 et 246  Création d’une douche à l’italienne :
 Isolation des réseaux EFS et ECS.
 Dépose et évacuation du plan de toilette, de la cuvette et du réservoir de chasse, y compris tous les accessoires sanitaires.
 Dépose et remplacement des réseaux EFS, ECS, EU et EV depuis la gaine technique y compris collecteur départ sanitaire.
 Fourniture et pose d’un bâti support autoportant pour WC suspendu. Réservoir encastré avec déclenchement frontal, double volume de chasse préréglé à 3 et 6L. Valve de remplissage silencieux certifiée NF Classe 1 avec système breveté de remplissage différé pour permettre une économie d’eau. Type PROSYS120 - Réf. R009667 des Ets PORCHER ou techniquement équivalent.
 Fourniture et pose d’une plaque de commande pneumatique double chasse style carré
Type SOLEA P2 – Réf. R0110A6 des Ets PORCHER ou techniquement équivalent.
 Fourniture et pose d’une cuvette PMR suspendue sans bride, Type OKYRIS PRO – Réf. P007301 des Ets PORCHER ou techniquement équivalent.
 Fourniture et pose d’un abattant double thermodur avec frein de ralentissement type OLFA ou techniquement équivalent.
 Fabrication sur mesure, fourniture, pose et raccordement d’un plan de toilette monobloc, autoportant, en résine de synthèse ou en résine minérale et fibre de verre, coloré dans la masse, pour implantation en niche. Avec remontées de 100mm, porte-serviette dans la retombée. Vasque ovale de dimensions 500x350 - profondeur 100 - Sans trop plein y compris grille de vidage et siphon. Plan et vasque de la même teinte. Coloris au choix de la MOA.
 Fourniture, pose et raccordement d’un mitigeur de lavabo à équilibrage de pression Type OKYRIS PRO COMFORT réf D2641AA des Ets PORCHER ou techniquement équivalent, y compris, clapets anti-pollution double purge en laiton, flexibles et vannes d’arrêt.
 Fourniture et pose d’une barre droite en inox satiné, Ø32. Type DELABIE Réf. 5050S ou techniquement équivalent 
 Fourniture et pose d’une barre de maintien en « T » en inox satiné, Ø32, y compris remontée verticale coulissante pour douchette. Type DELABIE Réf. 5441P ou 5441S, ou techniquement équivalent.
 Fourniture et raccordement d’un siphon de sol pour sol souple type SITAR V ou techniquement équivalent.
 Fourniture, pose et raccordement d’une bouche d’extraction Ø 100 – Type AUSTRALE des Ets France Air ou techniquement équivalent.
 Fourniture et pose de deux patères virgule, Ø20, nylon blanc, modèle court - Type DELABIE Réf. 4043N ou techniquement équivalent.

    - Sanitaire 244 (104_256) :
Prélèvement et analyses d'eau par un laboratoire COFRAC - Recherche de Legionella spp dont Legionella pneumophila + potabilité, y compris fourniture rapport d'analyses.

    - Sanitaire chambres 247, 248, 249, 250, 251 et 252 Création d’une douche à l’italienne :
 Isolation des réseaux EFS et ECS.
 Dépose et évacuation du plan de toilette, y compris reprise des réseaux si nécessaire.
 Fourniture et pose d’un bâti support autoportant pour WC suspendu. Réservoir encastré avec déclenchement frontal, double volume de chasse préréglé à 3 et 6L. Valve de remplissage silencieux certifiée NF Classe 1 avec système breveté de remplissage différé pour permettre une économie d’eau. Type PROSYS120 - Réf. R009667 des Ets PORCHER ou techniquement équivalent.
 Fourniture et pose d’une plaque de commande pneumatique double chasse style carré
Type SOLEA P2 – Réf. R0110A6 des Ets PORCHER ou techniquement équivalent.
 Fourniture et pose d’une cuvette PMR suspendue sans bride, Type OKYRIS PRO – Réf. P007301 des Ets PORCHER ou techniquement équivalent.
 Fabrication sur mesure, fourniture, pose et raccordement d’un plan de toilette monobloc, autoportant, en résine de synthèse ou en résine minérale et fibre de verre, coloré dans la masse, pour implantation en niche. Avec remontées de 100mm, porte-serviette dans la retombée. Vasque ovale de dimensions 500x350 - profondeur 100 - Sans trop plein y compris grille de vidage et siphon. Plan et vasque de la même teinte. Coloris au choix de la MOA.
 Fourniture, pose et raccordement d’un mitigeur de lavabo à équilibrage de pression Type OKYRIS PRO COMFORT réf D2641AA des Ets PORCHER ou techniquement équivalent, y compris, clapets anti-pollution double purge en laiton, flexibles, vannes d’arrêt.
 Fourniture et pose d’une barre droite en inox satiné, Ø32. Type DELABIE Réf. 5050S ou techniquement équivalent 
 Fourniture et pose d’une barre de maintien en « T » en inox satiné, Ø32, y compris remontée verticale coulissante pour douchette. Type DELABIE Réf. 5441P ou 5441S, ou techniquement équivalent.
 Fourniture et raccordement d’un siphon 
 Fourniture, pose et raccordement d’une bouche d’extraction Ø 100 – Type AUSTRALE des Ets France Air ou techniquement équivalent.
 Fourniture et pose de deux patères virgule, Ø20, nylon blanc, modèle court - Type DELABIE Réf. 4043N ou techniquement équivalent.

    - Sanitaire chambre 250 (121_267) :
Prélèvement et analyses d'eau par un laboratoire COFRAC - Recherche de Legionella spp dont Legionella pneumophila + potabilité, y compris fourniture rapport d'analyses.

    - Sanitaire chambre 253 (130_267)  Transformation de la chambre en bureau 131_269 :
 Isolation des réseaux EFS et ECS.
 Dépose et évacuation de tous les équipements sanitaires existants y compris bâti support et tous les accessoires.
 Fourniture, pose et raccordement d’un lave-mains dimensions 37 x 30.5cm en porcelaine vitrifiée, sans trop plein, y compris bonde et vidage. Type MATURA 2 des Ets PROCHER ou techniquement équivalent.

Fourniture, pose et raccordement d’un mitigeur de lavabo à équilibrage de pression Type OKYRIS PRO COMFORT réf D2641AA des Ets PORCHER ou techniquement équivalent, y compris, clapets anti-pollution double purge en laiton, flexibles, vannes d’arrêt.
 Dépose de toutes les canalisations au plus proche de l’antenne dans la gaine technique.
 Fourniture, pose et raccordement d’une bouche d’extraction Ø 100 – Type AUSTRALE des Ets France Air ou techniquement équivalent.

    - Chambre 253 (131_269)
 Dépose du radiateur avant travaux de peinture.
 Remplacement tête de robinet et té de réglage.
 Repose du radiateur après travaux de peinture.

    - Sanitaire chambre 254 (135_267)  Transformation de la chambre en bureau 135_269 :
 Isolation des réseaux EFS et ECS
 Dépose et évacuation de tous les équipements sanitaires existants y compris bâti support et tous les accessoires.
 Fourniture, pose et raccordement d’un lave-mains dimensions 37 x 30.5cm en porcelaine vitrifiée, sans trop plein, y compris bonde et vidage. Type MATURA 2 des Ets PROCHER ou techniquement équivalent.
 Fourniture, pose et raccordement d’un mitigeur de lavabo à équilibrage de pression Type OKYRIS PRO COMFORT réf D2641AA des Ets PORCHER ou techniquement équivalent, y compris, clapets anti-pollution double purge en laiton, flexibles, vannes d’arrêt
 Fourniture, pose et raccordement d’une bouche d’extraction Ø 100 – Type AUSTRALE des Ets France Air ou techniquement équivalent.

    - Chambre 254 (135_269)
 Dépose du radiateur avant travaux de peinture.
 Remplacement tête de robinet et té de réglage.
 Repose du radiateur après travaux de peinture.

    - Sanitaire chambre 255 (141_265)  Transformation de la chambre en bureau 135_269 :
 Isolation des réseaux EFS et ECS.
 Dépose et évacuation de tous les équipements sanitaires existants y compris bâti support et tous les accessoires.
 Dépose de toutes les canalisations au plus proche de l’antenne dans la gaine technique.
 Fourniture, pose et raccordement d’une bouche d’extraction Ø 100 – Type AUSTRALE des Ets France Air ou techniquement équivalent.

    - Chambre 255/256 (142_256)
 Dépose du radiateur avant travaux de peinture.
 Remplacement tête de robinet et té de réglage.
 Repose du radiateur après travaux de peinture.

    - Sanitaire chambres 257, 259, 261, 263, 265 et 267  Création d’une salle de bains PMR : 
 Isolation des réseaux EFS et ECS.
 Dépose et évacuation du plan de toilette, y compris reprise des réseaux si nécessaire.
 Dépose de la cuvette, y compris du bâti support et de tous les équipements sanitaires.
 Fourniture et pose d’un bâti support autoportant pour WC suspendu. Réservoir encastré avec déclenchement frontal, double volume de chasse préréglé à 3 et 6L. Valve de remplissage silencieux certifiée NF Classe 1 avec système breveté de remplissage différé pour permettre une économie d’eau. Type PROSYS120 - Réf. R009667 des Ets PORCHER ou techniquement équivalent.
 Fourniture et pose d’une plaque de commande pneumatique double chasse style carré
Type SOLEA P2 – Réf. R0110A6 des Ets PORCHER ou techniquement équivalent.
 Fourniture et pose d’une cuvette PMR suspendue sans bride, Type OKYRIS PRO – Réf. P007301 des Ets PORCHER ou techniquement équivalent.
 Fourniture et pose d’un abattant double thermodur avec frein de ralentissement type OLFA ou techniquement équivalent
 Fourniture et pose d’une barre de maintien en « T » en inox satiné, Ø32, y compris remontée verticale coulissante pour douchette. Type DELABIE Réf. 5441P ou 5441S, ou techniquement équivalent.
 Fabrication sur mesure, fourniture, pose et raccordement d’un plan de toilette monobloc, autoportant, en résine de synthèse ou en résine minérale et fibre de verre, coloré dans la masse, pour implantation en niche. Avec remontées de 100mm, porte-serviette dans la retombée. Vasque ovale de dimensions 500x350 - profondeur 100 - Sans trop plein y compris grille de vidage et siphon. Plan et vasque de la même teinte. Coloris au choix de la MOA

    - Fourniture, pose et raccordement d’un mitigeur de lavabo à équilibrage de pression Type OKYRIS PRO COMFORT réf D2641AA des Ets PORCHER ou techniquement équivalent, y compris, clapets anti-pollution double purge en laiton, flexibles et vannes d’arrêt.

Fourniture et pose d’une barre droite en inox satiné, Ø32. Type DELABIE Réf. 5050S ou techniquement équivalent 
 Fourniture et pose d’une barre de maintien en « T » en inox satiné, Ø32, y compris remontée verticale coulissante pour douchette. Type DELABIE Réf. 5441P ou 5441S, ou techniquement équivalent.
 Fourniture et raccordement d’un siphon de sol 
 Fourniture et pose de deux patères virgule, Ø20, nylon blanc, modèle court - Type DELABIE Réf. 4043N ou techniquement équivalent.
 Fourniture, pose et raccordement d’une bouche d’extraction Ø 100 – Type AUSTRALE des Ets France Air ou techniquement équivalent

    - Sanitaire chambre 263 (130_256) :
Prélèvement et analyses d'eau par un laboratoire COFRAC - Recherche de Legionella spp dont Legionella pneumophila + potabilité, y compris fourniture rapport d'analyses.

    - Sanitaire chambres 269, 271, 273, 275, 277 et 279  Transformation de la salle de bains existante en salle de bains PMR :
 Isolation des réseaux EFS et ECS
 Dépose et évacuation du plan de toilette, y compris reprise des réseaux si nécessaire.
 Dépose de la cuvette et du réservoir de chasse.
 Fourniture et pose d’un bâti support autoportant pour WC suspendu. Réservoir encastré avec déclenchement frontal, double volume de chasse préréglé à 3 et 6L. Valve de remplissage silencieux certifiée NF Classe 1 avec système breveté de remplissage différé pour permettre une économie d’eau. Type PROSYS120 - Réf. R009667 des Ets PORCHER ou techniquement équivalent.
 Fourniture et pose d’une plaque de commande pneumatique double chasse style carré
Type SOLEA P2 – Réf. R0110A6 des Ets PORCHER ou techniquement équivalent.
 Fourniture et pose d’une cuvette PMR suspendue sans bride, Type OKYRIS PRO – Réf. P007301 des Ets PORCHER ou techniquement équivalent.
 Fabrication sur mesure, fourniture, pose et raccordement d’un plan de toilette monobloc, autoportant, en résine de synthèse ou en résine minérale et fibre de verre, coloré dans la masse, pour implantation en niche. Avec remontées de 100mm, porte-serviette dans la retombée. Vasque ovale de dimensions 500x350 - profondeur 100 - Sans trop plein y compris grille de vidage et siphon. Plan et vasque de la même teinte. Coloris au choix de la MOA.
 Fourniture, pose et raccordement d’un mitigeur de lavabo à équilibrage de pression Type OKYRIS PRO COMFORT réf D2641AA des Ets PORCHER ou techniquement équivalent, y compris, clapets anti-pollution double purge en laiton, flexibles et vannes d’arrêt.
 Fourniture et pose d’une barre droite en inox satiné, Ø32. Type DELABIE Réf. 5050S ou techniquement équivalent 
 Fourniture et pose d’une barre de maintien en « T » en inox satiné, Ø32, y compris remontée verticale coulissante pour douchette. Type DELABIE Réf. 5441P ou 5441S, ou techniquement équivalent.

Fourniture, pose et raccordement d’une bouche d’extraction Ø 100 – Type AUSTRALE des Ets France Air ou techniquement équivalent.
 Fourniture et pose d’une patère virgule, nylon blanc, modèle court - Type DELABIE Réf. 4043N ou techniquement équivalent.

    - Sanitaire 273 (115_241) :
 Prélèvement et analyses d'eau par un laboratoire COFRAC - Recherche de Legionella spp dont Legionella pneumophila + potabilité, y compris fourniture rapport d'analyses.

    - Réserve 2, réserve 3 et office  Création d’un bureau médical (bureau 211_251) :
 Isolation des réseaux EFS et ECS.
 Dépose et évacuation de l’évier de l’office, y compris suppression des réseaux EFS, ECS et évacuation.

    - Poste de soins et bureau infirmier  Modification du poste de soins existant (109_255) :
 Isolation des réseaux ECS et EFS.
 Dépose et évacuation des paillasses existantes.
 Fabrication sur mesure, fourniture, pose et raccordement d’un bac de désinfection en résine de synthèse 13mm d’épaisseur. Dimensions 0,80x0,60cm - Type CORIAN ou techniquement équivalent, y compris système de vidage
 Fourniture, pose et raccordement d’un mitigeur de lavabo à équilibrage de pression Type OKYRIS PRO COMFORT réf D2641AA des Ets PORCHER ou techniquement équivalent, y compris, clapets anti-pollution double purge en laiton, flexibles et vannes d’arrêt.
 Fabrication sur mesure, fourniture, pose et raccordement d’une paillasse humide en résine de synthèse. 1 bac et 1 égouttoir, dimensions 0,80x0,45cm. Sans trop plein avec système de vidage. Couleur blanc – Type ALPINA des Ets AQUATOP ou techniquement équivalent.
 Fourniture, pose et raccordement d’un mitigeur SECURITHERM EP à bec orientable. Hauteur 205, type 2564T5 des Ets DELABIE ou techniquement équivalent, y compris, clapets anti-pollution double purge en laiton, flexibles et vannes d’arrêt.
Prélèvement et analyses d'eau par un laboratoire COFRAC - Recherche de Legionella spp dont Legionella pneumophila + potabilité, y compris fourniture rapport d'analyses.

    - Local salubrité (109_244)  Création d’un local lave-bassins et de décontamination
 Fourniture, pose et raccordement d’une alimentation ECS et EFS Ø 20/27 pour lave-bassins.
 Fourniture, pose et raccordement d’une évacuation Ø150 pour le lave-bassin
 Fourniture et raccordement d’un siphon de sol.

    - Office (112_262) :
 Fabrication sur mesure, fourniture, pose et raccordement d’une paillasse humide en résine de synthèse. 2 bacs et 1 égouttoir, dimensions 1160 x 500, dimensions des bac 350x350 profondeur 190. Sans trop plein avec système de vidage. Couleur blanc – Type ALPINA des Ets AQUATOP ou techniquement équivalent.
 Fourniture, pose et raccordement d’un mitigeur SECURITHERM EP à bec orientable. Hauteur 205, type 2564T5 des Ets DELABIE ou techniquement équivalent, y compris, clapets anti-pollution double purge en laiton, flexibles, vannes d’arrêt.
 Fourniture, pose et raccordement d'un robinet de service mural pour alimentation du lave-vaisselle. Protection antipollution par clapet anti retour incorporé - Type de raccord Male-Male - Ø15x21-20x27 y compris applique murale.
 Prélèvement et analyses d'eau par un laboratoire COFRAC - Recherche de Legionella spp dont Legionella pneumophila + potabilité, y compris fourniture rapport d'analyses.

    - Local animation SP1 (111_225)  Création de deux bureaux :
 Isolation des réseaux EFS et ECS.
 Dépose et évacuation de l’évier y compris toutes sujétions de suppression des bras morts.
 Dépose et évacuation du radiateur « central », y compris tuyauterie et reprise du réseau de chauffage.
 Dépose des deux radiateurs avant travaux de peinture, y compris bouchonnage.
 Remplacement des têtes de robinet et des tés de réglage.
 Repose des radiateurs après travaux de peinture.

PRESTATIONS A REALISER – TRANCHE CONDITIONNELLE

  - UNITE PROUST :

    - Sanitaire chambre 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219 et 221  Transformation de la salle de bains existante en salle de bains PMR :
 Isolation des réseaux EFS et ECS.
 Dépose et évacuation du plan de toilette, de la cuvette et du réservoir de chasse, y compris reprise des réseaux si nécessaire.
 Fourniture et pose d’un bâti support autoportant pour WC suspendu. Réservoir encastré avec déclenchement frontal, double volume de chasse préréglé à 3 et 6L. Valve de remplissage silencieux certifiée NF Classe 1 avec système breveté de remplissage différé pour permettre une économie d’eau. Type PROSYS120 - Réf. R009667 des Ets PORCHER ou techniquement équivalent.
 Fourniture et pose d’une plaque de commande pneumatique double chasse style carré
Type SOLEA P2 – Réf. R0110A6 des Ets PORCHER ou techniquement équivalent.
 Fourniture et pose d’une cuvette PMR suspendue sans bride, Type OKYRIS PRO – Réf. P007301 des Ets PORCHER ou techniquement équivalent.
 Fabrication sur mesure, fourniture, pose et raccordement d’un plan de toilette monobloc, autoportant, en résine de synthèse ou en résine minérale et fibre de verre, coloré dans la masse, pour implantation en niche. Avec remontées de 100mm, porte-serviette dans la retombée. Vasque ovale de dimensions 500x350 - profondeur 100 - Sans trop plein y compris grille de vidage et siphon. Plan et vasque de la même teinte. Coloris au choix de la MOA.
 Fourniture, pose et raccordement d’un mitigeur de lavabo à équilibrage de pression Type OKYRIS PRO COMFORT réf D2641AA des Ets PORCHER ou techniquement équivalent, y compris, clapets anti-pollution double purge en laiton, flexibles et vannes d’arrêt.
 Fourniture et pose d’une barre droite en inox satiné, Ø32. Type DELABIE Réf. 5050S ou techniquement équivalent 
 Fourniture et pose d’une barre de maintien en « T » en inox satiné, Ø32, y compris remontée verticale coulissante pour douchette. Type DELABIE Réf. 5441P ou 5441S, ou techniquement équivalent.
 Fourniture, pose et raccordement d’une bouche d’extraction Ø 100 – Type AUSTRALE des Ets France Air ou techniquement équivalent.
 Fourniture et pose d’une patère virgule, nylon blanc, modèle court - Type DELABIE Réf. 4043N ou techniquement équivalent.

    - Sanitaire 205 (096_220) :
 Prélèvement et analyses d'eau par un laboratoire COFRAC - Recherche de Legionella spp dont Legionella pneumophila + potabilité, y compris fourniture rapport d'analyses.

    - Sanitaire 211 (086_215) : 
 Prélèvement et analyses d'eau par un laboratoire COFRAC - Recherche de Legionella spp dont Legionella pneumophila + potabilité, y compris fourniture d’un rapport d'analyses.

    - Sanitaire 217(078_204 :
 Prélèvement et analyses d'eau par un laboratoire COFRAC - Recherche de Legionella spp dont Legionella pneumophila + potabilité, y compris fourniture rapport d'analyses.

    - Sanitaire chambres 223, 225  Création d’une salle d’eau PMR :
 Isolation des réseaux EFS et ECS.
 Dépose et évacuation du plan de toilette, de la cuvette et du réservoir de chasse, y compris reprise des réseaux si nécessaire.
 Fourniture et pose d’un bâti support autoportant pour WC suspendu. Réservoir encastré avec déclenchement frontal, double volume de chasse préréglé à 3 et 6L. Valve de remplissage silencieux certifiée NF Classe 1 avec système breveté de remplissage différé pour permettre une économie d’eau. Type PROSYS120 - Réf. R009667 des Ets PORCHER ou techniquement équivalent.
 Fourniture et pose d’une plaque de commande pneumatique double chasse style carré
Type SOLEA P2 – Réf. R0110A6 des Ets PORCHER ou techniquement équivalent.
 Fourniture et pose d’une cuvette PMR suspendue sans bride, Type OKYRIS PRO – Réf. P007301 des Ets PORCHER ou techniquement équivalent.
 Fourniture et pose de barre de maintien droite, Ø 32, 500mm, inox époxy blanc - Type DELABIE Réf. 350505W ou techniquement équivalent.
 Fabrication sur mesure, fourniture, pose et raccordement d’un plan de toilette monobloc, autoportant, en résine de synthèse ou en résine minérale et fibre de verre, coloré dans la masse, pour implantation en niche. Avec remontées de 100mm, porte-serviette dans la retombée. Vasque ovale de dimensions 500x350 - profondeur 100 - Sans trop plein y compris grille de vidage et siphon. Plan et vasque de la même teinte. Coloris au choix de la MOA
 Fourniture, pose et raccordement d’un mitigeur de lavabo à équilibrage de pression Type OKYRIS PRO COMFORT réf D2641AA des Ets PORCHER ou techniquement équivalent, y compris, clapets anti-pollution double purge en laiton, flexibles et vannes d’arrêt.
 Fourniture et pose d’une barre droite en inox satiné, Ø32. Type DELABIE Réf. 5050S ou techniquement équivalent 
 Fourniture et pose d’une barre de maintien en « T » en inox satiné, Ø32, y compris remontée verticale coulissante pour douchette. Type DELABIE Réf. 5441P ou 5441S, ou techniquement équivalent.
 Fourniture et raccordement d’un siphon de sol.
 Fourniture et pose de 2 patères virgule, nylon blanc, modèle court - Type DELABIE Réf. 4043N ou techniquement équivalent.
 Fourniture, pose et raccordement d’une bouche d’extraction Ø 100 – Type AUSTRALE des Ets France Air ou techniquement équivalent.

    - Sanitaire 225 (066_195) :
 Prélèvement et analyses d'eau par un laboratoire COFRAC - Recherche de Legionella spp dont Legionella pneumophila + potabilité, y compris fourniture rapport d'analyses.

    - Sanitaire chambres 227,228, 229, 230 et 231  Création d’une douche à l’italienne :
 Isolation des réseaux EFS et ECS.
 Dépose et évacuation du plan de toilette, de la cuvette et du réservoir de chasse, y compris reprise des réseaux si nécessaire
 Dépose de la cuvette, y compris du bâti support et de tous les équipements sanitaires.
 Fourniture et pose d’un bâti support autoportant pour WC suspendu. Réservoir encastré avec déclenchement frontal, double volume de chasse préréglé à 3 et 6L. Valve de remplissage silencieux certifiée NF Classe 1 avec système breveté de remplissage différé pour permettre une économie d’eau. Type PROSYS120 - Réf. R009667 des Ets PORCHER ou techniquement équivalent.
 Fourniture et pose d’une plaque de commande pneumatique double chasse style carré
Type SOLEA P2 – Réf. R0110A6 des Ets PORCHER ou techniquement équivalent.
 Fourniture et pose d’une cuvette PMR suspendue sans bride, Type OKYRIS PRO – Réf. P007301 des Ets PORCHER ou techniquement équivalent.
 Fabrication sur mesure, fourniture, pose et raccordement d’un plan de toilette monobloc, autoportant, en résine de synthèse ou en résine minérale et fibre de verre, coloré dans la masse, pour implantation en niche. Avec remontées de 100mm, porte-serviette dans la retombée. Vasque ovale de dimensions 500x350 - profondeur 100 - Sans trop plein y compris grille de vidage et siphon. Plan et vasque de la même teinte. Coloris au choix de la MOA.

    - Fourniture, pose et raccordement d’un mitigeur de lavabo à équilibrage de pression Type OKYRIS PRO COMFORT réf D2641AA des Ets PORCHER ou techniquement équivalent, y compris, clapets anti-pollution double purge en laiton, flexibles et vannes d’arrêt.
 Fourniture et pose d’une barre droite en inox satiné, Ø32. Type DELABIE Réf. 5050S ou techniquement équivalent 
 Fourniture et pose d’une barre de maintien en « T » en inox satiné, Ø32, y compris remontée verticale coulissante pour douchette. Type DELABIE Réf. 5441P ou 5441S, ou techniquement équivalent.
 Fourniture et raccordement d’un siphon de sol.
 Fourniture, pose et raccordement d’une bouche d’extraction Ø 100 – Type AUSTRALE des Ets France Air ou techniquement équivalent
 Fourniture et pose de 2 patères virgule, nylon blanc, modèle court - Type DELABIE Réf. 4043N ou techniquement équivalent.

    - Sanitaire 229 (067_206) :
 Prélèvement et analyses d'eau par un laboratoire COFRAC - Recherche de Legionella spp dont Legionella pneumophila + potabilité, y compris fourniture rapport d'analyses.

    - Sanitaire 231 (067_214) :
 Prélèvement et analyses d'eau par un laboratoire COFRAC - Recherche de Legionella spp dont Legionella pneumophila + potabilité, y compris fourniture rapport d'analyses.

    - Office (073_222)  Transformation du poste de soins en office alimentaire
 Fabrication sur mesure, fourniture, pose et raccordement d’une paillasse humide en résine de synthèse. 2 bacs et 1 égouttoir, dimensions 1160 x 500, dimensions des bac 350x350 profondeur 190. Sans trop plein avec système de vidage. Couleur blanc – Type ALPINA des Ets AQUATOP ou techniquement équivalent.
 Fourniture, pose et raccordement d’un mitigeur SECURITHERM EP à bec orientable. Hauteur 205, type 2564T5 des Ets DELABIE ou techniquement équivalent, y compris, clapets anti-pollution double purge en laiton, flexibles, vannes d’arrêt.
 Prélèvement et analyses d'eau par un laboratoire COFRAC - Recherche de Legionella spp dont Legionella pneumophila + potabilité, y compris fourniture rapport d'analyses.

    - Poste de soins (086_225) Transformation du poste infirmier en poste de soins :
 Isolation des réseaux ECS et EFS.
 Dépose et évacuation des paillasses existantes.
 Fabrication sur mesure, fourniture, pose et raccordement d’un bac de désinfection en résine de synthèse 13mm d’épaisseur type CORIAN ou techniquement équivalent, y compris système de vidage
 Fourniture, pose et raccordement d’un mitigeur de lavabo à équilibrage de pression Type OKYRIS PRO COMFORT réf D2641AA des Ets PORCHER ou techniquement équivalent, y compris, clapets anti-pollution double purge en laiton, flexibles et vannes d’arrêt.
 Fabrication sur mesure, fourniture, pose et raccordement d’une paillasse humide en résine de synthèse. 1 bac et 1 égouttoir, dimensions 0,80 x 0,45cm. Sans trop plein avec système de vidage. Couleur blanc – Type ALPINA des Ets AQUATOP ou techniquement équivalent.
 Fourniture, pose et raccordement d’un mitigeur SECURITHERM EP à bec orientable. Hauteur 205, type 2564T5 des Ets DELABIE ou techniquement équivalent, y compris, clapets anti-pollution double purge en laiton, flexibles et vannes d’arrêt.
 Prélèvement et analyses d'eau par un laboratoire COFRAC - Recherche de Legionella spp dont Legionella pneumophila + potabilité, y compris fourniture rapport d'analyses.

    - Réserve (083_226)  Transformation de l’office (082_226) et de la petite réserve (084_226) en une grande réserve 
 Isolation des réseaux ECS et EFS.
 Dépose et évacuation de l’évier existant y compris suppression des bras morts.

    - Local lave-bassin (090_226)  Transformation du local salubrité en local lave-bassins
 Fourniture, pose et raccordement d’une alimentation ECS et EFS Ø 20/27 pour lave-bassins.
 Fourniture, pose et raccordement d’une alimentation ECS et EFS Ø 14/16 pour le vidoir.
 Remplacement des canalisations d’évacuations en fonte.
 Remplacement du siphon de sol.

    - Réserve (075_207)  Transformation de la salle de bains en réserve
 Isolation des réseaux ECS et EFS.
 Dépose et évacuation des équipements sanitaires existants y compris suppression des bras morts.

# LOT 06 - ELECTRICITE CFO / CFA - SECURITE INCENDIE

Tous les passages de câbles, tous les câbles, tous les chemins de câbles quels qu’ils soient, tous les ajouts de disjoncteurs et toutes les coupures de proximité seront intégrés dans l’offre des candidats.

Les études d’éclairement devront être intégrées dans l’offre des candidats, elles justifieront du nombre de luminaires proposés.

La proposition financière intègrera systématiquement les câbles et protections appropriées pour les installations et poses des appareillages et équipements terminaux.

Normes et règlement :

Les installations devront être conformes aux règles de l'art, normes, règlement, décrets et arrêtés en vigueur à la date précisée dans les pièces administratives.

Les câbles et appareils terminaux devront être conformes aux dernières normes en vigueur.

Toute installation non conforme avec la nouvelle réglementation en fin de chantier serait totalement refusée.

Appareillage :

Les appareillages seront installés à des hauteurs conformes à la réglementation en respectant tout particulièrement les différentes prescriptions liées à l’usage des locaux et de l’accessibilité.

Les interrupteurs, boutons poussoirs, prises électriques et prises RJ45 seront de la marque LEGRAND Programme Mosaic TM

Les prises électriques raccordées sur le réseau ondulé seront de couleur rouge antimicrobien à détrompage avec voyant.

Les prises électriques raccordées sur le réseau normal seront de couleur blanche, antimicrobien avec voyant.

Luminaires :

Le titulaire du lot électricité fournira les notes de calcul d’éclairement artificiel des différents locaux pour validation avant le commencement des travaux.

Caractéristique des luminaires :

Dans le cadre d’éclairage LED, les luminaires devront avoir été conçus avec des LED intégrées et non des sources (tubes LED, ampoules LED…) ajoutées.

Ils devront impérativement avoir un indice de protection minimum : IP20

Pavés LED ELEGANT PRO G 6060.36.40 EPM/DALI,600 x 600 36W, 4 000°K, 3710 lm avec un diffuseur micro prismatique en polystyrène (PS) ou techniquement équivalent.

Maintien du flux des luminaires à 80 000h :

Les luminaires devront proposer un maintien de flux minimum de L90B50 à 80 000h.

Sécurité Photo biologique :

Afin de prévenir tout risque de santé les luminaires devront respecter les exigences suivantes selon la classification de la norme IEC TR 62778 et selon la directive basse tension GR0.

Les luminaires devront être à risque 0. Suivant la norme IEC TR 62778 (qui est exigé depuis 2017 et remplacera la 62471).

Température de couleurs :

La température de couleur devra être de 4000°K avec un rendu des couleurs de minimum 80 (Ra).

Le binning des LEDS devra être inférieur ou égal à 3 (SDCM ≤ 3).

Flux lumineux :

Le flux lumineux indiqué devra être effectif (avec système optique et driver) et non celui du composant LED. L’efficacité lumineuse effective des luminaires devra être au minimum de 110 lm/W.

Garantie et label de qualité :

La garantie des luminaires devra être au minimum de 5 ans, drivers inclus.

Les luminaires devront avoir le Label de qualité ENEC.

Driver avec facteur de maintenance minimum : 0,9

Binning inférieur ou égal à 3 pas Macadams (SDCM ≤ 3)

Confort exigé : UGR ≤ 19 (selon la dernière norme 12461-1)

Gaine tête de lit

Le titulaire du lot électricité fournira des gaines tête de lit type FLUIDYS des Ets TLV ou techniquement équivalent.

Ces gaines auront une longueur totale de 110 cm et seront équipées des équipements ci-dessous :

1 éclairage d’ambiance

1 éclairage de lecture

1 éclairage de soins

1 Prise appel malade

1 Prise RJ 45 (téléphone)

3 PC 10/16 normale

3 PC 10/16 ondulée

1 prise O²

1 prise de vide

Les prises des fluides médicaux seront intégrées à ces dernières.

Le raccordement des prises fluides sera fait par le lot 7 fluides médicaux.

Sécurité incendie :

L'installation SSI existante est de marque CHUBB.

Il sera prévu le raccordement des nouvelles installations SSI sur le système de sécurité existant y compris toutes sujétions de modules / baie complémentaires. Les boucles partiront toutes de la centrale SSI existante, et chemineront en faux plafond des circulations dans des chemins de câbles dédié à la sécurité incendie.

Le titulaire du lot électricité devra la mise à jour de l’UAE ainsi que toutes les programmations inhérentes aux modifications effectuées.

Câblage informatique :

Le câblage sera du type banalisé entre les points d’accès (prise type RJ.45), catégorie 6a et la baie de brassage VDI.

Dans tous les cas, l’entreprise doit réaliser des distributions les plus courtes possible et ne dépassant en aucun cas une distance supérieure à 90 mètres.

Au besoin, des sous-répartiteurs seront proposés pour la distribution des points informatique et téléphone éloignés rocades et équipements baie nécessaires.

La capacité en nombre de paires devra permettre un raccordement d'au moins une prise par poste, plus 30% de la capacité totale de la zone.

Les prises RJ45 seront repérées en fonction des applications diverses et dédiées par brassage dans les baies.

Les câbles capillaires seront des câbles en paires écrantées et gainées, 4 paires catégorie 6a, SFTP.

Le câble est de catégorie 6a avec les caractéristiques minimums suivantes :

- Catégorie 6a,

- Débit 10 Gbits/s,

- Type SFTP,

- Impédance caractéristique de 100 Ohms - 15 Ohms de 1 à 100 MHz,

- Fréquence maximale : 500 MHz.

Recette informatique :

Un dossier de recette devra être remis à la fin des travaux.

Celui-ci comportera systématiquement :

- Une copie du cahier des charges,

- Une description précise de l'architecture de l'installation, les plans du site, les modes de passage des câbles, les plans de repérage avec les références permettant l’identification des connexions,

- Une présentation des matériels utilisés ainsi qu’une documentation des fournisseurs,

- La liste des critères de qualité sur laquelle a porté l'examen visuel de l'installation ainsi qu'un commentaire sur les non-conformités constatées,

- Les fiches de mesure relatives aux tests.

Installation de chantier :

Le titulaire du présent lot devra les éclairages de chantier et les tableaux de chantier. Il devra aussi toutes les consignations électriques nécessaires au bon déroulement des travaux.

PRESTATIONS A REALISER – TOUTES TRANCHES

Consignation, isolement des réseaux, repérage de tous les réseaux et ouvrages se trouvant dans les zones d’intervention. Mise à la terre des masses métalliques, toutes sujétions de reprise des alimentations, passage des câbles électriques et informatiques, ajout des protections électriques et de chemins de câbles autant que nécessaire y compris modification des armoires et/ou TD, etc.
Remplacement des câbles isolés à 500V par des câbles isolés à 1 000Volts des chambres aux armoires électriques.
Mise à jour des schémas électriques et présence lors de la VRAT.

PRESTATIONS A REALISER – TRANCHE FERME

  - UNITE BEAUSOLEIL :

    - Sanitaires chambre 241,242,243, 244,245,246,247, 248, 249, 250, 251, 252,257,259,261,263,265, 267, 269, 271, 273, 275, 277 et 279 
Dépose et évacuation des équipements électriques existants
Fourniture, pose et raccordement de 1 DOWNLIGHT A DETECTION IP20/65 – 20W – 2300 Lm – Type FLAT ISO SENSOR des Ets ARIC (Code 50703) ou techniquement et strictement équivalent.
Fourniture, pose et raccordement ( y compris câble d’alimentation et toutes sujétions) d’une réglette de salle de bain IP44. Type POP LED 19W – 4 000°K. des Ets ARIC ou techniquement et strictement équivalent.

- Chambres 241,242,243, 244,245,246,247, 248, 249, 250, 251, 252,257,259,261,263,265, 267, 269, 271, 273, 275, 277 et 279 
Dépose et évacuation des équipements électriques existants, y compris alimentation du lève-patients et de la gaine tête de lit.
Fourniture, pose et raccordement électrique et courant faible d’une gaine tête de lite type FLUIDYS des Ets TLV ou techniquement équivalent
Fourniture, pose et raccordement d’une PC 10/16A pour l’alimentation du lit médicalisé.
Celle-ci se fera sous goulotte électrique (20x10) et la hauteur de la prise sera de 65cm.
Fourniture, pose et raccordement d’une PC 10/16 A et d’une Prise TV à installer à 180 du sol, celles-ci se feront sous goulotte. Le câble coaxial des prises TV sera raccordé sur le(s) répartiteurs.
Fourniture, pose et raccordement d’une veilleuse sur la nouvelle cloison des sanitaires. Veilleuse type Balise LED encastrée - Baliz 3 - 2,8 W - 170 lm - 4200 K des Ets ARIC ou techniquement équivalent.

    - Bureaux 01 (131_269)
Dépose et évacuation des équipements électriques existants, y compris alimentation du lève-patients et de la gaine tête de lit.
Dépose de l’alimentation du lève-patients.
Fourniture, pose et raccordement de 2 DALLES LED DIMMABLES 4 000°K – 600x600, y compris drivers et BP.
Fourniture et pose de goulotte appareillable.
Fourniture, pose et raccordement de 2 PT comprenant 2 RJ45, 6 PC 10/16A (intégrées dans la goulotte appareillable).
Câble informatique catégorie 6a mini de la baie jusqu'au bureau y compris cordons de brassage, noyau et réglette si nécessaire.
Fourniture, pose et raccordement de 1 PC 10/16 à l’entrée du local (PC ménage).
Déplacement et reprogrammation de la tête de DI existante.

    - Bureaux 02 (135_269)
Dépose et évacuation des équipements électriques existants, y compris l’alimentation du lève-patients et de la gaine tête de lit.
Fourniture, pose et raccordement de 2 DALLES LED DIMMABLES 4 000°K – 600x600, y compris drivers et BP. Fourniture et pose de goulotte appareillable.
Fourniture, pose et raccordement de 2 PT comprenant 2 RJ45, 6 PC 10/16A (intégrées dans la goulotte appareillable).
Câble informatique catégorie 6a mini de la baie jusqu'au bureau y compris cordons de brassage, noyau et réglette si nécessaire.
Fourniture, pose et raccordement de 1 PC 10/16 à l’entrée du local (PC ménage).
Déplacement et reprogrammation de la tête de DI existante.

    - Bureaux 04 (142_268)
Dépose et évacuation des équipements électriques existants, y compris l’alimentation du lève-patient et de la gaine tête de lit.
Fourniture, pose et raccordement de 4 DALLES LED DIMMABLES 4 000°K – 600x600, y compris drivers et BP. Fourniture et pose de goulotte appareillable.
Fourniture, pose et raccordement de 3 PT comprenant 2 RJ45, 6 PC 10/16A (intégrées dans la goulotte appareillable).
Câble informatique catégorie 6a mini de la baie jusqu'au bureau y compris cordons de brassage, noyau et réglette si nécessaire.
Fourniture, pose et raccordement de 1 PC 10/16 à l’entrée du local (PC ménage).
Déplacement et reprogrammation de la tête de DI existante.

    - Bureaux 05 (211_251)
Dépose et évacuation des équipements électriques existants.
Fourniture, pose et raccordement de 4 DALLES LED DIMMABLES 4 000°K – 600x600, y compris drivers et BP.
Fourniture et pose de goulotte appareillable.
Fourniture, pose et raccordement de 4 PT comprenant 2 RJ45, 6 PC 10/16A (intégrées dans la goulotte appareillable).
Câble informatique catégorie 6a mini de la baie jusqu'au bureau y compris cordons de brassage, noyau et réglette si nécessaire.
Fourniture, pose et raccordement de 1 PC 10/16 à l’entrée du local (PC ménage).
Reprogrammation de la tête de DI existante.

    - Poste de soins (109_255)
Dépose et évacuation des équipements électriques existants.
Fourniture, pose et raccordement de 8 DALLES LED DIMMABLES 4 000°K – 600x600, y compris drivers et BP. Fourniture et pose de goulotte appareillable.
Fourniture, pose et raccordement de 5 PT comprenant 2 RJ45, 6 PC 10/16A (intégrées dans la goulotte appareillable).
Câble informatique catégorie 6a mini de la baie jusqu'au bureau y compris cordons de brassage, noyau et réglette si nécessaire.
Fourniture, pose et raccordement de 2 PC 10/16 à chaque entrée du local (PC ménage).
Reprogrammation de la tête de DI existante.

    - Office (112_262)
Dépose et évacuation des équipements électriques existants.
Fourniture, pose et raccordement de 4 DALLES LED DIMMABLES 4 000°K – 600x600, y compris drivers et BP. Fourniture et pose de goulotte appareillable.
Fourniture, pose et raccordement de 2 PT 20A pour les chariots de remise en température, y compris câble et protections depuis le TD.
Fourniture, pose et raccordement de 8 PT 10/16A pour les cafetières, bouilloires, etc.
Fourniture, pose et raccordement d’une PC pour lave-vaisselle.
Reprogrammation de la tête de DI existante.

    - Bureau prescription (116_262)
Dépose et évacuation des équipements électriques existants.
Fourniture, pose et raccordement de 4 DALLES LED DIMMABLES 4 000°K – 600x600
Fourniture et pose de goulotte appareillable.
Fourniture, pose et raccordement de 7 PT comprenant 2 RJ45, 6 PC 10/16A (intégrées dans la goulotte appareillable).
Câble informatique catégorie 6a mini de la baie jusqu'au bureau y compris cordons de brassage, noyau et réglette si nécessaire.
Fourniture, pose et raccordement de 1 PC 10/16 à l’entrée du local (PC ménage).
Reprogrammation de la tête de DI existante.

    - Local lave-bassin (109_244)
Dépose et évacuation des équipements électriques existant.
Fourniture et pose et raccordement de 2 DALLES LED 4 000°K – 600x600, y compris détecteur. Fourniture et pose de goulotte appareillable.
Fourniture et pose de 4 PC 10/16A reparties dans le local.
Fourniture, pose et raccordement d’une PC 10/16 pour l’alimentation du lave-bassin, y compris câble U1000R2V 3G2,5mm², disjoncteur différentiel 20A / 30mA courbe C
Reprogrammation de la tête de DI existante.

    - Bureau 06 (111_225)
Dépose et évacuation des équipements électriques existants
Fourniture, pose et raccordement de 6 DALLES LED DIMMABLES 4 000°K – 600x600, y compris drivers et BP.
Fourniture et pose de goulotte appareillable.
Fourniture, pose et raccordement de 6 PT comprenant 2 RJ45, 6 PC 10/16A (intégrées dans la goulotte appareillable).
Câble informatique catégorie 6a mini de la baie jusqu'au bureau y compris cordons de brassage, noyaux et réglette si nécessaire.
Fourniture, pose et raccordement de 1 PC 10/16 à l’entrée du local (PC ménage)
Fourniture, pose, raccordement et programmation d'une tête de DI y compris toutes sujétions.

    - Bureau 07 (116_225)
Dépose et évacuation des équipements électriques existants.
Fourniture, pose et raccordement de 5 DALLES LED DIMMABLES 4 000°K – 600x600 y compris drivers et BP.
Fourniture et pose de goulotte appareillable.
Fourniture, pose et raccordement de 4 PT comprenant 2 RJ45, 6 PC 10/16A (intégrées dans la goulotte appareillable).
Câble informatique catégorie 6a mini de la baie jusqu'au bureau y compris cordons de brassage, noyaux et réglette si nécessaire.
Fourniture, pose et raccordement de 1 PC 10/16 à l’entrée du local (PC ménage).
Reprogrammation de la tête de DI existante.

    - Local salubrité (108_227)
Dépose et évacuation des équipements électriques existants.
Fourniture, pose et raccordement de 2 DALLES LED 4 000°K – 600x600 y compris drivers et détecteur.

PRESTATIONS A REALISER – TRANCHE CONDITIONNELLE

  - UNITE PROUST :

    - Sanitaires chambres 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234,235, 236, 237, 238, 239 et 240 :
Dépose et évacuation des équipements électriques existants
Fourniture, pose et raccordement de 1 DOWNLIGHT A DETECTION IP20/65 – 20W – 2300 Lm – Type FLAT ISO SENSOR des Ets ARIC (Code 50703) ou techniquement et strictement équivalent.
Fourniture, pose et raccordement ( y compris câble d’alimentation et toutes sujétions) d’une réglette de salle de bain IP44. Type POP LED 19W – 4 000°K. des Ets ARIC ou techniquement et strictement équivalent.

    - Chambres 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234,235, 236, 237, 238, 239 et 240 :
Dépose et évacuation des équipements électriques existants, y compris alimentation du lève-patients et de la gaine tête de lit.
Fourniture, pose et raccordement électrique et courant faible d’une gaine tête de lite type FLUIDYS des Ets TLV ou techniquement équivalent.
Fourniture, pose et raccordement d’une PC 10/16A pour l’alimentation du lit médicalisé.
Celle-ci se fera sous goulotte électrique (20x10) et la hauteur de la prise sera de 65cm.
Fourniture, pose et raccordement d’une PC 10/16 A et d’une Prise TV à installer à 180 du sol, celles-ci se feront sous goulotte. Le câble coaxial des prises TV sera raccordé sur le(s) répartiteurs.
Fourniture, pose et raccordement d’une veilleuse sur la nouvelle cloison des sanitaires. Veilleuse type Balise LED encastrée - Baliz 3 - 2,8 W - 170 lm - 4200 K des Ets ARIC ou techniquement équivalent.

    - Réserve (075_207) :
Dépose et évacuation des équipements électriques existants
Fourniture, pose et raccordement de 4 DALLES LED – 4 000°K – 600x600, y compris drivers et BP. 
Fourniture, pose et raccordement de 6 PC 10/16A réparties dans le local.
Fourniture, pose et raccordement de 1 PC 10/16A à l’entrée du local.
Reprogrammation de la tête de DI existante y compris toutes sujétions.

    - Office (073_222) :
Dépose et évacuation des équipements électriques existants.
Fourniture, pose et raccordement de 4 DALLES LED DIMMABLES 4 000°K – 600x600 y compris drivers et BP.
Fourniture et pose de goulotte appareillable.
Fourniture, pose et raccordement de 2 PC 20A pour les chariots de remise en température y compris protections, câbles nécessaires et toutes sujétions.
Fourniture, pose et raccordement de 8 PC 10/16A pour les cafetières, bouilloires, etc. Fourniture, pose et raccordement d’une PC pour lave-vaisselle.
Reprogrammation de la tête de DI existante y compris toutes sujétions.

    - Poste de soins (086_225)
Dépose et évacuation des équipements électriques existants.
Fourniture, pose et raccordement de 6 DALLES LED DIMMABLES 4 000°K – 600x600 y compris drivers et BO.
Fourniture et pose de goulotte appareillable.
Fourniture, pose et raccordement de 5 PT comprenant 2 RJ45, 8 PC 10/16A (intégrées dans la goulotte appareillable).
Câble informatique catégorie 6a mini de la baie jusqu'au bureau y compris cordons de brassage, noyaux et réglette si nécessaire.
Fourniture, pose et raccordement de 2 PC 10/16 à chaque entrée du local (PC ménage).
Reprogrammation de la tête de DI existante y compris toutes sujétions.

    - Réserve (083_226) :
Dépose et évacuation des équipements électriques existants.
Fourniture, pose et raccordement de 2 DALLES LED – 4 000°K – 600x600 y compris drivers.

Fourniture, pose et raccordement d’un détecteur de mouvement type LEGRAND 048944 ou techniquement équivalent.
Fourniture, pose et raccordement de 6 PC 10/16A réparties dans le local.
Fourniture, pose et raccordement de 1 PC 10/16A à l’entrée du local.
Reprogrammation de la tête de DI existante.

    - Local lave-bassins (109_244) :
Dépose et évacuation des équipements électriques existant.
Fourniture et pose et raccordement de 2 DALLES LED 4 000°K – 600x600 y compris driver.
Fourniture, pose et raccordement d’un détecteur de mouvement type LEGRAND 048944 ou techniquement équivalent.
Fourniture et pose de goulotte appareillable.
Fourniture, pose et raccordement de 4 PC 10/16A reparties dans le local.
Fourniture, pose et raccordement d’une PC 10/16 pour l’alimentation du lave-bassin, y compris câble U1000R2V 3G2,5mm², disjoncteur différentiel 20A / 30mA courbe C.

# LOT 07 – FLUIDES MEDICAUX

Normes et règlement :

Les installations devront être conformes aux règles de l'art, normes, règlement, décrets et arrêtés en vigueur à la date précisée dans les pièces administratives.

Toute installation non conforme avec la nouvelle réglementation en fin de chantier serait totalement refusée.

Les normes :

- NF EN ISO 7396-1 concernant les systèmes de distribution de gaz médicaux

- FD S 90-155 concernant les compléments pour la conception et les essais

- NF EN ISO 9170-1 concernant les prises murales pour systèmes de distribution de gaz médicaux

- NFS 90-140 concernant les taux d’impuretés admissibles dans l’air à usage médical

- NF EN 737-2 et NF EN 737-3

- NF EN 738-2 et NF EN 738-3 sur les régulateurs de seconde détente

- NF EN 13348 sur les tubes en cuivre

- NF EN ISO 9170-1 et NF S 90-116 pour les prises murales

Le titulaire du lot respectera scrupuleusement l'ensemble des arrêtés et circulaires en vigueur au jour de la signature du marché

Canalisations :

Les réseaux seront exclusivement en cuivre dégraissé « oxygène » d’usine, spécifique pour gaz à usage médical avec les caractéristiques suivantes :

- Pression 30 bars.

- Livrés bouchonnés.

- Taux de carbone < 32 mg/dm².

- Conformes à la norme NF EN 13348.

- Assemblés par brasage à l’argent selon la norme et cintrés exclusivement avec une cintreuse.

- Identifiés par des étiquettes de marquage gaz indiquant le sens d’écoulement, la couleur conventionnelle et le type de réseau (primaire, secondaire).

Les réseaux seront reliés à la terre.

Les distances maximales entre supports seront :

- Jusqu'à Ø15 1,5 m.

- Ø22 à 28 2 m.

- Ø35 à 54 2,5 m.

- Plus de Ø54 3 m.

Le franchissement des joints de dilatation se fera en aérien avec une lyre. En cloison, le franchissement s'effectuera avec un fourreau dont I = Ø réseau + 30mm.

Des fourreaux seront mis en œuvre pour la traversée des cloisons, des dalles et autres obstacles pour l'ensemble des fluides mis en œuvre.

PRESTATIONS A REALISER – TOUTES TRANCHES

Consignation, isolement des réseaux

Remplacement de la panoplie de l’unité de détente O² existante

Remplacement du coffret d’alarme O² existant

Remplacement de la panoplie de l’unité de détente vide existante

Remplacement du coffret d’alarme vide existant

Mise à jour des schémas

Présence lors de la réception des fluides.

PRESTATIONS A REALISER – TRANCHE FERME

  - UNITE BEAUSOLEIL :

    - Chambre 241,242,243, 244,245,246,247, 248, 249, 250, 251, 252,257,259,261,263,265, 267, 269, 271, 273, 275, 277 et 279
Consignation, isolement des réseaux. 
Dépose des prises fluides existantes.
Raccordement d’une prise d’oxygène dans la gaine TLV (fournie et posée par le lot Electricité).
Raccordement d’une prise de vide dans la gaine TLV (fournie et posée par le lot Electricité).
Réception pharmaceutique.

PRESTATIONS A REALISER – TRANCHE CONDITIONNELLE

  - UNITE PROUST :

    - Chambres 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234,235, 236, 237, 238, 239 et 240:
Consignation, isolement des réseaux. 
Dépose des prises fluides existantes.
Raccordement d’une prise d’oxygène dans la gaine TLV (fournie et posée par le lot Electricité).
Raccordement d’une prise de vide dans la gaine TLV (fournie et posée par le lot Electricité).
Réception pharmaceutique.

# PIECES GRAPHIQUES

TRANCHE FERME

- 10-Plan_Beausoleil-TCE-janv-26.dwg

- 10-Plan_Beausoleil-TCE-janv-26-01-Maçonnerie-Démol.pdf

- 10-Plan_Beausoleil-TCE-janv-26-01-Faux-plafond-Démol.pdf

- 10-Plan_Beausoleil-TCE-janv-26-01-Sols-souples-Démol.pdf

- 10-Plan_Beausoleil-TCE-janv-26-01-Maçonnerie-Projeté.pdf

- 10-Plan_Beausoleil-TCE-janv-26-02-Menuiserie_Agencement.pdf

- 10-Plan_Beausoleil-TCE-janv-26-02-Menuiserie-Projeté.pdf

- 10-Plan_Beausoleil-TCE-janv-26-03-Faux-plafond-Projeté.pdf

- 10-Plan_Beausoleil-TCE-janv-26-04-Peinture-Projeté.pdf

- 10-Plan_Beausoleil-TCE-janv-26-04-Sols-souples-Projeté.pdf

- 10-Plan_Beausoleil-TCE-janv-26-04-Concept_douche-Projeté.pdf

- 10-Plan_Beausoleil-TCE-janv-26-05-Plomberie-Démol.pdf

- 10-Plan_Beausoleil-TCE-janv-26-05-Plomberie-Projeté.pdf

- 10-Plan_Beausoleil-TCE-janv-26-06-Electricité-Projeté.pdf

TRANCHE CONDITIONNELLE

- 11-Plan_Proust-TCE-janv-26.dwg

- 11-Plan_Proust-TCE-janv-26-01-Maçonnerie-Démol.pdf

- 11-Plan_Proust-TCE-janv-26-01-Faux-plafond-Démol.pdf

- 11-Plan_Proust-TCE-janv-26-01-Sols-Démol.pdf

- 11-Plan_Proust-TCE-janv-26-01-Maçonnerie-Projeté.pdf

- 11-Plan_Proust-TCE-janv-26-02-Menuiserie_Agencement.pdf

- 11-Plan_Proust-TCE-janv-26-02-Menuiserie-Projeté.pdf

- 11-Plan_Proust-TCE-janv-26-03-Faux-plafond-Projeté.pdf

- 11-Plan_Proust-TCE-janv-26-04-Peinture-Projeté.pdf

- 11-Plan_Proust-TCE-janv-26-04-Sols-souples-Projeté.pdf

- 11-Plan_Proust-TCE-janv-26-04-Concept-Douche-Projeté.pdf

- 11-Plan_Proust-TCE-janv-26-05-Plomberie-Démol.pdf

- 11-Plan_Proust-TCE-janv-26-05-Plomberie-Projeté.pdf

- 11-Plan_Proust-TCE-janv-26-06-Electricité-Projeté.pdf