## DPGF
DPGF - CMA Agen - Bâtiment 2 et 2 bis - Maîtrise du risque légionelle
| Désignation | U | Quantité | P.U. en € HT | P.T. en € HT
I | Etudes préalables - Etudes d'Exécution - Préparation chantier avec les services concernés | ENS | 1 |  | 0
II | Installation et repli du chantier (y compris base de vie et nettoyage) | ENS | 1 |  | 0
|  |  |  | Sous-total 1 (€ HT) | 0
|  |  |  | TVA 10% | 0
|  |  |  | Sous-total 1 (€ TTC) | 0
TRAVAUX
III | Bâtiment 2 - LOCAL PRODUCTION ECS
Appoint ECS | Installer une adoucisseur à permutation sodique sur l'appoint d'EFS de la production ECS. | U | 1 |  | 0
Appoint ECS | Installer sur l'alimentation de l'adoucisseur, dans le sens du flux, une vanne d'arrêt puis un clapet EA , un point de prélèvement, un filtre à cartouche équipé d'un bypass et d'un compteur | ENS | 1 |  | 0
Appoint ECS | Créer le bypass de l'adoucisseur. Celui-ci devra avoir l'entraxe d'une vanne d'arrêt pour éviter de créer des bras morts. | U | 1 |  | 0
Appoint ECS | Créer le cépage de l'adoucisseur équipé d'une vanne de cépage adaptée | U | 1 |  | 0
Appoint ECS | Equiper la sortie de l'adoucisseur, dans le sens du flux, d'une vanne d'arrêt, d'un point de prélèvement et d'un clapet EA. | ENS | 1 |  | 0
Appoint ECS | Après cépage, sur l'appoint ECS, installer dans le sens du flux, une vanne d'arrêt, un point de prélèvement, un compteur et un clapet EA | ENS | 1 |  | 0
Appoint ECS | Calorifuger l'ensemble des canalisation créés et existantes en classe 4 | ENS | 1 |  | 0
Départ ECS | Déposer le mitigeur thermostatique présent sur le départ ECS | U | 1 |  | 0
Départ ECS | Remplacer le départ ECS par du multicouche 51/63. Supportage et calorifuge en classe 4 inclus | ml | 5 |  | 0
Départ ECS | Installer, sur le départ ECS et dans le sens du flux, les équipements suivants : - 1 Vanne d’arrêt - 1 Robinet de prélèvement -1 Thermomètre à alcool inséré dans un doigt de gant - 1 Vanne de chasse / injection (environ 1’’) - 1 thermostat de sécurité - 1 electrovanne de sécurité - 1 purgeur d'air de type Zeparo équipé d'une vanne d'arrêt en point haut | ENS | 1 |  | 0
Retour ECS | Remplacer le départ ECS par du multicouche 41/50. Supportage et calorifuge en classe 4 inclus | ml | 5 |  | 0
Retour ECS | Installer, sur le départ ECS et dans le sens du flux, les équipements suivants : - 1 manchette témoin, non bypassable, composée de 2 vannes d'arrêt permettant de visualiser une portion droite et un coude - 1 vanne de chasse (DN proche du retour de boucle) - 1 thermomètre à doigt de gant - 1 robinet de prélèvement - 1 vanne d’équilibrage générale de modèle : GRK Net 40 - 2 pompes Grundfos MAGNA 3 40-80 N installées en parallèles, chacune équipées d'une vanne d'arrêt et d'un manomètre équipé d'une vanne d'arrêt en amont et d'un manomètre équipé d'une vanne d'arrêt, un clapet EA et d'une vanne d'arrêt en aval | ENS | 1 |  | 0
IV | Bâtiment 2 - RÉSEAUX DE DISTRIBUTION
Collecteur d’alimentation EF en combles | Remplacement du collecteur d’alimentation EF en combles du R+4 par des conduites en multicouche 51/63. Calorifuge et supportage inclus | ml | 5 |  | 0
Collecteur d’alimentation EF en combles | Remplacement du collecteur d’alimentation EF en combles du R+4 par des conduites en multicouche 41/50. Calorifuge et supportage inclus | ml | 30 |  | 0
Collecteur d’alimentation EF en combles | Remplacement du collecteur d’alimentation EF en combles du R+4 par des conduites en multicouche 32/40. Calorifuge et supportage inclus | ml | 5 |  | 0
Collecteur d’alimentation EF en combles | Remplacement du collecteur d’alimentation EF en combles du R+4 par des conduites en multicouche 26/32. Calorifuge et supportage inclus | ml | 1 |  | 0
Collecteurs d’alimentation ECS en combles | Remplacement du collecteur d’alimentation ECS en combles du R+4 par des conduites en multicouche 51/63. Calorifuge et supportage inclus | ml | 5 |  | 0
Collecteurs d’alimentation ECS en combles | Remplacement du collecteur d’alimentation ECS en combles du R+4 par des conduites en multicouche 41/50. Calorifuge et supportage inclus | ml | 30 |  | 0
Collecteurs d’alimentation ECS en combles | Remplacement du collecteur d’alimentation ECS en combles du R+4 par des conduites en multicouche 32/40. Calorifuge et supportage inclus | ml | 5 |  | 0
Collecteurs d’alimentation ECS en combles | Remplacement du collecteur d’alimentation ECS en combles du R+4 par des conduites en multicouche 26/32. Calorifuge et supportage inclus | ml | 1 |  | 0
Collecteurs d’alimentation RECS en combles | Remplacement du collecteur d’alimentation RECS en combles du R+4 par des conduites en multicouche 41/50. Calorifuge et supportage inclus | ml | 5 |  | 0
Collecteurs d’alimentation RECS en combles | Remplacement du collecteur d’alimentation RECS en combles du R+4 par des conduites en multicouche 32/40. Calorifuge et supportage inclus | ml | 15 |  | 0
Collecteurs d’alimentation RECS en combles | Remplacement du collecteur d’alimentation RECS en combles du R+4 par des conduites en multicouche 26/32. Calorifuge et supportage inclus | ml | 15 |  | 0
Collecteurs d’alimentation RECS en combles | Remplacement du collecteur d’alimentation RECS en combles du R+4 par des conduites en multicouche 20/25. Calorifuge et supportage inclus | ml | 10 |  | 0
colonnes d’alimentation EF en combles et en gaines techniques | Remplacement des colonnes d’alimentation EF en comble du R+4 et en gaines techniques par des conduites en multicouche 26/32. Calorifuge et supportage inclus | ml | 110 |  | 0
colonnes d’alimentation EF en combles et en gaines techniques | Remplacement des colonnes d’alimentation EF en comble du R+4 et en gaines techniques par des conduites en multicouche 20/25. Calorifuge et supportage inclus | ml | 55 |  | 0
colonnes d’alimentation ECS en combles et en gaines techniques | Remplacement des colonnes d’alimentation ECS en comble du R+4 et en gaines techniques par des conduites en multicouche 26/32. Calorifuge et supportage inclus | ml | 110 |  | 0
colonnes d’alimentation ECS en combles et en gaines techniques | Remplacement des colonnes d’alimentation ECS en comble du R+4 et en gaines techniques par des conduites en multicouche 20/25. Calorifuge et supportage inclus | ml | 55 |  | 0
colonnes de bouclages ECS en combles et en gaines techniques | Remplacement des colonnes de bouclages ECS en combles du R+4 et en gaines techniques par des conduites en multicouche 15/20. Calorifuge et supportage inclus | ml | 170 |  | 0
Bouclage ECS | Poser sur chaque retour de boucle, dans le sens du flux, un purgeur d'air équipé d'une vanne d'arrêt, une purge, une vanne d'équilibrage de type GRK net 15 et une vanne d'arrêt | U | 14 |  | 0
Départ colonne ECS et EFS | Poser sur chaque départ de colonne EFS et ECS, dans le sens du flux, une vanne d'arrêt et une purge | U | 28 |  | 0
Colonne EFS | Sur chaque colonne, en point haut, poser un anti-bélier équipé d'une vanne d'arrêt sans créer de bras mort. | U | 14 |  | 0
GAINES TECHNIQUES EN CHAMBRE | Raccorder les nouveaux réseaux (EFS et ECS) sur les piquages existants (EFS et ECS) de chaque chambre et poser une protection antipollution de type EA (vanne d'arrêt + clapet antipollution contrôlable) . | U | 278 |  | 0
V | Bâtiment 2 - POINTS D'USAGE
Douches des logements | Remplacer les douches existantes par des mitigeurs thermostatiques | U | 139 |  | 0
Lavabos des logements | Remplacer les lavabos par des mitigeurs équipés de butées de température et de brise jets étoile | U | 139 |  | 0
Lavabos des logements | Régler les butées de températures pour que la température de l'eau délivrée soit inférieure à 50°C | ENS | 1 |  | 0
VI | Bâtiment 2 bis - LOCAL PRODUCTION ECS
Arrivée EFS générale | Procéder à la la pose d'un ensemble de protection de type EA composé d'une vanne, et d'un clapet contrôlable sur le branchement EF général (disposition obligatoire vis à vis du code de la santé publique). | U | 1 |  | 0
Appoint de chauffage | Poser une protection antipollution de type BA en respectant le montage réglementaire constitué d'amont en aval : - 1 vanne, - 1 filtre, - 1 disconnecteur BA - 1 vanne | ENS | 1 |  | 0
Appoint ECS | Installer une adoucisseur à permutation sodique sur l'appoint d'EFS de la production ECS. | U | 1 |  | 0
Appoint ECS | Installer sur l'alimentation de l'adoucisseur, dans le sens du flux, une vanne d'arrêt puis un clapet EA, un point de prélèvement, un filtre à cartouche équipé d'un bypass et d'un compteur | ENS | 1 |  | 0
Appoint ECS | Créer le bypass de l'adoucisseur. Celui-ci devra avoir l'entraxe d'une vanne d'arrêt pour éviter de créer des bras morts. | U | 1 |  | 0
Appoint ECS | Créer le cépage de l'adoucisseur équipé d'une vanne de cépage adaptée | U | 1 |  | 0
Appoint ECS | Equiper la sortie de l'adoucisseur, dans le sens du flux, d'une vanne d'arrêt, d'un point de prélèvement et d'un clapet EA. | ENS | 1 |  | 0
Appoint ECS | Après cépage, sur l'appoint ECS, installer dans le sens du flux, une vanne d'arrêt, un point de prélèvement, un compteur et un clapet EA | ENS | 1 |  | 0
Ballon ECS | Equiper la purge de fond de ballon d'un point de prélèvement | U | 1 |  | 0
Appoint ECS | Calorifuger l'ensemble des canalisation créés et existantes en classe 4 | ENS | 1 |  | 0
Départ ECS | Déposer le mitigeur thermostatique présent sur le départ ECS | U | 1 |  | 0
Départ ECS | Remplacer le départ ECS par du multicouche 41/50. Supportage et calorifuge en classe 4 inclus | ml | 5 |  | 0
Départ ECS | Installer, sur le départ ECS et dans le sens du flux, les équipements suivants : - 1 purgeur d'air de type Zeparo équipé d'une vanne d'arrêt en point haut - 1 Vanne d’arrêt - 1 Robinet de prélèvement -1 Thermomètre à alcool inséré dans un doigt de gant - 1 Vanne de chasse / injection (environ 1’’) - 1 electrovanne de sécurité | ENS | 1 |  | 0
Départ ECS Cuisine | Installer en sous-station, sur le départ ECS de la cuisine, une vanne d'arrêt | U | 1 |  | 0
Départ ECS Bâtiment 2 bis | Installer en sous-station, sur le départ ECS du bâtiment 2 bis, une vanne d'arrêt | U | 1 |  | 0
Retour ECS | Remplacer le départ ECS par du multicouche 32/40. Supportage et calorifuge en classe 4 inclus | ml | 5 |  | 0
Retour ECS | Installer, sur le départ ECS et dans le sens du flux, les équipements suivants : - 1 manchette témoin, non bypassable, composée de 2 vannes d'arrêt permettant de visualiser une portion droite et un coude - 1 vanne de chasse (DN proche du retour de boucle) - 1 thermomètre à doigt de gant - 1 robinet de prélèvement - 1 vanne d’équilibrage générale de modèle : GRK Net 32 - 2 pompes Grundfos ALPHA 1 25-40 N installées en parallèles, chacune équipées d'une vanne d'arrêt et d'un manomètre équipé d'une vanne d'arrêt en amont et d'un manomètre équipé d'une vanne d'arrêt, un clapet EA et d'une vanne d'arrêt en aval | ENS | 1 |  | 0
Retour ECS Cuisine | Installer en sous-station, sur le retour ECS du bâtiment 2 bis, un thermomètre à alcool inséré dans un doigt de gant et un point de prélèvement et une vanne d'arrêt | ENS | 1 |  | 0
Retour ECS Bâtiment 2 bis | Installer en sous-station, sur le retour ECS du bâtiment 2 bis, un thermomètre à alcool inséré dans un doigt de gant et un point de prélèvement et une vanne d'arrêt | ENS | 1 |  | 0
VII | Bâtiment 2 bis - RÉSEAUX DE DISTRIBUTION
Collecteurs d’alimentation EF en faux-plafond du RDC et de la cuisine | Remplacement du collecteur d’alimentation EF en faux-plafond du RDC par des conduites en multicouche 41/50. Calorifuge et supportage inclus | ml | 10 |  | 0
Collecteurs d’alimentation EF en faux-plafond du RDC et de la cuisine | Remplacement du collecteur d’alimentation EF en faux-plafond du RDC par des conduites en multicouche 32/40. Calorifuge et supportage inclus | ml | 25 |  | 0
Collecteurs d’alimentation EF en faux-plafond du RDC et de la cuisine | Remplacement du collecteur d’alimentation EF en faux-plafond du RDC par des conduites en multicouche 26/32. Calorifuge et supportage inclus | ml | 25 |  | 0
Collecteurs d’alimentation ECS en faux-plafond du RDC et de la cuisine | Remplacement du collecteur d’alimentation ECS en faux-plafond du RDC par des conduites en multicouche 41/50. Calorifuge et supportage inclus | ml | 10 |  | 0
Collecteurs d’alimentation ECS en faux-plafond du RDC et de la cuisine | Remplacement du collecteur d’alimentation ECS en faux-plafond du RDC par des conduites en multicouche 32/40. Calorifuge et supportage inclus | ml | 25 |  | 0
Collecteurs d’alimentation ECS en faux-plafond du RDC et de la cuisine | Remplacement du collecteur d’alimentation ECS en faux-plafond du RDC par des conduites en multicouche 26/32. Calorifuge et supportage inclus | ml | 25 |  | 0
Collecteurs de bouclages ECS en faux-plafond du RDC et de la cuisine | Remplacement du collecteur de bouclage ECS en faux-plafond du RDC par des conduites en multicouche 32/40. Calorifuge et supportage inclus | ml | 10 |  | 0
Collecteurs de bouclages ECS en faux-plafond du RDC et de la cuisine | Remplacement du collecteur de bouclage ECS en faux-plafond du RDC par des conduites en multicouche 26/32. Calorifuge et supportage inclus | ml | 25 |  | 0
Collecteurs de bouclages ECS en faux-plafond du RDC et de la cuisine | Remplacement du collecteur de bouclage ECS en faux-plafond du RDC par des conduites en multicouche 20/25. Calorifuge et supportage inclus | ml | 25 |  | 0
Colonnes d’alimentation EF en gaines techniques et faux-plafond de la cuisine | Remplacement des colonnes d’alimentation EF en gaines techniques et faux-plafond par des conduites en multicouche 26/32 Calorifuge et supportage inclus | ml | 25 |  | 0
Colonnes d’alimentation EF en gaines techniques et faux-plafond de la cuisine | Remplacement des colonnes d’alimentation EF en gaines techniques et faux-plafond par des conduites en multicouche 20/25 Calorifuge et supportage inclus | ml | 40 |  | 0
Colonnes d’alimentation ECS en gaines techniques et faux-plafond de la cuisine | Remplacement des colonnes d’alimentation ECS en gaines techniques et faux-plafond par des conduites en multicouche 26/32 Calorifuge et supportage inclus | ml | 25 |  | 0
Colonnes d’alimentation ECS en gaines techniques et faux-plafond de la cuisine | Remplacement des colonnes d’alimentation ECS en gaines techniques et faux-plafond par des conduites en multicouche 20/25 Calorifuge et supportage inclus | ml | 40 |  | 0
Colonnes de bouclages ECS en gaines techniques et faux-plafond de la cuisine | Remplacement des colonnes de bouclages ECS en gaines techniques et faux-plafond par des conduites en multicouche 15/20 Calorifuge et supportage inclus | ml | 70 |  | 0
Bouclage ECS | Créer le bouclage en dessous de l'alimentation du dernier logement | U | 10 |  | 0
Haut de colonne ECS | Poser un purgeur d'air équipé d'une vanne d'arrêt sur les hauts de colonnes ECS, sans créer de bras morts | U | 10 |  | 0
Haut de colonne EFS | Poser un anti-bélier équipé d'une vanne d'arrêt sur les hauts de colonnes EFS, sans créer de bras morts | U | 10 |  | 0
Pied de colonne EFS et ECS | Poser sur les pieds de colonne ECS et EFS, dans le sens du flux, une vanne d'arrêt et une purge | U | 20 |  | 0
Pied de colonne RECS | Poser sur chaque retour de boucle, dans le sens du flux, un purgeur d'air équipé d'une vanne d'arrêt, une purge, une vanne d'équilibrage de type GRK net 15 et une vanne d'arrêt | U | 10 |  | 0
GAINES TECHNIQUES EN CHAMBRE | Raccorder les nouveaux réseaux (EFS et ECS) sur les piquages existants (EFS et ECS) de chaque chambre et poser une protection antipollution de type EA (vanne d'arrêt + clapet antipollution contrôlable) . | U | 56 |  | 0
VIII | Bâtiment 2 bis - POINTS D'USAGE
Douches des logements | Remplacer les douches existantes par des mitigeurs thermostatiques | U | 28 |  | 0
Lavabos des logements | Remplacer les lavabos par des mitigeurs équipés de butées de température et de brise jets étoile | U | 28 |  | 0
Lavabos des logements | Régler les butées de températures pour que la température de l'eau délivrée soit inférieure à 50°C | ENS | 1 |  | 0
Cuisine | Installer un ensemble de protection contrôlable (vanne d'arrêt + clapet EA) sur l'alimentation ECS et EFS des plonges de cuisine | U | 4 |  | 0
Cuisine | Installer un ensemble de protection contrôlable (vanne d'arrêt + clapet EA) sur l'alimentation ECS et EFS des douches des vestiaires | U | 4 |  | 0
Cuisine | Installer un ensemble de protection contrôlable (vanne d'arrêt + clapet EA) sur l'alimentation ECS et EFS des lances de désinfection | U | 6 |  | 0
Cuisine | Installer un ensemble de protection contrôlable (vanne d'arrêt + clapet EA) sur l'alimentation ECS et EFS des lave-mains genoux | U | 4 |  | 0
WC RDC | Installer un ensemble de protection contrôlable (vanne d'arrêt + clapet EA) sur l'alimentation ECS et EFS de la douche à commande temporisée | U | 2 |  | 0
IX | Bâtiment 2 et 2bis - Préréglages des vannes débitmétriques d’équilibrage
Réseaux EFS / ECS / RECS | Application des réglages définis en phase EXE | ENS | 1 |  | 0
X | Bâtiment 2 et 2bis - Etiquetage des réseau EFS, ECS et RECS
Réseaux EFS / ECS / RECS | Pose d'étiquette autocollante sur les canalisations des réseau EFS, ECS et RECS | ENS | 1 |  | 0
XI | Bâtiment 2 - Mise en place d'un poste de chloration continu
Réseaux ECS / RECS | Installer une chloration continue asservi au compteur d'appoint et à une sonde de mesure sur le retour ECS. Le point d'injuction sera installé sur le départ ECS | ENS | 1 |  | 0
XII | Bâtiment 2 - Désinfection chimique complète des installations EF et ECS
Réseaux EFS / ECS / RECS | Le protocole devra être conforme aux recommandations du Guide du CSTB « Réseaux d’eau destinée à la consommation humaine à l’intérieur des bâtiments, partie I : Guide technique de conception et de mise en œuvre » datant d’août 2004 | ENS | 1 |  | 0
XIII | Bâtiment 2bis - Désinfection chimique complète des installations EF et ECS
Réseaux EFS / ECS / RECS | Le protocole devra être conforme aux recommandations du Guide du CSTB « Réseaux d’eau destinée à la consommation humaine à l’intérieur des bâtiments, partie I : Guide technique de conception et de mise en œuvre » datant d’août 2004 | ENS | 1 |  | 0
XIV | Bâtiment 2 - Analyses de contrôle à J+2 ET à M+2
EFS / ECS | CAMPAGNE D'ANALYSE légionelle, PLAN D'ECHANTILLONNAGE À APPLIQUER : • 1 point en départ ECS (prélèvement à réaliser avec écoulement prolongé et désinfection du robinet de prélèvement) • 1 point en retour ECS (prélèvement à réaliser avec écoulement prolongé et désinfection du robinet de prélèvement) • 3 douches situées sur le bâtiment (un à proximité de l'arrivée du départ ECS, un au milieu du réseau et un en extrémité du réseau ECS) (prélèvement à réaliser avec écoulement prolongé) • 1 point en EF sur l’arrivée générale (prélèvement à réaliser avec écoulement prolongé et désinfection du robinet de prélèvement) • 1 point EF sur le lavabo situé en extrémité du réseau EF (prélèvement à réaliser avec écoulement prolongé et désinfection du robinet de prélèvement) CAMPAGNE D'ANALYSE de potabilité, PLAN D'ECHANTILLONNAGE À APPLIQUER : • 3 lavabos situés sur le bâtiment (un à proximité de l'arrivée d'EFS, un au milieu du réseau et un en extrémité du réseau EFS), (prélèvement à réaliser avec écoulement prolongé) • 1 point en EF sur l’arrivée générale (prélèvement à réaliser avec écoulement prolongé et désinfection du robinet de prélèvement) • 1 point EF sur le lavabo situé en extrémité du réseau EF (prélèvement à réaliser avec écoulement prolongé et désinfection du robinet de prélèvement) | ENS | 1 |  | 0
XV | Bâtiment 2bis - Analyses de contrôle à J+2 ET à M+2
EFS / ECS | CAMPAGNE D'ANALYSE légionelle, PLAN D'ECHANTILLONNAGE À APPLIQUER : • 1 point en fond de ballon ECS (prélèvement à réaliser avec écoulement prolongé et désinfection du robinet de prélèvement) • 1 point en départ ECS (prélèvement à réaliser avec écoulement prolongé et désinfection du robinet de prélèvement) • 1 point en retour ECS (prélèvement à réaliser avec écoulement prolongé et désinfection du robinet de prélèvement) • 2 douches situées sur le bâtiment (un à proximité de l'arrivée du départ ECS et un en extrémité du réseau ECS) (prélèvement à réaliser avec écoulement prolongé) • 1 point en EF sur l’arrivée générale (prélèvement à réaliser avec écoulement prolongé et désinfection du robinet de prélèvement) • 1 point EF sur le lavabo situé en extrémité du réseau EF (prélèvement à réaliser avec écoulement prolongé et désinfection du robinet de prélèvement) CAMPAGNE D'ANALYSE de potabilité, PLAN D'ECHANTILLONNAGE À APPLIQUER : • 2 lavabos situés sur le bâtiment (un à proximité de l'arrivée d'EFS, un en extrèmité du réseau EFS), (prélèvement à réaliser avec écoulement prolongé) • 1 point en EF sur l’arrivée générale (prélèvement à réaliser avec écoulement prolongé et désinfection du robinet de prélèvement) • 1 point EF sur le lavabo situé en extrémité du réseau EF (prélèvement à réaliser avec écoulement prolongé et désinfection du robinet de prélèvement) | ENS | 1 |  | 0
|  |  |  | Sous-total 2 (€ HT) | 0
|  |  |  | TVA 10% | 0
|  |  |  | Sous-total 2 (€ TTC) | 0
Documents Post-Travaux
XVI | Bâtiment 2 - DOE
/ | • Attestations d'essais de fonctionnement • Procès-verbal d’équilibrage des réseaux ECS • Procès-verbal de désinfection des réseaux • Résultats des analyses post-désinfection • Schéma de principe des productions ECS • Plans des réseau de distribution sanitaire • Fiches techniques des éléments installés avec certificats de garantie donnés par les constructeurs | ENS | 1 |  | 0
XVII | Bâtiment 2bis - DOE
/ | • Attestations d'essais de fonctionnement • Procès-verbal d’équilibrage des réseaux ECS • Procès-verbal de désinfection des réseaux • Résultats des analyses post-désinfection • Schéma de principe des productions ECS • Plans des réseau de distribution sanitaire • Fiches techniques des éléments installés avec certificats de garantie donnés par les constructeurs | ENS | 1 |  | 0
|  |  |  | Sous-total 3 (€ HT) | 0
|  |  |  | TVA 10% | 0
|  |  |  | Sous-total 3 (€ TTC) | 0
|  |  |  | TOTAL € HT (1+2+3) | 0
|  |  |  | TVA 10% | 0
|  |  |  | TOTAL € TTC (1+2+3) | 0
OPTIONS
5.1 | Pose de robinetteries mitigeuses temporisées
| Fourniture et pose d'un mitigeur temporisé sur LAVABO | U | 34 |  | 0
5.2 | Mofification de la configuration du bouclage (bouclage horiazontal au 1er et 4ème étage)
Fourniture et pose des éléments suivants (y compris supportage et étiquetage)
| RECS : MC12/16 de marque GERBERIT VOLEX ou UPONOR avec calorifuge mousse de polyuréthane 19mm | ml | 110 |  | 0
| RECS : MC15/20 de marque GERBERIT VOLEX ou UPONOR avec calorifuge mousse de polyuréthane 19mm | ml | 25
| RECS : MC20/25 de marque GERBERIT VOLEX ou UPONOR avec calorifuge mousse de polyuréthane 19mm | ml | 40
| RECS : MC26/32 de marque GERBERIT VOLEX ou UPONOR avec calorifuge mousse de polyuréhane 19mm | ml | 15
| RECS : MC32/40 de marque GERBERIT VOLEX ou UPONOR avec calorifuge mousse de polyuréhane 19mm | ml | 25
| RECS : MC41/50 de marque GERBERIT VOLEX ou UPONOR avec calorifuge mousse de polyutréhane 19mm | ml | 10
| Forfait pour la dépose des réseaux RECS existants en sous-sol /RDC /R+1/R+2/R+3/R+4 | U | 1
|  |  |  | Total OPTIONS € HT | 0
|  |  |  | TVA 10% | 0
|  |  |  | Total OPTIONS € TTC | 0