CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

ACCORD-CADRE DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES

Consultation n° 2026_01_GCP_Maintenance CVC

Maintenance des installations de chauffage, ventilation, climatisation

Coordonnateur du GCP

Chambre de Commerce et d'Industrie de la Vienne

CAMPUS 120

120 rue du porteau

CS80495

86000 Poitiers

Table des matières

ARTICLE 1 – PRÉAMBULE, DISPOSITIONS GENERALES, DEFINITIONS	3

ARTICLE 2 – CONDITIONS TECHNIQUES	3

2.1 Descriptif général	3

2.2 Type de marché	3

2.3 Périmètre du marché	4

2.4 Visite de site obligatoire et connaissance des installations	5

2.5 Détail de la partie forfaitaire	5

2.5.2 Périodicité et planification	8

2.5.3 Documents associés à la prestation	9

2.6 Détail de la partie hors forfait – Curatif	10

ARTICLE 3 – DEFINITIONS ET CONDITIONS D’EXECUTIONS DES PRESTATIONS	10

3.1 Modalités d’intervention	10

3.2 Inventaire physique	11

3.3 Plan de prévention et protocole de sécurité	11

3.4 Gestion des déchets	11

3.5 Lieux et horaires d’exécution	11

3.6 Saison de chauffe et de refroidissement	12

3.7 Températures indicatives attendues	13

3.8 Températures Eau Chaude Sanitaire (E.C.S.)	13

3.9 Efficacité technique et énergétique	14

3.10	Axe de progrès	14

3.11 Climatisation	14

ARTICLE 4 – ENGAGEMENT DU TITULAIRE	15

4.1 Cadre général	15

4.2 Contrôle de l’exécution	16

4.3 Prestations complémentaires	16

4.4 Opérations de vérifications, Essais et Contrôle des ouvrages	16

ARTICLE 5 – GESTION CONTRAT	16

5.1 Réunion de cadrage	16

5.2 Référents Locaux et commandes :	16

5.3 Gestion et suivi technique du marché	17

5.3.1 Suivi de contrat	17

5.3.2 Outil de suivi	17

# ARTICLE 1 – PRÉAMBULE, DISPOSITIONS GENERALES, DEFINITIONS

Le présent marché a pour objet la maintenance des installations de chauffage, ventilation et climatisation pour les membres du groupement de commande permanent adhérents à cette consultation.

Le contrat est alloti géographiquement.

Il est entendu par :

• CCI CM : Chambre de Commerce et d’Industrie de Charente Maritime – CCI 17

• CCI DS : Chambre de Commerce et d’Industrie des Deux-Sèvres – CCI 79

• CCI V : Chambre de Commerce et d’Industrie de la Vienne – CCI 86

• Le Local : Association le Local

# ARTICLE 2 – CONDITIONS TECHNIQUES

## 2.1 Descriptif général

Le présent marché a pour objet la maintenance préventive, corrective et la conduite des installations de chauffage, de ventilation et de climatisation des membres du groupement de commande.

La prestation, objet du marché, concerne des établissements recevant du public (ERP) et des établissements soumis au Code du Travail.

Le marché est un contrat avec obligation de résultat. Le Prestataire doit maintenir les températures contractuelles dans les locaux chauffés/rafraichis.

Dans les différents bâtiments des membres du groupement de commande, le titulaire assurera l’exploitation des installations de chauffage, de ventilation, de production d’eau chaude et de climatisation.

En particulier, il lui appartiendra :

- D’assurer la sécurité des installations et des personnes sur les sites concernés

- De tout mettre en œuvre pour assurer la continuité de service et s’assurer du bon fonctionnement des installations concernées

- De faire évoluer positivement l’efficacité technique et énergétique des dites installations par proposition annuelle d’un plan d’investissement pluri annuel sur ces équipements.

## 2.2 Type de marché

Le marché est un contrat de service de type P.F. (Prestations Forfaitaires) et se décompose en :

- Une partie forfaitaire (bon de commande annuel) correspondant aux opérations de maintenance préventive et de conduite des installations de Chauffage, Ventilation, Climatisation, Disconnecteur et des Adoucisseurs avec prise en charge de la conduite, la surveillance, le réglage, l’entretien courant, les menues réparations et les petites fournitures jusqu’à 100€ HT dans le cadre de ces missions.

- Une partie à bon de commande émis au fur et à mesure des besoins par les services concernés en fonction de leur besoin. Ces interventions ponctuelles peuvent être (liste indicative et non exhaustive) :

- Régularisation suite à un dépannage, et sur la base du bon d’intervention signé, par émission d’un bon de commande.

- La fourniture de pièces d’un montant supérieur à 100€HT nécessaires dans le cadre de la maintenance préventive, sur la base d’un devis qui fera l’objet d’un bon de commande

- La fourniture et la pose de nouveaux équipements.

- Etc...

Les opérations comprennent : l’enlèvement, la prise en charge, le transport et le traitement des éventuels déchets et des matériels usagés.

## 2.3 Périmètre du marché

L'accord-cadre s'exécute dans le cadre d'un groupement de commandes conformément aux articles L.2113-6 à L.2113-8 du Code de la commande publique avec la CCI de la Vienne en tant que Coordonnateur.

Contrat mono-attributaire par lot, alloti géographiquement (un lot par département).

Chacun des lots fera l’objet d’un marché séparé. Les candidats pourront répondre à un ou plusieurs lots.

Les structures et établissements concernés par le présent marché sont les suivants :

► Lot 1 : département de la Charente – Maritime :

Site 2-1 : Siège de la CCI Charente Maritime – Corderie Royale

Site 2-2 : Site du Prieuré

Site 2-3 : CFA commerce Saintes

Site 2-4 : Antenne CCI à Royan

► Lot 2 : département des Deux-Sèvres :

Site 1 : Siège Leo Lagrange

Site 2 : Campus Formation

► Lot 3 : département de la Vienne :

• Structure 1 : CCI de la Vienne

Site 3-1-1 : Campus 120, à Poitiers

• Structure 2 : Le Local

Site 3-2-1 : RHaJ - Maison de la Formation, Poitiers

La description des installations est fournie en annexe du CCTP (Un fichier Excel par 	Acheteur).

Le détail des installations techniques décrites dans les annexes sont données à titre indicatif pour permettre d’apprécier l’ampleur des prestations à effectuer et n’engagent pas le groupement de commande quant à leur exactitude.

Il appartient au Titulaire d’en vérifier le contenu et de le valider dans le cadre de l’inventaire de départ prévu.

De plus, les indications fournies peuvent être amenées à changer. Les éléments indiqués ne sont donc pas contractuels, mais indicatifs. L’entreprise candidate devra les vérifier.

Les prestations peuvent être amenées à évoluer au cours du marché, en fonction d’éléments imprévus (nouvelles installations, évolution de réglementations, abandon de sites/fermetures de sites, etc.). Ces évolutions pourront faire l’objet d’avenants au marché.

## 2.4 Visite de site obligatoire et connaissance des installations

Une visite de site est imposée et obligatoire et réunira l’ensemble des candidats à ce marché, pour chacun des lots.

| Membre du groupement | Date et heure visite de site |
| --- | --- |
| CCI Deux-Sèvres | Mardi 27 janvier 2026 à 9h00 Siège CCI Niort |
| CCI Charente Maritime | Mardi 27 janvier 2026 à 14h00 Site Prieuré La Rochelle Jeudi 29 janvier 9H30 siège CCI Corderie Royale A la suite 11h00 Site CFA Actoria Saintes |
| CCI Vienne | Mercredi 28 Janvier à 9h00 Siège CCI -Campus 120 |
| Association Le Local | A la suite CCI Vienne |

Le RDV est fixé à l’accueil du Siège de chaque CCI (adresse de facturation)

Celle-ci sera validée par un certificat de visite dont la non-production par un candidat entraînera le rejet de son offre. (Certificat à joindre à l’offre)

Les candidats déclareront être parfaitement informés de la constitution des ouvrages concernés par le marché dans leurs réponses.

Lors de sa visite préalable, le candidat fera connaitre au représentant du maitre d’ouvrage les équipements qui sont absents de la fiche inventaire du matériel et qui pourraient faire partie du domaine d’intervention du présent marché.

## 2.5 Détail de la partie forfaitaire

Cette partie correspond :

- Aux opérations de maintenance préventive des installations de Chauffage, Ventilation, Climatisation, Disconnecteur et des Adoucisseurs avec prise en charge de la conduite, la surveillance, le réglage, l’entretien courant, les menues réparations et les petites fournitures. Cette maintenance est exécutée par l’émission de bon de commande d’une durée de 12 mois.

  - Il s’agit notamment des opérations périodiques de maintenance préconisées par les constructeurs, la réglementation, les normes applicables en particulier DTU, normes françaises et cahier des charges du CSTB et les règles de l’art destinées à maintenir à tout moment l’aptitude au bon fonctionnement de l’ensemble des équipements.

  - Les gammes de maintenance et les fréquences de visites par équipement sont à proposer dans l’offre.

- A la conduite des installations durant l’année, démarrage des chaufferies pour passage en période de chauffe, arrêt de celles-ci, programmation des différents systèmes de pilotage des installations pour une meilleur efficacité des installations et une maitrise des consommations énergétiques.

  - L’organisation de cette mission, les propositions d’objectifs de performance énergétique sont à proposer dans l’offre.

Le forfait comprend :

- Pour la maintenance préventive périodique :

  - Toutes opérations d’entretien préventif des installations de CVC (de la production d’eau glacée aux équipements terminaux de climatisation compris) ; en particulier ce qui relève du décret 87 966 du 26 novembre 1987 pour toutes opérations d’entretien préventif des installations de chauffage fuel domestique et gaz.

  - La maintenance des dispositifs mécaniques, électriques ou électroniques de coupure et de régulation, protection, contrôle et régulation des équipements, le calorifugeage des circuits, des ramonages des conduits de cheminée, ainsi que la maintenance des VMC font également partie de la prestation.

  - Les opérations de nettoyage des filtres des adoucisseurs ainsi que la vérification et l’ajout de sel au besoin.

  - Les opérations de nettoyage des filtres, des cassettes et des CTA. Pour le lot n° 3 Acheteur CCI Vienne Campus 120, la fourniture des filtres est inclue au forfait si changement nécessaire.

  - Les visites de contrôles et d’essais techniques et/ou réglementaires, de réglage et programmations des divers équipements ; le suivi de l’équilibrage des installations.

  - Les contrôles réguliers de l’absence de légionnelle dans les installations de distribution d’eau chaude sanitaire, et la mise en place d’opération corrective si nécessaire.

  - Contrôle de l’analyse de l’eau dans les circuits chauffage, compris corrections par produits adaptés à chaque circuit.

  - Mesure et contrôle de la température ambiance des bâtiments.

  - Pour permettre un fonctionnement fluide, sont compris dans cette partie forfaitaire les consommables et pièces détachées dont la valeur est inférieure à 100€HT. Les fournitures d’équipements plus importants feront l’objet de devis préalables.

  - Ces éléments peuvent être complétés dans les gammes de maintenance proposés dans votre offre.

- Pour la conduite des installations :

  - La période contractuelle de chauffage est du 15 octobre au 15 avril inclus, sous réserve de validation du maître d’ouvrage. Ces dates sont données à titre indicatif et peuvent être changées selon les conditions climatiques. Cette variation possible de la durée annuelle de la période contractuelle de chauffe sera sans impact sur les conditions d’exécution du présent marché et assumée par le titulaire sans contrepartie.

  - Pour le nombre de degrés-jours correspondant à la période contractuelle de chauffage, la station météorologique de référence sera celle de chaque département.

  - Les dates de début et de fin de la période effective de chauffage sont fixées par le maître d’ouvrage. Pendant la période contractuelle de chauffage, le délai contractuel des interventions non-urgentes s’applique pour les demandes de mises en route et d’arrêt des installations.

  - En prévision du début de chaque saison de chauffe et préalablement à la demande de mise en route du chauffage par l’établissement, le titulaire se sera assuré du bon état et de la préparation des installations (purge des installations, vérification des reports d’alarme, …) de sorte à minimiser le temps de mise en marche des installations

  - Températures indicatives pendant la période de chauffe :

Tableau général complété par les consignes par site dans l’annexe CCTP

|  | Périodes scolaires |  |  | Vacances scolaires |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Du lundi au vendredi |  | WE | Selon calendrier défini par le Maitre d’ouvrage |  | Inoccupation |
| Locaux | Journée 8h à 17h | Nuit 17h à 8h | 24h/24h | 7h à 17h | 17h à 7h | 24h/24h |
| Salles de cours, permanence, bibliothèque | 19°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 12° C |
| Restaurant scolaire | 19°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 12° C |
| Bureaux | 19°C | 16°C | 16°C | 19°C | 16°C | 12° C |
| Cuisine, laverie | 16°C | 16°C | 12°C | 16°C | 12°C | 12° C |
| Halls, circulations, dégagements, escaliers | 15°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12° C |
| Gymnase | 14°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12° C |
| Vestiaires Gymnase | 19°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 12° C |
| Ateliers pédagogiques | 18°C | 16°C | 16°C | 18°C | 16°C | 12° C |
| Locaux climatisés (informatique) (Température max) | 26° C | 26° C | 26° C | 26° C | 26° C | 26° C |
| Internat | 19°C | 19°C | 16°C | 18°C | 17°C | 12° C |

Sont également inclus dans le forfait :

- Les déplacements,

- Le temps passé,

- La mise en œuvre de produits et de petites fournitures : Le titulaire fournit tous les produits et ingrédients (chiffon, huile, graisse, antigel, solvants, détartrants, etc.), tous les filtres et petites pièces d’usure (joints, courroie, …), les petits matériels (voyants, relais, fusibles, contacteurs, visserie et petite boulonnerie, etc.), les outillages et appareils de contrôle nécessaires à l’exécution des prestations.

- L’enlèvement, la prise en charge, le transport et le traitement des éventuels déchets et des matériels usagés,

- Un service dépannage tous les jours ouvrés, par simple appel, au plus tard dans les 4 heures en cas d’arrêt des équipements sensibles et 24h dans les autres cas,

- La tenue des documents de maintenance et des registres réglementaires,

- L’information et l’assistance technique auprès des référents des structures.

- Les interventions porteront sur les périmètres suivants :

- Ensemble des matériels de production thermique, chaud ou froid, quel que soit leur lieu d'installation, leur conception ou leurs conditions d'installation. Dans le cas particulier du raccordement à un réseau de chaleur, le présent marché ne concerne que les parties secondaires de l’installation.

- Les réseaux internes : liaisons entre les productions thermiques et les diffuseurs de chaleur ou de froid (tuyaux, tubes, gaines, organes de sécurité, régulations, coupures…).

- Les installations de traitement d'air et renouvellement d’air hygiénique. Compris les organes de régulation, sécurité, coupure, filtration, liaisons.

- Les installations de production d’eau chaude sanitaire (compris les organes de régulation, sécurité, coupure, filtration, liaisons).

- Les matériels électriques, de régulation et de GTB ainsi que leurs organes de protection électrique et l'ensemble des câbles d'alimentation et de commande (une journée minimale par prestataire agréé par fabricant de la GTB).

- Les raccordements aux différentes sources d'énergie.

  - Pour l’électricité : du TGBT jusqu’aux commandes des installations y compris les armoires électriques et coupures extérieures.

  - Pour le gaz : entre de la vanne de barrage située en aval du comptage y compris la vanne de coupure extérieure à la chaufferie et toutes les canalisations et organes de sécurité jusqu’aux chaudières, productions d’eau chaude sanitaire et appareils de cuisson.

  - Pour le réseau de chaleur : entre la vanne de barrage située en aval de l’échangeur de chauffage urbain du concessionnaire

Le titulaire portera à la connaissance de la structure concernée toute anomalie qu’il aura observée dans les installations dont il a la charge.

Il est également tenu de signaler toute non-conformité à la réglementation en vigueur. Toute anomalie fera l’objet d’un constat d’anomalie associé soit à une action du titulaire (prestations relevant du forfait), soit d’un devis (prestations à bon de commande).

L’organisation et la coordination des opérations de maintenance préventive sont de l’entière responsabilité du titulaire.

Les visites systématiques de maintenance doivent conduire à une indisponibilité minimale des équipements. En tout état de cause, cette indisponibilité ne pourra excéder deux heures (sauf cas de force majeure).

A chaque visite programmée, le personnel d’intervention du titulaire mentionne sur les documents d’entretien (dossier appareil), l’essentiel de la visite effectuée (nature des opérations réellement exécutées, valeur des mesures enregistrées, …). L’entreprise devra se présenter au gestionnaire avant toute intervention.

Le titulaire formule au gestionnaire de l’établissement, ses propositions d’intervention (entre autres : liste des travaux, de fourniture de pièces de rechange, le temps d’intervention et d’immobilisation). Il est tenu de signaler toute non-conformité des matériels ou équipements à la réglementation en vigueur, tenue du livret de chaufferie + remise de fiche d’intervention aux Agents d’entretien pour chacune des interventions.

### 2.5.2 Périodicité et planification

L’ensemble de ces prestations fera l’objet d’un programme annuel d’exécution des travaux remis en début de période annuelle à chaque structure, pour validation avant mise en œuvre.

Le nombre minimum de visites d’entretien à effectuer est :

- A minima pour les lots n° 1 et 3 :

  - 1 visite de contrôle et d’entretien trimestrielle pour les installations de CVC (nettoyage des filtres, des aubes de ventilateurs, contrôles électriques et mécaniques, réglages, …)

  - 1 visite d’inspection semestrielle des groupes froids.

- A minima pour le lot n° 2 CCI 79 :

Site 1 Leo Lagrange

  - 1 visite de contrôle et d’entretien semestrielle pour les installations de Climatisation et chauffage (nettoyage des filtres, des aubes de ventilateurs, contrôles électriques et mécaniques, réglages, …) et 1 visite de contrôle et d’entretien annuel pour la ventilation

  - 1 visite de contrôle et d’entretien annuelle pour la ventilation simple flux.

Site 2 Campus

  - 1 visite de contrôle et d’entretien annuel pour les installations de chauffage/climatisation chauffage (nettoyage des filtres, des aubes de ventilateurs, contrôles électriques et mécaniques, réglages, …) des salles de cours, bureaux et circulations

  - 1 visite de contrôle et d’entretien semestriel pour la climatisation de la salle serveur

  - 1 visite de contrôle et d’entretien annuelle pour la ventilation simple flux

  - 1 visite de contrôle et d’entretien semestrielle pour la ventilation double flux

- Chaque soumissionnaire précisera dans son offre la planification des visites préventives et proposera son planning dans l’objectif d’obligation de résultat qui lui incombe.

### 2.5.3 Documents associés à la prestation

Le titulaire fournira à la structure concernée copie des bons de livraisons des petites fournitures ainsi que la copie du bon de chaque intervention.

Il appartient au Titulaire de fournir sur chacun des sites un cahier de chaufferie (un cahier par chaufferie) à remplir obligatoirement après chaque intervention. Au besoin et à la demande du Maître d’Ouvrage un DOE pourra être demandé.

Le Titulaire devra également renseigner les registres de sécurité des sites concernés par le présent marché.

En fin de chaque exercice, l’entreprise fournira à la structure concernée un rapport sur les prestations exécutées, comprenant notamment :

- Le détail des opérations préventives et ponctuelles (lieu, date, nature)

- Le détail des opérations préventives et curatives (lieu, date, heure d’appel, heure d’intervention)

- Un avis général sur l’état du réseau, les éventuels dysfonctionnements constatés et les propositions pour y remédier.

Un bilan annuel devra être remis par structure concernée : Ce document rédigé et signé par le prestataire permettra au client de mesurer l’aspect qualitatif de l’ensemble des actions fournies par le prestataire afin de garantir la sécurité, la continuité de service ainsi que l’efficacité énergétique des installations de production d’eau chaude et de sous stations.

Le rapport annuel d’exploitation devra mentionner les informations suivantes :

- Bilan annuel des consommations

- Bilan annuel des actions réalisées au titre du contrat

- Liste des axes de progrès

- Mise à jour de la liste des matériels

Le rapport annuel d’exploitation doit permettre :

- Au prestataire d’inscrire l’ensemble des actions qui ont mené aux résultats attendus.

- Au client d’apprécier les résultats obtenus et de lui permettre de prendre les décisions nécessaires sur les axes de progrès repérés

Le tableau du bilan de consommation sera construit de la façon suivante.

| Site | Année de référence |  |  |  |  | Année N+1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kwh | DJU | Kwh/DJU | Surfaces chauffées | Kwh/S | Kwh | DJU | Kwh/DJU | Surfaces chauffées | Kwh/S |

## 2.6 Détail de la partie hors forfait – Curatif

Il pourra être fait appel au Titulaire pour toute opération de dépannage et/ou d’installation de matériels, sur l’ensemble des installations des sites en dehors de la partie forfaitaire.

Le titulaire du marché assurera les dépannages du lundi au vendredi de 8h à 19h (car nous n’avons plus d’astreinte technique sur nos sites) sur simple appel téléphonique d’un responsable préalablement désigné pour exécuter le marché.  Le marché inclut la mise à disposition du service.

Le prestataire intervient dans les 4h, pour une panne ayant entrainé l’arrêt complet de l’installation.

Le titulaire s'engage à mettre tous moyens à sa disposition, pour assurer sans délai le fonctionnement des installations.

Le titulaire mettra également à disposition un portail d'accès via internet permettant la demande, le suivi d’interventions ainsi que toutes informations nécessaires au bon déroulement du marché dont le suivi des consommations d’énergie, DJU, retour d’interventions, etc.

Un mémoire technique récapitulant les modalités de dépannage et d’accompagnement des gestionnaires du site sera remis avec l’offre du candidat et servira au jugement des offres.

Le titulaire affichera en chaufferie la marche à suivre en cas de panne.

Ces interventions feront l’objet d’un bon de commande de régularisation sur la base du bon d’intervention signé par le responsable local.

En cas de panne importante, soit + de 4h d’intervention et plus de 500€ de fournitures, l’intervention sera précédée de l’émission d’un devis validé par chaque acheteur et par l’émission d’un bon de commande.

Aussi, les interventions ponctuelles peuvent être (liste indicative et non exhaustive) :

- Inspection de l’ensemble des matériels

- Installation de matériels (nouveau ou ancien)

- Nettoyage des groupes froids, des chaudières, etc...

- etc.

Ces interventions feront l’objet de bons de commande à l’intervention et feront l’objet d’une facturation séparée.

Aussi, une attention particulière sera portée sur les délais proposés d’intervention. Il pourra être demandé, de manière exceptionnelle et en cas de nécessité, une intervention en urgence (possibilité de travailler la nuit, les week-ends et durant les périodes de vacances scolaires) dans le cas d’une panne importante sur le système de chauffage par exemple.

# ARTICLE 3 – DEFINITIONS ET CONDITIONS D’EXECUTIONS DES PRESTATIONS

## 3.1 Modalités d’intervention

Le technicien chargé de l’intervention fera en sorte que ses interventions provoquent le moins de gêne possible aux occupants.

Chaque fois que cela sera nécessaire, le titulaire devra, à ses frais et après approbation par la structure concernée, placer les barrages ou déviations, poser les écriteaux et prendre toutes les dispositions pour assurer la signalisation et prévenir les divers usagers et le personnel de la présence de zones interdites.

Il devra informer sans retard le responsable du marché de toute anomalie susceptible d'entraîner des détériorations des installations ou de mettre en cause la sécurité.

Si un fait anormal quelconque intéressant l'installation, objet du présent marché, vient à se produire, toutes les dispositions seront prises par la personne responsable du marché pour en interdire l'usage ou en suspendre le fonctionnement et pour en informer immédiatement le Titulaire.

## 3.2 Inventaire physique

Un inventaire physique devra être réalisé en début d’exécution du marché. Il indiquera les marques et types d’appareil à entretenir, leur nombre, leur âge, leur emplacement et leur état au moment de l’établissement de l’inventaire.

Un procès-verbal contradictoire de l'état des lieux et des équipements est établi au début et à la fin du marché.

Le Titulaire déclare connaître parfaitement la constitution des locaux et la consistance des équipements dont il assure la maintenance, ainsi que les règles de sécurité et d’hygiène.

En conséquence, il ne pourra se prévaloir, en aucune circonstance, du manque ou de l’inexistence des spécifications afférentes aux installations.

## 3.3 Plan de prévention et protocole de sécurité

Conformément à la réglementation en vigueur relative à l’hygiène et à la sécurité, le titulaire devra établir des plans de prévention avec les structures du groupement de commande dans le mois suivant la notification du marché (un par site).

Pour les interventions de meulage, soudage, etc. un permis feu devra être établi entre les deux parties.

De plus, dans l’éventualité de livraison de consommables directement sur les sites, il devra être établi des protocoles de sécurité avec les entreprises en charge des opérations de chargement et déchargement.

La réception des livraisons devra être assurée par le titulaire lui-même.

## 3.4 Gestion des déchets

L’élimination conformément aux textes en vigueur des résidus, des déchets et les matériels usagés est à la charge du titulaire.

Après toute intervention, les sols seront nettoyés, au plus tard en fin de journée, toute salissure devant être supprimée.

Le titulaire du marché devra prendre toutes les précautions nécessaires concernant les fluides frigorifiques, en cohérence avec le F-Gas et le RGECF notamment.

## 3.5 Lieux et horaires d’exécution

Toutes interventions doivent être planifiées en amont avec la structure concernée.

Pour les opérations de maintenance préventive, la période d’intervention s’étend de 9h à 17h, du lundi au vendredi inclus.

Pour les opérations de dépannage, la période d’intervention s’étend de 8h à 19h, du lundi au vendredi inclus.

Toute intervention pourra, sur l’initiative de l’opérateur économique et en accord avec le pouvoir adjudicateur, être commencée et/ou poursuivie en dehors de la période d’intervention définie ci-dessus jusqu'à la correction ou l’élimination du problème. Dans ce cas, aucun supplément de prix ne pourra être facturé par l’opérateur économique.

A compter de la demande d’intervention du pouvoir adjudicateur, les interventions pour dépannage devront avoir lieu :

  - dans un délai de 4 h maximum pour les équipements sensibles (climatisation de serveurs, chaufferie en période de chauffe, ECS de locaux à sommeil, etc.),

  - dans un délai de 24 h maximum pour les autres matériels ou équipements.

Les spécificités d’intervention par structures et par sites sont détaillées en annexes du CCTP.

Sites et adresses d’exécution des prestations :

| N° site | Site | Adresse d’intervention |
| --- | --- | --- |
| Lot 1-1 | Siège CCI 17 | La Corderie Royale BP 20129 - 17306 Rochefort Cedex |
| Lot 1-2 | Site La Rochelle | 21 Chemin du Prieuré 17000 La Rochelle |
| Lot 1-3 | CFA commerce Saintes | ZI de l’Ormeau de Pied - 17100 Saintes |
| Lot 1-4 | Antennes de Royan | 5 Rue du Château d’eau - 17200 Royan |
| Lot 2-1 | Leo Lagrange | 20 Avenue Leo Lagrange, 79000 Niort |
| Lot 2-1 | Campus Formation | 2 Rue Ernest Perochon, 79000 Niort |
| Lot 3-1-1 | Campus 120 | Campus 120 – 120 Rue du Porteau – ZI République – 86000 Poitiers |
| Lot 3-2-1 | Résidence Le Local | 16, Rue Saint Pierre le Puellier 86000 Poitiers |

## 3.6 Saison de chauffe et de refroidissement

La saison de chauffage commence le 7 octobre plus ou moins 10 jours pour 221 jours. Pendant cette période, le Prestataire doit assurer dans les locaux les températures indicatives définies ci-dessous à ±1°C

Uniquement après accord des référents par structures, le Prestataire aura la faculté d’arrêter complètement le chauffage des locaux s’il juge que les températures extérieures le permettent et de le remettre en fonctionnement si besoin est.

La saison de refroidissement commence à l’arrêt de la saison de chauffe. Pendant cette période, le Prestataire doit assurer dans les locaux les températures indicatives définies ci-dessous à ± 2°C.

## 3.7 Températures indicatives attendues

Les températures de zones par structures et par sites sont détaillées en annexes du CCTP.

  - Le Prestataire doit maintenir les températures contractuelles dans les locaux chauffés/rafraichis, dans les conditions suivantes, tant que la température journalière moyenne est supérieure ou égale à la Température extérieure de base* contractuelle.

  - Dans le cas où la température extérieure s’abaisserait/s’élèverait au-dessous/au-dessus de la température extérieure de base, le Prestataire assurera le meilleur chauffage/refroidissement compatible avec la puissance des installations et leur sécurité de marche.

*Température extérieure de base : fixée suivant les zones géographiques (METEOCLIM)

|  | Périodes scolaires |  |  | Vacances scolaires |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Du lundi au vendredi |  | WE | Selon calendrier défini par le Maitre d’ouvrage |  | Inoccupation |
| Locaux | Journée 8h à 17h | Nuit 17h à 8h | 24h/24h | 7h à 17h | 17h à 7h | 24h/24h |
| Salles de cours, permanence, bibliothèque | 19°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 12° C |
| Restaurant scolaire | 19°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 12° C |
| Bureaux | 19°C | 16°C | 16°C | 19°C | 16°C | 12° C |
| Cuisine, laverie | 16°C | 16°C | 12°C | 16°C | 12°C | 12° C |
| Halls, circulations, dégagements, escaliers | 15°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12° C |
| Gymnase | 14°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12° C |
| Vestiaires Gymnase | 19°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 12° C |
| Ateliers pédagogiques | 18°C | 16°C | 16°C | 18°C | 16°C | 12° C |
| Locaux climatisés (informatique) (Température max) | 26° C | 26° C | 26° C | 26° C | 26° C | 26° C |
| Internat | 19°C | 19°C | 16°C | 18°C | 17°C | 12° C |

Ces consignes d’abaissement et leurs plages horaires seront fixées en début de contrat pourront être modifiées à la demande de chaque établissement. L’exploitant devra assurer l’atteinte de ces températures d’abaissement avec une tolérance de +2 ou – 1°C, notamment lors de températures extérieures basses (inférieures à +5°C).

Le titulaire est tenu d’assurer les températures indicatives ci-dessus pour une température extérieure ne s’abaissant pas au-dessous de -5°C.

Dans le cas où la température extérieure s’abaisserait au-dessous de la température extérieure de base, le titulaire assurera le meilleur chauffage compatible avec la puissance des installations et leur sécurité de marche.

  - Conditions d’exploitation climatisation

Pour les espaces tertiaires climatisés (bureaux, amphithéâtres, …) : 26°C ± 2°C

Pour les locaux informatiques : 24°C ± 2°C

  - Accès à distance : pour des raisons de sécurité informatique, les accès à distance depuis l’extérieur seront mis en place au cas par cas dans le respect des protocoles de sécurité mis en place par les différentes DSI.

## 3.8 Températures Eau Chaude Sanitaire (E.C.S.)

La fourniture de l’eau chaude doit être assurée toute l’année, cependant le Prestataire peut le cas-échéant interrompre cette fourniture pour travaux annuels d’entretien.

Cette interruption se fera pendant une durée totale de 6 Jours au maximum par période de moins de 48 heures consécutives, elles-mêmes séparées de cinq jours au minimum. Le Prestataire doit en aviser la structure concernée une semaine au moins avant chaque interruption.

Par application des circulaires DGS N°97/311 du 24 Avril 1997, DGS n°98/711 du 31 Décembre 1998 et DGS n°2002/243 du 24 Avril 2002, relatives à la surveillance et à la prévention du risque lié aux légionelles, le Prestataire procédera à la mise en place des moyens nécessaires et complémentaires à ceux pris en charge par le Maître d'Ouvrage afin de limiter le risque en matière de développement bactériologique de type Legionella.

Le titulaire devra avoir la maîtrise complète des boucles d’eau chaude sanitaire jusqu’aux mitigeurs.

    - Température minimum départ ballon supérieur à 55°C

    - Température minimum retour de boucle supérieur à 50 °C

Le titulaire devra notamment mettre en place un enregistrement des températures de circulation.

Seront à minima intégrés à la prestation 1 analyse/semestre pour les vestiaires et équipements de restauration.

En cas de résultat positif le traitement est à la charge du titulaire (choc thermique) ainsi que l’ensemble des analyses jusqu’au retour à la normale constaté. Un carnet sanitaire "Lutte contre la légionelle" sera mis en place sur chaque sur site qui le nécessite, il sera renseigné par le titulaire pour la partie le concernant (analyses)

Le Prestataire chiffrera les éventuelles améliorations nécessaires pour respecter les températures, procédera à la mise en place des moyens nécessaires afin de limiter le risque en matière de développement de Légionnelles, du lieu de production jusqu’au point de puisage.

Voir Annexe CCTP / membre pour les sites concernés par cette prestation.

## 3.9 Efficacité technique et énergétique

Le Prestataire s’engage à gérer, les installations de production d’eau chaude, d’ECS et de climatisation afin d’optimiser les coûts de fonctionnement liés au chauffage et devra proposer des d’actions d’optimisation énergétique (sans surcoût ou optionnelles).

## Axe de progrès

Pendant la durée de son exploitation, le prestataire sera tenu de proposer et de chiffrer les axes de progrès nécessaires à l’amélioration des installations faisant l’objet du présent contrat.

Tous les axes de progrès proposés par le prestataire devront justifier la cohérence du choix technique et économique mesurable par rapport à une valeur de référence.

La valeur de référence pourra être :

  - Le temps d’interruption de service à l’année N-1

  - L’énergie consommée en KWh à l’année N-1 à Degré Jour Unifié (Dju) et surfaces chauffées constant

## 3.11 Climatisation

Le Prestataire doit assurer dans les locaux la température contractuelle de 26 °C à ±2°C et : 24°C ± 2°C pour les locaux informatiques, durant toute la durée du contrat.

# ARTICLE 4 – ENGAGEMENT DU TITULAIRE

## 4.1 Cadre général

L’exécution des prestations du titulaire ne doit souffrir d’aucun retard, ni interruption pouvant perturber les structures membres du groupement.

Le Titulaire à un devoir de conseil vis à vis des structures du groupement. Il devra notamment faire part de l’oubli éventuel d’un type de traitement, de prestation.

Le Titulaire devra disposer d'un personnel en nombre suffisant et possédant les qualifications indispensables.

Le Titulaire devra faire les réglages qui garantissent les meilleurs rendements de fonctionnement.

Le Titulaire répondra à l’ensemble des dépannages en journée sur simple appel téléphonique.

D'une façon générale, il est attendu du Titulaire qu'il joue pleinement son rôle de conseil technique. A ce titre, des réunions sont à prévoir entre les structures du groupement et le Titulaire.

Ces réunions permettront de définir et d’arrêter les modalités de visites in-situ. Le Titulaire fournira alors un planning des interventions par structure/site/bâtiment.

Pendant toute la durée d'exécution du marché et lors des interventions sur sites, le Titulaire est responsable des dommages qui pourraient être causés soit aux personnes, soit aux biens, soit aux installations.

Le Titulaire prend à sa charge tous les risques de responsabilité civile (accidents, incendies, explosions, vol, dégâts des eaux…) découlant de la mission qui lui est confiée.

A cet effet, il doit contracter une assurance prenant effet au moins à la date d'exécution du marché.

Le Prestataire s’engage à assurer l’exécution des prestations dans les conditions fixées dans le présent Contrat dans le but de :

  - Sécuriser les locaux de production d’eau chaude et sous station et veiller aux respects des réglementations en vigueur.

  - Assurer en continu et tout au long de la durée du contrat le bon fonctionnement des installations de production d’eau chaude, de climatisation et d’ECS

  - Faire évoluer positivement l’efficacité technique et énergétique des dites installations et d’optimiser les coûts de fonctionnement liés à la production d’eau chaude, de climatisation et d’ECS.

Le niveau de performance des installations thermiques évolue positivement dans les conditions ci–mentionnées et également au regard des propositions d’axes de progrès que le Prestataire s’engage à formuler durant l’exécution du Contrat.

Les axes de progrès proposés par le prestataire devront justifier un retour économique ou /et technique dans les conditions précisées dans le présent Contrat.

Dans le cas où l'installation cesse d'être conforme à la législation ou réglementation en vigueur, le Prestataire, dès qu'il en a connaissance, doit le signaler à la structure concernée, laquelle est tenue d'y remédier. Sous réserve que l'installation reste conforme à cette réglementation, le Prestataire est responsable de la bonne observation en chaufferie des règlements de sécurité et de lutte contre la pollution des eaux et de l'air.

Le prestataire s’engage à informer ses personnels, employés, ou toute personne physique ou morale susceptibles d’intervenir en son nom sur les sites du groupement des règles en vigueur sur chaque site.

## 4.2 Contrôle de l’exécution

L’opérateur économique mettra en place une procédure d’autocontrôle permettant d’assurer une exécution des prestations conformes à ses obligations.

En outre, le pouvoir adjudicateur pourra, à tout moment, procéder à toutes vérifications et faire contrôler les équipements par son personnel ou un organisme habilité, sans que ce contrôle ne dégage en rien la responsabilité du titulaire.

## 4.3 Prestations complémentaires

Le soumissionnaire peut proposer en annexe de son offre des services complémentaires en vue de favoriser l’optimisation de la qualité de la prestation et de sa prise en charge.

La structure concernée pourra, en cas de besoin ponctuel, charger le prestataire retenu de remplir des services complémentaires. Ceux-ci feront l’objet d’une demande de prix dont le formalisme sera adapté à chaque demande.

## 4.4 Opérations de vérifications, Essais et Contrôle des ouvrages

Les stipulations du CCAG sont applicables.

Les vérifications quantitatives et qualitatives sont effectuées lors de l’exécution des prestations par la structure concernée. L’absence de signature de la structure concernée avec nom du signataire sur les bons d’intervention de l’entreprise vaudra refus de paiement de la partie forfaitaire au titre de la non-vérification des prestations.

# ARTICLE 5 – GESTION CONTRAT

## 5.1 Réunion de cadrage

Une réunion de cadrage avec les titulaires de chaque lot sera organisée dans un délai de 10 jours maximum suivant la notification du marché.

Cette réunion permettra de repréciser les livrables et prestations attendues dans le cadre du présent marché, les modalités de commandes et de gestion, et des personnes habilitées à engager des commandes et les adresses de livraison.

Cette réunion de cadrage pourra se faire en présentiel ou par visioconférence.

## 5.2 Référents Locaux et commandes :

Les personnes mentionnées ci-dessous seront seules habilitées à préparer et émettre les commandes pour la partie forfaitaire et à bon de commande.

| Membre du groupement | Nom Prénom | Courriel | Téléphone |
| --- | --- | --- | --- |
| CCI Charente-Maritime | DEYSIEU Antoine CHARGELEGUE Christophe | a.deysieu@charente-maritime.cci.fr c.chargelegue@charente-maritime.cci.fr | M.; 06 75 59 54 09.. 06 82 92 15 48 |
| CCI Deux-Sèvres | Karine PAILLER Aurélie TAFFOURIN | k.pailler@cci79.com a.taffourin@cci79.com | 05.49.28.79.76 05 49 28 79 79 |
| CCI Vienne | Julien David | jdavid@poitiers.cci.fr | 0549603462 |
| Association Le Local | Amandine FILLON | coordshaj@lelocal.asso.fr | 0614411836 |

Les membres du groupement peuvent utiliser les modes de passation de commande suivants :

  - Par courriel via un bon de commande de type administratif

  - Via le portail de commande en ligne ou un bon de commande du titulaire

Le titulaire s’engage à réceptionner et à honorer les commandes passées par tous ces médias et doit s’adapter aux changements éventuels de modalités des membres du groupement pendant la durée du marché.

## 5.3 Gestion et suivi technique du marché

### 5.3.1 Suivi de contrat

Le titulaire devra assurer une revue fournisseur au minimum une fois par an afin de faire un point sur la bonne exécution du marché (maintien des T° contractuelles, axe de progrès, rapport, maintenance préventive, curative…) et ainsi permettre à chaque membre du groupement de mesurer les performances du titulaire dans le cadre de l’exécution des prestations.

Concernant la performance du titulaire, le coordinateur du Groupement de commande, dans le cadre de sa politique d’achat a mis en place une démarche structurée d’amélioration continue de la prestation.

Cette philosophie se traduit par la mise en place d’un processus d’évaluation fournisseur, basé sur un système de mesure factuel de la performance fournisseur et sur des plans d’actions communs pour des gains partagés.

Le titulaire sera donc soumis à une évaluation de la performance (appréciation notée du bien ou du service au regard du cahier des charges et/ou des engagements contractualisés).

Les résultats de cette évaluation annuelle seront communiqués en toute transparence, afin que le titulaire puisse définir les mesures correctives (si nécessaires), permettant ainsi d’améliorer la prestation sur la période de renouvellement de marché.

### 5.3.2 Outil de suivi

Le titulaire mettra à disposition un support de transmission dématérialisé via un outil type GMAO ou espace client en ligne sécurisé.

Un accès devra être prévu pour chaque gestionnaire de site.

Cet outil pourra comporter, entre autres :

- L’inventaire des équipements tenu à jour

- Les plannings prévisionnels de maintenance préventive

- Les rapports annuels

- Les devis

- Déclaration d’un ticket

- Les suivis d’interventions correctives réalisés

- Toute pièce utile, type photographies…