## Site 2-1 Siège LEO Equipts
SITE : Siège CCI DEUX SEVRES - 20 AVENUE LEO LAGRANGE - NIORT
Bâtiment | Type d'équipement | Nombre | Marque | Année | Caractéristique | N° Série | Observation
Climatisation
Toiture 2 | groupe exterieur | 1 | Daikin |  | RZQ5G71L3V1B | J021926 | 07/08/25 : conseil de verification calorifuge tuyauteries
Rdc accueil | unité interieure | 1 | Daikin | 2015 | BYBS71D-W1 | 6200703
Toiture 6 | groupe exterieur | 1 | Daikin |  | RY100DAY1 |  | 07/08/25 :calorifuge tuyauterie en mauvais etat, fuite de fluide non verifié
Rdc bureau droite | unité interieure | 1 | Daikin | 2015 | BYB5125D-W1 | 6300911
Toiture 7 | groupe exterieur | 1 | Daikin |  | RZQGS71L3V1B | JO211940 | 2 bouches donnent sur l'accueil (vers l'arrière) et 3 donnent donnent sur une piece ouverte à cote de l'accueil (vers l'arrière) 07/08/25 :calorifuge en mauvais etat
Rdc accueil et arrière | unité interieure | 1 | Daikin | 2015 | BYBS710-W1 | 6200234
Toiture 3 | groupe exterieur | 1 | Daikin |  | RZQGS71B7V3B | 1704704 | Cette clim a 2 bouches sur l'accueil. 07/08/2025 :verification etat calorifuge des tuyauteries
Rdc | unité interieure | 1 | Daikin | 2007 | BYBS71D-W1 | 6200240
Toiture 1 | groupe exterieur | 1 | Daikin |  | RZAG140N2Y1B | J000674 | 07/08/25 :RAS
Rdc salle de réunion | unité interieure | 1 | Daikin | 2023 | FBA140A2VEB | J0020283
Toiture 4 | groupe exterieur | 1 | Daikin |  | RZQ125B8W1B | 3109056 | 07/08/25 : conseil de verification calorifuge tuyauteries
R+1 Face avant | unité interieure | 1 | Daikin | 2011 | BYB512D-W1 | 630868
Toiture 5 | groupe exterieur | 1 | Daikin |  | RZQ125B8W1B | 1722810 | 07/08/25 : conseil de verification calorifuge tuyauteries
R+1 Arrière | unité interieure | 1 | Daikin | 2007 | BYB512D-W1 | 6300911
Toiture | groupe exterieur | 1 | Daikin |  | RXS35G2V1B | JO69978 | 07/08/25 :: pas controlé ?
R+1 -Local serveur | unité interieure | 1 | Daikin | 2008 | FTXS35G2V1B | J144907
Toiture virage | Groupe extérieur | 1 | Mitsubishi |  | MXZ-5D102VA | 34UOOO67 | 07/08/25 : conseil de verification calorifuge tuyauteries
R+1- bureau Cpi/NB/JV | unité interieure | 1 | Mitsubishi | 2013 | MSZ-5F25VE
R+1- bureau RC/JB | unité interieure | 2 | Mitsubishi | 2013 | MSZ-5F25VE
R+1- bureau JC | unité interieure | 1 | Mitsubishi | 2013 | MSZ-5F25VE
R+1- bureau IMo | unité interieure | 1 | Mitsubishi | 2013 | MSZ-5F25VE
Ventilation
Toit terrasse | centrale d'extraction simple flux | 1 | VIM |  | JBHB ECO 45 C/ série 261313 |  | 03/02/25 : RAS
DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS - CVC - Lot n° 2 - SIEGE LEO LAGRANGE - site 1

## Site 2-1 Siège LEO presta
SITE : Siège CCI DEUX SEVRES - 20 AVENUE LEO LAGRANGE - NIORT
SPECIFICATIONS PARTICULIERES : Horaires : Prestations à prévoir du lundi au vendredi de 08h15/12h30 - 13h45/17h00
Type d'espace (destination) | Prestation attendue | Température de référence exigée en°C |  | Occupation | Observation
|  | En chauffe | En refroidissement
Bureaux RDC et 1er étage | chauffage / refroidissement | 19 | 26 | 8h15-12h30/ 13h45-17h00 : du lundi au vendredi hors fermetures exceptionnelles
hall et couloirs | chauffage / refroidissement | 16 | 24
salle de réunion | chauffage / refroidissement | 19 | 26
sanitaires |  | 20 | NC
Local serveur | climatisation |  | 24 | 7/7 24/24
DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS - CVC - Lot n°3 - Structure 4 - site 4
DESCRIPTIF DES PRESTATIONS - CVC- Lot n°2 - SIEGE LEO LAGRANGE - site 1

## Site 2-2 CAMPUS Equipts
SITE : CAMPUS BY CCI DEUX SEVRES - 2 RUE ERNEST PEROCHON -NIORT
Bâtiment | Type d'équipement | Nombre | Marque | Caratéristique | Observation
Chauffage
| Chaudière gaz +distribution hydraulique (pompes) | 1 | UNICAL | MODULEX EXT 150 - puissance nominale : 11,7-146,1 kw | mise en service : 25/10/2021
Climatisation
R+3 ET R+4 | groupe VRV unite exterieure (sous porche) | 1 | Daikin | RXYQ18U7Y 1B serie 1901014 | mise en service : 2018/2019/2020
| touch manager | 1 |  | DCM601A51
R+3 rue salle 308 | unites intérieures type cassettes murales | 2 | Daikin | FXAQ25A
R+3 rue salle 307 | unites intérieures type cassettes murales | 2 | Daikin | FXAQ25A
R+3 rue salle 306 | unites intérieures type cassettes murales | 1 | Daikin | FXAQ25A
R+3 rue salle 305 | unites intérieures type cassettes murales | 1 | Daikin | FXAQ25A
R+3 cour salle 301 | unites intérieures type cassettes murales | 2 | Daikin | FXAQ25A
R+3 cour salle 302 | unites intérieures type cassettes murales | 2 | Daikin | FXAQ20A
R+3 cour salle 303 | unites intérieures type cassettes murales | 1 | Daikin | FXAQ32A
R+3 cour salle 304 | unites intérieures type cassettes murales | 1 | Daikin | FXAQ25A
R+4 rue salle 405 | unites intérieures type cassettes murales | 2 | Daikin | FXAQ25A
R+4 rue salle 404 | unites intérieures type cassettes murales | 2 | Daikin | FXAQ25A
R+4 cour salle 401 | unites intérieures type cassettes murales | 2 | Daikin | FXAQ25A
R+4 cour salle 402 | unites intérieures type cassettes murales | 1 | Daikin | FXAQ25A
R+4 cour salle 403 | unites intérieures type cassettes murales | 1 | Daikin | FXAQ25A
RDC/R+1/R+2 (cote cour) | groupe VRV unite exterieure (sous porche) | 1 | Daikin | RXYQ14U7Y 1B n° série :3003705
RDC/R+1/R+2 (cote rue) | groupe VRV unite exterieure (sous porche) | 1 | Daikin | RXYQ14U7Y 1B n° série :3003705
Rdc rue/ bureau V Pichot | unites intérieures type cassettes murales | 1 | Daikin | FXAQ15A
Rdc rue bureau Nathalies | unites intérieures type cassettes murales | 1 | Daikin | FXAQ25A
Rdc Rue bureau C.Coutant | unites intérieures type cassettes murales | 1 | Daikin | FXAQ25A
Rdc rue bureau D Gerardin | unites intérieures type cassettes murales | 1 | Daikin | FXAQ25A
Rdc cour Foyer | unites intérieures type cassettes murales | 2 | Daikin | FXAQ25A
Rdc cour bureau A. Lagrange | unites intérieures type cassettes murales | 1 | Daikin | FXAQ25A
Rdc cour bureau T. Bonnet | unites intérieures type cassettes murales | 1 | Daikin | FXAQ25A
R+1 rue salle 107 | unites intérieures type cassettes murales | 1 | Daikin | FXAQ32A
R+1 rue salle 106 | unites intérieures type cassettes murales | 1 | Daikin | FXAQ32A
R+1 rue salle 105 | unites intérieures type cassettes murales | 1 | Daikin | FXAQ32A
R+1 rue salle 104 | unites intérieures type cassettes murales | 2 | Daikin | FXAQ25A
R+1 cour salle 101 | unites intérieures type cassettes murales | 2 | Daikin | FXAQ25A
R+1 cour salle 102 | unites intérieures type cassettes murales | 2 | Daikin | FXAQ25A
R+1 cour salle 103 | unites intérieures type cassettes murales | 2 | Daikin | FXAQ25A
R+2 rue salle 206 | unites intérieures type cassettes murales | 2 | Daikin | FXAQ32AUV1B
R+2 rue salle 205 | unites intérieures type cassettes murales | 1 | Daikin | FXAQ32AUV1B
R+2 rue salle 204 | unites intérieures type cassettes murales | 2 | Daikin | FXAQ20AUV1B
R+2 cour salle 201 | unites intérieures type cassettes murales | 2 | Daikin | FXAQ32AUV1B
R+2 cour salle 202 | unites intérieures type cassettes murales | 2 | Daikin | FXAQ32AUV1B
R+2 cour salle 203 | unites intérieures type cassettes murales | 2 | Daikin | FXAQ32AUV1B
R+2 local serveur | unite extérieure | 1 | Daikin | RZAG35AV1B série J001006
| unite intérieure | 1 | Daikin | FTXM35N2V1B serie J035877
Ventilation
Niveaux RDC/R+1/R+2/R+3 | caissons d'extraction de type simple flux | 2 | ? | ? | ces caissons sont implantés en comble du R+4/amenée d'air par bouches ds coffres des volets roulants/reprise par bouche d'extraction dans les plenums des faux plafonds des circulations/"trous" ds cloisons de separation assurent le transfert d'air entre les locaux et les circulations
Niveau R+4 | centrale de type double flux avec echangeur | 1 | KOMPAKT REGO | REGO-2000VE-R-EC-C3 n° 0906155 | implantée dans local technique r+4 en 2008- chaque salle est equipée d'une grille de soufflage et d'une grille de reprise
DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS - CVC - Lot n° 2 - CAMPUS FORMATION - site 2

## Site 2-2 CAMPUS Prestations
SITE : CAMPUS BY CCI DEUX SEVRES - 2 RUE ERNEST PEROCHON -NIORT
SPECIFICATIONS PARTICULIERES : Horaires : Prestations à prévoir du lundi au vendredi de 08h15/12h30 - 13h45/17h00
Type d'espace (destination) | Prestation attendue | Température de référence exigée en°C |  | Occupation | Observation
|  | En chauffe | En refroidissement
Bureaux , salles de cours et foyer | chauffage et climatisation | 19 | 24 | 8h15-12h30/ 13h45-17h00 : du lundi au vendredi hors fermetures exceptionnelles
hall et couloirs | chauffage | 16 | NC
sanitaires | Chauffage | 20 | NC
Local serveur | climatisation |  | 24 | 7/7 24/24
DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS - CVC - Lot n°3 - Structure 4 - site 4
DESCRIPTIF DES PRESTATIONS - CVC- Lot n° 2 - CAMPUS FORMATION - site 2