## Invalides
Musée de l'Armée
Site de l'Hôtel des Invalides
PERIODICITE DES INTERVENTIONS DE MAINTENANCE PREVENTIVE
Rep. | Prestations | H | M | T | S | A | Observations
1. | Chauffage
Poste CPCU
Arrivée vapeur
| Contrôle des échangeurs vapeur |  |  | x |  |  | Pendant saison de chauffe
| Vérification des régulations vapeur |  |  | x |  |  | "
| Contrôle du bon fonctionnement de la régulation cascade échangeurs |  |  | x |  |  | "
| Vérification et contrôle des températures et pressions | x |  |  |  |  | "
| Entretien des régulateurs et des vannes |  |  | x |  |  | "
| Entretien des purgeurs et réglage en fonction des besoins |  |  | x |  |  | "
| Essais de fonctionnement et d'arrêt des pompes condensat par les contracteurs à flotteur de la bâche |  |  | x |  |  | "
| Nettoyage et réglage si nécessaire des flotteurs |  |  | x |  |  | "
| Contrôle du bon échange |  |  | x |  |  | "
Départ circuit secondaires
| Vérification des circuits secondaires départ chauffage |  |  | x |  |  | Pendant saison de chauffe
| Contrôle des températures départ et retour | x |  |  |  |  | "
| Manœuvre des vannes d'isolement |  |  | x |  |  | "
| Réglages des thermostats pour mainternir une eau à température de consigne |  |  | x |  |  | "
| Entretien des purgeurs et filtre |  |  | x |  |  | "
Autres matériels en sous-station
| Contrôle de la ligne vapeur, réglage de la température et de la pression |  |  | x |  |  | Pendant saison de chauffe
| Contrôle de fonctionnement et d'arrêt des pompes de condensats par les contacteurs à flotteur de la bâche |  |  | x |  |  | "
| Vérification du fonctionnement de l'armoire électrique commandant les différents appareils en sous-station et du système de manque d'eau |  |  | x |  |  | "
| Réglage des thermiques et vérification des sécurités |  |  | x |  |  | "
| Vérification du bon fonctionnement des pompes de circulation du cricuit chauffage |  |  | x |  |  | "
| Contrôle de la régulation chauffage et étalonnage suivant la saison |  |  | x |  |  | "
| Contrôle de la température de départ | x |  |  |  |  | "
| Vérification du bon fonctionnement des vannes avec manœuvre |  |  | x |  |  | "
| Graissage des moteurs des pompes, s'ils sont pourvus de graisseurs |  |  | x |  |  | "
| Contrôle du niveau d'eau dans les installations, et réglage de la pression |  |  | x |  |  | "
| Vérification de l'extracteur en sous-station avec réglage du thermostat |  |  | x |  |  | "
| Vase d'expansion |  |  |  |  | x
| Contrôler la pression du vase d'expansion fermé après découplage du réseau |  |  |  | x
Vérifier le fonctionnement général des groupes de transfert
Traitement du circuit chauffage
| Analyse de l'eau pour maintenir le pH compris dans des valeurs de 9,5 à 10 |  |  | x
| Injection éventuelle de produit rectificateur, si nécessaire |  |  | x
| Décompression chasse pour évacuation des boues à partir du système de chasse automatique situé sur le collecteur de retour chauffage |  |  | x
| Chasses périodiques pour éliminer les boues de l'installation sur bouteille |  |  | x
Entretien de fin de saison
| Arrêt des équipements |  |  |  |  | x
| Mise au repos des installations de chauffage |  |  |  |  | x
| Réfection des presse-étoupe des vannes |  |  |  |  | x
| Nettoyage complet des sous-stations |  |  |  |  | x
A l'entrée de la saison de chauffage :
| Vérification et réglage du fonctionnement des armoires de régulation, afin de maintenir les températures contractuelles conformément au Décret 79907 du 22.10.79, pour une température extérieure de -7°C |  |  |  |  | x
2. | Climatisation
Groupe frigorifique à piston
| Contrôle de la disponibilité |  |  | x
| Contrôle des pressions HP / BP |  |  | x
| Relevé des températures d'eau en entrée / sortie de l'évaporateur |  |  | x
| Relevé des températures d'eau en entrée / sortie du condenseur |  |  | x
| Relevé des compteurs horaires |  |  | x
| Contrôle du niveau d'huile |  |  | x
| Contrôle de l'état anhydre du circuit |  |  | x
| Contrôle du système de préchauffage |  |  | x
| Contrôle du fonctionnement général |  |  |  | x
| Contrôle de la charge en fluide frigorigène |  |  |  | x
| Contrôle des pertes de charges du condenseur et de l'évaporateur |  |  |  | x
| Essai des pressostats HP/BP |  |  |  | x
| Essai de la sonde de présence d'eau évaporateur |  |  |  | x
| Essai du thermostat antigel |  |  |  | x
| Contrôle des intensités absorbées |  |  |  | x
| Contrôle de l’état de la ou des batterie(s) |  |  |  | x
| Contrôle de l’état du ou des ventilateur(s) |  |  |  | x
| Contrôle des connexions électriques des compresseurs |  |  |  | x
| Contrôle de l'isolement des compresseurs |  |  |  | x
| Changement du déshydrateur |  |  |  | x
| Test de l'acidité de l'huile |  |  |  | x
| Contrôle des plots anti-vibratiles |  |  |  | x
| Contrôle des manchons de dilatation |  |  |  | x
| Vidange en fonction des nombres d'heures de fonctionnement ou de résultat négatif des tests d'acidité |  |  |  | x
| Contrôle de l'état de calorifuges |  |  |  | x
| Mesure des performances |  |  |  | x
| Contrôle de l'étanchéité des circuits frigorifiques >2 Kg |  |  |  |  | x | Attestation à remplir
Groupe frigorifique centrifuge
| Contrôle de la disponibilité |  |  | x
| Contrôle des pressions HP / BP |  |  | x
| Relevé des températures d'eau en entrée / sortie de l'évaporateur |  |  | x
| Relevé des températures d'eau en entrée / sortie du condenseur |  |  | x
| Relevé des compteurs horaires |  |  | x
| Contrôle du niveau d'huile |  |  | x | x
| Contrôle du fonctionnement général |  |  |  | x
| Transfert du fluide frigorifique |  |  |  | x
| Déshydratation des circuits réfrigérants |  |  |  | x
| Remplacement des cartouches de filtration des circuits réfrigérants |  |  |  | x
| Contrôle de la bonne rotation des aubes |  |  |  | x
| Vidange de l'huile |  |  |  | x
| Nettoyage du carter d'huile |  |  |  | x
| Remplacement des filtres d'huile |  |  |  | x
| Contrôle de la pompe à huile |  |  |  | x
| Remplissage huile neuve |  |  |  | x
| Vérification du niveau d'huile |  |  |  | x
| Contrôle du thermostat température d'huile |  |  |  | x
| Nettoyage de la chambre de purge |  |  |  | x
| Contrôle du clapet à flotteur |  |  |  | x
| Contrôle du pressostat de commande |  |  |  | x
| Contrôle des clapets de la pompe de purge |  |  |  | x
| Essai des pressostats HP/BP |  |  |  | x
| Essai du thermostat antigel |  |  |  | x
| Contrôle des intensités absorbées |  |  |  | x
| Contrôle de l'étanchéité des circuits frigorifiques |  |  |  | x
| Contrôle des connexions électriques |  |  |  | x
| Contrôle de l'isolement des moteurs |  |  |  | x
| Contrôle des pertes de charges du condenseur et de l'évaporateur |  |  |  | x
| Contrôle des plots antivibratiles |  |  |  | x
| Contrôle des manchons de dilatation |  |  |  | x
| Contrôle de l'étanchéité des circuits frigorifiques >2 Kg |  |  |  |  | x | Attestation à remplir
Groupe frigorifique à vis
| Contrôle de la disponibilité |  |  | x
| Contrôle des pressions HP / BP |  |  | x
| Relevé des températures d'eau en entrée / sortie de l'évaporateur |  |  | x
| Relevé des températures d'eau en entrée / sortie du condenseur |  |  | x
| Relevé des compteurs horaires |  |  | x
| Contrôle du niveau d'huile |  |  | x
| Contrôle du fonctionnement général |  |  |  | x
| Contrôle des pertes de charge du condenseur et de l’évaporateur |  |  |  | x
| Contrôle surchauffe |  |  |  | x
| Essai des pressostats HP/BP |  |  |  | x
| Essai de la sonde de présence d’eau évaporateur |  |  |  | x
| Essai du thermostats antigel et du pression d'huile |  |  |  | x
| Contrôle des intensités absorbées |  |  |  | x
| Contrôle de l’étanchéité des circuits frigorifiques |  |  |  | x
| Contrôle des connexions électriques des compresseurs |  |  |  | x
| Contrôle de l’isolement des compresseurs |  |  |  | x
| Changement du déshydrateur |  |  |  | x
| Test de l’acidité de l’huile |  |  |  | x
| Contrôle des plots antivibratiles |  |  |  | x
| Contrôle des manchons de dilatation |  |  |  | x
| Vidange en fonction des nombres d’heures de fonctionnement ou du résultat négatif des tests d’acidité |  |  |  | x
| Détartrage du condenseur si besoin |  |  |  | x
| Désembouage évaporateur si besoin |  |  |  | x
| Contrôle de l’état des calorifuges |  |  |  | x
| Mesure des performances |  |  |  | x
| Contrôle de l'étanchéité des circuits frigorifiques >2 Kg |  |  |  |  | x | Attestation à remplir
Groupe frigorifique type Scroll
| Contrôle de la disponibilité |  |  | x
| Contrôle des pressions HP / BP |  |  | x
| Relevé des températures d'eau en entrée / sortie de l'évaporateur |  |  | x
| Relevé des températures d'eau en entrée / sortie du condenseur |  |  | x
| Relevé des compteurs horaires |  |  | x
| Contrôle du niveau d'huile |  |  | x
| Contrôle du fonctionnement général |  |  |  | x
| Contrôle de la charge en fluide frigorigène |  |  |  | x
| Contrôle des pertes de charge du condenseur et de l’évaporateur |  |  |  | x
| Contrôle surchauffe |  |  |  | x
| Essai des pressostats HP/BP |  |  |  | x
| Essai de la sonde de présence d’eau évaporateur |  |  |  | x
| Essai du thermostats antigel et du pressostat d'huile |  |  |  | x
| Contrôle des intensités absorbées |  |  |  | x
| Contrôle de l’étanchéité des circuits frigorifiques |  |  |  | x
| Contrôle de l’état du ventilateur et de la batterie |  |  |  | x
| Contrôle des connexions électriques des compresseurs |  |  |  | x
| Contrôle de l’isolement des compresseurs |  |  |  | x
| Changement du déshydrateur |  |  |  | x
| Test de l’acidité de l’huile |  |  |  | x
| Contrôle des plots antivibratiles |  |  |  | x
| Contrôle des manchons de dilatation |  |  |  | x
| Vidange en fonction des nombres d’heures de fonctionnement ou du résultat négatif des tests d’acidité |  |  |  | x
| Nettoyage ventilateur et ailettes de la batterie |  |  |  | x
| Désembouage évaporateur si besoin |  |  |  | x
| Contrôle de l’état des calorifuges |  |  |  | x
| Mesure des performances |  |  |  | x
| Contrôle de l'étanchéité des circuits frigorifiques >2 Kg |  |  |  |  | x | Attestation à remplir
Dry Cooler
| Contrôle disponibilité de fonctionnement |  |  | x
| Contrôle de la propreté des batteries |  |  | x
| Relevé température entrée/sortie |  |  | x
| Contrôle des ventilateurs (fixation, graissage) |  |  |  | x
| Contrôle de l'état des hélices |  |  |  | x
| Nettoyage et peignage des batteries |  |  |  | x
| Contrôle et examen des ailettes des batteries |  |  |  | x
| Contrôle de l'état des manchons et plots anti-vibratiles |  |  |  | x
| Contrôle du supportage et de la carrosserie |  |  |  | x
| Contrôle de l'état de la carrosserie |  |  |  | x
| Contrôle de l'état des canalisations |  |  |  | x
| Contrôle de l'isolement et de l'intensité absorbée des moteurs |  |  |  | x
| Resserrage des connexions électriques |  |  |  | x
| Contrôle de la régulation |  |  |  | x
| Mesure des performances (Lors de l'identification d'un dysfonctionnement.) |  |  |  | x
Autres matériels nécessaire à la production d'eau glacée
| Vérification du fonctionnement des armoires électriques commandant les différents appareils des sous-stations froides |  |  | x |  |  | Bimestriel
| Réglage des thermiques et vérifications des sécurités |  |  | x |  |  | "
| Vérification du fonctionnement des pompes de circulation |  |  | x |  |  | "
| Contrôle des régulations et étalonnage |  |  | x |  |  | "
| Vérification du bon fonctionnement des vannes avec manœuvre |  |  | x |  |  | "
| Graissage des moteurs des pompes, s'ils sont pourvus de graisseurs |  |  | x |  |  | "
| Inversion périodique des pompes et/ou accélérateurs |  |  | x |  |  | "
| Contrôle du niveau d'eau dans l'insatallation et complément d'eau, si nécessaire |  |  | x |  |  | "
| Vérification du vase d'expension et réglage des pressions |  |  | x |  |  | "
| Relevé périodique des compteurs |  |  | x |  |  | "
| Vase d'expansion |  |  |  |  | x
| Contrôler la pression du vase d'expansion fermé après découplage du réseau |  |  |  | x
Vérifier le fonctionnement général des groupes de transfert
Humidificateur
| Vidange des humidificateurs en période de non humidification |  |  |  |  | SB
| Contrôle de l'intensité nominale et de l'isolement des électrodes |  |  |  | x
| Contrôle et nettoyage des buses d'injection |  |  |  | x
| Contrôle flotteur et électrovanne d'alimentation automatique en eau |  |  |  | x
| Contrôle et manœuvre du système de vidange automatique |  |  |  | x
| Contrôle de l'étanchéité des raccordements vapeur |  |  |  | x
| Nettoyage de la cuve et des électrodes |  |  |  | x
x
Bac à accumulation de glace
| Contrôle du niveau d'eau |  | x
| Contrôle du glycol |  |  |  | x
| Vidange de la bâche |  |  |  |  | x
| Contrôle des différentes vannes |  |  |  |  | x
| Contrôle du flotteur |  |  |  |  | x
| Nettoyage de la bâche |  |  |  |  | x
3 | Réseaux de chauffage
| Contrôler l'étanchéité des réseaux d'eau de chauffage | x
| Contrôle de l'état des manchettes témoin |  |  |  |  | x
| Manœuvre des vannes |  |  |  |  | x
| Contrôler le calorifuge |  |  |  |  | x
| Contrôle de l'absence de fuite |  |  | x
| Mesure des paramètres principaux (PH, TH, TAC…) |  | x
| Analyse complète physico-chimique de l'eau avec rapport établi par un laboratoire agréé |  |  |  | x
| Relevé de la consommation en produit de traitement |  |  |  | x
| Contrôle et réglage, si nécessaire, de l'injection en produit de traitement (mg produit/litre d'appoint) |  |  |  | x
| Mettre à jour le carnet de maintenance et/ou la gestion de la maintenance |  |  |  | x
4 | Réseaux d'eau glacée
| Contrôler l'étanchéité des réseaux d'eau de chauffage | x
| Contrôle de l'état des manchettes témoin |  |  |  |  | x
| Manœuvre des vannes |  |  |  |  | x
| Contrôler le calorifuge |  |  |  |  | x
| Contrôle de l'absence de fuite |  |  | x
| Mesure des paramètres principaux (PH, TH, TAC…) |  | x
| Analyse complète physico-chimique de l'eau avec rapport établi par un laboratoire agréé |  |  |  | x
| Relevé de la consommation en produit de traitement |  |  |  | x
| Relevé de la consommation en produit de traitement |  |  |  | x
| Contrôle et réglage, si nécessaire, de l'injection en produit de traitement (mg produit/litre d'appoint) |  |  |  | x
| Mesure de la protection antigel |  |  |  | x
| Analyse physico-chimique de l'eau et des dépôts |  |  |  | x
4 | Emission et Unités terminales
Echangeurs planchers chauffants et rafraichissants
| Vérifier ou remplacer les organes de mesures (thermomètre, manomètre, sonde…) |  |  |  | x
| Surveiller les températures de consigne de production d'eau chaude sanitaire-ECS (température de réglage) |  |  |  |  | x
| Nettoyer, détartrer et désinfecter |  | x
| Réaliser un contrôle visuel de l'étanchéité des joints | x
Planchers chauffants et rafraichissants
| Purge de l'air |  |  |  |  | SB
| Contrôle du robinet thermostatique |  |  |  |  | x
| Contrôle de la robinetterie d'isolement |  |  |  |  | x
| Dépoussiérage |  |  |  |  | x
Radiateurs
| Purge de l'air |  |  |  |  | SB
| Contrôle du robinet thermostatique |  |  |  |  | x
| Contrôle de la robinetterie d'isolement |  |  |  |  | x
| Contrôle de la chauffe |  |  |  |  | x
Ventilo-convecteurs
| Nettoyage de chaque appareil |  |  |  | x
| Remplacement des filtres |  |  |  | x
| Contrôle des températures et des débits d'air soufflé |  |  | x
| Réglage de celle-ci si nécessaire |  |  | x
| Vérification du bon fonctionnement des régulations températures chaud et froid |  |  | x
| Contrôle des batteries chaudes et des connexions |  |  | x
| Vérification des batteries froides et des connexions |  |  | x
| Vérification du bon écoulement des condensats |  |  | x
| Essais de fonctionnement des différents régimes |  |  | x
| Prise en compte des demandes du CLIENT au plan des réglages des températures de soufflage après occupation des locaux |  |  | x
| Vérification du bon fonctionnement des pompes de relevage des condensats |  |  | x
Centrales de traitement d'air - aérothermes et caissons d'extraction
| Remplacement des préfiltres des CTA |  |  | x
| Remplacement des filtres des CTA |  |  |  | x
| Vérification de l'échauffement des moteurs |  |  | x
| Vérification de l'échauffement des paliers de roulement |  |  | x
| Vérification de l'encrassement des moteurs |  |  | x
| Vérification de l'état et de la tension des courroies |  |  | x
| Vérification de l'alignement des poulies, moteurs, ventilateur |  |  | x
| Vérification de serrage de la boulonnerie de fixation |  |  | x
| Vérification du clavetage des poulies et turbines |  |  | x
| Graissage des paliers des roulements |  |  | x
| Vérification de l'état des paliers et des roulements |  |  | x
| Nettoyage des turbines et volutes |  |  | x
| Nettoyage ou remplacement des filtres si nécessaire |  |  | x
| Contrôle de l'état d'encrassement des batteries |  |  | x
| Contrôle des températures aval et amont |  |  | x
| Contrôle de la régulation |  |  | x
| Contrôle des registres motorisés |  |  | x
| Contrôle des batteries chaudes et des connexions |  |  | x
| Contrôle des batteries froides et des connexions |  |  | x
| Vérification des débits d'air soufflé et température de soufflage |  |  | x
Caissons d'extraction VMC
| Vérification de l'échauffement des moteurs |  |  | x
| Vérification de l'échauffement des paliers de roulement |  |  | x
| Vérification de l'encrassement des moteurs |  |  | x
| Vérification de l'état et de la tension des courroies |  |  | x
| Vérification de l'alignement des poulies, moteurs, ventilateur |  |  | x
| Vérification de serrage de la boulonnerie de fixation |  |  | x
| Vérification du clavetage des poulies et turbines |  |  | x
| Graissage des paliers des roulements |  |  | x
| Vérification de l'état des paliers et des roulements |  |  | x
| Nettoyage des turbines et volutes |  |  | x
| Nettoyage ou remplacement des filtres si nécessaire |  |  | x
| Contrôle de l'état d'encrassement des batteries |  |  | x
| Contrôle des registres motorisés |  |  | x
Split system
| Contrôle des appareils et de leur état extérieur |  |  | x
| Vérification des filtres de nettoyage |  |  | x
| Contrôle étanchétité du circuit frigorifique |  |  | x
| Contrôle des pressions et des températures du fluide frigorifique |  |  | x
| Contrôle des températures et des débits soufflés |  |  | x
| Vérification deu fonctionnement des organes de commande |  |  | x
| Essais de fonctionnement du compresseur |  |  | x
| Contrôle de la propreté des condenseurs à air |  |  | x
| Graissage des organes tournants de la visserie |  |  | x
| Dépoussiérage et nettoyage de la turbine ventilateur |  |  | x
| Vérification des régulations et sécurité |  |  | x
| Vérification de la bonne évacuation des condensats |  |  | x
| Contrôle et réglage si nécessaire des températures |  |  | x
| Vérification du bon fonctionnement |  |  | x
| Information au client de toutes anomalies |  |  | x
Armoires de climatisation
| Contrôle des appareils et de leur état extérieur |  |  | x
| Vérification des filtres de nettoyage |  |  | x
| Contrôle étanchétité du circuit frigorifique |  |  | x
| Contrôle des pressions et des températures du fluide frigorifique |  |  | x
| Contrôle des températures et des débits soufflés |  |  | x
| Contrôle de lhygrométrie |  |  | x
| Vérification deu fonctionnement des organes de commande |  |  | x
| Essais de fonctionnement du compresseur |  |  | x
| Contrôle de la propreté des condenseurs à air |  |  | x
| Graissage des organes tournants de la visserie |  |  | x
| Dépoussiérage et nettoyage de la turbine ventilateur |  |  | x
| Vérification des régulations et sécurité |  |  | x
| Vérification de la bonne évacuation des condensats |  |  | x
| Contrôle et réglage si nécessaire des températures |  |  | x
| Vérification du bon fonctionnement |  |  | x
| Information au client de toutes anomalies |  |  | x
5 | Electricité
Electricité
| Examen visuel de l'armoire |  |  |  |  | x
| Remplacement des voyants et hublot si nécessaire |  |  |  |  | x
| Nettoyage des contacts |  |  |  |  | x
| Dépoussiérage des tableaux et armoires |  |  |  |  | x
| Resserage de la visserie, vérification des connexions |  |  |  |  | x
| Vérification état bobines et relais |  |  |  |  | x
| Réglage des thermiques en fonction de l'intensité |  |  |  |  | x
| Essais mécaniques des disjoncteurs |  |  |  |  | x
| Contrôle d'isolement des armoires |  |  |  |  | x
| Contrôle d'isolement des moteurs |  |  |  |  | x
| Contrôle d'isolement des différents matériels |  |  |  |  | x
| Vérification des mises à la terre |  |  |  |  | x
| Thermographie infrarouge des cellules et tableaux électriques (avec transmission d'un rapport) |  |  |  |  | x
6 | Régulation
Régulation
| Contrôle du fonctionnement |  |  | x
| Nettoyage des contacts |  |  | x
| Resserage des connexions |  |  | x
| Réglage des courbes de régulation, température et hygrométrie |  |  | x
| Etalonnage des thermiques |  |  | x
| Essais des sécurités et des protections |  |  | x
7 | Désembouage
Désembouage
| Suivi du modèle de désembouage |  | x |  |  |  | Uniquement Nov, Janv, Mars
8 | Plomberie
Adoucisseurs
Filtres
| Contrôler la perte de charge |  | x
| Changer ou nettoyer |  | x
Adoucisseur
| Contrôler le fonctionnement : phases travail |  |  | x
| Contrôler le fonctionnement : phases régénération |  |  | x
| Contrôler le bilan matière (vérifier que la consommation des produits est stable dans le temps et adaptée aux volumes d'eau consommés) |  | x
Bac à sel
| Contrôler l'approvisionnement |  | x
| Nettoyer / désinfecter |  | x
| Vidanger complètement pour éliminer les dépôts et inspecter le ballon |  |  | x
Bipasse : Rincer
| Compteur /horloge /automate : contrôler le fonctionnement |  |  |  | x
| Effectuer l'évacuation, le contrôle et le raccordement en rupture de charge |  |  |  |  | x
| Désinfecter les résines |  | x
| Vérifier l'état des résines (propreté, granulométrie) |  | x
| Remplacer les résines |  |  |  |  | x
| Analyser l'eau (Titre hydrotimétrique -TH, chlorure de sodium) |  |  |  | x | x
Analyser l'eau avant et après traitement
Analyser l'eau après mitigeage
| Réaliser une analyse bactériologique et physicochimique après désinfection résine |  | x | x
Vérifier l'état des électrovannes
Ensemble d'injection
| Vérifier que la consommation des produits est stable dans le temps et adaptée aux volumes d'eau consommés) |  |  |  |  | x
| Nettoyer et désinfecter |  |  |  |  | x
Réaliser l'entretien courant des manchettes témoin
| Mettre à jour le carnet sanitaire et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) |  |  | x
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention
Disconnecteur
| Vérifier et entretenir les ensembles principaux (compteurs d'eau), l'étanchéité et le fonctionnement |  |  |  | x
| Vérifier et entretenir les ensembles de disconnexion |  |  |  |  | x
| Remplacer si nécessaire | [5 empty] | suivant besoin
Pompes de relevage
| Vidange préventive des fosses et pompes de relevage |  |  |  |  | x
| Vidange et nettoyage des fosses de relevage |  |  |  |  | x
9 | Divers
| Mise à jour du carnet de maintenance |  |  | x |  |  | Après chaque intervention
| Nettoyage de la zone d'intervention |  |  | x
LEGENDE DES ABREVIATIONS
H : Hebdomadaire
M : Mensuel
T : Trimestriel
S : Semestriel
A : Annuel
SB : Selon besoins

## Satory
Musée de l'Armée
Site des réserves extérieures de VERSAILLES SATORY
PERIODICITE DES INTERVENTIONS DE MAINTENANCE PREVENTIVE
Rep. | Prestations | H | M | T | S | A | Observations
1. | Chauffage
Sous-station
Arrivée primaire
| Vérification et contrôle des températures et pressions | x |  |  |  |  | Pendant saison de chauffe
| Manœuvre des vannes d'isolement |  |  | x |  |  | "
| Entretien des purgeurs et filtre |  |  | x |  |  | "
Départs circuits secondaires
| Vérification des circuits secondaires départ chauffage |  | x |  |  |  | Pendant saison de chauffe
| Contrôle des températures départ et retour | x |  |  |  |  | "
| Réglages des thermostats pour mainternir une eau à T° de consigne |  | x |  |  |  | "
| Vérification du bon fonctionnement des pompes de circulation du cricuit chauffage |  | x |  |  |  | "
| Contrôle de la régulation chauffage et étalonnage suivant la saison |  | x |  |  |  | "
| Contrôle de la température de départ | x |  |  |  |  | "
| Vérification du bon fonctionnement des vannes avec manœuvre |  | x |  |  |  | "
| Graissage des moteurs des pompes, s'ils sont pourvus de graisseurs |  | x |  |  |  | "
Entretien de fin de saison
| Arrêt des équipements |  |  |  |  | x
| Mise au repos des installations de chauffage |  |  |  |  | x
| Réfection des presse-étoupe des vannes |  |  |  |  | x
| Nettoyage complet de la sous-station |  |  |  |  | x
A l'entrée de la saison de chauffage :
| Vérification et réglage du fonctionnement des régulation, afin de maintenir les températures contractuelles conformément au Décret 79907 du 22.10.79, pour une température extérieure de -7°C |  |  |  |  | x
2. | Climatisation
Groupe frigorifique type Scroll
| Contrôle de la disponibilité |  |  | x
| Contrôle des pressions HP / BP |  |  | x
| Relevé des températures d'eau en entrée/ sortie de l'évaporateur |  |  | x
| Relevé des températures d'eau en entré/ sortie du condenseur |  |  | x
| Relevé des compteurs horaires |  |  | x
| Contrôle du niveau d'huile |  |  | x
| Contrôle du fonctionnement général |  |  |  | x
| Contrôle de la charge en fluide frigorigène |  |  |  | x
| Contrôle des pertes de charge du condenseur et de l’évaporateur |  |  |  | x
| Contrôle surchauffe |  |  |  | x
| Essai des pressPats HP/BP |  |  |  | x
| Essai de la sonde de présence d’eau évaporateur |  |  |  | x
| Essai du thermPat antigel et du pressPat huile |  |  |  | x
| Contrôle des intensités absorbées |  |  |  | x
| Contrôle de l’étanchéité des circuits frigorifiques |  |  |  | x
| Contrôle de l’état du ventilateur et de la batterie |  |  |  | x
| Contrôle des connexions électriques des compresseurs |  |  |  | x
| Contrôle de l’isolement des compresseurs |  |  |  | x
| Changement du déshydrateur |  |  |  | x
| Test de l’acidité de l’huile |  |  |  | x
| Contrôle des plots antivibratiles |  |  |  | x
| Contrôle des manchons de dilatation |  |  |  | x
| Vidange en fonction des nombres d’heures de fonctionnement ou du résultat négatif des tests d’acidité |  |  |  | x
| Nettoyage ventilateur et ailettes de la batterie |  |  |  | x
| Désembouage évaporateur si besoin |  |  |  | x
| Contrôle de l’état des calorifuges |  |  |  | x
| Mesure des performances |  |  |  | x
| Contrôle de l'étanchéité des circuits frigorifiques >2 Kg |  |  |  |  | x | Attestation à remplir
Humidificateur
| Vidange des humidificateurs en période de non humidification |  |  |  |  | SB
| Contrôle de l'intensité nominale et de l'isolement des électrodes |  |  |  | x
| Contrôle et nettoyage des buses d'injection |  |  |  | x
| Contrôle flotteur et électrovanne d'alimentation automatique en eau |  |  |  | x
| Contrôle et manœuvre du système de vidange automatique |  |  |  | x
| Contrôle de l'étanchéité des raccordements vapeur |  |  |  | x
| Nettoyage de la cuve et des électrodes |  |  |  | x
x
3 | Réseaux de chauffage
| Contrôler l'étanchéité des réseaux d'eau de chauffage | x
| Contrôler le calorifuge |  |  |  |  | x
| Contrôle de l'absence de fuite |  |  | x
| Mesure des paramètres principaux (PH, TH, TAC…) |  | x
| Analyse complète physico-chimique de l'eau avec rapport établi par un laboratoire agréé |  |  |  | x
| Relevé de la consommation en produit de traitement |  |  |  | x
| Contrôle et réglage, si nécessaire, de l'injection en produit de traitement (mg produit/litre d'appoint) |  |  |  | x
| Mettre à jour le carnet de maintenance et/ou la gestion de la maintenance |  |  |  | x
4 | Réseaux d'eau glacée
| Contrôler l'étanchéité des réseaux d'eau de chauffage | x
| Contrôler le calorifuge |  |  |  |  | x
| Contrôle de l'absence de fuite |  |  |  | x
| Contrôle de l'absence de fuite |  |  | x
| Mesure des paramètres principaux (PH, TH, TAC…) |  | x
| Analyse complète physico-chimique de l'eau avec rapport établi par un laboratoire agréé |  |  |  | x
| Relevé de la consommation en produit de traitement |  |  |  | x
| Contrôle et réglage, si nécessaire, de l'injection en produit de traitement (mg produit/litre d'appoint) |  |  |  | x
| Mesure de la protection antigel |  |  |  | x
| Analyse physico-chimique de l'eau et des dépôts |  |  |  | x
4 | Emission et Unités terminales
Centrales de traitement d'air - aérothermes et caissons d'extraction
| Remplacement des préfiltres des CTA |  |  | x
| Remplacement des filtres des CTA |  |  |  | x
| Vérification de l'échauffement des moteurs |  |  | x
| Vérification de l'échauffement des paliers de roulement |  |  | x
| Vérification de l'encrassement des moteurs |  |  | x
| Vérification de l'état et de la tension des courroies |  |  | x
| Vérification de l'alignement des poulies, moteurs, ventilateur |  |  | x
| Vérification de serrage de la boulonnerie de fixation |  |  | x
| Vérification du clavetage des poulies et turbines |  |  | x
| Graissage des paliers des roulements |  |  | x
| Vérification de l'état des paliers et des roulements |  |  | x
| Nettoyage des turbines et volutes |  |  | x
| Nettoyage ou remplacement des filtres si nécessaire |  |  | x
| Contrôle de l'état d'encrassement des batteries |  |  | x
| Contrôle des températures aval et amont |  |  | x
| Contrôle de la régulation |  |  | x
| Contrôle des registres motorisés |  |  | x
| Contrôle des batteries chaudes et des connexions |  |  | x
| Contrôle des batteries froides et des connexions |  |  | x
| Vérification des débits d'air soufflé et température de soufflage |  |  | x
Caissons d'extraction VMC
| Vérification de l'échauffement des moteurs |  |  | x
| Vérification de l'échauffement des paliers de roulement |  |  | x
| Vérification de l'encrassement des moteurs |  |  | x
| Vérification de l'état et de la tension des courroies |  |  | x
| Vérification de l'alignement des poulies, moteurs, ventilateur |  |  | x
| Vérification de serrage de la boulonnerie de fixation |  |  | x
| Vérification du clavetage des poulies et turbines |  |  | x
| Graissage des paliers des roulements |  |  | x
| Vérification de l'état des paliers et des roulements |  |  | x
| Nettoyage des turbines et volutes |  |  | x
| Nettoyage ou remplacement des filtres si nécessaire |  |  | x
| Contrôle de l'état d'encrassement des batteries |  |  | x
| Contrôle des registres motorisés |  |  | x
Split system
| Contrôle des appareils et de leur état extérieur |  |  | x
| Vérification des filtres de nettoyage |  |  | x
| Contrôle étanchétité du circuit frigorifique |  |  | x
| Contrôle des pressions et des températures du fluide frigorifique |  |  | x
| Contrôle des températures et des débits soufflés |  |  | x
| Vérification deu fonctionnement des organes de commande |  |  | x
| Essais de fonctionnement du compresseur |  |  | x
| Contrôle de la propreté des condenseurs à air |  |  | x
| Graissage des organes tournants de la visserie |  |  | x
| Dépoussiérage et nettoyage de la turbine ventilateur |  |  | x
| Vérification des régulations et sécurité |  |  | x
| Vérification de la bonne évacuation des condensats |  |  | x
| Contrôle et réglage si nécessaire des températures |  |  | x
| Vérification du bon fonctionnement |  |  | x
| Information au client de toutes anomalies |  |  | x
Armoires de climatisation
| Contrôle des appareils et de leur état extérieur |  |  | x
| Vérification des filtres de nettoyage |  |  | x
| Contrôle étanchétité du circuit frigorifique |  |  | x
| Contrôle des pressions et des températures du fluide frigorifique |  |  | x
| Contrôle des températures et des débits soufflés |  |  | x
| Contrôle de lhygrométrie |  |  | x
| Vérification deu fonctionnement des organes de commande |  |  | x
| Essais de fonctionnement du compresseur |  |  | x
| Contrôle de la propreté des condenseurs à air |  |  | x
| Graissage des organes tournants de la visserie |  |  | x
| Dépoussiérage et nettoyage de la turbine ventilateur |  |  | x
| Vérification des régulations et sécurité |  |  | x
| Vérification de la bonne évacuation des condensats |  |  | x
| Contrôle et réglage si nécessaire des températures |  |  | x
| Vérification du bon fonctionnement |  |  | x
| Information au client de toutes anomalies |  |  | x
5 | Electricité
Electricité
| Examen visuel de l'armoire |  |  |  |  | x
| Remplacement des voyants et hublot si nécessaire |  |  |  |  | x
| Nettoyage des contacts |  |  |  |  | x
| Dépoussiérage des tableaux et armoires |  |  |  |  | x
| Resserage de la visserie, vérification des connexions |  |  |  |  | x
| Vérification état bobines et relais |  |  |  |  | x
| Réglage des thermiques en fonction de l'intensité |  |  |  |  | x
| Essais mécaniques des disjoncteurs |  |  |  |  | x
| Contrôle d'isolement des armoires |  |  |  |  | x
| Contrôle d'isolement des moteurs |  |  |  |  | x
| Contrôle d'isolement des différents matériels |  |  |  |  | x
| Vérification des mises à la terre |  |  |  |  | x
| Thermographie infrarouge des cellules et tableaux électriques (avec transmission d'un rapport) |  |  |  |  | x
6 | Régulation
Régulation
| Contrôle du fonctionnement |  |  | x
| Nettoyage des contacts |  |  | x
| Resserage des connexions |  |  | x
| Réglage des courbes de régulation, température et hygrométrie |  |  | x
| Etalonnage des thermiques |  |  | x
| Essais des sécurités et des protections |  |  | x
7 | Plomberie
Disconnecteur
| Vérifier et entretenir les ensembles principaux (compteurs d'eau), l'étanchéité et le fonctionnement |  |  |  | x
| Vérifier et entretenir les ensembles secondaires |  |  |  | x
Disconnecteur non contrôlable
Remplacer si nécessaire
Pompes de relevage
| Vidange préventive des fosses et pompes de relevage |  |  |  |  | x
| Vidange et nettoyage des fosses de relevage |  |  |  |  | x
8 | Divers
| Mise à jour du carnet de maintenance |  |  | x |  |  | Après chaque intervention
| Nettoyage de la zone d'intervention |  |  | x
LEGENDE DES ABREVIATIONS
H : Hebdomadaire
M : Mensuel
T : Trimestriel
S : Semestriel
A : Annuel
SB : Selon besoins