## Cuisine
Annexe 3 - Liste des équipements de cuisine
BATIMENT | NUMERO DU LOCAL | NOMBRE | DESIGNATION | REPERE | DIMENSION | ALIMENTATION ELECTRIQUE par appareil | PUISSANCE ELECTRIQUE en KW par appareil | EVACUATION par appareil | EAU CHAUDE sur vanne d'arrêt par appareil | EAU FROIDE sur vanne d'arrêt par appareil | GROS OEUVRE par appareil
A |  |  | STOCKAGE ET PREPARATION CIRCULATION OFFICE
A |  | 6 | CANIVEAU DE SOL Télescopique (LOT FLUIDES) | CIR01 | 200x200 |  |  | Ø 80 en fonte |  |  | Décaissé de 40mm par rapport au sol fini de 400x400mm (à l'axe du percement) Percement de Ø200
A |  | 2 | EVAPORATEUR rafraichissement du local Lot spécifique CF (LOT CLOISONS ISOTHERMES) | CIR02 |  | Lot spécifique CF (LOT CLOISONS ISOTHERMES) |  | Ø 40 |  |  | Au moins 2 percements pour passage des fluides frigorifiques
A |  | 2 | LAVABO REGLEMENTAIRE | CIR03 | 430X375X580 |  |  | Ø 50 | Ø 15/21 | Ø 15/21
A |  | 2 | POSTE DE LAVAGE raccordé sur centrale desinfection | CIR04 | 262x110x390 |  |  |  | Arrivée eau mitigée Ø int. 12 mm avec vanne 1/4 de tour 3/8" Arrivée de solution désinfectante Ø int. 12 mm avec vanne 1/4 de tour 3/8"
A | A-2E-AD23_6 |  | CUI 004 - RESERVE EPICERIE 20M2
A | A-2E-AD23_6 | 10 | RAYONNAGE EPICERIE 4 NIVEAUX ETAGERE ALU MOBILE | ST01 | 1000X600
A | A-2E-AD23_5a |  | CUI006 - CHAMBRE FROIDE SURGELES 18,6m2 -20°C
A | A-2E-AD23_5a | 1 | CH. FROIDE NEGATIVE SURGELES panneaux ep 120 Lot spécifique CF (LOT CLOISONS ISOTHERMES) | ST02 |  | Lot spécifique CF (LOT CLOISONS ISOTHERMES) |  |  |  |  | Décaissé de 160mm par rapport au sol fini isolation du sol en panneau
A | A-2E-AD23_5a | 1 | EVAPORATEUR REFROIDISSEMENT du local à -20° C Lot spécifique CF (LOT CLOISONS ISOTHERMES) | ST03 |  | Lot spécifique CF (LOT CLOISONS ISOTHERMES) |  | Ø 40 |  |  | Au moins 2 percements pour passage des fluides frigorifiques
A | A-2E-AD23_5a | 6 | RAYONNAGE STOCKAGE 4 NIVEAUX - Clayette polyéthylène | ST10 | en 1200
A | A-2E-AD23_5a | 6 | RAYONNAGE STOCKAGE 4 NIVEAUX - Clayette polyéthylène |  | en 1000
A | A-2E-AD23_5 |  | CUI005 - CHAMBRE FROIDE PRODUITS FRAIS 45m2 + 1°C
A | A-2E-AD23_5 | 1 | CH. FROIDE POSITIVE panneaux ep 80 Lot spécifique CF (LOT CLOISONS ISOTHERMES) | ST04 |  | Lot spécifique CF (LOT CLOISONS ISOTHERMES) |  |  |  |  | Isolation de type Styrodur sous carrelage. Au moins 2 percements pour passage des fluides frigorifiques
A | A-2E-AD23_5 | 1 | EVAPORATEUR rafraichissement du local Lot spécifique CF (LOT CLOISONS ISOTHERMES) | ST05 |  | Lot spécifique CF (LOT CLOISONS ISOTHERMES) |  | Ø 40 |  |  | Au moins 2 percements pour passage des fluides frigorifiques
A | A-2E-AD23_5 | 8 | RAYONNAGE STOCKAGE 4 NIVEAUX - Clayette polyéthylène | ST11 | en 1200
A | A-2E-AD23_5 | 8 | RAYONNAGE STOCKAGE 4 NIVEAUX - Clayette polyéthylène | ST11 | en 1000
A | A-2E-AC23_4 |  | CUI005 - SALLE PREPARATIONS FROIDES 41M2 + 8°c ESPACE DE DECONDITIONNEMENT
A | A-2E-AC23_4 | 1 | ARMOIRE A STERILISER LES COUTEAUX 1 porte | PF01 | 575x170x600 | PC MONO + T | 0.03
A | A-2E-AC23_4 | 1 | PUPITRE DE TRAVAIL MOBILE partie supérieure pentée | PF02 | 515x515x1300
A | A-2E-AC23_4 | 1 | TABLE DE DEBOITAGE SEMI MOBILE 2 BACS GN 1/1 | PF03 | 1200x700x900 |  |  | dans caniveau | Ø 20/27 | Ø 20/27
A | A-2E-AC23_4 | 1 | OUVRE BOITE ELECTRIQUE | PF04 | 250x450x670/800 | PC MONO + T | 0.75
A | A-2E-AC23_4a | 2 | EVAPORATEUR rafraichissement du local à + 8° C Périodes de réfrigération programmées Température réglable (réversible) +1°C : voir si froid + / froid - est faisable Lot spécifique CF (LOT CLOISONS ISOTHERMES) | PF05 |  | Lot spécifique CF (LOT CLOISONS ISOTHERMES) |  | Ø 40 |  |  | Au moins 2 percements pour passage des fluides frigorifiques
A | A-2E-AC23_4a | 1 | LAVABO REGLEMENTAIRE | PF06 | 430X375X580 |  |  | Ø 50 | Ø 15/21 | Ø 15/21
A | A-2E-AC23_4a | 1 | POSTE DE LAVAGE raccordé sur centrale desinfection | PF07 | 262x110x390 |  |  |  | Arrivée eau mitigée Ø int. 12 mm avec vanne 1/4 de tour 3/8" Arrivée de solution désinfectante Ø int. 12 mm avec vanne 1/4 de tour 3/8"
A | A-2E-AC23_4a | 4 | CANIVEAU DE SOL Télescopique (LOT FLUIDES) | PF08 | 400x400 |  |  | Ø 100 ou 110 en fonte |  |  | Décaissé de 80mm par rapport au sol fini de 600 x 600 mm (à l'axe du percement) Percement de Ø250
A | A-2E-AC23_4a | 1 | ARMOIRE A STERILISER LES COUTEAUX 1 porte | PF09 | 575x170x600 | PC MONO + T | 0.03
A | A-2E-AC23_4a | 2 | PUPITRE DE TRAVAIL MOBILE partie supérieure pentée | PF10 | 515x515x1300
A | A-2E-AC23_4a | 1 | PLONGE 2 BAC 600x500x320 -1EGOUTTOIR semi mobile | PF11 | 1900x700x900 |  |  | dans caniveau | Ø 20/27 | Ø 20/27
A | A-2E-AC23_4a | 4 | TABLE DE TRAVAIL MOBILE | PF12 | 1400x700x900 |  | PC de service
A | A-2E-AB23_1f |  | CUI005 - CHAMBRE FROIDE JOUR 1 - 14,6M2 + 1°C
A | A-2E-AB23_1f | 1 | CH. FROIDE POSITIVE panneaux ep 80 Lot spécifique CF (LOT CLOISONS ISOTHERMES) | CF01 |  | Lot spécifique CF (LOT CLOISONS ISOTHERMES) |  |  |  |  | Isolation de type Styrodur sous carrelage. Au moins 2 percements pour passage des fluides frigorifiques
A | A-2E-AB23_1f | 1 | EVAPORATEUR rafraichissement du local Température réglable (réversible) -20°C : Lot spécifique CF (LOT CLOISONS ISOTHERMES) | CF02 |  | Lot spécifique CF (LOT CLOISONS ISOTHERMES) |  | Ø 40 |  |  | Au moins 2 percements pour passage des fluides frigorifiques
A | A-2E-AB23_1f | 6 | RAYONNAGE 4 NIVEAUX ETAGERE ALU | ST01 | en 1000
A | A-2E-AC23_3 |  | CUI005 - CHAMBRE FROIDE POSITIVE FRUITS ET LEGUMES 9m2 + 8°C
A | A-2E-AC23_3 | 1 | CH. FROIDE POSITIVE panneaux ep 80 Lot spécifique CF (LOT CLOISONS ISOTHERMES) | ST06 |  | Lot spécifique CF (LOT CLOISONS ISOTHERMES) |  |  |  |  | Isolation de type Styrodur sous carrelage. Au moins 2 percements pour passage des fluides frigorifiques
A | A-2E-AC23_3 | 1 | EVAPORATEUR rafraichissement du local +8° Lot spécifique CF (LOT CLOISONS ISOTHERMES) | ST07 |  | Lot spécifique CF (LOT CLOISONS ISOTHERMES) |  | Ø 40 |  |  | Au moins 2 percements pour passage des fluides frigorifiques
A | A-2E-AC23_3 | 6 | RAYONNAGE 4 NIVEAUX ETAGERE ALU | ST01 | en 1000
A | A-2E-AC23_4b |  | CUI005 - CHAMBRE FROIDE JOUR 2 - 12M2 + 1°C
A | A-2E-AC23_4b | 1 | CH. FROIDE POSITIVE panneaux ep 80 Lot spécifique CF (LOT CLOISONS ISOTHERMES) | CF03 |  | Lot spécifique CF (LOT CLOISONS ISOTHERMES) |  |  |  |  | Isolation de type Styrodur sous carrelage. Au moins 2 percements pour passage des fluides frigorifiques
A | A-2E-AC23_4b | 1 | EVAPORATEUR rafraichissement du local Lot spécifique CF (LOT CLOISONS ISOTHERMES) | CF04 |  | Lot spécifique CF (LOT CLOISONS ISOTHERMES) |  | Ø 40 |  |  | Au moins 2 percements pour passage des fluides frigorifiques
A | A-2E-AB23_1c |  | CUI015 - REMISE EN TEMPERATURE 31 M2
A | A-2E-AB23_1c | 2 | FOUR MIXTE ELECTRIQUE 20 niveaux GN2/1 3 fonctions | RT01 | 1100x1000x1800 | TRI + T + N | 65.5 | Sur caniveau |  | Ø 20/27 2 à 4 bars. adoucie 5 à 7°th. 50L/ H
A | A-2E-AB23_1c | 2 | FOUR MIXTE ELECTRIQUE 20 niveaux GN1/1 3 fonctions | RT02 | 880x800x1800 | TRI + T + N | 37 | Sur caniveau |  | Ø 20/27 2 à 4 bars. adoucie 5 à 7°th. 50L/ H
A | A-2E-AB23_1c | 1 | CUISEUR VAPEUR SECHE - GN 1/1 avec table de soubassement | RT11 | 600x700x1800 | TRI + T + N | 26.7 | Sur caniveau |  | Ø 20/27 2 à 4 bars. adoucie 5 à 7°th. 50L/ H
A | A-2E-AB23_1c | 3 | CANIVEAU DE SOL Télescopique EVACUATION FOURS (LOT FLUIDES) | RT03 | 200x200 |  |  | Ø 80 en fonte |  |  | Décaissé de 40mm par rapport au sol fini de 400x400mm (à l'axe du percement) Percement de Ø200
A | A-2E-AB23_1c | 1 | SIMPLE SERVICE ELECTRIQUE 2 foyers inductions 2x3,5 KW sur placard fermé mobile | RT04 | 400x900x900 | TRI + T + N | 7
A | A-2E-AB23_1c | 1 | HOTTE D'EXTRACTION ADOSSEE BLOC DE CUISSON (LOT FLUIDES) | RT05 |  | Volume indicatif à extraire: 10000 m3/h Réservations à la charge du lot concerné
A | A-2E-AB23_1c | 6 | ARMOIRE CHAUDE MOBILE 20 niveaux GN1/1 esp 71 1 porte | RT06 | 800x800x1800 | PC MONO + T | 2.9
A | A-2E-AB23_1c | 1 | LAVABO REGLEMENTAIRE | RT07 | 430X375X580 |  |  | Ø 50 | Ø 15/21 | Ø 15/21
A | A-2E-AB23_1c | 1 | POSTE DE LAVAGE raccordé sur centrale desinfection | RT08 | 262x110x390 |  |  |  | Arrivée eau mitigée Ø int. 12 mm avec vanne 1/4 de tour 3/8" Arrivée de solution désinfectante Ø int. 12 mm avec vanne 1/4 de tour 3/8"
A | A-2E-AB23_1c | 1 | TABLE DE TRAVAIL ADOSSEE du chef avec bac (400x400x250) à droite/gauche | RT09 | 1600x700x900 | PC de service |  | dans caniveau | Ø 15/21 | Ø 15/21
A | A-2E-AB23_1c | 2 | CANIVEAU DE SOL Télescopique (LOT FLUIDES) | RT10 | 400x400 |  |  | Ø 100 ou 110 en fonte |  |  | Décaissé de 80mm par rapport au sol fini de 600 x 600 mm (à l'axe du percement) Percement de Ø250
A | A-2E-AC23_1 |  | COM008 - LOCAL LINGE PROPRE
A | A-2E-AC23_1 | 1 | SIPHON DE SOL Télescopique (LOT FLUIDES) | LP01 | 200x200 |  |  | Ø 80 en fonte |  |  | Décaissé de 40mm par rapport au sol fini de 400x400mm (à l'axe du percement) Percement de Ø200
A | A-2E-AD23_1 |  | COM009 - LOCAL LINGE SALE
A | A-2E-AD23_1 | 1 | SIPHON DE SOL Télescopique (LOT FLUIDES) | LP02 | 200x200 |  |  | Ø 80 en fonte |  |  | Décaissé de 40mm par rapport au sol fini de 400x400mm (à l'axe du percement) Percement de Ø200
A | A-2E-AD22_1 |  | CUI023 - LOCAL DECHETS 15,9 M2 + 8°C
A | A-2E-AD22_1 | 1 | Doublage panneaux ep 40 |  |  | TRI + T + N (groupe à distance) Mono+T (Régulation) Mono+T (Eclairage) | 3,0 KW 0,5 kW 0,3 KW
A | A-2E-AD22_1 | 1 | EVAPORATEUR rafraichissement du localLot spécifique CF (LOT CLOISONS ISOTHERMES) | DEC01 |  | Lot spécifique CF (LOT CLOISONS ISOTHERMES) |  | Ø 40 |  |  | Au moins 2 percements pour passage des fluides frigorifiques
A | A-2E-AD22_1 | 1 | POSTE DE LAVAGE raccordé sur centrale desinfection | DEC02 | 262x110x390 |  |  |  | Arrivée eau mitigée Ø int. 12 mm avec vanne 1/4 de tour 3/8" Arrivée de solution désinfectante Ø int. 12 mm avec vanne 1/4 de tour 3/8"
A | A-2E-AD22_1 | 1 | CANIVEAU DE SOL Télescopique (LOT FLUIDES) | DEC03 | 400x400 |  |  | Ø 100 ou 110 en fonte |  |  | Décaissé de 80mm par rapport au sol fini de 600 x 600 mm (à l'axe du percement) Percement de Ø250
A | A-2E-AD22_1 | 1 | CUVE DE STOCKAGE DES BIO DECHETS 600 l | DEC04 | 1150x1000x1900 | TRI + T + N | 0,22 KW
A | A-2E-AE25_1 |  | COM036 - LOCAL MENAGE
A | A-2E-AE25_1 | 1 | SIPHON DE SOL Télescopique (LOT FLUIDES) | MEN01 | 200x200 |  |  | Ø 80 en fonte |  |  | Décaissé de 40mm par rapport au sol fini de 400x400mm (à l'axe du percement) Percement de Ø200
A | A-2E-AE25_1 | 1 | VIDOIR POUR SEAUX (LOT FLUIDES) | MEN02 |  | réservations à la charge des lots concernés
A | A-2E-AE23_4a |  | COM036 - STOCKAGE PRODUITS ENTRETIEN 9M2
A | A-2E-AE23_4a | 3 | RAYONNAGE EPICERIE 4 NIVEAUX ETAGERE ALU en mobile | ENT01 | en 1 mètre
A | A-2E-AE23_4a | 1 | ARMOIRE PRODUITS D'ENTRETIEN AVEC BAC DE RETENTION MOBILE
A | A-2E-AE23_4a | 1 | SIPHON DE SOL Télescopique (LOT FLUIDES) | ENT02 | 200x200 |  |  | Ø 80 en fonte |  |  | Décaissé de 40mm par rapport au sol fini de 400x400mm (à l'axe du percement) Percement de Ø200
A | A-2E-AE23_4a | 1 | Centrale produits lessiviels 4 postes simultanés | ENT03 | 1100x700x1790 |  |  | Ø 50 | 1 à 5bars. 50L/ H Arrivée d'eau mitigée Ø int. 25 mm avec vanne 1/4 de tour 3/4" |  | PRODUITS LESSIVIELS
A | A-2E-AE23-1 |  | CUI025 - SALLE A A MANGER ET ESPACE CAFETERIA INTERNES
A | A-2E-AE23-1 | 2 | FONTAINE REFRIGEREE 3 sortie : eau plate - eau gazeuse - eau tempérée | INT01 | 480x560x1480 | MONO + T | 0.9 | Ø 50 |  | Ø 15/21
A | A-2E-AE23-1 | 2 | FOUR MICRO ONDES cafétéria 1100 W RESTITUE | INT02 | 540x400x315 | PC MONO + T | 1.3
A | A-2E-AE23-1 | 2 | MEUBLE CONDIMENTS-SAUCE SUPPORT MICRO-ONDES mobile | INT03 | 1000x600x850
A | A-2E-AE23-1 | 2 | Armoires positives mobiles |  | 544L
A | A-2E-AE23-1 | 1 | Armoire négative vitrée mobile |  | 544L
A | A-2E-AE23-1 | 2 | Echelles double de débarrassage plateaux Self
A | A-2E-AE23-1 | 1 | MEUBLE BAR | INT04 | 3500*600*800 | MONO + T
A | A-2E-AE23-1 | 1 | LAVE VERRES 40 casiers/h adoucisseur incorporé | INT05 | 600x600x850 | MONO + T | 3.7 | Ø 50 PVC exclu siphonnée sous dalle |  | Ø 20/27
A | A-2E-AE23-1 | 1 | MACHINE A CAFE 3 groupes | INT06 | 705x509x448 | PC TRI + T + N | 7 | Ø 40 siphonnée |  | Ø 20/27
A | A-2E-AE23-1 | 2 | SOUBASSEMENT AVEC MODULE FROID 2 PORTES froid positif | INT07 | 600x520x850 | MONO + T | 0.7 | réévaporation automatique
A | A-2E-AE23-1 | 1 | SOUBASSEMENT AVEC MODULE FROID 1 PORTE 2 froid négatif | INT08 | 600x520x850 | MONO + T | 0.7 | réévaporation automatique
A | A-2E-AE23-1 | 1 | EVIER 1 BAC 600x500x320 -1EGOUTTOIR DOUBLE ROBINETTERIE | INT09 | 1400x700x900 |  |  | Ø 50 | Ø 20/27 | Ø 20/27
A | A-2E-AB22_3a |  | CUI025 - SALLE A MANGER DU PERSONNEL
A | A-2E-AB22_3a | 4 | MEUBLE CONDIMENTS-SAUCE SUPPORT MICRO-ONDES | PER01 | 2000x600x850
A | A-2E-AB22_3a | 4 | FONTAINE REFRIGEREE 3 sortie : eau plate - eau gazeuse - eau tempérée | PER02 | 480x560x1480 | MONO + T | 0.9 | Ø 50 |  | Ø 15/21
A | A-2E-AB22_3a | 4 | FOUR MICRO ONDES cafétéria 1100 W RESTITUE | PER03 | 540x400x315 | PC MONO + T | 1.3
A | A-2E-AE24_1 |  | DEPOSE PLATEAUX
A | A-2E-AE24_1 | 10 | MODULE DE PRE TRI | TRI01
A | A-2E-AE24_1 | 2 | SIPHON DE SOL Télescopique (LOT FLUIDES) | TRI02 | 200x200 |  |  | Ø 80 en fonte |  |  | Décaissé de 40mm par rapport au sol fini de 400x400mm (à l'axe du percement) Percement de Ø200
A | A-2E-AD23_4 |  | CU021 - PLONGE
A | A-2E-AD23_4 | 1 | CONVOYEUR BI CORDES DOUBLE PISTE sur la hauteur | LAV01 | 30 mètres | TRI + T + N | 6
A | A-2E-AD23_4 | 1 | MACHINE A LAVER A CONVOYEUR 6000 assiettes/h | LAV02 | 8300x1000x1950 | TRI + T + N | 69 | Sur caniveau |  | Ø 20/27 - 2 à 4 bars adoucie 5 à 7°th. 400 L/H
A | A-2E-AD23_4 | 2 | GRILLE D'extraction (entrée et sortie de machines) (LOT FLUIDES) | LAV06 |  | Volume indicatif à extraire: 1500 m3/h en entrée et 1500 m 3/h en sortie + ventilation de la pièce Réservations à la charge du lot concerné
A | A-2E-AD23_4 | 1 | MACHINE A LAVER PLATEAUX ET COUVERTS avec extracteur couverts | LAV03 | 9585x1000x1950 | TRI + T + N | 45 | Sur caniveau |  | Ø 20/27 - 2 à 4 bars adoucie 5 à 7°th. 400 L/H
A | A-2E-AD23_4 | 2 | GRILLE D'extraction (entrée et sortie de machines) (LOT FLUIDES) | LAV06 |  | Volume indicatif à extraire: 1500 m3/h en entrée et 1500 m 3/h en sortie + ventilation de la pièce Réservations à la charge du lot concerné
A | A-2E-AD23_4 | 1 | TRIEUSE A COUVERTS | LAV04 | 3950x1250x1650 | TRI + T + N | 3 |  |  |  | Air comprimé : 6 bar 150 L / min
A | A-2E-AD23_4 | 1 | COLLECTEUR DECHETS ORGANIQUE | LAV05 | 600x500x820 | TRI + T + N | 2,5 KW
A | A-2E-AD23_4 | 2 | POSTE DE LAVAGE raccordé sur centrale desinfection | LAV07 | 262x110x390 |  |  |  | Arrivée eau mitigée Ø int. 12 mm avec vanne 1/4 de tour 3/8" Arrivée de solution désinfectante Ø int. 12 mm avec vanne 1/4 de tour 3/8"
A | A-2E-AD23_4 | 2 | CANIVEAU DE SOL Télescopique désaxé (LOT FLUIDES) | LAV08 | 400x800 |  |  | Ø 100 ou 110 en fonte |  |  | Décaissé de 80mm par rapport au sol fini de 600 x 1000 mm (sortie désaxée) Percement de Ø250
A | A-2E-AD23_4 | 3 | CANIVEAU DE SOL Télescopique (LOT FLUIDES) | LAV09 | 400x400 |  |  | Ø 100 ou 110 en fonte |  |  | Décaissé de 80mm par rapport au sol fini de 600 x 600 mm (à l'axe du percement) Percement de Ø250
A | A-2E-AD23_4 | 1 | LAVE BATTERIE A GRANULES 8GN1/1 (Gastro / 2 portes batantes) | LAV10 | 1450x1100x2050 | TRI + T + N | 29 | Ø 100 PVC exclu siphonnée sous dalle |  | Ø 20/27 - 2 à 4 bars. adoucie 5 à 7°th.
A | A-2E-AD23_4 | 1 | GRILLE D'extraction LAVE BATTERIE (LOT FLUIDES) | LAV11 |  | Volume indicatif à extraire: 1000 m3/h + ventilation de la pièce Réservations à la charge du lot concerné
A | A-2E-AD23_4 | 2 | LAVABO REGLEMENTAIRE | LAV12 | 430X375X580 |  |  | Ø 50 | Ø 15/21 | Ø 15/21
A | A-2E-AD23_4 | 1 | ENVIRONNEMENT DE TRI VAISSELLE
A | A-2E-AB23_1d |  | COM008 - LOCAL STOCKAGE PROPRE
A | A-2E-AB23_1d | 1 | CANIVEAU DE SOL Télescopique (LOT FLUIDES) | LAV11 | 400x400 |  |  | Ø 100 ou 110 en fonte |  |  | Décaissé de 80mm par rapport au sol fini de 600 x 600 mm (à l'axe du percement) Percement de Ø250
A | A-2E-AB23_1d | 10 | CHARIOT A NIVEAU CONSTANT 140 plateaux non présent sur le plan | LAV12 | 817x545x930
A | A-2E-AB23_1d | 10 | CHARIOT A ASSIETTES 1 face 200 assiettes séparation+grille avant escamotable non présent sur le plan | LAV13 | 1065x450x810
A | A-2E-AB23_1d | 5 | SOCLE ROULEUR POUR CASIERS avec rampe non présent sur le plan | LAV14 | 570x570x225
A | A-2E-AD23_2 |  | ADM004 - BUREAU SELF 2 POSTES
A | A-2E-AD23_2 | 1 | SYSTEME D' ENREGISTREMENT CENTRALISE DES TEMPERATURES 16 voies Lot spécifique CF (LOT CLOISONS ISOTHERMES) | ST09 |  | Lot spécifique CF (LOT CLOISONS ISOTHERMES)
A | A-2E-AC23_2 |  | COM040 - VESTIAIRES SANITAIRES
A | A-2E-AC23_2 | 1 | SIPHON DE SOL Télescopique (LOT FLUIDES) | VES01 | 200x200 |  |  | Ø 80 en fonte |  |  | Décaissé de 40mm par rapport au sol fini de 400x400mm (à l'axe du percement) Percement de Ø200
A | A-2E-AC23_2 | 2 | LAVABO REGLEMENTAIRE | VES02 | 430X375X580 |  |  | Ø 50 | Ø 15/21 | Ø 15/21
A | A-2E-AC23_2 | 15 | ARMOIRE VESTIAIRE DOUBLE COMPARTIMENT 1 porte | VES03 | 400x500x1925
A | A-2E-AC23_2 | 1 | Sèche chaussures
A | A-2E-AD23_3 |  | COM007 - SALLE DE DETENTE
A | A-2E-AD23_3 | 1 | ARMOIRE REFRIGEREE POSITIVE 1 porte 650 L | VES04 | 1440x820x2100 | PC MONO + T (groupe logé) | 0.6 | réévaporation automatique
A | A-2E-AD23_3 | 1 | FONTAINE REFRIGEREE 3 sortie : eau plate - eau gazeuse - eau tempérée | VES05 | 480x560x1480 | MONO + T | 0.9 | Ø 50 |  | Ø 15/21
A | A-2E-AD23_3 | 1 | FOUR MICRO ONDES cafétéria 1100 W RESTITUE | VES06 | 540x400x315 | PC MONO + T | 1.3
A | A-2E-AD23_3 | 1 | MACHINE A CAFE DE FILTRAGE RAPIDE 2 cruches | VES07 | 215x353x618 | PC MONO + T | 0.5
A | A-2E-AD23_3 | 1 | MEUBLE BAS DE RANGEMENT 2 portes coulissantes | VES08 | 1200x400x600
A | A-2E-AA22_1 |  | CUI028 - ZONE DE DISTRIBUTION AUTOMATIQUE - DAP 38m2
A | A-2E-AA22_1 | 3 | DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE BOISSONS CHAUDES absent sur le plan | DAP02 | 1050x980x1820 | PC MONO + T | 2.5 | Ø 50 |  | Ø 15/21 (boissons)
A | A-2E-AA22_1 | 1 | FONTAINE REFRIGEREE SIMPLE TIRAGE à poser Eau plate / eau gazeuse | DAP03 | 500x500x650 | MONO + T | 1.1 | Ø 50
A | A-2E-AA22_1 | 2 | FOUR MICRO ONDES cafétéria 1100 W RESTITUE manque un sur le plan | DAP04 | 540x400x315 | PC MONO + T | 1.3
A | A-2E-AB22_3 |  | CUI027-3 - ZONE DE DISTRIBUTION
A | A-2E-AB22_3 | 2 | MEUBLE CAISSE EN LIGNE 2 POSTES avec distributeur pains et rappel couverts | DIS01 | 4500x1400x900 | 2 PC MONO + T 1 PC RJ45 | 2x 1.5 KW
A | A-2E-AB22_3 | 1 | MEUBLE CAISSE EN LIGNE 1 POSTE avec distributeur pains et rappel couverts | DIS02 | 2400x1400x900 | 2 PC MONO + T 1 PC RJ45 | 2x 1.5 KW
A | A-2E-AB22_3 | 5 | CHARIOT MOBILE SUPPORT glisse verres 8 niveaux | DIS03 | 760x800x240/1540
A | A-2E-AB22_3 | 10 | SOUBASSEMENT DISTRIBUTEUR SIMPLE MOBILE 140 plateaux équipés d'un présentoir à couverts 1 niveau 6 bacs GN 1/3 idem ligne 122 | DIS04 | 760x800x240/1540
A | A-2E-AB22_3 | 3 | DISTRIBUTEUR SIMPLE MOBILE 3 niveaux pains non présent sur le plan | DIS05 | 800x800x1600
A | A-2E-AB22_3 | 2 | MEUBLE SALAD' BAR 5 GN1/1 RECTANGULAIRE CUVE REFRIGERE VENTILE, raccordé sur centrale froid positif | DIS06 | 2000/2500*1500*900/1300 | MONO + T (sur centrale froid positif) | 1.9 | dans bac de réévaporation
A | A-2E-AB22_3 | 3 | MEUBLE DESSERT' BAR 5 GN1/1 RECTANGULAIRE CUVE REFRIGERE VENTILE, raccordé sur centrale froid positif | DIS07 | 2000/2500*1500*900/1300 | MONO + T (sur centrale froid positif) | 1.9 | dans bac de réévaporation
A | A-2E-AB22_3 | 1 | MEUBLE VITRINE REFRIGERE fromages laitages 5 GN1/1, raccordé sur centrale froid positif, dessous libre, | DIS19 | 1930x830x900/ 1830 | MONO + T (sur centrale froid positif) | 1.5 | dans bac de réévaporation
A | A-2E-AB22_3 | 1 | MEUBLE CAISSE FRONTAL | VAE01 | 1000x800x900 | 2 PC MONO + T 1 PC RJ45 | 2x 1.5 KW
A | A-2E-AB22_3 | 2 | MEUBLE VITRINE REFRIGERE 5 GN1/1, raccordé sur centrale froid positif, dessous libre, - Libre service | VAE02 | 1930x830x900/ 1830 | MONO + T (sur centrale froid positif) | 2.1 | dans bac de réévaporation
A | A-2E-AB22_3 | 1 | VITRINE VERTICALE 4 GN1/1, raccordé sur centrale froid positif, 4 niveaux d'étagère (boissons) | VAE03 | 1500x800x1930 | MONO + T (sur centrale froid positif) | 1.9 | dans bac de réévaporation
A | A-2E-AB22_3 | 1 | MEUBLE D'ANGLE | VAE04 | 800x800x900
A | A-2A-AB23_1 |  | CUI027-1 - ZONE DE DISTRIBUTION Froid
A | A-2A-AB23_1 | 3 | MEUBLE VITRINE REFRIGERE ENTREES 5 GN1/1, raccordé sur centrale froid positif, dessous libre | DIS08 | 1930x830x900/ 1830 | MONO + T (sur centrale froid positif) | 1.5 | dans bac de réévaporation
A | A-2A-AB23_1 | 3 | MEUBLE PLAQUE VITROCERAMIQUE sur etuve 5 bacs GN1/1 | DIS10 | 1930x820x900/1350 | TRI + T + N | 2.5
A | A-2A-AB23_1 | 3 | CONTINUITE DE FACADE | DIS11 | 500
A | A-2A-AB23_1 | 1 | VITRINE VERTICALE 4 GN1/1 raccordé sur centrale froid positif, 4 niveaux d'étagère (boissons) | DIS18 | 1500x800x1930 | MONO + T (sur centrale froid positif) | 1.2 | dans bac de réévaporation
A | A-2A-AB23_1 | 1 | LAVABO REGLEMENTAIRE | DIS12 | 430X375X580 |  |  | Ø 50 | Ø 15/21 | Ø 15/21
A | A-2A-AB23_1 | 5 | PUITS CHAUFFANT A ASSIETTES MOBILE 2 piles d'assiettes avec couvercles | DIS13 | 960x485x900 | PC MONO + T sur meuble vitro (DIS 10) | 1.5
A | A-2A-AB23_1 | 2 | CANIVEAU DE SOL Télescopique (LOT FLUIDES) | DIS14 | 200x200 |  |  | Ø 80 en fonte |  |  | Décaissé de 40mm par rapport au sol fini de 400x400mm (à l'axe du percement) Percement de Ø200
A | A-2A-AB23_1 | 1 | MEUBLE D'ANGLE | DIS45 | 800x800x900
A | A-2A-AB23_1 | 1 | CUISEUR VAPEUR SECHE - GN 1/1 avec table de soubassement | DIS46 | 600x700x1800 | TRI + T + N | 26.7 | Ø 100 PVC exclu siphonnée sous dalle |  | Ø 20/27 2 à 4 bars. adoucie 5 à 7°th. 50L/ H
A | A-2A-AB23_1 | 1 | HOTTE D'EXTRACTION FOUR VAPEUR (LOT FLUIDES) | DIS47 |  | Volume indicatif à extraire: 1000 m3/h Réservations à la charge du lot concerné
A | A-2A-AB23_1 | 1 | POSTE DE LAVAGE raccordé sur centrale desinfection | DIS48 | 262x110x390 |  |  |  | Arrivée eau mitigée Ø int. 12 mm avec vanne 1/4 de tour 3/8" Arrivée de solution désinfectante Ø int. 12 mm avec vanne 1/4 de tour 3/8"
A | A-2E-AB23_1a |  | CUI027-2- ZONE DE DISTRIBUTION CHAUD
A | A-2E-AB23_1a | 2 | FRITEUSE ELECTRIQUE SUR PLACARD 1 bac 25L - 55Kg/h avec filtration automatique intégrée/ Haut rendement: bac de relevage auomatique | DIS20 | 400x900x900 | TRI + T + N | 25
A | A-2E-AB23_1a | 1 | POSTE DE SALAGE SUR MEUBLE AVEC RAMPE CHAUFFANTE | DIS21 | 400x900x900 | TRI + T + N | 1 KW
A | A-2E-AB23_1a | 1 | PLANCHA ELECTRIQUE chrome Lisse sur placard fermé avec gorge periphérique | DIS22 | 800x900x900 | TRI + T + N | 15
A | A-2E-AB23_1a | 1 | SIMPLE SERVICE ELECTRIQUE 2 foyers inductions 2x3,5 KW sur placard fermé mobile | RT04 | 400x900x900 | TRI + T + N | 7
A | A-2E-AB23_1a | 5 | TABLE DE TRAVAIL MOBILE | DIS23 | 1400x700x900 | PC de service
A | A-2E-AB23_1a | 3 | ARMOIRE FROIDE MOBILE 15 niveaux GN1/1 esp.65 1 porte non présente sur le plan | DIS24 | 528x821x1750 | MONO + T (sur centrale froid positif) | 0.2 | dans bac de réévaporation
A | A-2E-AB23_1a | 1 | MEUBLE PLAQUE VITROCERAMIQUE sur etuve 4 bacs GN1/1 | DIS25 | 1600x820x900/1350 | TRI + T + N | 2.5
A | A-2E-AB23_1a | 1 | CONTINUITE DE FACADE | DIS26 | 500
A | A-2E-AB23_1a | 5 | PUITS CHAUFFANT A ASSIETTES MOBILE 2 piles d'assiettes avec couvercles | DIS27 | 960x485x900 | PC MONO + T sur meuble vitro (DIS 10) | 1.5
A | A-2E-AB23_1a | 1 | MEUBLE NEUTRE AVEC PRESENTOIR | DIS28 | 1930x820x900/1350
A | A-2E-AB23_1a | 1 | LAVABO REGLEMENTAIRE | DIS29 | 430X375X580 |  |  | Ø 50 | Ø 15/21 | Ø 15/21
A | A-2E-AB23_1a | 1 | HOTTE D'EXTRACTION BLOC DE CUISSON (LOT FLUIDES) + Système d'extinction automatique friteuses grillade | DIS30 |  | Volume indicatif à extraire: 8000 m3/h Réservations à la charge du lot concerné
A | A-2E-AB23_1a | 1 | CANIVEAU DE SOL Télescopique (LOT FLUIDES) | DIS31 | 200x200 |  |  | Ø 80 en fonte |  |  | Décaissé de 40mm par rapport au sol fini de 400x400mm (à l'axe du percement) Percement de Ø200
A | A-2E-AB23_1a | 1 | FOUR A PIZZAS ELECTRIQUE a convoyeur 2 chambres sur support Ht 600 | DIS32 | 2042x1511x1720 | TRI + T + N | 22.5
A | A-2E-AB23_1a | 1 | CUISEUR A PATES ELECTRIQUE Sur placard / relevage MANUEL | DIS33 | 425x900x900 | TRI + T + N | 11
A | A-2E-AB23_1a | 1 | ARMOIRE REFRIGEREE A CHARIOTS 20 niveaux GN2/1 1 porte / raccordé sur centrale froid positif - démontable par panneau | DIS35 | 985x1035x2270 | MONO + T (sur centrale froid positif) | 0.3 | réévaporation automatique
A | A-2E-AB23_1a | 1 | LAVABO REGLEMENTAIRE | DIS36 | 430X375X580 |  |  | Ø 50 | Ø 15/21 | Ø 15/21
A | A-2E-AB23_1a | 1 | CANIVEAU DE SOL Télescopique (LOT FLUIDES) | DIS37 | 200x200 |  |  | Ø 80 en fonte |  |  | Décaissé de 40mm par rapport au sol fini de 400x400mm (à l'axe du percement) Percement de Ø200
A | A-2E-AB23_1a | 1 | MEUBLE PLAQUE VITROCERAMIQUE sur etuve 4 bacs GN1/1 | DIS38 | 1600x820x900/1350 | TRI + T + N | 2.5
A | A-2E-AB23_1a | 1 | CONTINUITE DE FACADE | DIS39 | 500
A | A-2E-AB23_1a | 1 | MEUBLE SPECTACLE filtration intégrée | DIS40 | 1800x700x900/1300 | TRI + T + N | 15
A | A-2E-AB23_1a | 1 | CONTINUITE DE FACADE DEVANT MEUBLE SPECTACLE | DIS41 | 2000
A | A-2E-AB23_1a | 2 | PUITS CHAUFFANT A ASSIETTES MOBILE 2 piles d'assiettes avec couvercles | DIS42 | 960x485x900 | PC MONO + T sur meuble vitro (DIS 10) | 1.5
A | A-2E-AB23_1a | 1 | MEUBLE CAISSE FRONTAL | DIS43 | 1000x800x900 | 2 PC MONO + T 1 PC RJ45 | 2x 1.5 KW
A | A-2E-AB23_1a | 4 | LEGUMES'BAR PLAQUE VITROCERAMIQUE 6 bacs GN1/1 ET PRESENTOIR | DIS44 | 2500*1500*900/1300 | TRI + T + N | 2.5

## Salle A Manger
Annexe 3 - Liste des équipements salle à manger
Equipement (Dce) Reprise de la MOE Pour info uniquement | CUI 025 - salle à manger self | CUI 026- salle à manger RDC bat B | nb places
0_Fontaine réfrigérée | 4 | 1
0_Four micro-ondes | 4
Chaise | 460 | 24
Banquette 2 places | 40 | 1 | 80
Grande table ronde Ø120 | 10 |  | 60
Table 4 places rectangulaire 120 x 80 | 100 | 12 | 400
Table 4 places ronde Ø100 | 20 |  | 80
claustra bois l 1,2 | 65
banquette alcove 2 places
620