## HT-BT
Légende
Hebd | Hebdomadaire | Nature des opérations de contrôle, et de maintenance préventive à effectuer selon la périodicité indiquée
Mens | Mensuel
2 Mens | Bi-mensuel
Trim | Trimestriel
Sem | Semestriel
Ann | Annuel
selon besoin | A la demande de la DID
| Le titulaire devra toutes les opérations de surveillance, de vérification et d'entretien en rapport aux installations faisant parties de son périmètre technique, telles que : Cette liste n'est pas exhaustive | Mens | 2 Mens | Trim | Sem | Ann | 1 fois sur 4 années | Selon Besoin | Observations diverses
Type de matériel: équipement lié au poste HTA
LOCAL | Dépoussiérage/nettoyage poste |  |  |  |  | X
| Contrôle éclairage intérieur et extérieur |  |  |  |  | X
| Contrôle bon fonctionnement BAPI |  |  |  |  | X
| Contrôle bon fonctionnement des ventilations |  |  |  |  | X
| Vérification équipements de sécurité |  |  |  |  | X
| Vérification fusibles de rechange |  |  |  |  | X
| Contrôle accessoires de sécurité (perche VAT, gants,etc...) |  |  |  |  | X
cellules protection du transfo | Vérification des signalisations |  |  |  |  | X
| Nettoyage corps de cellule (hors tension) |  |  |  |  | X
| Ouverture fermeture du sectionneur de terre (hors tension) |  |  |  |  | X
| Contrôle des jeux de barre et couple de serrage (hors tension) |  |  |  |  | X
| Nettoyage graissage du sectionneur de terre (hors tension) |  |  |  |  | X
| Contrôle de la partie active (hors tension) | [6 empty] | X
| Vérification de l’absence d’effluve sur les câbles (hors tension) |  |  |  |  | X
| Contrôle de la commande du sectionneur de terre (hors tension) |  |  |  |  | X
| Contrôle du système d’embrochage des volets (hors tension) |  |  |  |  | X
| Contrôle des verrouillages et des inter-verrouillages (hors tension) |  |  |  |  | X
| Vérification des connexions et serrage |  |  |  |  | X
| Contrôle des déclenchements et du bon état des fusibles |  |  |  |  | X
| Vérification des câblages |  |  |  |  | X
| Nettoyage et graissage des contacts principaux (hors tension) |  |  |  |  | X
| Essais électriques (sous tension) |  |  |  |  | X
| Vérification du mécanisme de fusion fusible (hors tension) |  |  |  |  | X
| Essais mécaniques (commande, verrouillages) (hors tension) |  |  |  |  | X
| Vérification des fusibles avec milliohmètre et abaque constructeur (hors tension) |  |  |  |  | X
Transformateurs sec | Examen du bruit et des vibrations |  |  |  |  | X
| Vérification visuelle des raccordements |  |  |  |  | X
| Vérification et essais du boitier défaut température |  |  |  |  | X
| Contrôle des auxiliaires de sécurité alarme, |  |  |  |  | X
Transformateurs à huile | Contrôle des auxiliaires de sécurité alarme, |  |  |  |  | X
| Prélèvement analyse d’huile |  |  |  |  | X
| Contrôle niveau d’huile (respirant) |  |  |  |  | X
| Remplacement déssicant (respirant) | [6 empty] | X
| Nettoyage bornes |  |  |  |  | X
| Contrôle visuel étanchéité |  |  |  |  | X
| Reprises des fuites | [6 empty] | X
| Rénovation des auxiliaires |  |  |  |  | X
| Contrôle environnement (pollutions et incendies) |  |  |  |  | X
| Thermographie infra-rouge |  |  |  |  | X
| Vérification des protections transfo DGPT2 et DGPT1 |  |  |  |  | X
| Maintenance assécheur (respirant) | [6 empty] | X
Câbles | Recherche de défauts de câbles souterrains ( BT; éclairage public) | [6 empty] | X
Tableau éléctrique BT (dans les les postes HT) | Vérification visuelle du tableau (choc, fissure, étanchéité, etc...) |  |  |  |  | X
| Dépoussiérage externe par aspiration |  |  |  |  | X
| Nettoyage des systèmes de ventilations. |  |  |  |  | X
| Tester le déclenchement des différentiels |  |  |  |  | X
| manipulation des disjoncteurs |  |  |  |  | X
| manipulation des commandes |  |  |  |  | X
| manipulation des télécommandes des BAES, avec la vérification du fonctionnement des blocs de secours |  |  |  |  | X
X
| Vérification et serrage des jeux de barre |  |  |  |  | X
| Verification et serrage des connexions |  |  |  |  | X
| Contrôle connexions, bruits et fixations des relais |  |  |  |  | X
| Contrôle de la présence du schéma |  |  |  |  | X
| Contrôle des liaisons équipotentielles |  |  |  |  | X
| Graissage des articulations et contacts mécaniques |  |  |  |  | X
| Contrôle fermeture barrette de terre |  |  |  |  | X
| Recherche de point anormalement chaud et point d’échauffement à l’intérieur de chaque armoire à l’aide de la camera |  |  |  |  | X
| Vérifier l’intensité qui traverse les phases |  |  |  |  | X
Type de matériel: équipement lié au tableau BT ( bâtiments tertiaires et logements)
ETAT VISUEL GENERAL DU TD | Vérification visuelle du tableau (choc, fissure, étanchéité, etc...) | [5 empty] | X
Armoire BT | Dépoussiérage externe par aspiration | [5 empty] | X
| Nettoyage des systèmes de ventilations. | [5 empty] | X
| Tester le déclenchement des différentiels | [5 empty] | X
| manipulation des disjoncteurs | [5 empty] | X
| manipulation des commandes | [5 empty] | X
| manipulation des télécommandes des BAES, avec la vérification du fonctionnement des blocs de secours | [5 empty] | X
| manipulation des interrupteurs horaires, télérupteur, minuterie, avec vérification de l'équipement concerné | [5 empty] | X
| Vérification et serrage des jeux de barre | [5 empty] | X
| Verification et serrage des connexions | [5 empty] | X
| Contrôle connexions, bruits et fixations des relais | [5 empty] | X
| Contrôle de la présence du schéma | [5 empty] | X
| Contrôle des liaisons équipotentielles | [5 empty] | X
| Graissage des articulations et contacts mécaniques | [5 empty] | X
| Contrôle fermeture barrette de terre | [5 empty] | X
CONTROLE PAR THERMOGRAPHIE DE TOUS LES ELEMENTS DU TD | Recherche de point anormalement chaud et point d’échauffement à l’intérieur de chaque armoire à l’aide de la camera | [5 empty] | X
| Vérifier l’intensité qui traverse les phases | [5 empty] | X
Type de matériel: équipement lié au Paratonnerre
Capteurs | Contrôle de l'état mécanique : solidité, tenue de la fixation, degré d'oxydation, effilement de la pointe | [6 empty] | X
| Contrôle de la continuité électrique au point de raccordement avec le conducteur de toiture | [6 empty] | X
| Contrôle visuel d'une mesure de conformité à l'ohmmètre | [6 empty] | X
Circuit de toiture | Contrôle visuel de l'état mécanique et de la continuité du conducteur | [6 empty] | X
| Contrôle de la continuité électrique aux points de jonction éventuels | [6 empty] | X
| Contrôle de l'état et de la solidité des fixations | [6 empty] | X
Circuit de descente | Contrôle visuel de l'état mécanique et de la continuité du conducteur | [6 empty] | X
| Contrôle de la continuité électrique aux points de jonction éventuels | [6 empty] | X
| Contrôle de l'état et de la solidité des fixations | [6 empty] | X
| Vérification du joint de contrôle si celui-ci existe | [6 empty] | X
| Contrôle de l'état de la gaine de protection mécanique | [6 empty] | X
Prise de terre | Contrôle fermeture barrette de terre | [6 empty] | X
Type de matériel: équipement lié au borne électrique
Borne de recharge | Vérification visuelle des bornes pour détecter tout signe de dégradation, de dommage ou de corrosion. |  |  |  |  | X
| Tester le mécanisme de verrouillage de la prise |  |  |  |  | X
| Contrôle visuel des connecteurs |  |  |  |  | X
| Nettoyage des bornes pour éviter l'accumulation de poussière, de saleté ou de débris. |  |  |  |  | X
| Nettoyage des écrans tactiles et des interfaces utilisateur pour assurer une bonne visibilité et fonctionnalité. |  |  |  |  | X
| S'assurer que toutes les connexions sont sécurisées et sans signe de corrosion. |  |  |  |  | X
| S'assurer que les dispositifs de sécurité, comme les disjoncteurs et les systèmes de détection de fuite, fonctionnent correctement. |  |  |  |  | X
| Vérification des systèmes de protection contre les surtensions et les courts-circuits. |  |  |  |  | X

## Groupe électrogéne
Légende |  |  | Nature des opérations de contrôle, et de maintenance préventive à effectuer selon la périodicité indiquée
Jour | Journalière
Hebd | Hebdomadaire
Mens | Mensuel
2 Mens | Bi-mensuel
Trim | Trimestriel
Sem | Semestriel
Ann | Annuel
selon besoin | d'apres la notice constructeur
| Le titulaire devra toutes les opérations de surveillance, de vérification et d'entretien en rapport aux installations faisant parties de son périmètre technique, telles que : Cette liste n'est pas exhaustive | Jour | Hebd | Mens | 2 Mens | Trim | Sem | Ann | 2 ann | Selon Besoin | Observations diverses
Type de matériel: Groupe electrogéne + équipements
| . Vérification de l'état général du GE |  |  | X
| . Le contrôle du niveau en carburant |  |  | X
| . Le contrôle et le relevé du compteur heure |  |  | X
| . Vérification de l'état de propreté et état général du GE et du local | [6 empty] | X
| . Niveau d'huile (avec appoint si nécessaire) |  |  | X
| . Présence et recherche de fuites |  |  | X |  |  |  | X
| Vérification des cosses , câbles et du serrage | [6 empty] | X
| . État du dispositif de réchauffage du moteur |  |  | X |  |  |  | X
| . État et tension des courroies d'entrainement ; | [6 empty] | X
| . Contrôle fonctionnel du GE avec mise en service du secours et mise en charge pendant une durée d'une (2) heures |  |  | X
| . Appoint en carburant jusqu'au niveau maximum à l'issue de chaque mise en route dans le cadre de la maintenance |  |  | X
| Après chaque intervention, le registre de sécurité devra être remplit par le titulaire |  |  | X
Type de matériel: Chassis
Type de matériel: Moteur
| . Vérification de l’état général ; | [8 empty] | X
| . Vidange et remplacement de l’huile moteur ; | [8 empty] | X
| . Vidange et remplacement du liquide de refroidissement ; | [8 empty] | X
| . Remplacement du filtre à huile ; | [8 empty] | X
| . Remplacement du filtre à carburant ; | [8 empty] | X
| . Remplacement du filtre à air ; | [8 empty] | X
| . Contrôle et remplacement au besoin des flexibles, durites et colliers défectueux ; | [8 empty] | X
| . Vérification et nettoyage des ailettes du radiateur ; | [6 empty] | X
| . Vérification du serrage de la boulonnerie apparente ; | [6 empty] | X
| . Vérification de l’accouplement ; | [6 empty] | X
| . Vérification des injecteurs ; | [6 empty] | X
| . Contrôle de l’étanchéité de la pompe à eau ; | [6 empty] | X
| . Contrôles de l’état et ajustement au besoin de la tension des courroies ; | [6 empty] | X
| . Contrôle et remplacement au besoin des bougies de préchauffage ; | [8 empty] | X
| . Contrôle des éléments de suspension et des plots anti-vibratiles ; | [6 empty] | X
| . Contrôle du circuit d’échappement ; | [6 empty] | X
| . Effectuer les graissages nécessaires ; | [6 empty] | X
| . Contrôle visuel du turbocompresseur ; | [6 empty] | X
| . Inspection et dépoussiérage du démarreur. | [6 empty] | X
Alternateur
| . Vérifier l'état général et dépoussiérage | [6 empty] | X
| . Contrôle de l’état des roulements ; | [6 empty] | X
| . Effectuer le graissage des roulements suivant les préconisations du constructeur ; | [6 empty] | X
| . Vérification du serrage des connexions ; | [6 empty] | X
| . Contrôle de l’absence de tout frottement ; | [6 empty] | X
| . Contrôle et remplacement éventuel des diodes tournantes ; | [6 empty] | X
| . Contrôle du régulateur ; | [6 empty] | X
| . Vérification de l’isolement. | [6 empty] | X
Batteries de démarrage
| Remplacement de la batterie | [8 empty] | X
| . Contrôles de la tension ; |  |  | X
| . Contrôle du débit. |  |  | X
Réservoir journalier et additionnel
| . Contrôle de l’absence de fuites ; | [6 empty] | X
| Etat de la jauge du bac journalier |  |  | X
| Vidange et nettoyage complet du réservoir | [8 empty] | X
| Contrôle de bon fonctionnement des sondes de sécurités de niveau bas et haut sur le réservoir ; | [6 empty] | X
| . Contrôle de fonctionnement des pompes et des automatismes de remplissage. | [6 empty] | X
Armoire de contrôle du groupe
| . Contrôle du bon fonctionnement des organes de sécurité | [6 empty] | X
| Contrôle du bon fonctionnement des organes de commande et de télécommande ; | [6 empty] | X
| . Contrôle des connexions ; | [6 empty] | X
| . Contrôle des appareils de mesure. |  |  | X
Essais
| . Vérification des sécurités et alarmes (pression d’huile, refroidissement, surcharge alternateur, survitesse,…) ; |  |  | X
| . Essai de démarrage manuel puis automatique ; |  |  | X
| . Essai des arrêts manuel et d’urgence ; |  |  | X |  |  |  | X
| . Essai en charge pendant une durée de 2 heures |  |  | X
| . Contrôle des différents paramètres (informations moteur, informations courant alternatif et continu) ; |  |  | X
| . Vérification du fonctionnement des auxiliaires (refroidissement, alimentation carburant, échappement, batterie, …) ; |  |  | X
| . Arrêt du GE retour à la normale et contrôle de l’absence de fuite ou d’échauffement. |  |  | X
Groupe électrogène
| . Graissage avec quelques gouttes d’huile des paliers de génératrice et démarreur ; | [6 empty] | X
| . Vérification du serrage des bornes de génératrice et démarreur ; | [6 empty] | X
| . Vérification du jeu des culbuteurs ; | [6 empty] | X
| Faire vérifier par un spécialiste l’état et la pression de tarage des injecteurs, la pompe d’injection et l’état de la génératrice et du démarreur ; | [6 empty] | X
Suivi de l'installation
| Renseignement du livret de maintenance |  |  | X
| Analyse gasoil | [6 empty] | X
| Analyse huile | [6 empty] | X
| Vérification de la présence d'équipement de secours à proximité du groupe élecrogéne |  |  | X

## onduleur
Légende |  |  | Nature des opérations de contrôle, et de maintenance préventive à effectuer selon la périodicité indiquée
Jour | Journalière
Hebd | Hebdomadaire
Mens | Mensuel
2 Mens | Bi-mensuel
Trim | Trimestriel
Sem | Semestriel
Ann | Annuel
selon besoin | A la demande de la DID
| Le titulaire devra toutes les opérations de surveillance, de vérification et d'entretien en rapport aux installations faisant parties de son périmètre technique, telles que : Cette liste n'est pas exhaustive | Jour | Hebd | Mens | 2 Mens | Trim | Sem | Ann | 2 ann | Selon Besoin | Observations diverses
Type de matériel: Onduleur
| une inspection générale puis interne des appareils et de leur environnement (température, hygrométrie…) | [5 empty] | X
| la vérification du matériel de sécurité | [5 empty] | X
| la vérification des conditions de protection contre les risques de contact direct et indirect | [5 empty] | X
| l’analyse des alarmes et statistiques conservées dans la mémoire de l’équipement | [5 empty] | X
| le contrôle de la tension délivrée par le redresseur | [5 empty] | X
| le contrôle de la tension de sortie des onduleurs | [5 empty] | X
| la mesure puissance sortie | [5 empty] | X
| la puissance sortie | [5 empty] | X
| la mesure sortie | [5 empty] | X
| la mesures bypass | [5 empty] | X
| la mesure de l’intensité absorbée | [5 empty] | X
| la mesure de la fréquence et des harmoniques | [5 empty] | X
| la mesure des isolements | [5 empty] | X
| le contrôle de l’ensemble de l’électronique du redresseur, de l’onduleur, du by-pass | [5 empty] | X
| le contrôle des éléments de puissance, de commande, des alarmes de l’alimentation statique | [5 empty] | X
| la vérification de l’échauffement | [5 empty] | X
| la vérification du calibrage des disjoncteurs et des fusibles | [5 empty] | X
| la vérification des renvois d’alarme | [5 empty] | X
| la vérification du bon fonctionnement des appareils de contrôle et de mesure (ampèremètre, voltmètre) | [5 empty] | X
| la vérification du serrage des connexions électriques des circuits de puissance, de commande et de signalisation | [5 empty] | X
| le dépoussiérage et nettoyage des installations | [5 empty] | X
| la vérification et le remplacement si nécessaire des seuils préréglés en usine en fonction de l’utilisation in situ | [5 empty] | X
| la réparation de tout défaut constaté | [8 empty] | X
| le remplacement des pièces d’usure le nécessitant (pièces usées ou préconisations constructeur) | [8 empty] | X
| un contrôle de l’ensemble des batteries (leurs état de vétusté, propreté, électrolyte) et de leur niveaux d’eau pour celles ouvertes | [5 empty] | X
| la vérification de l’état des connexions des batteries | [5 empty] | X
| la recommandation des mesures qui peuvent améliorer la fiabilité de l’équipement, au personnel utilisateur en particulier | [5 empty] | X
| un essai de bon fonctionnement, dans les différents cas de figure si le traitement informatique le permet. | [5 empty] | X
| un essai d’autonomie | [5 empty] | X
| vérification du temps de décharge (suivant notices constructeurs) | [5 empty] | X
| vérification du temps de charge | [5 empty] | X
| une mise à niveau logicielle des équipements | [8 empty] | X
| Renseignement du livret de maintenance | [5 empty] | X

## ascenseur
Légende |  |  | Nature des opérations de contrôle, et de maintenance préventive à effectuer selon la périodicité indiquée
Jour | Journalière
Hebd | Hebdomadaire
Mens | Mensuel
2 Mens | Bi-mensuel
Trim | Trimestriel
Sem | Semestriel
Ann | Annuel
selon besoin | A la demande de la DID
| Le titulaire devra toutes les opérations de surveillance, de vérification et d'entretien en rapport aux installations faisant parties de son périmètre technique, telles que : Cette liste n'est pas exhaustive | Jour | Hebd | Mens | 2 Mens | Trim | Sem | Ann | 2 ann | Selon Besoin | Observations diverses
Type de matériel: ascenseur et monte charge
| Vérification de la Cuvette, toit de cabine, local des machines |  |  | X
| Vérification des boutons d'appel , voyants , indicateurs |  |  | X
| Vérification de l'éclairage |  |  | X
| Vérification de l'antirebond et contact | [6 empty] | X
| Vérification de l'amortisseur | [6 empty] | X
| Vérification du moteur d’entraînement et convertisseurs ou générateur ou pompe hydraulique | [6 empty] | X
| Réducteur | [6 empty] | X
| Vérification du poulie de traction | [6 empty] | X
| Vérification du Frein | [5 empty] | X
| Armoire de commande |  |  | X
| Limiteurs de vitesse (cabine et contrepoids) et poulie de tension (hors câble) | [5 empty] | X
| Poulie de déflexion/renvoi/mouflage | [5 empty] | X
| Vérification du guides cabine et contrepoids/vérin | [5 empty] | X
| Coulisseaux ou galets cabine et Contrepoids/vérin | [5 empty] | X
| Câblage électrique | [6 empty] | X
| Vérification de l'état de la Cabine |  |  | X
| Parachute et/ou moyen de protection contre les mouvements incontrôlés de la cabine en montée ou tout autre dispositif antichute (Soupape de rupture, réducteur de débit pour Ascenseur hydraulique…) | [6 empty] | X
| Câbles ou chaînes de suspension et leurs Extrémités |  |  | X
Vérification des Baies palières
| 1- Vérification des verrouillages et contacts de fermeture |  |  | X
| 2- Vérification course, guidage et jeux |  |  | X
| 3- Vérification câble, chaîne ou courroie et lubrification |  |  | X
| 4- Vérification mécanismes de déverrouillage de secours |  |  | X
| Dispositif limitant les possibilités d’actes de vandalisme | [6 empty] | X
Porte de cabine
| 1 – vérification verrouillages et contacts de fermeture |  |  | X
| 2 – vérification course, guidage et jeux |  |  | X
| 3 – vérification câble, chaîne ou courroie et lubrification |  |  | X
| 4 - vérification des mécanismes de déverrouillage de secours |  |  | X
| 5 – vérification du dispositif de réouverture |  |  | X
| Palier : précision d’arrêt et de nivelage |  |  | X
| Dispositifs hors course de sécurité |  |  | X
| Limiteur de temps de fonctionnement du moteur |  |  | X
Dispositifs électriques de sécurité
| 1 – vérification du fonctionnement |  |  | X
| 2 – vérification de la chaîne de sécurité |  |  | X
| 3 – vérification des fusibles |  |  | X
| Dispositifs de demande de secours |  |  | X
| Commande et indicateurs aux paliers |  |  | X
| Eclairage de la gaine | [6 empty] | X
| Cuve hydraulique (niveau/fuites) | [6 empty] | X
| Vérin hydraulique | [6 empty] | X
| Canalisations hydrauliques | [6 empty] | X
Dispositif antidérive
| Bloc de commande |  |  | X
| Pompe à main/soupape de descente à commande manuelle | [6 empty] | X
| Limiteur de pression | [6 empty] | X
| nettoyage toit coffret et toit de cabine | [6 empty] | X
| nettoyage cuvette ascenseur | [6 empty] | X
| nettoyage du récupérateur d'huile | [6 empty] | X
| nettoyage ( seuil, porte, etc) | [6 empty] | X
| Renseignement du livret de maintenance |  |  | X

## Porte et portail
Légende |  |  | Nature des opérations de contrôle, et de maintenance préventive à effectuer selon la périodicité indiquée
Jour | Journalière
Hebd | Hebdomadaire
Mens | Mensuel
2 Mens | Bi-mensuel
Trim | Trimestriel
Sem | Semestriel
Ann | Annuel
selon besoin | A la demande de la DID
| Le titulaire devra toutes les opérations de surveillance, de vérification et d'entretien en rapport aux installations faisant parties de son périmètre technique, telles que : Cette liste n'est pas exhaustive | Jour | Hebd | Mens | 2 Mens | Trim | Sem | Ann | 2 ann | Selon Besoin | Observations diverses
Type de matériel: Porte et portail
VANTAUX- PANNEAU COULISSANT-BARRIERE LEVANTE | Inspection de l'état général des vantaux (rouille, fissures, déformations,…) | [5 empty] | X
| Inspection de l'état des fixations des vantaux | [5 empty] | X
| Nettoyage et graissage des charnieres | [5 empty] | X
| Vérification des charnières, des roulements, des câbles et des bras de commande | [5 empty] | X
DISPOSITIFS DE SECURITE | Vérification des barres palpeuses | [5 empty] | X
| Nettoyage et vérification du bon fonctionnement des cellules infrarouge | [5 empty] | X
| Vérification de la boucle magnétique | [5 empty] | X
Nettoyage des feux clignotants
| Contrôle du bon fonctionnement des feux lors de l'ouverture | [5 empty] | X
| Contrôle du bon fonctionnement des feux lors de la fermeture | [5 empty] | X
MOTEUR | Nettoyage | [5 empty] | X
| Vérification de l'étanchéité du dispositif de motorisation | [5 empty] | X
| Contrôle du bon fonctionnement (ouverture et fermeture) | [5 empty] | X
| Contrôle du fonctionnement du mode manuel du portail | [5 empty] | X
| Contrôle de l'état de la carte électronique et nettoyage | [5 empty] | X
| Contrôle de l'état de la carte radio et nettoyage | [5 empty] | X
ROULETTES | Vérification de l'état des roulettes | [5 empty] | X
| Lubrification des roulettes | [5 empty] | X
| Contrôle du bon fonctionnement | [5 empty] | X
| remplacement des roulettes selon construteur | [8 empty] | X
RAIL | Inspection générale de l'état du rail | [5 empty] | X
| Nettoyage du rail | [5 empty] | X
ANTENNE | Vérification de l'état général de l'antenne | [5 empty] | X
| Remplacement des piles | [5 empty] | X
| Vérification de l'état de propreté du projecteur | [5 empty] | X
PANNEAU PHOTOVOLTAIQUE | Vérification de l'état de propreté et nettoyage | [5 empty] | X
| Vérification de bon fonctionnement | [5 empty] | X
PORTILLON A GACHE ELCTRIQUE | Inspection de l'état général du vantaux (rouille, fissures, déformations,…) | [6 empty] | X |  |  | Les portillons périphériques des sites SRS et PDS
| lubrification des mécanismes d'ouverture | [6 empty] | X
| Réglage du groom de porte si necessaire | [6 empty] | X
Divers | Essais des différents organes d'ouverture (bouton poussoir, télécommande, interphone, digicode, clavier à code) | [5 empty] | X
| Remplacement les différents organes d'ouverture( (bouton poussoir, télécommande, interphone, digicode, clavier à code) | [8 empty] | X
| Renseignement du livret de maintenance | [5 empty] | X

## levage
Légende |  |  | Nature des opérations de contrôle, et de maintenance préventive à effectuer selon la périodicité indiquée
Jour | Journalière
Hebd | Hebdomadaire
Mens | Mensuel
2 Mens | Bi-mensuel
Trim | Trimestriel
Sem | Semestriel
Ann | Annuel
selon besoin | A la demande de la DID
| Le titulaire devra toutes les opérations de surveillance, de vérification et d'entretien en rapport aux installations faisant parties de son périmètre technique, telles que : Cette liste n'est pas exhaustive | Jour | Hebd | Mens | 2 Mens | Trim | Sem | Ann | 2 ann | Selon Besoin | Observations diverses
| Type de matériel:Ponts roulants, poutres roulantes, portiques, potences et monorails | Les équipements mus par une force électrique seront à contrôler tous les 6 mois. Les équipements mus par une force humaine seront à contrôler tous les 12 mois.
TRANSLATION | Contrôle visuel des galets moteurs (joue, bande de roulement) | [6 empty] | X
| Graissage axe des galets moteurs et pignons | [6 empty] | X
| Contrôle visuel des galets porteurs (joue, bande de roulement) | [6 empty] | X
| Graissage axe des galets porteurs | [6 empty] | X
| Réducteur : contrôle du niveau d’huile, complément d’huile réalisé, vérification étanchéité | [6 empty] | X
| Graissage axe du moteur électrique | [6 empty] | X
| Vérification serrage du moteur électrique | [6 empty] | X
| Contrôle visuel des paliers de transmission | [6 empty] | X
| Contrôle des freins (état, essai de bon fonctionnement, réglage) | [6 empty] | X
| Contrôle état des butoirs et butées | [6 empty] | X
| Contrôle des fins de course (état, essai de bon fonctionnement) | [6 empty] | X
| Contrôle du système anti-chute et anti-basculement | [6 empty] | X
| Contrôle des butées de fin de course (état, réglage position) | [6 empty] | X
| Contrôle/dépoussiérage des armoires électriques | [6 empty] | X
| Contrôle du chemin de roulement (état général, vérification du serrage des rails, mise à la terre) | [6 empty] | X
| Nettoyage du chemin de roulement | [6 empty] | X
| Examen visuel alimentation électrique (guirlande, gaine fixe) | [6 empty] | X
| Vidanger l’huile des différents systèmes | [6 empty] | X
DIRECTION | Contrôle visuel des galets moteurs (joue, bande de roulement) | [6 empty] | X
| Graissage axe des galets moteurs | [6 empty] | X
| Contrôle visuel des galets porteurs (joue, bande de roulement) | [6 empty] | X
| Graissage axe des galets porteurs et pignons | [6 empty] | X
| Réducteur : contrôle du niveau d’huile, complément d’huile réalisé, vérification étanchéité | [6 empty] | X
| Graissage axe du moteur électrique | [6 empty] | X
| Vérification serrage du moteur électrique | [6 empty] | X
| Contrôle visuel des paliers de transmission | [6 empty] | X
| Contrôle des freins (état, essai de bon fonctionnement, réglage) | [6 empty] | X
| Contrôle état des butoirs et butées | [6 empty] | X
| Contrôle des fins de course (état, essai de bon fonctionnement) | [6 empty] | X
| Contrôle des butées de fin de course (état, réglage position) | [6 empty] | X
| Contrôle/dépoussiérage des armoires électriques | [6 empty] | X
| Contrôle du chemin de roulement (état général, vérification du serrage des rails, mise à la terre) | [6 empty] | X
| Nettoyage du chemin de roulement | [6 empty] | X
| Vidanger l’huile des différents systèmes | [6 empty] | X
| Examen visuel alimentation électrique (guirlande, gaine fixe) | [6 empty] | X
LEVAGE | Contrôle visuel du câble (état général, attache du câble sur tambour, guide câble) | [6 empty] | X
| Graissage câble | [6 empty] | X
| Contrôle visuel de la chaîne (état général, état des maillons proches du sur course) | [6 empty] | X
| Lubrification de la chaîne | [6 empty] | X
| Contrôle visuel du moufle (état général, linguet) | [6 empty] | X
| Contrôle poulie point fixe | [6 empty] | X
| Contrôle des fins de courses / sur courses (état général, essai de bon fonctionnement, réglage) | [6 empty] | X
| Graissage axe du moteur électrique | [6 empty] | X
| Vérification serrage du moteur électrique | [6 empty] | X
| Contrôle des freins (état, essai de bon fonctionnement, réglage) | [6 empty] | X
| Contrôle/dépoussiérage des armoires électriques | [6 empty] | X
| Réducteur : contrôle du niveau d’huile, complément d’huile réalisé, vérification étanchéité | [6 empty] | X
| Vidanger l’huile des différents systèmes | [6 empty] | X
| Examen visuel alimentation électrique (guirlande, gaine fixe) | [6 empty] | X
ORIENTATION | Contrôle visuel des butées (état général) | [6 empty] | X
| Contrôle des paliers | [6 empty] | X
| Graissage | [6 empty] | X
STRUCTURE | Contrôle visuel des éléments supportant les chemins de roulement (trace d’oxydation, fissure) | [6 empty] | X
| Contrôle des points de fixation (boulonnerie) | [6 empty] | X
| Etat passerelles d’accès, échelles à crinoline, main courante | [6 empty] | X
| Contrôle du bon fonctionnement des arrêts d’urgence | [6 empty] | X
| Contrôle du bon fonctionnement des sectionneurs d'alimentation électrique, présence cadenas | [6 empty] | X
Commandes | Contrôle état des éléments de commande (boîtier télécommande, caoutchouc boutons poussoirs, voyants lumineux) | [6 empty] | X
| Remplacement des piles | [8 empty] | X
| Renseignement du livret de maintenance | [6 empty] | X