## HT-BT
Légende
Hebd | Hebdomadaire | Nature des opérations de contrôle, et de maintenance préventive à effectuer selon la périodicité indiquée
Mens | Mensuel
2 Mens | Bi-mensuel
Trim | Trimestriel
Sem | Semestriel
Ann | Annuel
selon besoin | A la demande de la DID
| Le titulaire devra toutes les opérations de surveillance, de vérification et d'entretien en rapport aux installations faisant parties de son périmètre technique, telles que : Cette liste n'est pas exhaustive | Mens | 2 Mens | Trim | Sem | Ann | 1 fois sur 4 années | Selon Besoin | Observations diverses
Type de matériel: équipement lié à la partie électrique
LOCAL | Dépoussiérage/nettoyage plancher technique |  |  |  |  | X
| Contrôle éclairage intérieur et extérieur |  |  |  |  | X
| Contrôle bon fonctionnement BAPI |  |  |  |  | X
| Contrôle bon fonctionnement des ventilations |  |  |  |  | X
| Vérification équipements de sécurité |  |  |  |  | X
| Vérification fusibles de rechange |  |  |  |  | X
| Contrôle accessoires de sécurité (perche VAT, gants,etc...) |  |  |  |  | X
Convertisseur ABB | Vérification des signalisations |  |  |  |  | X
| Etat visuel général convertisseur |  |  |  |  | X
| Mesure Température (°C) local |  |  |  |  | X
| Vérification absence d'alarme et défaut sur convertisseur |  |  |  |  | X
| Vérification de la tension |  |  |  |  | X
| mesure de la puissance | [6 empty] | X
| Mesure Fréquence (Hz) entrée |  |  |  |  | X
| Mesure Fréquence (Hz) sortie |  |  |  |  | X
| Nettoyage enveloppe extérieure et intérieur convertisseur |  |  |  |  | X
| Nettoyage des ventilateurs convertisseur |  |  |  |  | X
| Vérification et serrage au couple (valeur à indiquer) des cables de puissance en ENTRÉE |  |  |  |  | X
| Manoeuvre et Graissage disjoncteur |  |  |  |  | X
| Vérification des armoires redresseur 50 HZ |  |  |  |  | X
| Vérification des armoires chargeur DC/DC |  |  |  |  | X
| Vérification des armoires onduleurs 60 HZ |  |  |  |  | X
| Vérification des parcs à batterie et de la structure |  |  |  |  | X
Transformateurs | Examen du bruit et des vibrations |  |  |  |  | X
| Vérification visuelle des raccordements |  |  |  |  | X
| Vérification et essais du boitier défaut température |  |  |  |  | X
| Vérification du serrage des câbles et des jeux de barres |  |  |  |  | X
| Tension (V) au primaire |  |  |  |  | X
| Mesure d'Intensité |  |  |  |  | X
| Mesure de puissance (kW) |  |  |  |  | X
| Mesure Fréquence (Hz) |  |  |  |  | X
| Tension (V) au secondaire |  |  |  |  | X
| Nettoyer les depots de poussieres de saleté et de condensation |  |  |  |  | X
| Contrôle des auxiliaires de sécurité alarme, |  |  |  |  | X
Armoire BT | Vérification visuelle du tableau (choc, fissure, étanchéité, etc...) |  |  |  |  | X
| Dépoussiérage externe par aspiration |  |  |  |  | X
| Nettoyage des systèmes de ventilations. |  |  |  |  | X
| Tester le déclenchement des différentiels |  |  |  |  | X
| manipulation des disjoncteurs |  |  |  |  | X
| manipulation des commandes |  |  |  |  | X
| manipulation des télécommandes des BAES, avec la vérification du fonctionnement des blocs de secours |  |  |  |  | X
| manipulation des interrupteurs horaires, télérupteur, minuterie, avec vérification de l'équipement concerné |  |  |  |  | X
| Vérification et serrage des jeux de barre |  |  |  |  | X
| Verification et serrage des connexions |  |  |  |  | X
| Contrôle connexions, bruits et fixations des relais |  |  |  |  | X
| Contrôle de la présence du schéma |  |  |  |  | X
| Contrôle des liaisons équipotentielles |  |  |  |  | X
| Graissage des articulations et contacts mécaniques |  |  |  |  | X
Nettoyage intérieur
| Contrôle fermeture barrette de terre |  |  |  |  | X
CONTROLE PAR THERMOGRAPHIE DE TOUS LES ELEMENTS | Recherche de point anormalement chaud et point d’échauffement à l’intérieur de chaque armoire à l’aide de la camera |  |  |  |  | X
| Vérifier l’intensité qui traverse les phases |  |  |  |  | X
Supervision | Vérification des remontés d'informations |  |  |  |  | X
| Mise à jours du logiciel |  |  |  |  | X
| Renseignement du livret de maintenance |  |  |  |  | X

## Groupe électrogéne
Légende |  |  | Nature des opérations de contrôle, et de maintenance préventive à effectuer selon la périodicité indiquée
Jour | Journalière
Hebd | Hebdomadaire
Mens | Mensuel
2 Mens | Bi-mensuel
Trim | Trimestriel
Sem | Semestriel
Ann | Annuel
selon besoin | d'apres la notice constructeur
| Le titulaire devra toutes les opérations de surveillance, de vérification et d'entretien en rapport aux installations faisant parties de son périmètre technique, telles que : Cette liste n'est pas exhaustive | Jour | Hebd | Mens | 2 Mens | Trim | Sem | Ann | 2 ann | Selon Besoin | Observations diverses
Type de matériel: Groupe electrogéne + équipements
| . Vérification de l'état général du GE |  |  | X
| . Le contrôle du niveau en carburant |  |  | X
| . Le contrôle et le relevé du compteur heure |  |  | X
| . Vérification de l'état de propreté et état général du GE et du local | [6 empty] | X
| . Niveau d'huile (avec appoint si nécessaire) |  |  | X
| . Présence et recherche de fuites |  |  | X
| Vérification des cosses , câbles et du serrage | [6 empty] | X
| . État du dispositif de réchauffage du moteur |  |  | X
| Vérification des durites gasoil |  |  | X
| Vérification des durites du refroidisement |  |  | X
| . État et tension des courroies d'entrainement ; | [6 empty] | X
Type de matériel: Chassis
Type de matériel: Moteur
| . Vérification de l’état général ; | [8 empty] | X
| . Vidange et remplacement de l’huile moteur ; | [8 empty] | X
| . Vidange et remplacement du liquide de refroidissement ; | [8 empty] | X
| . Remplacement du filtre à huile ; | [8 empty] | X
| . Remplacement du filtre à carburant ; | [8 empty] | X
| . Remplacement du filtre à air ; | [8 empty] | X
| . Contrôle et remplacement au besoin des flexibles, durites et colliers défectueux ; | [8 empty] | X
| . Vérification et nettoyage des ailettes du radiateur ; | [6 empty] | X
| . Vérification du serrage de la boulonnerie apparente ; | [6 empty] | X
| . Vérification de l’accouplement ; | [6 empty] | X
| . Vérification des injecteurs ; | [6 empty] | X
| . Contrôle de l’étanchéité de la pompe à eau ; | [6 empty] | X
| . Contrôles de l’état et ajustement au besoin de la tension des courroies ; | [6 empty] | X
| . Contrôle et remplacement au besoin des bougies de préchauffage ; | [8 empty] | X
| . Contrôle des éléments de suspension et des plots anti-vibratiles ; | [6 empty] | X
| . Contrôle du circuit d’échappement ; | [6 empty] | X
| . Effectuer les graissages nécessaires ; | [6 empty] | X
| . Contrôle visuel du turbocompresseur ; | [6 empty] | X
| . Inspection et dépoussiérage du démarreur. | [6 empty] | X
Alternateur
| . Vérifier l'état général et dépoussiérage | [6 empty] | X
| . Contrôle de l’état des roulements ; | [6 empty] | X
| . Effectuer le graissage des roulements suivant les préconisations du constructeur ; | [6 empty] | X
| . Vérification du serrage des connexions ; | [6 empty] | X
| . Contrôle de l’absence de tout frottement ; | [6 empty] | X
| . Contrôle et remplacement éventuel des diodes tournantes ; | [6 empty] | X
| . Contrôle du régulateur ; | [6 empty] | X
| . Vérification de l’isolement. | [6 empty] | X
Batteries de démarrage
| Remplacement de la batterie | [8 empty] | X
| . Contrôles de la tension ; |  |  | X
| . Contrôle du débit. |  |  | X
Réservoir journalier et additionnel
| . Contrôle de l’absence de fuites ; | [6 empty] | X
| Etat de la jauge du bac journalier et réservoir aditionnel |  |  | X
| Vidange et nettoyage complet du réservoir | [8 empty] | X
| Contrôle de bon fonctionnement des sondes de sécurités de niveau bas et haut sur le réservoir ; | [6 empty] | X
| . Contrôle de fonctionnement des pompes et des automatismes de remplissage. | [6 empty] | X
Armoire de contrôle du groupe
| . Contrôle du bon fonctionnement des organes de sécurité | [6 empty] | X
| Vérification défaut et alarme |  |  | X
| Contrôle du bon fonctionnement des organes de commande et de télécommande ; | [6 empty] | X
| . Contrôle des connexions ; | [6 empty] | X
| . Contrôle des appareils de mesure. |  |  | X
Essais
| . Vérification des sécurités et alarmes (pression d’huile, refroidissement, surcharge alternateur, survitesse,…) ; |  |  | X
| . Essai de démarrage manuel puis automatique ; |  |  | X
| . Essai des arrêts manuel et d’urgence ; | [6 empty] | X
| . Essai en charge pendant une durée de 2 heures |  |  | X
| . Contrôle des différents paramètres (informations moteur, informations courant alternatif et continu) ; |  |  | X
| . Vérification du fonctionnement des auxiliaires (refroidissement, alimentation carburant, échappement, batterie, …) ; |  |  | X
| . Arrêt du GE retour à la normale et contrôle de l’absence de fuite ou d’échauffement. |  |  | X
Groupe électrogène
| . Graissage avec quelques gouttes d’huile des paliers de génératrice et démarreur ; | [6 empty] | X
| . Vérification du serrage des bornes de génératrice et démarreur ; | [6 empty] | X
| . Vérification du jeu des culbuteurs ; | [6 empty] | X
| Faire vérifier par un spécialiste l’état et la pression de tarage des injecteurs, la pompe d’injection et l’état de la génératrice et du démarreur ; | [6 empty] | X
Suivi de l'installation
| Renseignement du livret de maintenance |  |  | X
| Analyse gasoil | [6 empty] | X
| Analyse huile | [6 empty] | X
| Vérification de la présence d'équipement de secours à proximité du groupe élecrogéne |  |  | X
| Après chaque intervention, le registre de sécurité devra être remplit par le titulaire |  |  | X

## onduleur
Légende |  |  | Nature des opérations de contrôle, et de maintenance préventive à effectuer selon la périodicité indiquée
Jour | Journalière
Hebd | Hebdomadaire
Mens | Mensuel
2 Mens | Bi-mensuel
Trim | Trimestriel
Sem | Semestriel
Ann | Annuel
selon besoin | A la demande de la DID
| Le titulaire devra toutes les opérations de surveillance, de vérification et d'entretien en rapport aux installations faisant parties de son périmètre technique, telles que : Cette liste n'est pas exhaustive | Jour | Hebd | Mens | 2 Mens | Trim | Sem | Ann | 2 ann | Selon Besoin | Observations diverses
Type de matériel: Onduleur
| Inspection générale puis interne des appareils et de leur environnement (température, hygrométrie…) | [5 empty] | X
| Vérification du matériel de sécurité | [5 empty] | X
| Vérification des conditions de protection contre les risques de contact direct et indirect | [5 empty] | X
| Mesure de la tension entrée EDF | [5 empty] | X
| Mesure tension BYPASS | [5 empty] | X
| Mesure tension de sortie onduleur | [5 empty] | X
| Mesure fréquence de sortie onduleur | [5 empty] | X
| Mesure puissance de sortie de l'onduleur (%) | [5 empty] | X
| Mesure courant de sortie de l'onduleur (%) | [5 empty] | X
| Mesures bypass | [5 empty] | X
| Mesure de l’intensité absorbée | [5 empty] | X
| Mesure de la tension de sortie du chargeur de batterie | [5 empty] | X
| Mesure de la tension des batteries | [5 empty] | X
| Mesure des isolements | [5 empty] | X
| Contrôle de l’ensemble de l’électronique du redresseur, de l’onduleur, du by-pass | [5 empty] | X
| Contrôle des éléments de puissance, de commande, des alarmes de l’alimentation statique | [5 empty] | X
| Vérification de l’échauffement | [5 empty] | X
| Vérification du calibrage des disjoncteurs et des fusibles | [5 empty] | X
| Vérification des renvois d’alarme | [5 empty] | X
| Vérification du bon fonctionnement des appareils de contrôle et de mesure (ampèremètre, voltmètre) | [5 empty] | X
| Vérification du serrage des connexions électriques des circuits de puissance, de commande et de signalisation | [5 empty] | X
| Dépoussiérage et nettoyage des installations | [5 empty] | X
| Remplacement des pièces d’usure le nécessitant (pièces usées ou préconisations constructeur) | [8 empty] | X
| Contrôle de l’ensemble des batteries (leurs état de vétusté, propreté, électrolyte) et de leur niveaux d’eau pour celles ouvertes | [5 empty] | X
| Vérification de l’état des connexions des batteries | [5 empty] | X
| Essai d’autonomie | [5 empty] | X
| Vérification du temps de charge | [5 empty] | X
| Mise à niveau logicielle des équipements | [8 empty] | X
| Renseignement du livret de maintenance | [5 empty] | X

## Incendie
Légende | [6 empty] | Nature des opérations de contrôle, et de maintenance préventive à effectuer selon la périodicité indiquée
Jour | Journalière
Hebd | Hebdomadaire
Mens | Mensuel
2 Mens | Bi-mensuel
Trim | Trimestriel
Sem | Semestriel
Ann | Annuel
selon besoin | Maintenance corrective - Dépannage assujetti à l'application de la franchise si corrective
|  |  |  | Hebd | Mens | 2 Mens | Trim | Sem | Ann | 2 ann | 1 fois sur 4 ans | Selon Besoin | Observations diverses
Type de matériel: centrales d'alarme incendie
Entretien réglementaire annuel
|  | Inspection visuelle des installations | Etat des détecteurs et date de leur dernier reconditionnement, |  |  |  |  | X
|  |  | Etat du câblage des installations, |  |  |  |  | X
|  |  | Etat des tableaux de signalisation, |  |  |  |  | X
|  |  | Etat des dispositifs commandés |  |  |  |  | X
|  |  | Etat des dispositifs Actionnés de Sécurité (DAS), |  |  |  |  | X
|  |  | Etat des diffuseurs sonores (DS), |  |  |  |  | X
|  |  | Etat des écrans, transmetteurs d'alarme, PC, imprimantes, |  |  |  |  | X
|  |  | Contrôle de la conformité de l’installation incendie au dossier d’identité en regard des exigences de sécurité applicables au bâtiment ou à l’établissement, |  |  |  |  | X
|  |  | Vérification du positionnement des détecteurs au regard des modifications du risque survenues depuis les précédentes visites |  |  |  |  | X
|  | Contrôle des dispositifs de transmission de l’alarme | Essai point par point, sur chaque boucle ou zone, du fonctionnement de la transmission d'alarme et dérangement au poste de surveillance où sont implantées les unités d'aide à l'exploitation (PC, écran, imprimante, etc...), |  |  |  |  | X
|  |  | Modification des textes sur les unités d'aide à l'exploitation à la demande de la personne publique. | [8 empty] | X
|  | Contrôle des tableaux de signalisation (SDI/CMSI) | Inspection approfondie du tableau qui comprend : | [6 empty] | X
|  |  | Ø le nettoyage et le contrôle des fixations, | [6 empty] | X
|  |  | Ø le serrage des bornes, | [6 empty] | X
|  |  | Ø la vérification des voyants lumineux et sonores, | [6 empty] | X
|  |  | Ø le contrôle des étiquettes SSI ou NF, et APMIS, | [6 empty] | X
|  |  | Ø Le contrôle des alarmes défauts et des signalisations Hors service. | [6 empty] | X
|  |  | Vérification du fonctionnement du tableau | [6 empty] | X
|  |  | Vérifier les fonctions générales : signalisations lumineuses et sonores selon les conditions ci-dessous : | [6 empty] | X
|  |  | Vérification des sources éléctrique | [6 empty] | X
|  | Essais des dispositifs de sécurité | Essais des détecteurs et des déclencheurs manuels (DM) en test |  |  |  |  | X |  |  |  |  | à faire sur 100% des détecteurs et des DM
|  |  | Essais des détecteurs et des déclencheurs manuels en alarme |  |  |  |  | X
|  |  | Vérifier le fonctionnement des indicateurs d'action et des signalisations visuelles et sonores correspondantes au tableau. |  |  |  |  | X
|  |  | Essai de la commande automatique et du fonctionnement en position de sécurité de chaque DAS |  |  |  |  | X
|  |  | Essai de fonctionnement des avertisseurs sonores, |  |  |  |  | X
|  |  | Essai de fonctionnement, des flash et gyrophare |  |  |  |  | X
|  |  | Test de fonctionnement des claviers, |  |  |  |  | X
|  |  | Remettre les installations en bon état de fonctionnement. |  |  |  |  | X
|  |  | Vérification des indicateurs d'action |  |  |  |  | X
|  |  | Essais de fonctionnement en façade du CMSI, |  |  |  |  | X
|  | Installations non équipées d'un CMSI | Vérification du bon fonctionnement Portes-coupe-feu sur ventouse |  |  |  |  | X
|  |  | Vérification du bon fonctionnement de l' issue de secours |  |  |  |  | X
|  |  | Vérification du bon fonctionnement Clapets coupe-feu |  |  |  |  | X
|  |  | Remplacement des ventouses des portes CF | [8 empty] | X
|  | Alimentation de secours batteries | · Contrôle de la charge des batteries de secours |  |  |  |  | X
|  |  | · Nettoyage des cosses, |  |  |  |  | X
|  |  | · Mise en fonctionnement en secours, |  |  |  |  | X
|  |  | · Contrôle des tensions et courants, |  |  |  |  | X
|  |  | · Remise en fonctionnement normal, |  |  |  |  | X
|  |  | · Contrôle de fonctionnement du chargeur automatique, |  |  |  |  | X
|  |  | Resserrage des connexions. |  |  |  |  | X
|  | Batterie des centrales incendie et batterie des centrales AES | Remplacement à l’identique des batteries de l’installation | [7 empty] | X |  | Cette opération doit être effectuée en totalité sur quatre ans pour toutes les batteries de l’installation, à raison de 1/4 par an. En cas de nécessité d’un besoin de remplacement de batteries au-delà du tiers, pour un motif d’urgence ou d’événements majeurs, le titulaire du présent contrat remplacera les batteries nécessaires au fonctionnement de l’installation. La date du remplacement sera notée sur la batterie. Le titulaire du présent contrat fournira les justificatifs du renouvellement des batteries.
|  | Détecteur de fumée optique asservi à une centrale incendie | Remplacement à l’identique des détecteurs incendies de l’installation | [7 empty] | X |  | Cette opération doit être effectuée en totalité sur quatre ans pour toutes les détecteurs de fumée de l’installation, à raison de 1/4 par an. En cas de nécessité d’un besoin de remplacement de détecteur incendie, pour un motif d’urgence ou d’événements majeurs, le titulaire du présent contrat remplacera les detécteur de fumée nécessaires au fonctionnement de l’installation. Le titulaire du présent contrat fournira le listing du renouvellement des détecteurs de fumée
|  | Formation et mise à jours des documentations | Formation avec maniement du matériel. | [8 empty] | X
|  |  | · le dossier d'identité des SSI. | [8 empty] | X
|  |  | · les instructions de manœuvre, | [8 empty] | X
|  |  | · le registre d'entretien du SSI, | [8 empty] | X
|  |  | · les schémas de principe et plans des installations, | [8 empty] | X
|  |  | · la base de données ayant servie à la programmation | [8 empty] | X
|  |  | Les documents (plans et synoptiques) doivent être mis à jour ou réalisés selon la norme NF X 08-070 - Informations et instructions de sécurité - Plans d’évacuation, plans d’intervention, plans et documentation technique de sécurité. | [8 empty] | X
|  |  | Vérifier la concordance des informations entre le descriptif de la centrale de détection, les plans, le centralisateur et les reports. Mettre à jour les textes. | [8 empty] | X
Type de matériel: Centrale extinction incendie
|  | Contrôle et remise en état de l’extinction incendie | Vérification de l'état des tuyaux,
|  |  | Vérification de l'Etat des tableaux de signalisation, |  |  |  |  | X
|  |  | Vérification de l'état des dispositifs commandés ( détecteur flamme,détecteur fumé, détecteur optique,DM,…) |  |  |  |  | X
|  |  | Vérification visuelle de la structure des locaux protégés et de leur étanchéité |  |  |  |  | X
|  |  | Inspection visuelle de l'état des bouteilles de gaz en service , et de son équipement |  |  |  |  | X
|  |  | Remplacement de la bouteille | [7 empty] | X
|  |  | Test de l'étanchéité de la piéce | [7 empty] | X
|  |  | Vérification complète par simulation de commande, de signalisation d’alarme, alarmes sonores, |  |  |  |  | X |  |  |  | vérification par simulation des commandes d’extinction (déclencheurs pyrotechniques débranchés)
|  |  | Essai en cycle automatique |  |  |  |  | X
|  |  | Essai en commande manuelle |  |  |  |  | X
|  |  | Vérification affiches lumineuse |  |  |  |  | X
|  |  | Vérification avertisseur sonore d’évacuation |  |  |  |  | X
|  |  | contrôle de la temporisation avant la commande d’extinction |  |  |  |  | X
|  |  | Essai de fonctionnement des dispositifs de signalisation des dérangements, |  |  |  |  | X
|  |  | Essai des fonctions asservies (coupure climatisation, fermeture des clapets et portes, renvoi à distance, coupure de courant etc.) selon une procédure à définir, |  |  |  |  | X
|  |  | Réarmement et remise en service de l'installation. |  |  |  |  | X
Type de matériel: Détecteur gaz
|  | Contrôle et remise en état du système gaz | Test de fonctionnement en utilisant un gaz de test approprié |  |  |  |  | X
|  |  | Vérification du déclenchement de l'alarme. |  |  |  |  | X
|  |  | Dépoussiérage des capteurs |  |  |  |  | X
|  |  | Vérification des indicateurs lumineux et sonores |  |  |  |  | X
|  |  | Etalonnage de la centrale |  |  |  |  | X
|  |  | Remplacement des capteurs | [7 empty] | X
|  | Mise à jour du registre de sécurité | [5 empty] | X

## Climatisation
Légende | [5 empty] | Nature des opérations de contrôle, et de maintenance préventive à effectuer selon la périodicité indiquée
Jour | Journalière
Hebd | Hebdomadaire
Mens | Mensuel
2 Mens | Bi-mensuel
Trim | Trimestriel
Sem | Semestriel
Ann | Annuel
selon besoin | Maintenance corrective - Dépannage assujetti à l'application de la franchise si corrective
|  |  | Hebd | Mens | 2 Mens | Trim | Sem | Ann | 2 ann | 1 fois sur 4 ans | Selon Besoin | Observations diverses
Type équipement : Climatisations (systèmes split, VRV/VRF, PAC air/air)
|  | Nettoyage filtres à air et bouches de soufflage. |  |  |  |  | X
|  | Contrôle des pressions, températures, intensités. |  |  |  |  | X
|  | Vérification de l’écoulement des condensats. |  |  |  |  | X
|  | Nettoyage approfondi échangeurs (condenseur/évaporateur). |  |  |  |  | X
|  | Contrôle de l’étanchéité frigorifique |  |  |  |  | X
|  | Nettoyage bac à condensats |  |  |  |  | X
|  | Aspiration réseau écoulement d'eau |  |  |  |  | X
|  | Nettoyage batterie froide |  |  |  |  | X
|  | Nettoyage Turbine |  |  |  |  | X
|  | Nettoyage Calandre |  |  |  |  | X
|  | Vérification des sécurités électriques et thermiques. |  |  |  |  | X
|  | Contrôle de l’isolation et des supports. |  |  |  |  | X
|  | Détecter les dérives et les anomalies de fonctionnement des différents éléments pouvant |  |  |  |  | X
|  | Tenir à jour le livret de climatisation mentionnant l’ensemble des prestations et analyses effectuées, |  |  |  |  | X
Groupes d’eau glacée (« gaux froids » / chillers)
|  | Vérification visuelle (fuites huile/eau, vibrations). |  |  |  |  | X
|  | Contrôle des pressions et températures principales. |  |  |  |  | X
|  | Vérification du circuit hydraulique (pompes, débits, purge d’air). |  |  |  |  | X
|  | Nettoyage filtres à eau et grilles. |  |  |  |  | X
|  | Remplacement des filtres selon prescription du contructeur | [8 empty] | X
|  | Contrôle niveau d’huile compresseur. |  |  |  |  | X
|  | Nettoyage échangeurs eau/fluide (détartrage si nécessaire). |  |  |  |  | X
|  | Contrôle des relais, sécurités, sondes et régulation. |  |  |  |  | X
|  | Vérification du rendement énergétique. | [5 empty] | X
|  | Nettoyage haute pression d'air condenseur, |  |  |  |  | X
|  | Nettoyage des moto-ventilateurs condenseur, |  |  |  |  | X
|  | Nettoyage et désinfection de l'évaporateur, |  |  |  |  | X
|  | Décapage et Remise en peinture des éléments métallique rouillés, | [8 empty] | X
|  | Contrôles électriques : isolement, intensité absorbées, sécurités, | [5 empty] | X
|  | Contrôle des courroies, |  |  |  |  | X
|  | Contrôle des pressions HP/BP, | [5 empty] | X
|  | Contrôle des pressostats HP/BP, | [5 empty] | X
|  | Contrôle du système frigorifique : tuyauteries, compresseur, condenseur, évaporateur, détendeur, |  |  |  |  | X
|  | Détecter les dérives et les anomalies de fonctionnement de l'installation |  |  |  |  | X
|  | Tenir à jour le livret de climatisation mentionnant l’ensemble des prestations et analyses effectuées, |  |  |  |  | X