## photovoltaique
Légende |  |  | Nature des opérations de contrôle, et de maintenance préventive à effectuer selon la périodicité indiquée
Jour | Journalière
Hebd | Hebdomadaire
Mens | Mensuel
2 Mens | Bi-mensuel
Trim | Trimestriel
Sem | Semestriel
Ann | Annuel
selon besoin | A la demande de la DID
| Le titulaire devra toutes les opérations de surveillance, de vérification et d'entretien en rapport aux installations faisant parties de son périmètre technique, telles que : Cette liste n'est pas exhaustive | Jour | Hebd | Mens | 2 Mens | Trim | Sem | Ann | 2 ann | Selon Besoin | Observations diverses
Type de matériel: L'installation Photovoltaique
Panneaux photovotaique | Élimination de la poussière, des feuilles, des oiseaux et autres débris qui peuvent réduire l'efficacité des panneaux. | [5 empty] | X
| Contrôle de l'étanchéité des capteurs de la Centrale sans nécessairement accéder à la toiture. | [5 empty] | X
| Recherche de fissures, de déformations ou de dommages physiques. | [5 empty] | X
| Vérification de la solidité des fixations des panneaux sur le toit ou les supports au sol | [5 empty] | X
| S'assurer que les structures de support sont en bon état | [5 empty] | X
Générateur et lignes électriques | Contrôles visuels du générateur photovoltaïque et des lignes électriques visibles. | [5 empty] | X
| S'assurer que les câbles ne sont pas endommagés et que les connexions sont sécurisées | [5 empty] | X
| Contrôle visuel de l'absence de masque. | [5 empty] | X
Boitier de raccordement | Vérification des infiltrations d'humidité et de saletés (insectes...). | [5 empty] | X
| Mesure individuelle de chaque série de modules. | [5 empty] | X
| Vérification du fonctionnement des équipements de sécurité. | [5 empty] | X
| Vérification des parasurtenseurs. | [5 empty] | X
| Vérification du serrage des bornes a vis. | [5 empty] | X
Onduleurs | Vérification du fonctionnement de l'onduleur à l'aide de l'afficheur, des leds et du monitoring. | [5 empty] | X
| un essai d’autonomie | [5 empty] | X
| vérification du temps de décharge (suivant notices constructeurs) | [5 empty] | X
| vérification du temps de charge | [5 empty] | X
| une mise à niveau logicielle des équipements | [5 empty] | X
| Vérification des caractéristiques électriques (tension à vide des branches). | [5 empty] | X
| Nettoyage des orifices d'aération des onduleurs. | [5 empty] | X
| Vérification du fonctionnement des équipements de sécurité. | [5 empty] | X
Télé suivi et télémaintenance | Vérification des moyens de communication. | [5 empty] | X
| Vérification des liaisons externes. | [5 empty] | X
| Vérification des liaisons internes. | [5 empty] | X
| Vérification des communications externes et internes. | [5 empty] | X
local | Nettoyage | [5 empty] | X
| Contrôle du serrage au couple de l’armoire TGBT | [5 empty] | X
HTA + BT | Contrôle et nettoyage des armoires BT | [5 empty] | X
| Mesure de la production d'énergie pour détecter toute baisse de rendement | [5 empty] | X
| Dépoussiérage externe par aspiration | [5 empty] | X
| Nettoyage des systèmes de ventilations. | [5 empty] | X
| Tester le déclenchement des différentiels | [5 empty] | X
| manipulation des disjoncteurs | [5 empty] | X
| Contrôle du serrage des connexions | [5 empty] | X
| Contrôle de la présence du schéma | [5 empty] | X
| Contrôle des liaisons équipotentielles | [5 empty] | X
Batterie | de l’ensemble des batteries (leurs état de vétusté, propreté, électrolyte) et de leur niveaux d’eau pour celles ouvertes | [5 empty] | X
| Contrôle de l'état de charge | [5 empty] | X
Pylônes et éclairages du stade | Vérification du bon fonctionnement de l'éclairage | [5 empty] | X
| Contrôle visuel des pylônes | [5 empty] | X
Procès-verbal | L'ensemble des vérifications et des contrôles seront consignés par écrit dans un procès-verbal. | [5 empty] | X