## HT-BT
Légende
Hebd | Hebdomadaire | Nature des opérations de contrôle, et de maintenance préventive à effectuer selon la périodicité indiquée
Mens | Mensuel
2 Mens | Bi-mensuel
Trim | Trimestriel
Sem | Semestriel
Ann | Annuel
selon besoin | A la demande de la DID
| Le titulaire devra toutes les opérations de surveillance, de vérification et d'entretien en rapport aux installations faisant parties de son périmètre technique, telles que : Cette liste n'est pas exhaustive | Mens | 2 Mens | Trim | Sem | Ann | 1 fois sur 4 années | Selon Besoin | Observations diverses
Type de matériel: équipement lié au poste HTA
LOCAL | Dépoussiérage/nettoyage poste |  |  |  |  | X
| Contrôle éclairage intérieur et extérieur |  |  |  |  | X
| Contrôle bon fonctionnement BAPI |  |  |  |  | X
| Contrôle bon fonctionnement des ventilations |  |  |  |  | X
| Vérification équipements de sécurité |  |  |  |  | X
| Vérification fusibles de rechange |  |  |  |  | X
| Contrôle accessoires de sécurité (perche VAT, gants,etc...) |  |  |  |  | X
cellules protection du transfo | Vérification des signalisations |  |  |  |  | X
| Nettoyage corps de cellule (hors tension) |  |  |  |  | X
| Ouverture fermeture du sectionneur de terre (hors tension) |  |  |  |  | X
| Contrôle des jeux de barre et couple de serrage (hors tension) |  |  |  |  | X
| Nettoyage graissage du sectionneur de terre (hors tension) |  |  |  |  | X
| Contrôle de la partie active (hors tension) | [6 empty] | X
| Vérification de l’absence d’effluve sur les câbles (hors tension) |  |  |  |  | X
| Contrôle de la commande du sectionneur de terre (hors tension) |  |  |  |  | X
| Contrôle du système d’embrochage des volets (hors tension) |  |  |  |  | X
| Contrôle des verrouillages et des inter-verrouillages (hors tension) |  |  |  |  | X
| Vérification des connexions et serrage |  |  |  |  | X
| Contrôle des déclenchements et du bon état des fusibles |  |  |  |  | X
| Vérification des câblages |  |  |  |  | X
| Nettoyage et graissage des contacts principaux (hors tension) |  |  |  |  | X
| Essais électriques (sous tension) |  |  |  |  | X
| Vérification du mécanisme de fusion fusible (hors tension) |  |  |  |  | X
| Essais mécaniques (commande, verrouillages) (hors tension) |  |  |  |  | X
| Vérification des fusibles avec milliohmètre et abaque constructeur (hors tension) |  |  |  |  | X
Transformateurs sec | Examen du bruit et des vibrations |  |  |  |  | X
| Vérification visuelle des raccordements |  |  |  |  | X
| Vérification et essais du boitier défaut température |  |  |  |  | X
| Contrôle des auxiliaires de sécurité alarme, |  |  |  |  | X
Transformateurs à huile | Contrôle des auxiliaires de sécurité alarme, |  |  |  |  | X
| Prélèvement analyse d’huile |  |  |  |  | X
| Contrôle niveau d’huile (respirant) |  |  |  |  | X
| Remplacement déssicant (respirant) | [6 empty] | X
| Nettoyage bornes |  |  |  |  | X
| Contrôle visuel étanchéité |  |  |  |  | X
| Reprises des fuites | [6 empty] | X
| Rénovation des auxiliaires |  |  |  |  | X
| Contrôle environnement (pollutions et incendies) |  |  |  |  | X
| Thermographie infra-rouge |  |  |  |  | X
| Vérification des protections transfo DGPT2 et DGPT1 |  |  |  |  | X
| Maintenance assécheur (respirant) | [6 empty] | X
Câbles | Recherche de défauts de câbles souterrains ( BT; éclairage public) | [6 empty] | X
Tableau éléctrique BT (dans les les postes HT) | Vérification visuelle du tableau (choc, fissure, étanchéité, etc...) |  |  |  |  | X
| Dépoussiérage externe par aspiration |  |  |  |  | X
| Nettoyage des systèmes de ventilations. |  |  |  |  | X
| Tester le déclenchement des différentiels |  |  |  |  | X
| manipulation des disjoncteurs |  |  |  |  | X
| manipulation des commandes |  |  |  |  | X
| manipulation des télécommandes des BAES, avec la vérification du fonctionnement des blocs de secours |  |  |  |  | X
X
| Vérification et serrage des jeux de barre |  |  |  |  | X
| Verification et serrage des connexions |  |  |  |  | X
| Contrôle connexions, bruits et fixations des relais |  |  |  |  | X
| Contrôle de la présence du schéma |  |  |  |  | X
| Contrôle des liaisons équipotentielles |  |  |  |  | X
| Graissage des articulations et contacts mécaniques |  |  |  |  | X
| Contrôle fermeture barrette de terre |  |  |  |  | X
| Recherche de point anormalement chaud et point d’échauffement à l’intérieur de chaque armoire à l’aide de la camera |  |  |  |  | X
| Vérifier l’intensité qui traverse les phases |  |  |  |  | X
Type de matériel: équipement lié au tableau BT ( bâtiments tertiaires et logements)
ETAT VISUEL GENERAL DU TD | Vérification visuelle du tableau (choc, fissure, étanchéité, etc...) | [5 empty] | X
Armoire BT | Dépoussiérage externe par aspiration | [5 empty] | X
| Nettoyage des systèmes de ventilations. | [5 empty] | X
| Tester le déclenchement des différentiels | [5 empty] | X
| manipulation des disjoncteurs | [5 empty] | X
| manipulation des commandes | [5 empty] | X
| manipulation des télécommandes des BAES, avec la vérification du fonctionnement des blocs de secours | [5 empty] | X
| manipulation des interrupteurs horaires, télérupteur, minuterie, avec vérification de l'équipement concerné | [5 empty] | X
| Vérification et serrage des jeux de barre | [5 empty] | X
| Verification et serrage des connexions | [5 empty] | X
| Contrôle connexions, bruits et fixations des relais | [5 empty] | X
| Contrôle de la présence du schéma | [5 empty] | X
| Contrôle des liaisons équipotentielles | [5 empty] | X
| Graissage des articulations et contacts mécaniques | [5 empty] | X
| Contrôle fermeture barrette de terre | [5 empty] | X
CONTROLE PAR THERMOGRAPHIE DE TOUS LES ELEMENTS DU TD | Recherche de point anormalement chaud et point d’échauffement à l’intérieur de chaque armoire à l’aide de la camera | [5 empty] | X
| Vérifier l’intensité qui traverse les phases | [5 empty] | X
Type de matériel: équipement lié au Paratonnerre
Capteurs | Contrôle de l'état mécanique : solidité, tenue de la fixation, degré d'oxydation, effilement de la pointe | [6 empty] | X
| Contrôle de la continuité électrique au point de raccordement avec le conducteur de toiture | [6 empty] | X
| Contrôle visuel d'une mesure de conformité à l'ohmmètre | [6 empty] | X
Circuit de toiture | Contrôle visuel de l'état mécanique et de la continuité du conducteur | [6 empty] | X
| Contrôle de la continuité électrique aux points de jonction éventuels | [6 empty] | X
| Contrôle de l'état et de la solidité des fixations | [6 empty] | X
Circuit de descente | Contrôle visuel de l'état mécanique et de la continuité du conducteur | [6 empty] | X
| Contrôle de la continuité électrique aux points de jonction éventuels | [6 empty] | X
| Contrôle de l'état et de la solidité des fixations | [6 empty] | X
| Vérification du joint de contrôle si celui-ci existe | [6 empty] | X
| Contrôle de l'état de la gaine de protection mécanique | [6 empty] | X
Prise de terre | Contrôle fermeture barrette de terre | [6 empty] | X
Type de matériel: équipement lié au borne électrique
Borne de recharge | Vérification visuelle des bornes pour détecter tout signe de dégradation, de dommage ou de corrosion. |  |  |  |  | X
| Tester le mécanisme de verrouillage de la prise |  |  |  |  | X
| Contrôle visuel des connecteurs |  |  |  |  | X
| Nettoyage des bornes pour éviter l'accumulation de poussière, de saleté ou de débris. |  |  |  |  | X
| Nettoyage des écrans tactiles et des interfaces utilisateur pour assurer une bonne visibilité et fonctionnalité. |  |  |  |  | X
| S'assurer que toutes les connexions sont sécurisées et sans signe de corrosion. |  |  |  |  | X
| S'assurer que les dispositifs de sécurité, comme les disjoncteurs et les systèmes de détection de fuite, fonctionnent correctement. |  |  |  |  | X
| Vérification des systèmes de protection contre les surtensions et les courts-circuits. |  |  |  |  | X

## Groupe électrogéne
Légende |  |  | Nature des opérations de contrôle, et de maintenance préventive à effectuer selon la périodicité indiquée
Jour | Journalière
Hebd | Hebdomadaire
Mens | Mensuel
2 Mens | Bi-mensuel
Trim | Trimestriel
Sem | Semestriel
Ann | Annuel
selon besoin | d'apres la notice constructeur
| Le titulaire devra toutes les opérations de surveillance, de vérification et d'entretien en rapport aux installations faisant parties de son périmètre technique, telles que : Cette liste n'est pas exhaustive | Jour | Hebd | Mens | 2 Mens | Trim | Sem | Ann | 2 ann | Selon Besoin | Observations diverses
Type de matériel: Groupe electrogéne + équipements
| . Vérification de l'état général du GE |  |  | X
| . Le contrôle du niveau en carburant |  |  | X
| . Le contrôle et le relevé du compteur heure |  |  | X
| . Vérification de l'état de propreté et état général du GE et du local | [6 empty] | X
| . Niveau d'huile (avec appoint si nécessaire) |  |  | X
| . Présence et recherche de fuites |  |  | X |  |  |  | X
| Vérification des cosses , câbles et du serrage | [6 empty] | X
| . État du dispositif de réchauffage du moteur |  |  | X |  |  |  | X
| . État et tension des courroies d'entrainement ; | [6 empty] | X
| . Contrôle fonctionnel du GE avec mise en service du secours et mise en charge pendant une durée d'une (2) heures |  |  | X
| . Appoint en carburant jusqu'au niveau maximum à l'issue de chaque mise en route dans le cadre de la maintenance |  |  | X
| Après chaque intervention, le registre de sécurité devra être remplit par le titulaire |  |  | X
Type de matériel: Chassis
Type de matériel: Moteur
| . Vérification de l’état général ; | [8 empty] | X
| . Vidange et remplacement de l’huile moteur ; | [8 empty] | X
| . Vidange et remplacement du liquide de refroidissement ; | [8 empty] | X
| . Remplacement du filtre à huile ; | [8 empty] | X
| . Remplacement du filtre à carburant ; | [8 empty] | X
| . Remplacement du filtre à air ; | [8 empty] | X
| . Contrôle et remplacement au besoin des flexibles, durites et colliers défectueux ; | [8 empty] | X
| . Vérification et nettoyage des ailettes du radiateur ; | [6 empty] | X
| . Vérification du serrage de la boulonnerie apparente ; | [6 empty] | X
| . Vérification de l’accouplement ; | [6 empty] | X
| . Vérification des injecteurs ; | [6 empty] | X
| . Contrôle de l’étanchéité de la pompe à eau ; | [6 empty] | X
| . Contrôles de l’état et ajustement au besoin de la tension des courroies ; | [6 empty] | X
| . Contrôle et remplacement au besoin des bougies de préchauffage ; | [8 empty] | X
| . Contrôle des éléments de suspension et des plots anti-vibratiles ; | [6 empty] | X
| . Contrôle du circuit d’échappement ; | [6 empty] | X
| . Effectuer les graissages nécessaires ; | [6 empty] | X
| . Contrôle visuel du turbocompresseur ; | [6 empty] | X
| . Inspection et dépoussiérage du démarreur. | [6 empty] | X
Alternateur
| . Vérifier l'état général et dépoussiérage | [6 empty] | X
| . Contrôle de l’état des roulements ; | [6 empty] | X
| . Effectuer le graissage des roulements suivant les préconisations du constructeur ; | [6 empty] | X
| . Vérification du serrage des connexions ; | [6 empty] | X
| . Contrôle de l’absence de tout frottement ; | [6 empty] | X
| . Contrôle et remplacement éventuel des diodes tournantes ; | [6 empty] | X
| . Contrôle du régulateur ; | [6 empty] | X
| . Vérification de l’isolement. | [6 empty] | X
Batteries de démarrage
| Remplacement de la batterie | [8 empty] | X
| . Contrôles de la tension ; |  |  | X
| . Contrôle du débit. |  |  | X
Réservoir journalier et additionnel
| . Contrôle de l’absence de fuites ; | [6 empty] | X
| Etat de la jauge du bac journalier |  |  | X
| Vidange et nettoyage complet du réservoir | [8 empty] | X
| Contrôle de bon fonctionnement des sondes de sécurités de niveau bas et haut sur le réservoir ; | [6 empty] | X
| . Contrôle de fonctionnement des pompes et des automatismes de remplissage. | [6 empty] | X
Armoire de contrôle du groupe
| . Contrôle du bon fonctionnement des organes de sécurité | [6 empty] | X
| Contrôle du bon fonctionnement des organes de commande et de télécommande ; | [6 empty] | X
| . Contrôle des connexions ; | [6 empty] | X
| . Contrôle des appareils de mesure. |  |  | X
Essais
| . Vérification des sécurités et alarmes (pression d’huile, refroidissement, surcharge alternateur, survitesse,…) ; |  |  | X
| . Essai de démarrage manuel puis automatique ; |  |  | X
| . Essai des arrêts manuel et d’urgence ; |  |  | X |  |  |  | X
| . Essai en charge pendant une durée de 2 heures |  |  | X
| . Contrôle des différents paramètres (informations moteur, informations courant alternatif et continu) ; |  |  | X
| . Vérification du fonctionnement des auxiliaires (refroidissement, alimentation carburant, échappement, batterie, …) ; |  |  | X
| . Arrêt du GE retour à la normale et contrôle de l’absence de fuite ou d’échauffement. |  |  | X
Groupe électrogène
| . Graissage avec quelques gouttes d’huile des paliers de génératrice et démarreur ; | [6 empty] | X
| . Vérification du serrage des bornes de génératrice et démarreur ; | [6 empty] | X
| . Vérification du jeu des culbuteurs ; | [6 empty] | X
| Faire vérifier par un spécialiste l’état et la pression de tarage des injecteurs, la pompe d’injection et l’état de la génératrice et du démarreur ; | [6 empty] | X
Suivi de l'installation
| Renseignement du livret de maintenance |  |  | X
| Analyse gasoil | [6 empty] | X
| Analyse huile | [6 empty] | X
| Vérification de la présence d'équipement de secours à proximité du groupe élecrogéne |  |  | X

## Porte et portail
Légende |  |  | Nature des opérations de contrôle, et de maintenance préventive à effectuer selon la périodicité indiquée
Jour | Journalière
Hebd | Hebdomadaire
Mens | Mensuel
2 Mens | Bi-mensuel
Trim | Trimestriel
Sem | Semestriel
Ann | Annuel
selon besoin | A la demande de la DID
| Le titulaire devra toutes les opérations de surveillance, de vérification et d'entretien en rapport aux installations faisant parties de son périmètre technique, telles que : Cette liste n'est pas exhaustive | Jour | Hebd | Mens | 2 Mens | Trim | Sem | Ann | 2 ann | Selon Besoin | Observations diverses
Type de matériel: Porte et portail
VANTAUX- PANNEAU COULISSANT-BARRIERE LEVANTE | Inspection de l'état général des vantaux (rouille, fissures, déformations,…) | [5 empty] | X
| Inspection de l'état des fixations des vantaux | [5 empty] | X
| Nettoyage et graissage des charnieres | [5 empty] | X
| Vérification des charnières, des roulements, des câbles et des bras de commande | [5 empty] | X
DISPOSITIFS DE SECURITE | Vérification des barres palpeuses | [5 empty] | X
| Nettoyage et vérification du bon fonctionnement des cellules infrarouge | [5 empty] | X
| Vérification de la boucle magnétique | [5 empty] | X
Nettoyage des feux clignotants
| Contrôle du bon fonctionnement des feux lors de l'ouverture | [5 empty] | X
| Contrôle du bon fonctionnement des feux lors de la fermeture | [5 empty] | X
MOTEUR | Nettoyage | [5 empty] | X
| Vérification de l'étanchéité du dispositif de motorisation | [5 empty] | X
| Contrôle du bon fonctionnement (ouverture et fermeture) | [5 empty] | X
| Contrôle du fonctionnement du mode manuel du portail | [5 empty] | X
| Contrôle de l'état de la carte électronique et nettoyage | [5 empty] | X
| Contrôle de l'état de la carte radio et nettoyage | [5 empty] | X
ROULETTES | Vérification de l'état des roulettes | [5 empty] | X
| Lubrification des roulettes | [5 empty] | X
| Contrôle du bon fonctionnement | [5 empty] | X
| remplacement des roulettes selon construteur | [8 empty] | X
RAIL | Inspection générale de l'état du rail | [5 empty] | X
| Nettoyage du rail | [5 empty] | X
ANTENNE | Vérification de l'état général de l'antenne | [5 empty] | X
| Remplacement des piles | [5 empty] | X
| Vérification de l'état de propreté du projecteur | [5 empty] | X
PANNEAU PHOTOVOLTAIQUE | Vérification de l'état de propreté et nettoyage | [5 empty] | X
| Vérification de bon fonctionnement | [5 empty] | X
PORTILLON A GACHE ELCTRIQUE | Inspection de l'état général du vantaux (rouille, fissures, déformations,…) | [6 empty] | X |  |  | Les portillons périphériques des sites SRS et PDS
| lubrification des mécanismes d'ouverture | [6 empty] | X
| Réglage du groom de porte si necessaire | [6 empty] | X
Divers | Essais des différents organes d'ouverture (bouton poussoir, télécommande, interphone, digicode, clavier à code) | [5 empty] | X
| Remplacement les différents organes d'ouverture( (bouton poussoir, télécommande, interphone, digicode, clavier à code) | [8 empty] | X
| Renseignement du livret de maintenance | [5 empty] | X