## Liste des MESD (hidden)
Désignation | TATOUAGE | LOCAL | Adresse PROFIBUS | Type de travaux | Boucle | Désignation | Tatouage | Localisation | Nombre de cartes de 32 entrées TOR | Nombre de cartes de 32 sorties TOR | Nombre de cartes de 16 sorties TOR | Nombre de cartes de 8 entrées analogiques | Nombre d'emplacements libres
DFP Fronton tube W | T22.357R | Fronton Entrée W | 10 | Conservation | Fermeture | PST IS 475 | T22.364Y | IS W2 (N°475) | 4 | 2 | 0 | 1 | 1
PST Fronton tube W | T22.359T | Fronton Entrée W | 11 | Conservation | Générale | DFP Fronton tube Y | T22.366C | Fronton Entrée Y | 3 | 1 | 0 | 0 | 4
PST IS 474 | T22.362W | IS W1 (N°474) | 12 | Conservation | Générale | PST Fronton tube Y | T22.368E | Fronton Entrée Y | 4 | 1 | 0 | 0 | 3
PST IS 475 | T22.364Y | IS W2 (N°475) | 5 | Conservation | Générale | PST IS 472 | T22.371H | IS Y1 (N°472) | 4 | 2 | 0 | 1 | 1
DFP Fronton tube Y | T22.366C | Fronton Entrée Y | 6 | Conservation | Fermeture | PST IS473 | T22.373K | IS Y2 (N°473) | 4 | 2 | 0 | 1 | 1
PST Fronton tube Y | T22.368E | Fronton Entrée Y | 7 | Conservation | Générale | DFP Fronton tube W | T22.357R | Fronton Entrée W | 3 | 0 | 2 | 0 | 3
PST IS 472 | T22.371H | IS Y1 (N°472) | 8 | Conservation | Générale | PST Fronton tube W | T22.359T | Fronton Entrée W | 4 | 1 | 0 | 0 | 3
PST IS473 | T22.373K | IS Y2 (N°473) | 9 | Conservation | Générale | PST IS 474 | T22.362W | IS W1 (N°474) | 4 | 2 | 0 | 1 | 1
Armoire local TC | à définir | Local technique TC | à définir | Ajout | Générale | Armoire local SC | MESD13 | Local technique SC | 1 | 0 | 0 | 0 | 7
Armoire local SC | MESD13 | Local technique SC | 13 | Conservation | Générale
Armoire extension local TC | à définir | Local technique TC | à définir | Ajout | Générale

## Réseau Ethernet (hidden)
Tenant | Aboutissant | Type de travaux
Switch A local LT Port 7 | API Principal Local LT Rack 0 - Coupleur Ethernet terrain | Conservation
Switch A local LT Port 5 | Passerelle API Principal/ API Allen Bradley Local LT Port 1 | Dépose
Switch A local LT Port 8 | API Allen Bradley Ouest Local LT UC1 | Dépose
Switch A local LT Port 6 | API Allen Bradley Est Local LT UC1 | Dépose
Switch A local LT Port 2 | Switch B Local LT Port 2 | Conservation
Switch B local LT Port 8 | API Allen Bradley Ouest Local LT UC2 | Dépose
Switch B local LT Port 6 | API Allen Bradley Est Local LT UC2 | Dépose
Switch C Local SC Port 7 | API Principal Local SC Rack 1 - Coupleur Ethernet terrain | Conservation
Switch C local SC Port 5 | Passerelle API Principal/API Allen Bradley Local SC Port 1 | Dépose
Localisation | N° de boucle IET | Adresse IP | Tatouage
IS W2 (N°475) | 2 | 24.8.32.11 | W10.698L
Fronton Entrée Y | 1 | 24.8.32.13 | W10.701P
Fronton Entrée Y | 2 | 24.8.32.15 | W10.703S
IS W2 (N°475) | 2 | 24.8.32.12 | W10.699M
Fronton Entrée Y | 1 | 24.8.32.14 | W10.702R
Fronton Entrée Y | 2 | 24.8.32.16 | W10.704T
IS Y1 (N°472) | 1 | 24.8.32.17 | W10.705U
IS Y2 (N°473) | 2 | 24.8.32.19 | W10.707W
Fronton Entrée W | 1 | 24.8.32.21 | W10.709Y
Fronton Entrée W | 2 | 24.8.32.23 | W10.712D
IS W1 (N°474) | 1 | 24.8.32.25 | W10.714F
IS Y1 (N°472) | 1 | 24.8.32.18 | W10.706V
IS Y2 (N°473) | 2 | 24.8.32.20 | W10.708X
Fronton Entrée W | 1 | 24.8.32.22 | W10.711C
Fronton Entrée W | 2 | 24.8.32.24 | W10.713E
IS W1 (N°474) | 1 | 24.8.32.26 | W10.715G
Local technique LT | - | 010.153.033.042
Switch A
Local technique LT | - | 010.153.033.043
Switch B
Local technique SC | - | 010.153.033.046 | W10.778G
Switch C

## Récapitulatif des E-S projeté
| Nom du MESD |  |  |  | PST IS 472 |  |  |  | PST IS 473 |  |  |  | DFP Fronton tube Y |  |  |  | PST Fronton tube Y |  |  |  | PST IS 474 |  |  |  | DFP Fronton tube W |  |  |  | PST Fronton tube W |  |  |  | PST IS 475 |  |  |  | Armoire local SC |  |  |  | MESD local TC |  |  |  | Armoire extension local TC (Ajout)
| Tatouage DIRIF |  |  |  | T22.371H |  |  |  | T22.373K |  |  |  | T22.366C |  |  |  | T22.368E |  |  |  | T22.362W |  |  |  | T22.357R |  |  |  | T22.359T |  |  |  | T22.364Y |  |  |  | MESD13 |  |  |  | T22.XXXX |  |  |  | T22.XXXX
Total par métier
Métier | E TOR | S TOR | E ANA | S ANA | E TOR | S TOR | E ANA | S ANA | E TOR | S TOR | E ANA | S ANA | E TOR | S TOR | E ANA | S ANA | E TOR | S TOR | E ANA | S ANA | E TOR | S TOR | E ANA | S ANA | E TOR | S TOR | E ANA | S ANA | E TOR | S TOR | E ANA | S ANA | E TOR | S TOR | E ANA | S ANA | E TOR | S TOR | E ANA | S ANA | E TOR | S TOR | E ANA | S ANA | E TOR | S TOR | E ANA | S ANA
Eclairage
Luminancemètre | 0 | 0 | 2 | 0 | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
Automate plateforme DALI | 2 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 2
Distribution électrique
Cellules HTA | 6 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 6
Transformateur artère A | 9 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 9
Cellules HTB | 4 | 0 | 0 | 0 | [40 empty] | 4
Transformateur artère B | [40 empty] | 9
Armoire PASA (couplage TGBTA/TGBTB) | 3 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 3
TGBT A | 2 | 0 | 1 | 0 | [36 empty] | 2 |  | 1
TGBT B | 2 | 0 | 1 | 0 | [40 empty] | 2 |  | 1
TD E | 29 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 29
TD F | 30 | 0 | 0 | 0 | [40 empty] | 30
TD R (secours) | 19 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 19
ASI | 10 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 10
Défaut Alim 24Vcc | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 6
Source énergie A PST/DFP (armoire alim + transmission) | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4
Source énergie B PST/DFP (armoire alim + transmission) | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4
Source énergie A ou B PST/DFP (armoire alim + transmission) | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Etat/Défaut Disjoncteur Parafoudre PST/DFP | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
Etat/Défaut Disjoncteur alim auxiliaire PST/DFP | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
Etat/Défaut Ventilation chauffage armoire | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4
Ventilation
Capteurs CO, OPA | 4 | 0 | 8 | 0 | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 2 | [9 empty] | 1 |  | 2 | [9 empty] | 1 |  | 2
Anémomètre, capteur NOX | 0 | 0 | 8 | 0 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | [11 empty] | 2 | [11 empty] | 2
Mise en surpression des IS | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | [10 empty] | 2 | 2 | [10 empty] | 2 | 2
Accélérateurs + Condensateurs tube Y | 48 | 16 | 0 | 0 | [36 empty] | 48 | 16
Accélérateurs + Condensateurs tube W | 48 | 16 | 0 | 0 | [36 empty] | 48 | 16
Automates/réseau
Surveillance des MESD PST/DFP | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1
Etat/Défaut Switch | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4
Etat/Defaut Coupleur FO | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4
Sécurité
Porte armoire DFP/PST | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Alarme portes IS | 12 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |  |  | 3 | 1 | [10 empty] | 3 | 1 | [10 empty] | 3 | 1
Alarme porte locaux techniques | 6 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 5 |  |  |  | 1
Décrochés extincteurs | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 2
Détection incendie/fumée | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 5 |  |  |  | 1
Equipements d'IS | 122 | 38 | 0 | 0 | 27 | 9 |  |  | 31 | 10 | [6 empty] | 3 |  |  |  | 27 | 9 | [6 empty] | 3 |  |  |  | 31 | 10
Traçage circuit incendie | 4 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 4
Signalisation/Fermeture
Signalisation/Fermeture tunnel | 62 | 44 | 0 | 0 | [8 empty] | 31 | 22 | [10 empty] | 31 | 22
Etat/Défaut Disjoncteurs PMV | 8 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 4 | [11 empty] | 4
DAI/Videosurveillance
Caméras et système DAI | 24 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 |  |  | 4 | 1 | [6 empty] | 4 | 1 |  |  | 4 | 1 | [6 empty] | 4 | 1 |  |  | 4 | 1
Caméras et système vidéo | 36 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 6 | [7 empty] | 6 |  |  |  | 6 | [7 empty] | 6 |  |  |  | 6
Total E/S sans RESERVE |  |  |  |  | 72 | 13 | 4 | 0 | 76 | 14 | 4 | 0 | 60 | 22 | 0 | 0 | 40 | 1 | 1 | 0 | 71 | 13 | 4 | 0 | 60 | 22 | 0 | 0 | 41 | 1 | 1 | 0 | 76 | 14 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 207 | 32 | 1 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0
RESERVE | 590 | 315 | 44 | 0 | 56 | 51 | 4 |  | 52 | 50 | 4 |  | 36 | 10 |  |  | 88 | 31 | 7 |  | 57 | 51 | 4 |  | 36 | 10 |  |  | 87 | 31 | 7 |  | 52 | 50 | 4 |  | 22 |  |  |  | 50 | 31 | 7 |  | 54 |  | 7
Total E/S | 1345 | 447 | 64 | 0 | 128 | 64 | 8 | 0 | 128 | 64 | 8 | 0 | 96 | 32 | 0 | 0 | 128 | 32 | 8 | 0 | 128 | 64 | 8 | 0 | 96 | 32 | 0 | 0 | 128 | 32 | 8 | 0 | 128 | 64 | 8 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 257 | 63 | 8 | 0 | 96 | 0 | 8 | 0
Total E/S par MESD | 1856 |  |  |  | 200 |  |  |  | 200 |  |  |  | 128 |  |  |  | 168 |  |  |  | 200 |  |  |  | 128 |  |  |  | 168 |  |  |  | 200 |  |  |  | 32 |  |  |  | 328 |  |  |  | 104

## Travaux et impacts GTC (hidden)
Famille d'équipement | Travaux effectués | Impact sur la GTC
Alimentation électrique | Modification de la distribution électrique existante Création d'une nouvelle arrivée HT | Reprise du cablage existant des automates PLC5 Ajout d'au moins un câble d'entrée analogique pour centrale de mesure HT Ajout de câbles d'entrées TOR pour les nouveaux tableaux divisionnaires
Ventilation et désenfumage | Changement des batteries accélérateurs Mise en place de deux scénarios (un auto et un autre déclenchable par l'OST Remplacement des capteurs CO et OPA, ajout d'anémomètres et capteurs NOX Installation d'une ventilation en IS | Reprise du cablage existant des automates PLC5 Ajout d'entrées TOR et analogiques pour les capteurs NOX et anémomètre Modification du scénario de désenfumage existant (partie supervision) Ajout des remontées d'infos en IS pour la ventilation (entrées/sorties TOR)
Equipements de sécurité | RAU : Passage du RAU en IP DI : Ajout d'une DI dans le nouveau local technique Coffrets pompiers déposés Décrochés extincteurs en IS : RAS Alarmes portes IS, NS et LT : Ajout alarme pour le nouvel local technique | RAU : ajouter des remontées d'infos sur les PAU IP ? DI : Ajouter les entrées TOR pour la DI dans le nouveau local, reprise du câblage existant des automates PLC5 Coffrets pompiers: Déposer tous les câblages GTC qui concernent ces coffrets. Supprimer le fonctionnel des coffrets dans la configuration de la GTC Décrochés extincteurs : Reprise du câblage existant des automates PLC5 Alarmes portes IS, NS et LT : Reprise du câblage existant des automates PLC5 et ajout alarme pour le nouveau local
Eclairage | Changement complet de l'éclairage existant Commande des luminaires par gradation Luminancemètres remplacés | Reprise du câblage existant des automates PLC5 pour les luminaires et les luminancemètres Ajout du câblage pour la commande par gradation
Automates et réseau de transmission | Dépose des API Allen Bradley PLC5 Ajout de MESD à la place des anciens API. Intégration du fonctionnel des anciens API dans les API Siemens Création d'une dérivation FO dans le nouveau local avec ajout d'un MESD en local Dépose des passerelles PLC5/S7 et de tout câblage spécifique aux PLC5 | Prise en compte dans le référentiel et la supervision du nouveau MESD Mise à jour de toutes les modifications effectuées sur la GTC avec la dépose des anciens API
Signalisation dynamique | Pas de travaux effectués pour cette famille d'équipement | Vérifier le bon fonctionnement à distance du dispositif de fermeture après basculement du fonctionnel existant sur les API principaux
Vidéosurveillance/DAI | Pas de travaux effectués pour cette famille d'équipement, seul une dépose/repose des caméras en tunnel est prévue, pour les travaux de protection au feu | Redessiner les masques DAI après la dépose/repose des caméras en tunnel