## Modernisation TC Taverny
SYSTÈME | Domaine d’actions | Tâches | Entité responsable | Allotissement | Observations et actions
RAU | PAU en IS | Déplacement | Lombardi | DCE Modernisation Taverny | Mesures conservatoires : exigences SSI dans marché RAU DiRIF muti-ouvrages. REX à faire par DiRIF avant de les ajouter au PRO Taverny le cas échéant
| PAU en NS | Remplacement - nouvelles technologie IP |  |  | A ce jour, PAU des NS non fonctionnels
| PAU Fronton | Remplacement - nouvelles technologie IP
Ventilation | Ventilation IS | Nouveaux équipements Fonctionnel GTC Câblage | Lombardi | DCE Modernisation Taverny
| Ventilation Tunnel : Sanitaire et Désenfumage | Nouveaux équipements Nouveaux capteurs Fonctionnel GTC Câblage
Signalisation | Poteaux incendie | Mise en valeur des poteaux incendie | Lombardi |  | Génie Civil ?
|  | Panneaux fixes de signalisation des poteaux incendie aux têtes | Lombardi | DCE Modernisation Taverny | Sur-signalétique IS 475 non fonctionnel
Réseau Ethernet | Tout l'ouvrage | Mise à niveau - travaux de modernisation | Lombardi ou DiRIF ? | DCE ou Marché de maintenance/exploitation ? | Interface armoires PST ?
Gestion Technique Centralisée | Tout l'ouvrage | Mise à niveau - travaux de modernisation | Lombardi ou DiRIF ? | DCE ou Marché de maintenance/exploitation ? | Interface armoires PST ?
Vidéoprotection | Issues de sours | Déplacement caméras IS | Lombardi ou DiRIF ? | DCE ou Marché de maintenance/exploitation ?
DAI | Caméras DAI en espace trafic | Logiciel --> Recalage des masques sur système existant / BAU 2ml | Lombardi ou DiRIF ? | DCE ou Marché de maintenance/exploitation ? | nota : la DAI n'est pas fonctionnelle à ce jour DAI en cours études DiRIF. Pas dans le périmètre du PRO/consultation à venir
Locaux techniques | LT SC | Evolutions / Programme de Modernisation ? |  |  | local GTC tête SUD alimentation des équipements périphériques
| LT Principal | Extension du LT -gros œuvre -cloisonnement -faux plancher / réservations -réseau terre -servitudes : incendie, ventilation, climatisation, éclairage | Lombardi | DCE Modernisation Taverny
Réaménagement du LT existant -cloisonnement -faux plancher / réservations -réseau terre -servitudes : incendie, ventilation, climatisation, éclairage -traitement végétation - accès
Espace Trafic | Dalle tranchée couverte | Ajout dispositif protection Feu en section courante afin d’obtenir un niveau de protection N2 | Lombardi | DCE Modernisation Taverny | interface avec équipements tunnel
Ajout dispositifs de protection Feu sous le local technique afin d’obtenir un niveau de protection N3
| Profil en travers | MAJ PT avec création BAU 2ml
Issues de secours | Génie Civil | Réalisation d'une accessibilité PMR des issues : trottoirs, rampe, dalle ... Création d’un sas de décompression : voiles, portes Création dans le sas d’une zone d’attente pour les PMR : cloisons, dalles Réservations pour équipements surpressions Nouvel escalier ? Traitement végétation accès extérieurs | Lombardi | DCE Modernisation Taverny | nota : portes évacuation IS vers l'extérieur ont déjà été équipées de ventouses électromagnétiques
Eclairage Tunnel | Eclairage provisoire | Luminaires de chantier | Lombardi | DCE Modernisation Taverny | les performances de l'éclairage actuel sont mauvaises
| Eclairage définitf | Nouveaux luminaires LED Nouveau fonctionnel - interface GTC Nouveaux chemins de câbles
Distribution électrique | HT | Arcitecture HTA - Mise en œuvre d'une seconde alimentation HTA depuis Poste source distinct | Enedis | LC Enedis | Niveau de protection feu N3 ?
|  | Nouveaux équipements Armoires HTA Transformateurs Câbles HTA | Lombardi | DCE Modernisation Taverny
| TD | Nouveaux équipements Armoires BT ASI Batteries Câbles BT Chemins de câble espace trafic | Lombardi | DCE Modernisation Taverny | Interface CDC/Plaques feu en voûte
| PST | Déplacement armoires PST | Lombardi | DCE Modernisation Taverny | Y a-t-il de smodifications à apporter à ces armoires : PAU, ventilation IS etc …?