## stations (hidden)
ANNEXE1
VOR | aérodrome d'Epinal-Mirecourt | CLIM. N°1 Droite | AIRWELL | 2240w | 7000w | UE: AWAU YLD024-H11(7sp062823) UI: AWSI -FBD024-N11 (7sp022998 | R 410A 2,2kg | 2015-05-20 | 1
VOR | aérodrome d'Epinal-Mirecourt | CLIM. N°2 Gauche | AIRWELL | 2240w | 7000w | UE: AWAU YLD024-H11(7sp062823) UI: AWSI -FBD024-N11 (7sp022998) | R 410 A 2,2 Kg | 2014-05-31 | 1
VOR | BISTROFF | CLIM. N°1 Gauche | LG | / | 1320 W 5,5 A | UI : modèle UV12 NED ENWAEEU ( AVNH12GELAD ) ( caisson de traitement d'air) UE : modèle UU12W ULD EWGBEEU ( AUUW126D ) ( groupe de condensation) | R 410 A 1 Kg | 2010-01-20 | 1
VOR | BISTROFF | CLIM. N°2 Droite | LG | / | 1320 W 5,5 A | UI : modèle UV12 NED ENWAEEU ( AVNH12GELAD ) ( caisson de traitement d'air) UE : modèle UU12W ULD EWGBEEU ( AUUW126D ) ( groupe de condensation) | R 410 A 1 Kg | 2010-01-20 | 1
VOR | Villers devant dun | CLIM. N°1 Gauche | LG | 9A | 5000 | modèle UV18 NED ( caisson de traitement d'air) modèle UU18W UED ( groupe de condensation) | R 410 A 1.3 Kg | 2010-08-26 | 1
VOR | Villers devant dun | CLIM. N°2 Droite | LG | 9A | 5000 | modèle UV18 NED ( caisson de traitement d'air) modèle UU18W UED ( groupe de condensation) | R 410 A 1.3 Kg | 2010-08-26 | 1
Glide | aérodrome de Metz-Nancy-Lorraine | gauche | Mitsubishi | 4,9A | 3500 | UI : MSZ SF 35 VE n°302 38 44 T UE : MUZ SF 35 VE n°300 68 21 T | R 410 A 0,8 Kg | 2013-09-01 | 1
| aérodrome de Metz-Nancy-Lorraine | Droit | Mitsubishi | 4,9A | 3500 | UI : MSZ SF 35 VE n°302 38 79T UE : MUZ SF 35 VE n°301 22 99T | R 410 A 0,8 Kg | 2013-09-01 | 1
Localizer | aérodrome de Metz-Nancy-Lorraine | gauche | Mitsubishi | 4,9A | 3500 | UI : MSZ SF 35 VE n°302 36 33 T UE : MUZ SF 35 VE n°301 22 94 T | R 410 A 0,8 Kg | 2013-09-01 | 1
| aérodrome de Metz-Nancy-Lorraine | Droit | Mitsubishi | 4,9A | 3500 | UI : MSZ SF 35 VE n°302 38 60T UE : MUZ SF 35 VE n°301 22 55T | R 410 A 0,8 Kg | 2013-09-01 | 1
GONIO | aérodrome de Metz-Nancy-Lorraine | FACE | AIRWELL | 910 w | 2500w | WINDOW WCF009 | R410a | 2012-01-17 | 1
Antenne avancée | BRATTE | CLIM. N°1 GAUCHE | LG | 1320 W 5,5 A | 1320 W 5,5 A | UI : modèle UV12 NED ENWAEEU ( AVNH12GELAD ) ( caisson de traitement d'air) UE : modèle UU12W ULD EWGBEEU ( AUUW126D ) ( groupe de condensation) | R 410 A 1 Kg | 2010-01-21 | 2
Antenne avancée | BRATTE | CLIM. N°2 DROITE | LG | 1320 W 5,5 A | 1321 W 5,5 A | UI : modèle UV12 NED ENWAEEU ( AVNH12GELAD ) ( caisson de traitement d'air) UE : modèle UU12W ULD EWGBEEU ( AUUW126D ) ( groupe de condensation) | R 410 A 1 Kg | 2010-04-12 | 2
Antenne avancée | BRATTE | Clim du fond 3 | LG |  | 14500W | UU37VH AUUW368DH1 N° 202KANY00015 | R 410 A 3,6Kg | 2014 | 2
BLOC TECHNIQUE MNL
VIGIE | aérodrome de Metz-Nancy-Lorraine |  | TRANE | 19000w(18000w chauffage+1000w moteur) | 18000w |  | R 407 C 5,7 kg | nov 2010 | 3
Salle tchnique RDC | aérodrome de Metz-Nancy-Lorraine |  | LG | 2200W max | 5000W |  | R 410 A 1,3 Kg | 2011-06-06 | 1
| aérodrome de Metz-Nancy-Lorraine |  | DAIKIN | 3600W |  | modèle 71 | R 407 C | Juillet 2003 | 1
Salle RDC LOCAL ONDULEUR | aérodrome de Metz-Nancy-Lorraine |  | DAIKIN | 900W |  | modèle 25 | R 407 C | Juillet 2003 | 1
Salle technique Sous Vigie | aérodrome de Metz-Nancy-Lorraine | Armoire normal | LIEBERT HIROSS |  | 15000W | Baie : 6PUA1001V54PX0512 GC : HCA 14 ( LH ) CU / AL | R 407 C | Juillet 2003 | 3
| aérodrome de Metz-Nancy-Lorraine | secours | Airwell | 4500W | 14000W | Ue : AWAU-YU D 48-H13 n°s7p062791 Ue :AWSI- FAD048-N11 n°7sp012191 | R410a 4,3kg +1,140 kg appoint | 2013-09-13 | 3
station | lieu | position | fabricant | puissance électrique | puissance frigorifique | modèle | Type gaz | Mise en service | PERIODICITE D'ENTRETIENS ANNUELS
VOR | aérodrome d'Epinal-Mirecourt | CLIM. N°1 Droite | AIRWELL | 2240w | 7000w | UE: AWAU YLD024-H11(7sp062823) UI: AWSI -FBD024-N11 (7sp022998 | R 410A 2,2kg | 2015-05-20 | 1
VOR | aérodrome d'Epinal-Mirecourt | CLIM. N°2 Gauche | AIRWELL | 2240w | 7000w | UE: AWAU YLD024-H11(7sp062823) UI: AWSI -FBD024-N11 (7sp022998) | R 410 A | 2014-05-31 | 1
2,2 Kg
VOR | BISTROFF | CLIM. N°1 Gauche | LG | / | 1320 W | UI : modèle UV12 NED ENWAEEU ( AVNH12GELAD ) | R 410 A | 2010-01-20 | 1
[5 empty] | 5,5 A | ( caisson de traitement d'air) | 1 Kg
UE : modèle UU12W ULD EWGBEEU ( AUUW126D )
( groupe de condensation)
VOR | BISTROFF | CLIM. N°2 Droite | LG | / | 1320 W | UI : modèle UV12 NED ENWAEEU ( AVNH12GELAD ) | R 410 A | 2010-01-20 | 1
[5 empty] | 5,5 A | ( caisson de traitement d'air) | 1 Kg
UE : modèle UU12W ULD EWGBEEU ( AUUW126D )
( groupe de condensation)
VOR | Villers devant dun | CLIM. N°1 Gauche | LG | 9A | 5000 | modèle UV18 NED ( caisson de traitement d'air) modèle UU18W UED ( groupe de condensation) | R 410 A | 2010-08-26 | 1
1.3 Kg
VOR | Villers devant dun | CLIM. N°2 Droite | LG | 9A | 5000 | modèle UV18 NED ( caisson de traitement d'air) modèle UU18W UED ( groupe de condensation) | R 410 A | 2010-08-26 | 1
1.3 Kg
Glide | aérodrome de Metz-Nancy-Lorraine | gauche | Mitsubishi | 4,9A | 3500 | UI : MSZ SF 35 VE n°302 38 44 T UE : MUZ SF 35 VE n°300 68 21 T | R 410 A | 2013-09-01 | 1
0,8 Kg
| aérodrome de Metz-Nancy-Lorraine | Droit | Mitsubishi | 4,9A | 3500 | UI : MSZ SF 35 VE n°302 38 79T UE : MUZ SF 35 VE n°301 22 99T | R 410 A | 2013-09-01 | 1
0,8 Kg
Localizer | aérodrome de Metz-Nancy-Lorraine | gauche | Mitsubishi | 4,9A | 3500 | UI : MSZ SF 35 VE n°302 36 33 T UE : MUZ SF 35 VE n°301 22 94 T | R 410 A | 2013-09-01 | 1
0,8 Kg
| aérodrome de Metz-Nancy-Lorraine | Droit | Mitsubishi | 4,9A | 3500 | UI : MSZ SF 35 VE n°302 38 60T UE : MUZ SF 35 VE n°301 22 55T | R 410 A | 2013-09-01 | 1
0,8 Kg
GONIO | aérodrome de Metz-Nancy-Lorraine | FACE | AIRWELL | 910 w | 2500w | WINDOW WCF009 | R410a | 2012-01-17 | 1
Antenne avancée | BRATTE | CLIM. N°1 GAUCHE | LG | 1320 W | 1320 W | UI : modèle UV12 NED ENWAEEU ( AVNH12GELAD ) | R 410 A | 2010-01-21 | 2
|  |  |  | 5,5 A | 5,5 A | ( caisson de traitement d'air) | 1 Kg
UE : modèle UU12W ULD EWGBEEU ( AUUW126D )
( groupe de condensation)
Antenne avancée | BRATTE | CLIM. N°2 DROITE | LG | 1320 W | 1321 W | UI : modèle UV12 NED ENWAEEU ( AVNH12GELAD ) | R 410 A | 2010-04-12 | 2
|  |  |  | 5,5 A | 5,5 A | ( caisson de traitement d'air) | 1 Kg
UE : modèle UU12W ULD EWGBEEU ( AUUW126D )
( groupe de condensation)
Antenne avancée | BRATTE | Clim du fond 3 | LG |  | 14500W | UU37VH AUUW368DH1 N° 202KANY00015 | R 410 A | 2014 | 2
3,6Kg
BLOC TECHNIQUE MNL
VIGIE | aérodrome de Metz-Nancy-Lorraine |  | TRANE | 19000w(18000w chauffage+1000w moteur) | 18000w |  | R 407 C 5,7 kg | nov 2010 | 3
Salle tchnique RDC | aérodrome de Metz-Nancy-Lorraine |  | LG | 2200W max | 5000W |  | R 410 A | 2011-06-06 | 1
1,3 Kg
| aérodrome de Metz-Nancy-Lorraine |  | DAIKIN | 3600W |  | modèle 71 | R 407 C | Juillet 2003 | 1
Salle RDC LOCAL ONDULEUR | aérodrome de Metz-Nancy-Lorraine |  | DAIKIN | 900W |  | modèle 25 | R 407 C | Juillet 2003 | 1
Salle technique Sous Vigie | aérodrome de Metz-Nancy-Lorraine | Armoire normal | LIEBERT HIROSS |  | 15000W | Baie : 6PUA1001V54PX0512 GC : HCA 14 ( LH ) CU / AL | R 407 C | Juillet 2003 | 3
| aérodrome de Metz-Nancy-Lorraine | secours | Airwell | 4500W | 14000W | Ue : AWAU-YU D 48-H13 n°s7p062791 Ue :AWSI- FAD048-N11 n°7sp012191 | R410a 4,3kg +1,140 kg appoint | 2013-09-13 | 3

## Lot 1 (Alsace)
INVENTAIRE 2025 LOT 1 HORS SIEGE / LOT N°1
Station | Repère SNA | Unité | Fabricant | Modèle | Puissance frigorifique W | Mise en service | Type d'astreinte | Nombre de visite préventive / an
Radar de Duppigheim (local radar) | clim 1 | intérieure | UNIFLAIR AIRCE | TDAR 1121A (T) | 38000 | 2012 | opérationnelle | 1
|  | extérieure |  | 30 CAP 1301P3
| clim 2 | intérieure |  | TDAR 1121A (T) | 38000 | 2013 | opérationnelle | 1
|  | extérieure |  | 30 CAP 1301P3
Radar de Duppigheim (local énergie) | clim 1 | UI | AIRWELL PLAFONNIERE | AW-CDM036-N91 N° 7SP042265 | 10000 | 2020 | opérationnelle | 1
|  | UE |  | AWAU-YMD036-H11 N° 7SP062895
| clim 2 | UI | AIRWELL CONSOLE | AWSI FCD024 H11 | 7000 | 2017 | opérationnelle | 1
|  | UE |  | AWAU YM024 H11
Radar Mulhouse-Blotzheim (local radar) | clim 1 | intérieure | UNIFLAIR AIRCE | TDAR 0721A) | 25000 | 2013 | opérationnelle | 1
|  | extérieure |  | UCVW111100/2012
| clim 2 | intérieure |  | TDAR 1121A (T) | 25000 | 2013 | opérationnelle | 1
|  | extérieure |  | 30 CAP 1301P3
Radar Mulhouse-Blotzheim (local énergie) | clim 1 | intérieure | LG | UV18 NBD (UVNH186BLAD) | 5000 | 2011 | opérationnelle | 1
|  | extérieure |  | UU18W UED1(AUUW186D1)
| clim 2 | intérieure | LG | UV18 NBD (UVNH186BLAD) | 5000 | 2011 | opérationnelle | 1
|  | extérieure |  | UU18W UED1(AUUW186D1)
Aéroport de strasbourg GLIDE 23 | clim 1 | intérieure | AIRWELL | FDMX-050N-09M25 | 5000 | 2024 | opérationnelle | non inclus. maintenance réalisée par le SNA NE
|  | extérieure |  | YDAX-050H-09M25
| clim 2 | intérieure | AIRWELL | AW-FDM018-N91 N°7SP012263 | 5000 | 2021 | opérationnelle | non inclus. maintenance réalisée par le SNA NE
|  | extérieure |  | AWAU-YMD018-H11 N°7SP062972
Aéroport de strasbourg LOC 23 | clim 1 | intérieure | LG | CV 18 NJ2 UVNH 18 GJCA2 | 5000 | 2014 | opérationnelle | non inclus. maintenance réalisée par le SNA NE
extérieure
| clim 2 | intérieure | AIRWELL | UE : AW-YDFA018-H91 | 5000 | 2021 | opérationnelle | non inclus. maintenance réalisée par le SNA NE
|  | extérieure |  | UI :FDM018-N91
Aéroport de strasbourg GLIDE 05 | clim 1 | intérieure | LG | CQ18NAO | 5000 | 2016 | opérationnelle | non inclus. maintenance réalisée par le SNA NE
|  | extérieure |  | UU18WUE4
| clim 2 | intérieure | LG | CQ18NAO | 5000 | 2016 | opérationnelle | non inclus. maintenance réalisée par le SNA NE
|  | extérieure |  | UU18WUE4
Aéroport de strasbourg LOC 05 | clim 1 | intérieure | LG | CQ18NAO | 5000 | 2016 | opérationnelle | non inclus. maintenance réalisée par le SNA NE
|  | extérieure |  | UU18WUE4
| clim 2 | intérieure | LG | CQ18NAO | 5000 | 2016 | opérationnelle | non inclus. maintenance réalisée par le SNA NE
|  | extérieure |  | UU18WUE4
Aéroport de strasbourg CRD | clim 1 | intérieure | Airwell | FDMX-050N-09M25 | 5000 | 2024 | opérationnelle | non inclus. maintenance réalisée par le SNA NE
|  | extérieure |  | YDAX-050H-09M25
| clim 2 | intérieure | Airwell | FDMX-050N-09M25 | 5000 | 2024 | opérationnelle | non inclus. maintenance réalisée par le SNA NE
|  | extérieure |  | YDAX-050H-09M25
Aéroport de strasbourg CED | clim 1 | intérieure | MITSUBISHI | PCA RP50KA | 5000 | 2010 | opérationnelle | non inclus. maintenance réalisée par le SNA NE
|  | extérieure |  | SUZ-KA50VA2
| clim 2 | intérieure | MITSUBISHI | PCA RP50KA | 5000 | 2010 | opérationnelle | non inclus. maintenance réalisée par le SNA NE
|  | extérieure |  | SUZ-KA50VA2
Aéroport deStrasbourg GONIO | clim 1 | window | REXAIR | KC09MNRT | 250 | 2014-11-03 | opérationnelle | non inclus. maintenance réalisée par le SNA NE
VOR Innenheim | clim 1 | intérieure | AIRWELL | AW-FDM018-N91 | 5000 | 2023 | opérationnelle | non inclus. maintenance réalisée par le SNA NE
|  | extérieure |  | AW-YDFA018-H91
| clim 2 | intérieure | AIRWELL | AW-FDM018-N91 | 5000 | 2020 | opérationnelle | non inclus. maintenance réalisée par le SNA NE
|  | extérieure |  | AW-YDFA018-H91
VOR Saverne Imbsheim | clim 1 | intérieure | LG | S18 at n53s | 5280 | 2011 | opérationnelle | non inclus. maintenance réalisée par le SNA NE
|  | extérieure |  | S18 at U53s
| clim 2 | intérieure | AIRWELL | AW-FDM024-N91 | 7000 | 2021 | opérationnelle | non inclus. maintenance réalisée par le SNA NE
|  | extérieure |  | AW-YDFA024-H91
Aéroport deStrasbourg ML | clim 1 | intérieure | LG | UV 18 (BVNH 186 BLAD) | 5000 | 2013 | opérationnelle | non inclus. maintenance réalisée par le SNA NE
|  | extérieure |  | UU18 W UED (auuw186d)
Salle technique Colmar | clim 1 | intérieure | AIRWELL | AW-FDM024-N91 | 7000 | 2023 | opérationnelle | non inclus. maintenance réalisée par le SNA NE
|  | extérieure |  | AW-YDFA024-H91
| clim 2 | intérieure | AIRWELL | AWSI-CNE024-N11 | 7000 | 2013 | opérationnelle | non inclus. maintenance réalisée par le SNA NE
|  | extérieure |  | AWAU-YBDE024-H11

## Lot 1 (siège SNA NE)
INVENTAIRE 2025 BATIMENT DU SIEGE DU SNA NE / LOT N°1
Equipement | Zone | Localisation | Désignation | Nombre | Type d'astreinte | Nombre de visite préventive / an
Production Calorifique | R-1 | Sous-station chaud | échangeur chauffage urbain | 2 | opérationnelle | 1
|  |  | vanne de régulation primaire | 2
|  |  | compteur énergie | 1
|  |  | pompes doubles secondaires | 3
|  |  | pompe simple secondaire radiateur | 1
|  |  | vase expansion chaud | 1
|  |  | soupapes de sécurité et évacuation | 2*2
|  |  | adoucisseur | 1
|  |  | vanne de régulation secondaire radiateur | 1
|  |  | disconnecteur | 1
|  |  | armoire électrique, automate, actionneurs et capteurs divers | ens
|  |  | filtres eau | 2
|  |  | réseau de distribution chaud | ens
traitement d'eau contrôle chimie
|  |  | nouveau filtre à boue + pompe | ens
Production frigorifique | R+2 | Terrasse | groupe frigorifique | 3 | opérationnelle | 1
|  |  | pompe de circulation primaire | 3
|  |  | armoire électrique | 3
| R+2 | Sous-station froide | vase d'expansion | 1
| R+2 | Sous-station froide | pompes doubles secondaires | 6
|  |  | coffret traçage toute conduite EG/EC | 1
|  |  | coffret régulation, cascade GF | 1
|  |  | armoire électrique, automate, actionneurs et capteurs divers | ens
|  |  | réseau de distribution froid | ens
|  |  | traitement d'eau contrôle chimie | ens
|  |  | disconnecteur | 1
|  |  | filtres à eau | 3
|  |  | traçage de la distribution froide | ens
|  |  | système de désembouage | ens
Centrale de traitement d'air hygiénique n°1 | R+2 | CTA 1 bureaux zones 2, 4, 5 | motoventilateurs soufflage et reprise, variateurs | ens | non opérationnelle | 1
|  |  | registres motorisés | ens
|  |  | filtres + préfiltre | ens
|  |  | récupérateur de chaleur à plaque | 1
|  |  | batterie chaude | 1
|  |  | batterie froide | 1
|  |  | réseau gaines et ccf | ens
|  |  | armoire électrique, automate, actionneurs et capteurs divers | ens
Centrale de traitement d'air hygiénique n°2 | R+2 | CTA 2 bureaux zones 1,3 | motoventilateurs soufflage et reprise, variateurs | ens | non opérationnelle | 1
|  |  | registres motorisés | ens
|  |  | filtres + préfiltre | ens
|  |  | récupérateur de chaleur à plaque | 1
|  |  | batterie chaude | 1
|  |  | batterie froide | 1
|  |  | réseau gaines et ccf | ens
|  |  | armoire électrique, automate, actionneurs et capteurs divers | ens
Centrale de traitement d'air hygiénique n°3 | R+2 | CTA 3 Locaux Techniques | motoventilateurs soufflage et reprise, variateurs | ens | non opérationnelle | 1
|  |  | registres motorisés | ens
|  |  | filtres + préfiltre | ens
|  |  | récupérateur de chaleur à plaque | 1
|  |  | batterie chaude | 1
|  |  | batterie froide | 1
|  |  | réseaux gaines et ccf | ens
|  |  | armoire électrique, automate, actionneurs et capteurs divers | ens
Centrale de traitement d'air n°4 | R+2 | CTA 4 salle de simulation | motoventilateurs soufflage et reprise, variateurs | ens | non opérationnelle | 1
|  |  | registres motorisés | ens
|  |  | filtres + préfiltre | ens
|  |  | récupérateur de chaleur à plaque | 1
|  |  | batterie chaude | 1
|  |  | batterie froide | 1
|  |  | batterie chaude électrique secours | 1
|  |  | batterie chaude électriques terminales | 2
|  |  | batterie froide détente directe secours | 1
|  |  | groupe humidificateur | 1
|  |  | réseau gaines et ccf | ens
|  |  | armoire électrique, automate, actionneurs et capteurs divers | ens
Centrale de traitement d'air n°5 | R+2 | CTA 5 vigie normale | motoventilateurs soufflage et reprise, varaiateurs | ens | opérationnelle | 1
|  |  | registres motorisés | ens
|  |  | filtres + préfiltre | ens
|  |  | batterie chaude | 2
|  |  | batterie froide | 1
|  |  | groupe humidificateur | 1
|  |  | batterie chaude électrique terminale | 2
|  |  | réseau gaines et ccf | ens
|  |  | armoire électrique, automate, actionneurs et capteurs divers | ens
Centrale de traitement d'air n°6 | R+2 | CTA 6 vigie secours | motoventilateurs soufflage et reprise, varaiateurs | ens | opérationnelle | 1
|  |  | registres motorisés | ens
|  |  | filtres + préfiltre | ens
|  |  | batterie chaude électrique | 2
|  |  | batterie froide | 1
|  |  | groupe humidificateur | 1
|  |  | batterie chaude électrique terminale | 2
|  |  | réseau gaines et ccf | ens
|  |  | armoire électrique, automate, actionneurs et capteurs divers | ens
Centrale de traitement d'air n°7 | R+2 | CTA 7 Hall d'entrée | motoventilateurs soufflage et reprise, varaiateurs | ens | non opérationnelle | 1
|  |  | registres motorisés | ens
|  |  | filtres | ens
|  |  | batterie chaude/froide en change over avec 2 v3V d'inversion et SM | 1
|  |  | réseau gaines et ccf | ens
|  |  | armoire électrique, automate, actionneurs et capteurs divers | ens
Centrale de traitement d'air n°8 | R+2 | CTA 8 locaux sous vigie | motoventilateurs soufflage et reprise, varaiateurs | ens | non opérationnelle | 1
|  |  | registres motorisés | ens
|  |  | filtres | 1
|  |  | batterie chaude électrique | 1
|  |  | réseau gaines et ccf | ens
|  |  | armoire électrique, automate, actionneurs et capteurs divers | ens
VRV Secours / brasseurs d'air vigie n° 1 | vigie | Plafond technique | motoventilateurs soufflage et reprise, variateurs | ens | opérationnelle | 1
|  |  | filtres | 1
|  |  | batterie chaude électrique | 1
|  |  | réseau gaines | ens
|  |  | armoire électrique, automate, actionneurs et capteurs divers | ens
VRV Secours / brasseurs d'air vigie n° 2 | vigie | Plafond technique | motoventilateurs soufflage et reprise, variateurs | ens | opérationnelle | 1
|  |  | filtres | 1
|  |  | batterie chaude électrique | 1
|  |  | réseau gaines | ens
|  |  | armoire électrique, automate, actionneurs et capteurs divers | ens
VRV Secours / brasseurs d'air vigie n° 3 | vigie | Plafond technique | motoventilateurs soufflage et reprise, variateurs | ens | opérationnelle | 1
|  |  | filtres | 1
|  |  | batterie chaude électrique | 1
|  |  | réseau gaines | ens
|  |  | armoire électrique, automate, actionneurs et capteurs divers | ens
VRV Secours / brasseurs d'air vigie n° 4 | vigie | Plafond technique | motoventilateurs soufflage et reprise, variateurs | ens | opérationnelle | 1
|  |  | filtres | 1
|  |  | batterie chaude électrique | 1
|  |  | réseau gaines | ens
|  |  | armoire électrique, automate, actionneurs et capteurs divers | ens
Unités Extérieures VRV |  |  | entretien frigorifique UE | 2 | opérationnelle | 1
Splits | R-1 | Bisplit locaux batteries | entretien frigorifique UE+UI+FILTRE | 1 | opérationnelle | 1
| RDC | Bisplit locaux opérateurs | entretien frigorifique UE+UI+FILTRE | 1 | opérationnelle | 1
| RDC | Split NRJ | entretien frigorifique UE+UI+FILTRE | 2 | opérationnelle | 1
| RDC | S08 Autocom | entretien frigorifique UE+UI+FILTRE | 1 | opérationnelle | 1
| R+5 | Split salle tech sous-vigie | entretien frigorifique UE+UI+FILTRE | 2 | opérationnelle | 1
| R+5 | Split cuisine sous-vigie | entretien frigorifique UE+UI+FILTRE | 1 | non opérationnelle | 1
| R+5 | Split chambre sous-vigie | entretien frigorifique UE+UI+FILTRE | 1 | non opérationnelle | 1
Armoires de climatisation | RDC | Salle technique principale : 3 armoires Salle IFR : 2 armoires Salle de supervision : 2 armoires Salle de test : 1 armoire Locaux énergie : 2 armoires | ventilateur de soufflage | 3 | opérationnelle | 1
| ou |  | batterie EG | 2
| R+1 |  | batterie détente directe | 2
|  |  | batterie électrique | 1
|  |  | humidificateur | 2
|  |  | réseau gaines et ccf | ens
|  |  | entretien frigorifique +condenseurs | ens
Extracteurs vmc | R-1 | Extracteur chaufferie |  | 1 | non opérationnelle | 1
| RDC | Extracteur hotte cuisine |  | 1 | non opérationnelle | 1
| R+2 | Extracteur sanitaire |  | 3 | non opérationnelle | 1
| R+2 | Extracteur locaux électriques |  | 1 | non opérationnelle | 1
| R+5 | Extracteur sous-vigie |  | 1 | non opérationnelle | 1
Désenfumage | R+2 | Terrasse | moteur de mise en surpression + coffret de relayage | 1 | non opérationnelle | 1
Terminaux CVC |  | Bureaux, salle de réunion, salle SFR,,,etc | ventilo convecteur chaud et froid- filtre | 100 | non opérationnelle | 1
|  | Hall d'entrée | radiateur acier | 1 | non opérationnelle | 1
|  | Locaux opérateur |  | 2 | opérationnelle | 1
GTC |  |  | équipements centraux PC écran | ens | Non inclus dans ce contrat.n contrat spécifique est déjà en cours
|  |  | automates et armoires éleectrique | ens
|  |  | organes de régulation | ens | opérationnelle | 1
|  |  | capteurs, sondes | ens | opérationnelle | 1
|  |  | raccordement, liaisons électriques, bus d'interconnexion | ens | opérationnelle | 1

## Lot 2
Inventaire 2025 Bourgogne Franche Comté / Lot n°2
Lieu |  | Fabricant | Climatiseur |  | Puissance frigorifique | Mise en service | Type d'astreinte | Nombre de visite préventive / an
Antenne avancée de Cirfontaine En Ornois |  | TECNAIR | UI | TECNAIR UPA 141 | 10000 | 2021 | opérationnelle | 1
|  |  | UE | LUVE TMC 19
|  | Airwell | UI | AW-FDM024-N91 | 7000 | 2023 | opérationnelle | 1
|  |  | UE | AW-YDF024-H91
Antenne avancée de Dijon Mont Afrique |  | Mitsubishi | UI | MSZ-GE50VA | 5000 | 2011 | opérationnelle | 1
|  |  | UE | MUZ-GE50VA
|  |  | UI | MSZ-GE50VA | 5000 | 2011 | opérationnelle | 1
|  |  | UE | MUZ-GE50VA
|  | HITACHI | UE | RAS 5HNC1E |  | 2019 | opérationnelle | 1
|  |  | UI | RPK 3 OFSN3M | 7000
|  |  | UI | RPK2OFSN3M | 5000
|  |  | UE | RAS 5HNC1E |  | 2019 | opérationnelle | 1
|  |  | UI | RPK 3 OFSN3M | 7000
|  |  | UI | RPK2OFSN3M | 5000
Antenne avancée de Saint Saulge |  | DAIKIN | UI | RXS20J2V1B | 2000 | 2011 | opérationnelle | 1
UE
|  | DAIKIN | UI | RXS20J2V1B | 2000 | 2011 | opérationnelle | 1
UE
|  | HITACHI | UI | RPK 3 OFSN4 | 7000 | 2019 | opérationnelle | 1
|  |  | UE | UE RAS 3HVNC1
|  | Armoire de clim | UI | TECNAIR UPA 141 | 10000 | 2023 | opérationnelle | 1
|  |  | UE | LUVE TMC 19
Antenne avancée de Troyes |  | MITSUBISHI | UI | pca rp50kaq | 5000 | 2014 | opérationnelle | 1
|  |  | UE | PU HZ ZRP50 VKA
|  | MITSUBISHI | UI | pca rp50kaq | 5000 | 2014 | opérationnelle | 1
|  |  | UE | PU HZ ZRP50 VKA
VOR de Luxeuil |  | LG | UI | FDMX-050-09M25 | 5000 | 2024 | opérationnelle | 1
|  |  | UE | YDAX-050H-09M25
|  |  | UI | FDMX-050-09M25 | 5000 | 2022
|  |  | UE | YDAX-050H-09M25
VOR/DME de Dijon |  | MITSUBICHI | UI | MSH-GA25VB | 2500 | 2006 | opérationnelle | 1
UE
|  | LG | UI | UV 18 NBD (BVNH 186 BLAD) | 5000 | 2011 | opérationnelle | 1
|  |  | UE | UU18W UED1 (AUUW186D1)
VOR/DME de Rolampont |  | LG | UI | S24AW N52 (ASNW2465DH2) | 7030 | 2010 | opérationnelle | 1
|  |  | UE | S24AW U52 (ASUW2465DH2)
|  | DAIKIN | UI | FTXM60R2V1B (J002722) | 6000 | 2021 | opérationnelle | 1
|  |  | UE | RXM60R2V1B (J003686)
VOR de Troyes |  | MITSUBISHI | UI | MSZ-GC 35 VA | 3500 | 2007 | opérationnelle | 1
|  |  | UE | MUZ-GC 35 VA
|  | MITSUBISHI | UI | MSZ-GC 35 VA | 3500 | 2007 | opérationnelle | 1
|  |  | UE | MUZ-GC 35 VA
Salle technique de Dijon Longvic |  | DAIKIN | UI | FTK 71F | 850 | 2008 | opérationnelle | 1
|  |  | UE | RR7BV38
|  | MITSUBISHI | UI | FHA50AVE899 | 5000 | 2019 | opérationnelle | 1
|  |  | UE | RXS50L2V1B
Aéroport de Dôle | Vigie | TOSHIBA | CENTRE | RAV-SM 110 2 AT-E RAV-SM 110 2 UT-E | 10000 | 2006 | opérationnelle | 1
|  | LG | 2 UI ET 1 UE | UE : UU49H U31 (AUU W488 DH1) 2*UI: UT 24 H (ATNK 24 GNLE 1 ) 2* 7000w | 14000 | 2013 | opérationnelle | 1
| Bureau | Airwell | FENETRE | UE : awau-ybde018-h11 UI : awsi fwde 018 n11 | 5000 | 2013 | opérationnelle | 1
| Salle technique | AIRWELL | UE | AWAU-YMD024-H11 | 7500 | 2021 | opérationnelle | 1
|  |  | UI | AW-FDM024-N91
|  | AIRWELL | UE | AWAU-YMD024-H11 | 7500 | 2021 | opérationnelle | 1
|  |  | UI | AW-FDM024-N91
| Salle de réunion et cuisine | Daikin | 2* ui | FFA252VEB9 N°J022309 et FFA50A2VEB9 N° J017689 | 2500 ET 5000 W | 2021 | non opérationnelle | 1
|  |  | UE | 3MXM68N2V1B N°J02530
| Localizer | DAIKIN | UI | FTXS50K3V1B | 5000 | 2017 | opérationnelle | 1
|  |  | UE | RXS50L2V1B
|  | DAIKIN | UI | FTXS50K3V1B | 5000
|  |  | UE | RXS50L2V1B
| Glide | DAIKIN | UI | FTXS50K3V1B | 5000
|  |  | UE | RXS50L2V1B
|  | DAIKIN | UI | FTXS50K3V1B | 5000
|  |  | UE | RXS50L2V1B
Aéroport de Saint Yan | Localizer | hitachi | MURALE | ui : RPK-2,5FSN4M n°UA MR 2800 ue :RAS-2,5HVNP1 n°003242 | 2.5 | 2020 | opérationnelle | 1
|  | hitachi | MURALE | ui : RPK-2,5FSN4M n°UA MR 2793 ue :RAS-2,5HVNP1 n°003241 | 2.5 | 2020 | opérationnelle | 1
| Glide | HITACHI | ALLEGE | Ue: RAC-35FXBn°000561 et Ui RAF-35 RXB 001407 | 3500 | 2017 | opérationnelle | 1
|  | mitsubishi | ALLEGE | UI : SRF 35 MX-S UE: SRC 35 ZMX-S | 3500 | 2014 | opérationnelle | 1
| CERD | AIRWELL | UI | FDMX-50N-09M25 | 5000 | 2023 | opérationnelle | 1
|  |  | UE | AW-YDFA024-H91 | 7000 | 2023 | opérationnelle | 1
|  | AIRWELL | UI | FDMX-50N-09M25 | 5000 | 2023 | opérationnelle | 1
|  |  | UE | AW-YDFA024-H91 | 7000 | 2023 | opérationnelle | 1
| Salle technique | lennox | ROOFTOP | bac 024 SNM3M | 23700 | 2012 | opérationnelle | 1
|  | hitachi | TWIN | UE: RCI-4,0 FSN 2E | 20000 | 2011 | opérationnelle | 1
2*UI :RAS-8HRNSE
| Vigie | LG | 1 | UI : ut 24 UE : uu24 ued | 7100 | 2011 | opérationnelle | 1
|  | LG | 2 | UI : ut 24 UE : uu24 ued | 7100 | 2011 | opérationnelle | 1
| Gonio | HITACHI | ALLEGE | RAS -2HVNP1 | 5600 | 2015 | opérationnelle | 1
| local énergie | hitachi | UI | ras 70 yh 7 | 7000 | 2012 | opérationnelle | 1
|  |  | UE | rac 70 yh 7a
|  | Airwell | UI | AW-FDM024-N91 |  | 2023
|  |  | UE | AW-YDFA024-H91
| 3 ème étage Saint Yan (cuisine et chambre) | Daikin | 2* UI | FFA25A2VEB9 N° J012483 FFA25A2VEB9 N° J013851 | 4000 | 2020 | non opérationnelle | 1
|  |  | UE | 2MXS40H3V1B2 N°J051311
| Bureaux | Daikin | 8* UI | 1*FXZQ32A2VEB N° J012483 1*FXZQ25A2VEB 6*FXZQ20A2VEB | 15,5 KW | 2018 | non opérationnelle | 1
|  |  | UE | RXYSQ6T8YB N°280195

## Lot 3
Inventaire 2025 Lorraine / Lot n°3
Lieu |  | Repere | Fabricant | Modèle | Puissance frigorifique | Mise en service | Type d'astreinte | Nombre de visite préventive / an
VOR | aérodrome d'Epinal-Mirecourt | Clim n°1 à droite | AIRWELL | UE: AWAU YLD024-H11(7sp062823) UI: AWSI -FBD024-N11 (7sp022998 | 7000w | 2015 | opérationnelle | 1
|  | Clim n°2 à gauche | AIRWELL | UE: AWAU YLD024-H11(7sp062823) UI: AWSI -FBD024-N11 (7sp022998) | 7000w | 2014 | opérationnelle | 1
VOR | Bistroff | Clim n°1 à droite | AIRWELL | UE AWAU YMD018 H11 | 5000 | 2020 | opérationnelle | 1
n 3M92600729
UI AWSI FDM018 N91
3M92600476
|  | Clim n°2 à gauche | AIRWELL | UE AWAU YMD018 H11 | 4000 | 2020 | opérationnelle | 1
n 3M92600730
UI AWSI FDM018 N91
3M92600707
VOR | Villers devant dun | Clim 1 | Toshiba | UE : RAV-GM402ATP-E UI: RAV-HM401KRTP-E |  | 2025 | opérationnelle | 1
Antenne avancée | Bratte | Clim n°1 à droite | LG | UI : modèle UV12 NED ENWAEEU (AVNH12GELAD) | 3500 | 2010 | opérationnelle | 1
UE : modèle UU12W ULD EWGBEEU (AUUW126D)
|  | Clim n°2 local opérateur | LG | UV30 NJ2 | 8000 | 2017 | opérationnelle | 1
UU30WU44
|  | Clim n°3 au fond du local | LG | UU37VH AUUW368DH1 N° 202KANY00015 | 14500W | 2014 | opérationnelle | 1
Aéroport de Metz-Nancy-Lorraine | Vigie |  | TRANE | ROOFTOP | 18000w | 2010 | opérationnelle | 3
| Salle technique RDC 2 |  | AIRWELL GAINABLE | AWAU YMD024 H11+AWSI DID024 N11 | 7500 | 2019 | opérationnelle | 2
|  |  | AIRWELL MURALE | AWAU YKD024 H11+AWSI HKD024 N11 | 7500 | 2019 | opérationnelle | 2
| Salle technique RDC 3 |  | AIRWELL | AWAU YMD024 H11+AWSI FCD024 N11 | 7500 | 2019 | opérationnelle | 2
|  |  | AIRWELL | AWAU YMD024 H11+AWSI FCD024 N11 | 7500 | 2019 | opérationnelle | 2
| Salle technique Sous Vigie | Armoire normal | LIEBERT HIROSS | Baie : 6PUA1001V54PX0512 GC : HCA 14 ( LH ) CU / AL | 15000W | 2003 | opérationnelle | 2
|  | secours | Airwell | Ue : AWAU-YU D 48-H13 n°s7p062791 Ue :AWSI- FAD048-N11 n°7sp012191 | 14000W | 2013 | opérationnelle | 2
| Glide | gauche | Mitsubishi | UI : MSZ SF 35 VE n°302 38 44 T UE : MUZ SF 35 VE n°300 68 21 T | 3500 | 2013 | opérationnelle | 1
|  | droite | Mitsubishi | UI : MSZ SF 35 VE n°302 38 79T UE : MUZ SF 35 VE n°301 22 99T | 3500 | 2013 | opérationnelle | 1
| Localizer | gauche | Mitsubishi | UI : MSZ SF 35 VE n°302 36 33 T UE : MUZ SF 35 VE n°301 22 94 T | 3500 | 2013 | opérationnelle | 1
|  | droite | Mitsubishi | UI : MSZ SF 35 VE n°302 38 60T UE : MUZ SF 35 VE n°301 22 55T | 3500 | 2013 | opérationnelle | 1
| Gonio |  | AIRWELL | WINDOW WCF009 | 2500w | 2012 | opérationnelle | 1

## inventaire des filtres
inventaire des filtres
| Equipement | Type de filtres |  | Désignation | Perte de charge sales (Pa) | Débit d'air (m3/h) | Classe | Quantité | Dimensions
LOT 1 (siège du SNA NE) | Centrale de traitement d'air hygiénique 1 | RM09/09 | filtre à poche | Hi-Cap | 150 | 6300 | G4 | 1 | 1/1
[8 empty] | 2 | 1/2
|  | RM09/09 | filtre dièdre | CityCarb OPK | 200 |  | F7 | 2 | 1/2
[8 empty] | 1 | 1/1
| Centrale de traitement d'air hygiénique 2 | RM06/09 | filtre à poche | hi-cap | 150 | 3400 | G4 | 1 | 1/1
[8 empty] | 1 | 1/2
|  | RM06/09 | plisseefilte | CityCarb OPK | 200 | 3400 | F7 | 1 | 1/1
[8 empty] | 1 | 1/2
|  | RM06/09 | filtre à poche | Basic-flo | 200 | 3200 | M5 | 1 | 1/1
[8 empty] | 1 | 1/2
| Centrale de traitement d'air hygiénique 3 | RM06/06 | filtre à poche | HI-Cap | 150 | 1200 | G4 | 1 | 1/1
|  | RM06/06 | filtre dièdre | CityCarb OPK | 200 | 1200 | F7 | 1 | 1/1
|  | RM06/06 | filtre à poche | Basic-flo | 200 | 1200 | M5 | 1 | 1/1
| Centrale de traitement d'air 4 | RM06/06 | filtre à poche | Basic-Flo | 200 | 2000 | M5 | 1 | 1/1
|  |  | Pliseefilte | CityCarb OPK | 200 | 2000 | F7 | 1 | 1/1
|  |  | filtre à poche | Hi-Cap | 150 | 2000 | G4 | 1 | 1/1
| Centrale de traitement d'air 5 | RM12/18 | filtre à poche | Hi-Cap | 150 | 18000 | G4 | 6 | 1/1
|  |  | Pliseefilte | CityCarb OPK | 200 | 18000 | F7 | 6 | 1/1
| Centrale detraitement d'air 6 | RM12/18 | filtre à poche | Hi-Cap | 150 | 18000 | G4 | 6 | 1/1
|  |  | Pliseefilte | CityCarb OPK | 200 | 18000 | F7 | 6 | 1/1
| centrale de traitement d'air 7 | RM09/12 | filtre à poche | Standard-Flo | 200 | 6000 | F7 | 2 | 1/1
[8 empty] | 2 | 1/2
| centrale de traitement d'air 8 |  | filtre plissé |  |  |  | G4 | 1 | 262x222x48
| Clim secours / Brasseurs d'air Vigie n°1 |  | filtres | AFPRO APMC |  |  | G4 | 2 | 287*592*48
| Clim secours / Brasseurs d'air Vigie n°2 |  | filtres | AFPRO APMC |  |  | G4 | 2 | 287*592*48
| Clim secours / Brasseurs d'air Vigie n°3 |  | filtres | AFPRO APMC |  |  | G4 | 2 | 287*592*48
| Clim secours / Brasseurs d'air Vigie n°4 |  | filtres | AFPRO APMC |  |  | G4 | 2 | 287*592*48
| Armoires de clim salle technique | filtres dièdre |  |  |  |  | F7 | 3*3 | 592x285x300
| Autres petites armoires de clim | filtres |  | Marque AFPRO Ref :CPMC 16X25X4 F7 |  |  | F7 | 2*7 | 394x620x96
| Terminaux CVC | Filtres cadre en carton jetable |  | Marque AFPRO Ref :AERO PANEL DIM 490*490*20mm |  |  | F7 | 100 | 490*490*20
LOT 1 suite | radar de Duppigheim | [5 empty] | G4 | 2*4 | 395*845*95
| radar de Blotzheim | [5 empty] | G4 | 2*3 | 395*845*95
LOT 2 | Saint Yan | [5 empty] | G4 | 3*4
LOT 3 | Salle technique | [5 empty] | G4 |  | filtre média à découper
| Sous vigie | [5 empty] | G4

## gamme de maintenance
Gamme de maintenance ROOFTOP et CTA
Contrôle pression température évaporateur condenseur
Contrôle températures entrée sortie air condenseur évaporateur
Contrôle visuelle de l'état des batteries des condenseurs/évaporateurs et nettoyage avec produits adaptés si nécessaire
Contrôle visuelle de l'absence de trace d'huile et recherche de fuite de fluide frigorigène
Mesurer la surchauffe sous-refroidissement, bilan frigorifique
Complément de gaz si besoin
Vérifier l'état des ventilos condenseur
Relevez des intensités compresseur et ventilo-condenseur
Contrôler les contacteurs,relais
Contrôle résistances carter
Contrôle régulation des groupes
Vérification niveau d'huile
Contrôle pressostat , thermostat de sécurité et de régulation
Contrôle ou remplacement thermomètres manomètres
Contrôle isolement moteur
Resserrage des connections compresseur, ventilo-condenseur et armoire
Contrôler l'étanchéité des circuits frigorifique
Nettoyage des batteries condenseur
Nettoyage des ventilos condenseur
Nettoyage du bac à condensat et essais des écoulements
Nettoyage armoires
Analyse d'huile
Remplacement ou complément d'huile si nécessaire
Contrôle courroies, poulies, moyeux ventilateur ,moteur et alignement
Changement courroies si nécessaire
Changement filtres
Nettoyage filtres
Contrôle calorifuge, gaine , bouches de soufflage
Contrôle compresseur
Nettoyage des groupes
Repeindre toutes les surfaces montrant des traces de corrosion
Nettoyage local et terrasse
ESSAIS DE FONCTIONNEMENT GLOBAL
Gamme de maintenance SPLIT-SYSTÈME
Contrôle pression température évaporateur condenseur
Contrôle températures entrée sortie air condenseur évaporateur
Contrôle visuelle de l'état des batteries des évaporateurs et nettoyage avec produit adapté
Contrôle visuelle de l'état des batteries des condenseurs et nettoyage à l'eau et produit adapté si nécessaire
Contrôle visuelle de l'absence de trace d'huile et recherche de fuite de fluide frigorigène
Mesurer la surchauffe sous-refroidissement, bilan frigorifique
Complément de gaz si besoin
Vérifier l'état des ventilos condenseur
Relevez des intensités compresseur et ventilo-condenseur
Contrôler les contacteurs,relais
Contrôle résistances carter
Vérification niveau d'huile
Contrôle pressostat , thermostat de sécurité et de régulation et télécommande
Contrôle isolement moteur
Resserrage des connections compresseur, ventilo-condenseur et armoire
Contrôler l'étanchéité des circuits frigorifique
Nettoyage des ventilos condenseur
Nettoyage du bac à condensat avec produit adapté et essais des écoulements
Nettoyage filtres avec produit adapté
Contrôle calorifuge
Contrôle compresseur
Nettoyage des groupes
Nettoyage local et pourtour unité extérieure
ESSAIS DE FONCTIONNEMENT
Gamme de maintenance ARMOIRES DE CLIMATISATION
Contrôle pression température évaporateur condenseur
Contrôle températures entrée sortie air condenseur évaporateur
Contrôle visuelle de l'état des batteries des évaporateurs et nettoyage avec produit adapté
Contrôle visuelle de l'état des batteries des condenseurs et nettoyage à l'eau et produit adapté si nécessaire
Contrôle visuelle de l'absence de trace d'huile et recherche de fuite de fluide frigorigène
Mesurer la surchauffe sous-refroidissement, bilan frigorifique
Complément de gaz si besoin
Vérifier l'état des ventilos condenseur
Relevez des intensités compresseur et ventilo-condenseur
Contrôler les contacteurs,relais
Contrôle résistances carter
Vérification niveau d'huile
Contrôle pressostat , thermostat de sécurité et de régulation et télécommande
Contrôle isolement moteur
Resserrage des connections compresseur, ventilo-condenseur et armoire
Contrôler l'étanchéité des circuits frigorifique
Nettoyage des ventilos condenseur
Nettoyage du bac à condensat avec produit adapté et essais des écoulements
Nettoyage filtres avec produit adapté
Contrôle calorifuge
Contrôle compresseur
Nettoyage des groupes
Nettoyage local et pourtour unité extérieure
ESSAIS DE FONCTIONNEMENT