## DPGF
[6 empty] | tranche optionnelle |  | tranche optionnelle
|  | ASC-HEH-O-2 |  | ASC-HEH-R-1 |  | ASC-HEH-V-1 |  | ASC-HEH-T-1
Caractéristiques de l'appareil en place: | bâtiment | O |  | R |  | V |  | T
| type | monte-malade |  | monte-malade |  | monte-malade |  | monte-malade
| nb niveaux | 3 |  | 5 |  | 4 |  | 3
| vitesse en m/s | 1.36 |  | 1.4 |  | 0.6 |  | 1.4
| dimensions intérieur cabine L*P*H en m | 1300*2735*2100 |  | 1295*2360*2000 |  | 1300*2520*2115 |  | 1110*2380*1980
| passage libre L*H en m | 1300 |  | 1295 |  | 1300 |  | 1110
dimensions gaine
| charge en kg | 2000 |  | 1600 |  | 1300 |  | 900
| traversant ? | non |  | non |  | non |  | non
| présence appel prioritaire pompier | oui |  | oui |  | oui |  | non
| présence triphonie | oui |  | oui |  | oui |  | oui
| présence contrôle d'accès | non |  | non |  | non |  | oui
| raccordement non-stop incendie existant | oui |  | oui |  | oui |  | oui
câble de raccordement conforme (CR1) ?
demande concernant le nouvel appareil | ouverture des portes souhaitée | gauche |  | centre |  | droite |  | droite
| adaptation à prévoir | [6 empty] | cabine à élargir
|  | Prix € HT | Caractéristique / commentaires | Prix € HT | Caractéristique / commentaires | Prix € HT | Caractéristique / commentaires | Prix € HT | Caractéristique / commentaires
Postes à chiffrer | Armoire de commande, Tableau DTU, Porte palière, cabine, guide…
Opérateur de porte Grand trafic (avec variation de fréquence)
Vitesse : (1m/s minimum)
Charge :
Dimensions de la gaine:
Gaine: travaux sur structure /rebouchages
Eclairage gaine par technologie LED
dimensions intérieures de la cabine:
Passage libre :
Mise en conformité handicapé selon EN 81-70
Cabine: habillage anti-vandale (parois et plafond) type inox
Seuil ascenseur cabine et pallier : résistant charge roulante
Couvre joint de liaison entre seuil porte palière et sol bâtiment type INOX
Sol cabine: résistant charge roulante
Ventilation de la cabine à prévoir même si inexistante
Boite à boutons cabine et palière encastrées et anti-vandale
Portes palières : Inox à effacement horizontal (ouverture centrale ou latérale)
Cellule de réouverture toute hauteur sur chaque face de service
Remplacement du groupe de traction à câbles. Possibilité de moteur à entrainement direct (moteur grand trafic demandé).
Eclairage cabine anti-vandale technologie LED et éclairage secours (minima 50 lux au sol en cabine et positionnement en milieu de cabine)
Triphonie type AMPHITEC y compris programmation sur réseau HCL (attention: triphonie sans nécessité de manipulation de touches alphanumériques par le destinataire des appels - simple décroché à l'appel)
Raccordement triphonie jusqu'au local LCB le plus proche en câble cat 6a et fourniture cordon de brassage au niveau LCB
Appel prioritaire pompier à installer
Commandes prioritaires par contact à clés aux paliers et en cabine à installer
Installation du non-stop incendie si non existant y compris essais par prestataire SSI
Reprise de la fonctionnalité SSI (y compris câblage et essais par prestataire maintenance SSI)
Alimentation électrique de l’armoire de puissance: reprise si nécessaire de l'alimentation électrique de l'ascenseur depuis le TGBT ceci afin de permettre un fonctionnement optimal de l'ascenseur
Alimentation en câble CR1 à partir du TGBT (y compris remplacement et/ou installation des disjoncteurs et/ou de tout autre matériel électrique nécessaire dans l'AGBT suivant note de calcul à établir)
La possibilité d'installer du contrôle d'accès en cabine ou palier doit être prévue:
Le prestataire doit prévoir :
la mise à disposition de 2 paires sur câble pendulaire et sortie en cabine,
les équipements et prestations nécessaires à la discrimination positive de chaque étage.
Dépose des équipements à remplacer et évacuation
Rebouchages des trous en machinerie ou ex-machinerie suite à la dépose des équipements cela afin de garantir le degré coupe-feu des parois
Essais et mise en service
Panneau d’affichage signalétique plexiglass posé en cabine (dimension A2)
Travaux de finition : peinture des encadrements, raccord des seuils palier en inox, bouchage entre seuil et palier en ciment le cas échéant, calfeutrement inox des portes palières
DOE en version numérique
Confinement rigide à chaque palier pour éviter les chutes dans la gaine et la propagation de poussière
Nettoyage de chantier et évacuation des déchets
Installation de chantier
| Désamiantage (si nécessaire pour les travaux) - préciser si SS3 ou SS4 | [5 empty] | amiante dans la peinture des portes palières
| Dépose machoires de frein amiantées (retrait et évacuation en centre agréé) | [7 empty] | amiante dans les garnitures de frein
Montant total HT |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TVA 20% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Montant total TTC |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Montant total HT Tranche ferme | 0
| Montant total HT TO 1 | 0
| Montant total HT TO 2 | 0
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES POUR INFORMATION
Les prix demandés ci-après devront obligatoirement être fournis :
Coût horaire de jour d’un chef d’équipe en € HT
Coût horaire de nuit ou week-end d’un chef d’équipe en € HT
Coût horaire de jour d’un ouvrier qualifié en € HT
Coût horaire de nuit ou week-end d’un ouvrier qualifié en € HT