## DPGF
ASC-CHLS-3B-3
Caractéristiques de l'appareil en place: | bâtiment | 3B
| type | logistique
| nb niveaux | 6
| vitesse en m/s | 0.83
| dimensions intérieur cabine L*P*H en m | 2200*1100
| passage libre L*H en m | 1100
| dimensions gaine | hauteur de 32m
| charge en kg | 1000
| traversant ? | non
| présence appel prioritaire pompier | non
| présence triphonie | oui
| présence contrôle d'accès | non
| raccordement non-stop incendie existant | non
| câble de raccordement conforme (CR1) ? | non
demande concernant le nouvel appareil | ouverture des portes souhaitée | gauche
adaptation à prévoir
|  | Prix € HT | Caractéristique / commentaires
Postes à chiffrer | Armoire de commande, Tableau DTU, Porte palière, cabine, guide…
Opérateur de porte Grand trafic (avec variation de fréquence)
Vitesse : (1m/s minimum)
Charge :
Dimensions de la gaine:
Gaine: travaux sur structure /rebouchages
Eclairage gaine par technologie LED
dimensions intérieures de la cabine:
Passage libre :
Mise en conformité handicapé selon EN 81-70
Cabine: habillage anti-vandale (parois et plafond) type inox
Seuil ascenseur cabine et pallier : résistant charge roulante
Couvre joint de liaison entre seuil porte palière et sol bâtiment type INOX
Sol cabine: résistant charge roulante
Ventilation de la cabine à prévoir même si inexistante
Boite à boutons cabine et palière encastrées et anti-vandale
Portes palières : Inox à effacement horizontal (ouverture centrale ou latérale)
Cellule de réouverture toute hauteur sur chaque face de service
Remplacement du groupe de traction à câbles. Possibilité de moteur à entrainement direct (moteur grand trafic demandé).
Eclairage cabine anti-vandale technologie LED et éclairage secours (minima 50 lux au sol en cabine et positionnement en milieu de cabine)
Triphonie type AMPHITEC y compris programmation sur réseau HCL (attention: triphonie sans nécessité de manipulation de touches alphanumériques par le destinataire des appels - simple décroché à l'appel)
Raccordement triphonie jusqu'au local LCB le plus proche en câble cat 6a et fourniture cordon de brassage au niveau LCB
Appel prioritaire pompier à installer
Commandes prioritaires par contact à clés aux paliers et en cabine à installer
Installation du non-stop incendie si non existant y compris essais par prestataire SSI
Reprise de la fonctionnalité SSI (y compris câblage et essais par prestataire maintenance SSI)
Alimentation électrique de l’armoire de puissance: reprise si nécessaire de l'alimentation électrique de l'ascenseur depuis le TGBT ceci afin de permettre un fonctionnement optimal de l'ascenseur
Alimentation en câble CR1 à partir du TGBT (y compris remplacement et/ou installation des disjoncteurs et/ou de tout autre matériel électrique nécessaire dans l'AGBT suivant note de calcul à établir)
La possibilité d'installer du contrôle d'accès en cabine ou palier doit être prévue:
Le prestataire doit prévoir :
la mise à disposition de 2 paires sur câble pendulaire et sortie en cabine,
les équipements et prestations nécessaires à la discrimination positive de chaque étage.
Dépose des équipements à remplacer et évacuation
Rebouchages des trous en machinerie ou ex-machinerie suite à la dépose des équipements cela afin de garantir le degré coupe-feu des parois
Essais et mise en service
Panneau d’affichage signalétique plexiglass posé en cabine (dimension A2)
Travaux de finition : peinture des encadrements, raccord des seuils palier en inox, bouchage entre seuil et palier en ciment le cas échéant, calfeutrement inox des portes palières
DOE en version numérique
Confinement rigide à chaque palier pour éviter les chutes dans la gaine et la propagation de poussière
Nettoyage de chantier et évacuation des déchets
Installation de chantier
Désamiantage (si nécessaire pour les travaux) - préciser si SS3 ou SS4
Dépose machoires de frein amiantées (retrait et évacuation en centre agréé)
Montant total HT |  | 0
TVA 20% |  | 0
Montant total TTC |  | 0
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES POUR INFORMATION
Les prix demandés ci-après devront obligatoirement être fournis :
Coût horaire de jour d’un chef d’équipe en € HT
Coût horaire de nuit ou week-end d’un chef d’équipe en € HT
Coût horaire de jour d’un ouvrier qualifié en € HT
Coût horaire de nuit ou week-end d’un ouvrier qualifié en € HT