## PG
Maître d'Ouvrage :
Centre Hospitalier Universitaire 58 rue Montalembert 63003 CLERMONT FERRAND
Affaire n°3144
Maîtrise d’Œuvre Technique pour la mise en conformité du SSI des Bâtiments PMT et HNH de l’hôpital Gabriel Montpied
LOT N°01 ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES Décomposition de Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.)
Rév. | Date | Libellé | Rédacteur | Vérifié par
0 | 2026-01-08 | Première émission | FD | SIN
Copie et/ou reproduction interdites. Lois du 11 mars 1957 et 3 juillet 1985. Unauthorized reproduction and circulation are prohibited.

## PREAMBULE
PREAMBULE
NOTA : | Le quantitatif n'étant pas une pièce contractuelle, celui-ci devra être vérifié par l'entreprise adjudicataire avant signature des marchés.
QUANTITES : | Les quantités sont données à titre indicatif.
Ces quantités représentent dans certains cas des surfaces à couvrir, dans d'autres des surfaces projetées.
Dans tous les cas, l'entrepreneur devra vérifier ces quantités, les modifier si besoin et en informer la maîtrise d’œuvre.
Si les quantités indiquées ne sont pas modifiées, elles seront considérées comme validées par l'entreprise.
OFFRES : | Les entreprises doivent remettre leurs offres suivant le bordereau joint.

## TF
REPERE | DESIGNATION | U | Q.U. | P.U. | PRIX TOTAL
1 | GENERALITES
ETUDES - PLANS DE CHANTIER DOE
Suivant art. du CCTP :
| *Fiches d'autocontrôle | ens | 1 |  | 0
| *Essais Type "COPREC" ou "AQC" | ens | 1 |  | 0
| *D.O.E. | ens | 1 |  | 0
| *Divers | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | TOTAL H.T. GENERALITES | 0
3 | TRANCHE FERME - DESCRIPTION DES OUVRAGES COURANTS FORTS - BATIMENT PMT
3.1 | ETENDUE DES TRAVAUX | PM
3.2 | INSTALLATION DE CHANTIER
| Suivant art. du CCTP | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | TOTAL H.T. INSTALLATION DE CHANTIER | 0
3.3 | TRAVAUX DE DEPOSE
Suivant art. du CCTP :
| *Les Tableaux de Report B3Q | U | 7 |  | 0
| *Le câble de puissance des TR | ens | 1 |  | 0
| *Les anciens ECS, y compris alimentations jusqu'aux disjoncteurs | U | 2 |  | 0
| *L’ancien CMSI STT2410N du bâtiment PMT, y compris alimentation | ens | 1 |  | 0
| *Les disjoncteurs d’alimentation des centrales SSI | U | 2 |  | 0
| *Les 6 détecteurs automatiques d’incendie DO1104 du bâtiment PMT | U | 6 |  | 0
| *Les contacteurs de commande des moteurs de désenfumage | ens | 1 |  | 0
| *Les bus de SMSI pilotant les DAS, y compris ME2400 | ens | 1 |  | 0
| *Dévoiement divers nécessaires aux autres lots | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | TOTAL H.T. DEPOSE | 0
3.4 | RÉSEAU DE TERRE
3.4.1 | PRISE DE TERRE GÉNÉRALE | PM
3.4.2 | LIAISON EQUIPOTENTIELLE PRINCIPALE DU BATIMENT | PM
3.4.3 | LIAISON EQUIPOTENTIELLE SUPPLEMENTAIRES
| Suivant art. du CCTP | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | TOTAL H.T. RÉSEAU DE TERRE | 0
3.5 | ALIMENTATION GÉNÉRALE
3.5.1 | ORIGINES DES INSTALLATIONS - BÂTIMENT HND | PM
3.5.2 | ORIGINES DES INSTALLATIONS - BÂTIMENT PMT | PM
|  |  |  | TOTAL H.T. ALIMENTATION GÉNÉRALE | 0
3.6 | TABLEAUX GENERAUX ET DIVISIONNAIRES
3.6.1 | GÉNÉRALITÉS | PM
3.6.2 | TABLEAU GENERAL SECURITE (TGS)
Suivant article du CCTP :
| *Fourniture, pose et raccordement d'un disjoncteur "Centrales Incendie" | ens | 1 |  | 0
| *Fourniture, pose et raccordement d'un disjoncteur "Extracteur Passerelle HNH-PMT" | ens | 1 |  | 0
| *Divers accessoires et toute sujétion | ens | 1 |  | 0
3.6.3 | ARMOIRE PCS - BATIMENT HND
Suivant article du CCTP :
| *Fourniture, pose et raccordement d'un disjoncteur "Centrales Incendie miroirs" | ens | 1 |  | 0
| *Divers accessoires et toute sujétion | ens | 1 |  | 0
3.6.4 | TABLEAU DE COMMANDE DESENFUMAGE
Suivant article du CCTP :
| *Réalimentation des moteurs de désenfumage via les coffrets de relayage | ens | 28 |  | 0
| *Divers accessoires et toute sujétion | ens | 1 |  | 0
3.6.5 | TABLEAUX DIVISIONNAIRES
Suivant article du CCTP :
| *Fourniture, pose et raccordement d'un disjoncteur "Réaremement Clapets Coupe-Feu" | ens | 2 |  | 0
| *Fourniture, pose et raccordement d'une alimentation 230V/48Vcc | ens | 2 |  | 0
| *Fourniture, pose et raccordement d'un interrupteurs à clefs | ens | 2 |  | 0
| *Divers accessoires et toute sujétion | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | TOTAL H.T. TABLEAUX GÉNÉRAUX ET DIVISIONNAIRES | 0
3.7 | DISTRIBUTION SECONDAIRE
Suivant article du CCTP :
| *Fourniture et pose de chemins de câble | ens | 1 |  | 0
| *Fourniture et pose de tubes IRL | ens | 1 |  | 0
| *Fourniture et pose de goulotte et moulure | ens | 1 |  | 0
| *Fourniture et pose de gaine ICT ou fourreau | ens | 1 |  | 0
| *Cheminements divers | ens | 1 |  | 0
| *Accessoires et divers | ens | 1 |  | 0
| *Percements et carottages | ens | 1 |  | 0
| *Reconstitution des coupe-feu | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | TOTAL H.T. DISTRIBUTION SECONDAIRE | 0
3.8 | ALIMENTATIONS SPÉCIFIQUES
3.8.1 | ÉQUIPEMENTS SECURITE
Suivant article du CCTP :
Depuis TGS Bâtiment HND :
| *L'alimentation « Centrale SSI miroirs PMT » en câble CR1 3G2,5mm², y compris raccordement | ens | 1 |  | 0
Depuis TGS Bâtiment PMT :
| *L'alimentation « Centrale SSI » en câble CR1 3G2,5mm², y compris raccordement | ens | 1 |  | 0
| *L'alimentation « Extracteur Passerelle HNH-PMT » en câble CR1 5G2,5mm², en attente de raccordement | ens | 1 |  | 0
3.8.2 | EQUIPEMENTS DE CONTROLES D'ACCES
Suivant article du CCTP :
Depuis TD R+3 bâtiment PMT :
| *L’alimentation « Porte automatique SAS du Bloc Opératoire » en câble FR-N1X6G3 3G2,5mm², en attente de raccordement | ens | 1 |  | 0
3.8.3 | EQUIPEMENTS DE CONFORT
Suivant article du CCTP :
Depuis TD RDC bâtiment PMT :
| *Les alimentations « Réaremement Clapet Coupe-Feu » en câble FR-N1X6G3 2x1,5mm², y compris raccordement | ens | 6 |  | 0
Depuis TD R+3 bâtiment PMT :
| *Les alimentations « Réaremement Clapet Coupe-Feu » en câble FR-N1X6G3 2x1,5mm², y compris raccordement | ens | 2 |  | 0
|  |  |  | TOTAL H.T. ALIMENTATIONS SPÉCIFIQUES | 0
|  |  |  | TOTAL H.T. TRAVAUX TRANCHE FERME - COURANTS FORTS - BATIMENT PMT | 0
5 | TRANCHE FERME - DESCRIPTION DES OUVRAGES COURANTS FAIBLES - BATIMENT PMT
5.1 | ETENDUE DES TRAVAUX | PM
5.2 | SYSTÈME DE SÉCURITÉ INCENDIE - BÂTIMENT PMT
5.2.1 | COMPOSITION DU SSI | PM
5.2.2 | SYSTÈME DE DETECTION D'INCENDIE (SDI)
Suivant article du CCTP :
| *Fourniture, pose et raccordement d'un nouveau ECS SIEMENS de type FC2060 | ens | 1 |  | 0
| *Reprise du câblage des bus de détection existants | ens | 1 |  | 0
| *Divers accessoires et toute sujétion | ens | 1 |  | 0
5.2.3 | SYSTÈME DE MISE EN SECURITE INCENDIE (SMSI)
Suivant article du CCTP :
| *Mise en place de nouveaux bus de SMSI | ens | 2 |  | 0
| *Fourniture, pose et raccordement de MD30 | U | 2 |  | 0
| *Fourniture, pose et raccordement de MEA20i | U | 39 |  | 0
| *Fourniture, pose et raccordement de MEA20a | U | 64 |  | 0
| *Fourniture, pose et raccordement de MEA-AT | U | 4 |  | 0
| *Reprise de l'ensemble des asservissements existants depuis les nouveaux bus et les MEA mis en place | U | 328 |  | 0
| *Divers accessoires et toute sujétion | ens | 1 |  | 0
5.2.4 | CENTRALE MIROIR AU PCS
Suivant article du CCTP :
| *Fourniture, pose et raccordement d'un SMSI au PCS | ens | 1 |  | 0
| *Intégration des centrales du PMT et PCS dans le bus FC-NET existant | ens | 1 |  | 0
| *Rebouclage du bus CERLOOP | ens | 1 |  | 0
| *Divers accessoires et toute sujétion | ens | 1 |  | 0
5.2.5 | DETECTION AUTOMATIQUE D'INCENDIE
Suivant article du CCTP :
| *Fourniture, pose et raccordement de détecteur automatique d'incendie | U | 66 |  | 0
| *Divers accessoires et toute sujétion | ens | 1 |  | 0
5.2.6 | INDICATEURS D'ACTION
Suivant article du CCTP :
| *Fourniture, pose et raccordement d'indicateur d'action | U | 62 |  | 0
| *Divers accessoires et toute sujétion | ens | 1 |  | 0
5.2.7 | DECLENCHEURS MANUELS D'ALARME
Suivant article du CCTP :
| *Fourniture, pose et raccordement de déclencheurs manuels | U | 1 |  | 0
| *Repositionnement de déclencheurs manuels | U | 9 |  | 0
| *Divers accessoires et toute sujétion | ens | 1 |  | 0
5.2.8 | ALARME GENERALE ET EVACUATION
Suivant article du CCTP :
| *Fourniture, pose et raccordement d'alarme générale sélective | U | 2 |  | 0
| *Fourniture, pose et raccordement de diffuseurs sonores | U | 20 |  | 0
| *Divers accessoires et toute sujétion | ens | 1 |  | 0
5.2.9 | DISPOSITIF ACTIONNE DE SECURITE (D.A.S.)
Suivant article du CCTP :
| *Raccordement des Portes Coupe-Feu | U | 1 |  | 0
| *Raccordement des Clapets Coupe-Feu | U | 8 |  | 0
| *Raccordement des Volets de Désenfumage | U | 12 |  | 0
| *Raccordement des Coffrets de Relayage | U | 22 |  | 0
| *Divers accessoires et toute sujétion | ens | 1 |  | 0
5.2.10 | TABLEAUX REPETITEURS D'EXPLOITATION (TRE)
Suivant article du CCTP :
| *Fourniture, pose et raccordement de TRE | U | 11 |  | 0
| *Divers accessoires et toute sujétion | ens | 1 |  | 0
5.2.11 | CANALISATIONS
Suivant article du CCTP :
| *Détection, déclencheurs manuels et contacts de position en câble SYS1 1 paire 9/10 | ens | 1 |  | 0
*Câbles de catégorie C2 placés dans un VTP ou de catégorie CR1 pour l’alimentation en énergie électrique de sécurité provenant d’une AES :
| Lignes de télécommande par émission de courant et lignes de contrôle des DAS traversant plusieurs zones (portes, coupures techniques, etc.) | ens | 1 |  | 0
| Alimentation des diffuseurs sonores non autonomes | ens | 1 |  | 0
| *Le câblage des bus rebouclés en CR1 | ens | 1 |  | 0
| * Le câblage du tableau de report d'alarme sera en CR1 (ou C2 placé dans un volume technique protégé) et le bus devra être rebouclé. | ens | 1 |  | 0
| *Divers accessoires et toute sujétion | ens | 1 |  | 0
5.2.12 | REPERAGE
| Suivant article du CCTP | ens | 1 |  | 0
5.2.13 | MISE EN SERVICE DE L’INSTALLATION
| Suivant article du CCTP | ens | 1 |  | 0
5.2.14 | FORMATION DU PERSONNEL
| Suivant article du CCTP | ens | 1 |  | 0
5.2.15 | DOCUMENTS A FOURNIR
| Suivant article du CCTP | ens | 1 |  | 0
5.2.16 | PLANS D'EVACUATION ET D'INTERVENTION | SO
|  |  |  | TOTAL H.T. SYSTÈME DE SÉCURITÉ INCENDIE - BÂTIMENT PMT | 0
5.3 | INTERPHONIE
Suivant article du CCTP :
| *Dépose et répose de l'interphone existant | ens | 1 |  | 0
| *Prolongement des câblages | ens | 1 |  | 0
| *Divers accessoires et toute sujétion | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | TOTAL H.T. INTERPHONIE | 0
5.4 | CONTRÔLE D'ACCES
Suivant article du CCTP :
| *Dépose et répose du matériel de contrôle d'accès existant | ens | 1 |  | 0
| *Remise en service de l'asservissement SSI | ens | 1 |  | 0
| *Prolongement des câblages | ens | 1 |  | 0
| *Divers accessoires et toute sujétion | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | TOTAL H.T. CONTRÔLE D'ACCES | 0
|  |  |  | TOTAL H.T. TRAVAUX TRANCHE FERME - COURANTS FAIBLES - BATIMENT PMT | 0
|  |  |  | MONTANT TOTAL H.T. TRAVAUX TRANCHE FERME - BATIMENT PMT | 0
7 | PSE N°1 : REARMEMENT DES CLAPETS COUPE-FEU EXISTANTS DIFFICILEMENT MANOEUVRABLES
7.1 | TABLEAUX DIVISIONNAIRES
7.1.2 | TABLEAUX DIVISIONNAIRES – BÂTIMENT PMT
Suivant article du CCTP :
| *Fourniture, pose et raccordement d'un disjoncteur "Réaremement Clapets Coupe-Feu" | ens | 3 |  | 0
| *Fourniture, pose et raccordement d'une alimentation 230V/48Vcc | ens | 3 |  | 0
| *Fourniture, pose et raccordement d'un interrupteur à clef | ens | 3 |  | 0
| *Divers accessoires et toute sujétion | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | TOTAL H.T. TABLEAUX DIVISIONNAIRES | 0
7.2 | ALIMENTATIONS SPÉCIFIQUES
7.2.1 | EQUIPEMENTS DE CONFORT
Suivant article du CCTP :
Depuis les TD existants bâtiment PMT :
| *Les alimentations « Réaremement Clapet Coupe-Feu » en câble FR-N1X6G3 2x1,5mm², y compris raccordement | ens | 16 |  | 0
|  |  |  | TOTAL H.T. ALIMENTATIONS SPÉCIFIQUES | 0
TOTAL H.T. PSE N°1 : REARMEMENT DES CLAPETS COUPE-FEU EXISTANTS DIFFICILEMENT MANOEUVRABLES |  |  |  |  | 0

## TO
REPERE | DESIGNATION | U | Q.U. | P.U. | PRIX TOTAL
1 | GENERALITES
ETUDES - PLANS DE CHANTIER DOE
Suivant art. du CCTP :
| *Fiches d'autocontrôle | ens | 1 |  | 0
| *Essais Type "COPREC" ou "AQC" | ens | 1 |  | 0
| *D.O.E. | ens | 1 |  | 0
| *Divers | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | TOTAL H.T. GENERALITES | 0
4 | TRANCHE OPTIONNELLE - DESCRIPTION DES OUVRAGES COURANTS FORTS - BATIMENT HNH
4.1 | ETENDUE DES TRAVAUX | PM
4.2 | INSTALLATION DE CHANTIER
| Suivant art. du CCTP | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | TOTAL H.T. INSTALLATION DE CHANTIER | 0
4.3 | TRAVAUX DE DEPOSE
Suivant art. du CCTP :
| *Les Tableaux de Report B3Q | U | 8 |  | 0
| *Le câble de puissance des TR | ens | 1 |  | 0
| *Les anciens ECS, y compris alimentations jusqu'aux disjoncteurs | U | 2 |  | 0
| *Le rack 2404 du bâtiment HNH, y compris alimentation | ens | 1 |  | 0
| *Les départs et retours des bus 11 et 12 de DI du bâtiment HNH | ens | 1 |  | 0
| *Les disjoncteurs d’alimentation des centrales SSI | U | 2 |  | 0
| *Les contacteurs de commande des moteurs de désenfumage | ens | 1 |  | 0
| *Les bus de SMSI pilotant les DAS, y compris ME2400 | ens | 1 |  | 0
| *Dévoiement divers nécessaires aux autres lots | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | TOTAL H.T. DEPOSE | 0
4.4 | RÉSEAU DE TERRE
4.4.1 | PRISE DE TERRE GÉNÉRALE | PM
4.4.2 | LIAISON EQUIPOTENTIELLE PRINCIPALE DU BATIMENT | PM
4.4.3 | LIAISON EQUIPOTENTIELLE SUPPLEMENTAIRES
| Suivant art. du CCTP | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | TOTAL H.T. RÉSEAU DE TERRE | 0
4.5 | ALIMENTATION GÉNÉRALE
4.5.2 | ORIGINES DE L’INSTALLATION - BÂTIMENT HNH | PM
|  |  |  | TOTAL H.T. ALIMENTATION GÉNÉRALE | 0
4.6 | TABLEAUX GENERAUX ET DIVISIONNAIRES
4.6.1 | GÉNÉRALITÉS | PM
4.6.2 | TABLEAU GENERAL SECURITE (TGS) – BÂTIMENT HNH
Suivant article du CCTP :
| *Fourniture, pose et raccordement d'un disjoncteur "Centrales Incendie" | ens | 1 |  | 0
| *Divers accessoires et toute sujétion | ens | 1 |  | 0
| *Adaptation ou déplacement du TGS et de l'autotransformateur | ens | 1 |  | 0
| *Dévoiement des câbles (U1000 en dehors du local et CR1 dans le local) | ens | 1 |  | 0
| *Divers accessoires et toute sujétion | ens | 1 |  | 0
4.6.3 | TABLEAU DE COMMANDE DESENFUMAGE – BÂTIMENT HNH
Suivant article du CCTP :
| *Réalimentation des moteurs de désenfumage via les coffrets de relayage | ens | 24 |  | 0
| *Divers accessoires et toute sujétion | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | TOTAL H.T. TABLEAUX GÉNÉRAUX ET DIVISIONNAIRES | 0
4.7 | DISTRIBUTION SECONDAIRE
Suivant article du CCTP :
| *Fourniture et pose de chemins de câble | ens | 1 |  | 0
| *Fourniture et pose de tubes IRL | ens | 1 |  | 0
| *Fourniture et pose de goulotte et moulure | ens | 1 |  | 0
| *Fourniture et pose de gaine ICT ou fourreau | ens | 1 |  | 0
| *Cheminements divers | ens | 1 |  | 0
| *Accessoires et divers | ens | 1 |  | 0
| *Percements et carottages | ens | 1 |  | 0
| *Reconstitution des coupe-feu | ens | 1 |  | 0
| *Fourniture et pose d'un enrubannage coupe-feu | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | TOTAL H.T. DISTRIBUTION SECONDAIRE | 0
4.8 | ALIMENTATIONS SPÉCIFIQUES
4.8.1 | ÉQUIPEMENTS SECURITE
Suivant article du CCTP :
Depuis TGS Bâtiment HNH :
| *L'alimentation « Centrale SSI » en câble CR1 3G2,5mm², y compris raccordement | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | TOTAL H.T. ALIMENTATIONS SPÉCIFIQUES | 0
|  |  |  | TOTAL H.T. TRAVAUX TRANCHE OPTIONNELLE - COURANTS FORTS - BATIMENT HNH | 0
6 | TRANCHE OPTIONNELLE - DESCRIPTION DES OUVRAGES COURANTS FAIBLES - BATIMENT HNH
6.1 | ETENDUE DES TRAVAUX | PM
6.2 | SYSTÈME DE SÉCURITÉ INCENDIE - BÂTIMENT HNH
6.2.1 | COMPOSITION DU SSI | PM
6.2.2 | SYSTÈME DE DETECTION D'INCENDIE (SDI)
Suivant article du CCTP :
| *Fourniture, pose et raccordement d'un nouveau ECS SIEMENS de type FC2060 | ens | 1 |  | 0
| *Reprise du câblage des bus de détection existants | ens | 1 |  | 0
| *Divers accessoires et toute sujétion | ens | 1 |  | 0
6.2.3 | SYSTÈME DE MISE EN SECURITE INCENDIE (SMSI)
Suivant article du CCTP :
| *Mise en place de nouveaux bus de SMSI | ens | 2 |  | 0
| *Fourniture, pose et raccordement de MD30 | U | 2 |  | 0
| *Fourniture, pose et raccordement de MEA20i | U | 27 |  | 0
| *Fourniture, pose et raccordement de MEA20a | U | 80 |  | 0
| *Fourniture, pose et raccordement de MEA-AT | U | 3 |  | 0
| *Reprise de l'ensemble des asservissements existants depuis les nouveaux bus et les MEA mis en place | U | 437 |  | 0
| *Divers accessoires et toute sujétion | ens | 1 |  | 0
6.2.4 | CENTRALE MIROIR AU PCS
Suivant article du CCTP :
| *Ajout de fonctions du SMSI suite à l'adressage de l'ensemble des DAS | ens | 1 |  | 0
| *Intégration des centrales du HNH et PCS dans le bus FC-NET existant | ens | 1 |  | 0
| *Rebouclage du bus CERLOOP | ens | 1 |  | 0
| *Divers accessoires et toute sujétion | ens | 1 |  | 0
6.2.5 | DETECTION AUTOMATIQUE D'INCENDIE
Suivant article du CCTP :
| *Fourniture, pose et raccordement de détecteur automatique d'incendie | U | 5 |  | 0
| *Reprise des détecteurs suite au déplacement de la limite du SSI | ens | 1 |  | 0
| *Divers accessoires et toute sujétion | ens | 1 |  | 0
6.2.6 | INDICATEURS D'ACTION
Suivant article du CCTP :
| *Fourniture, pose et raccordement d'indicateur d'action | U | 5 |  | 0
| *Divers accessoires et toute sujétion | ens | 1 |  | 0
6.2.7 | DECLENCHEURS MANUELS D'ALARME
Suivant article du CCTP :
| *Repositionnement de déclencheurs manuels | U | 23 |  | 0
| *Reprise du DM suite au déplacement de la limite du SSI | U | 1 |  | 0
| *Divers accessoires et toute sujétion | ens | 1 |  | 0
6.2.8 | ALARME GENERALE ET EVACUATION
Suivant article du CCTP :
| *Fourniture, pose et raccordement d'alarme générale sélective | U | 2 |  | 0
| *Fourniture, pose et raccordement de diffuseurs sonores | U | 7 |  | 0
| *Reprise de l'AGS suite au déplacement de la limite du SSI | U | 1 |  | 0
| *Divers accessoires et toute sujétion | ens | 1 |  | 0
6.2.9 | DISPOSITIF ACTIONNE DE SECURITE (D.A.S.)
Suivant article du CCTP :
| *Raccordement des Coffrets de Relayage | U | 24 |  | 0
| *Raccordement d'un DAC | U | 1 |  | 0
| *Divers accessoires et toute sujétion | ens | 1 |  | 0
6.2.10 | TABLEAUX REPETITEURS D'EXPLOITATION (TRE)
Suivant article du CCTP :
| *Fourniture, pose et raccordement de TRE | U | 9 |  | 0
| *Divers accessoires et toute sujétion | ens | 1 |  | 0
6.2.11 | CANALISATIONS
Suivant article du CCTP :
| *Câblage des câbles aller entre l’ECS et le 1er point ainsi que le câble retour entre l’ECS et le dernier point des bus de détection n°11 et n°12 en CR1 | ens | 1 |  | 0
| *Détection, déclencheurs manuels et contacts de position en câble SYS1 1 paire 9/10 | ens | 1 |  | 0
*Câbles de catégorie C2 placés dans un volume technique protégé ou de catégorie CR1 pour l’alimentation en énergie électrique de sécurité provenant d’une AES :
| Lignes de télécommande par émission de courant et lignes de contrôle des DAS traversant plusieurs zones (portes, coupures techniques, etc.) | ens | 1 |  | 0
| Alimentation des diffuseurs sonores non autonomes | ens | 1 |  | 0
| *Le câblage des bus rebouclés en CR1 | ens | 1 |  | 0
| * Le câblage du tableau de report d'alarme sera en CR1 (ou C2 placé dans un volume technique protégé) et le bus devra être rebouclé. | ens | 1 |  | 0
| *Divers accessoires et toute sujétion | ens | 1 |  | 0
6.2.12 | REPERAGE
| Suivant article du CCTP | ens | 1 |  | 0
6.2.13 | MISE EN SERVICE DE L’INSTALLATION
| Suivant article du CCTP | ens | 1 |  | 0
6.2.14 | FORMATION DU PERSONNEL
| Suivant article du CCTP | ens | 1 |  | 0
6.2.15 | DOCUMENTS A FOURNIR
| Suivant article du CCTP | ens | 1 |  | 0
6.2.16 | PLANS D'EVACUATION ET D'INTERVENTION | SO
|  |  |  | TOTAL H.T. SYSTÈME DE SÉCURITÉ INCENDIE - BÂTIMENT HNH | 0
|  |  |  | TOTAL H.T. TRAVAUX TRANCHE OPTIONNELLE - COURANTS FAIBLES - BATIMENT HNH | 0
|  |  |  | MONTANT TOTAL H.T. TRAVAUX TRANCHE OPTIONNELLE - BATIMENT HNH | 0
7 | PSE N°1 : REARMEMENT DES CLAPETS COUPE-FEU EXISTANTS DIFFICILEMENT MANOEUVRABLES
7.1 | TABLEAUX DIVISIONNAIRES
7.1.1 | TABLEAUX DIVISIONNAIRES – BÂTIMENT HNH
Suivant article du CCTP :
| *Fourniture, pose et raccordement d'un disjoncteur "Réaremement Clapets Coupe-Feu" | ens | 6 |  | 0
| *Fourniture, pose et raccordement d'une alimentation 230V/48Vcc | ens | 6 |  | 0
| *Fourniture, pose et raccordement d'un interrupteur à clef | ens | 6 |  | 0
| *Divers accessoires et toute sujétion | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | TOTAL H.T. TABLEAUX DIVISIONNAIRES | 0
7.2 | ALIMENTATIONS SPÉCIFIQUES
7.2.1 | EQUIPEMENTS DE CONFORT
Suivant article du CCTP :
Depuis les TD existants bâtiment HNH :
| *Les alimentations « Réaremement Clapet Coupe-Feu » en câble FR-N1X6G3 2x1,5mm², y compris raccordement | ens | 37 |  | 0
|  |  |  | TOTAL H.T. ALIMENTATIONS SPÉCIFIQUES | 0
TOTAL H.T. PSE N°1 : REARMEMENT DES CLAPETS COUPE-FEU EXISTANTS DIFFICILEMENT MANOEUVRABLES |  |  |  |  | 0

## RECAP
RECAPITULATIF
MONTANT EN €
TRANCHE FERME
1 | GENERALITES
ETUDES - PLANS DE CHANTIER DOE
| TOTAL H.T. GENERALITES | 0
3 | TRANCHE FERME - DESCRIPTION DES OUVRAGES COURANTS FORTS - BATIMENT PMT
3.2 | INSTALLATION DE CHANTIER | 0
3.3 | TRAVAUX DE DEPOSE | 0
3.4 | RÉSEAU DE TERRE | 0
3.5 | ALIMENTATION GÉNÉRALE | 0
3.6 | TABLEAUX GENERAUX ET DIVISIONNAIRES | 0
3.7 | DISTRIBUTION SECONDAIRE | 0
3.8 | ALIMENTATIONS SPÉCIFIQUES | 0
| TOTAL H.T. TRAVAUX TRANCHE FERME - COURANTS FORTS - BATIMENT PMT | 0
5 | TRANCHE FERME - DESCRIPTION DES OUVRAGES COURANTS FAIBLES - BATIMENT PMT
5.2 | SYSTÈME DE SÉCURITÉ INCENDIE - BÂTIMENT PMT | 0
5.3 | INTERPHONIE | 0
5.4 | CONTRÔLE D'ACCES | 0
TOTAL H.T. TRAVAUX TRANCHE FERME - COURANTS FAIBLES - BATIMENT PMT |  | 0
MONTANT TOTAL H.T. TRAVAUX TRANCHE FERME - BATIMENT PMT |  | 0
| T.V.A. 20,0 % | 0
| MONTANT TOTAL T.T.C. | 0
7 | PSE N°1 : REARMEMENT DES CLAPETS COUPE-FEU EXISTANTS DIFFICILEMENT MANOEUVRABLES
7.1 | TABLEAUX DIVISIONNAIRES | 0
7.2 | ALIMENTATIONS SPÉCIFIQUES | 0
TOTAL H.T. PSE N°1 : REARMEMENT DES CLAPETS COUPE-FEU EXISTANTS DIFFICILEMENT MANOEUVRABLES |  | 0
| T.V.A. 20,0 % | 0
| MONTANT TOTAL T.T.C. | 0
TRANCHE OPTIONNELLE
1 | GENERALITES
ETUDES - PLANS DE CHANTIER DOE
| TOTAL H.T. GENERALITES | 0
4 | TRANCHE OPTIONNELLE - DESCRIPTION DES OUVRAGES COURANTS FORTS - BATIMENT HNH
4.2 | INSTALLATION DE CHANTIER | 0
4.3 | TRAVAUX DE DEPOSE | 0
4.4 | RÉSEAU DE TERRE | 0
4.5 | ALIMENTATION GÉNÉRALE | 0
4.6 | TABLEAUX GENERAUX ET DIVISIONNAIRES | 0
4.7 | DISTRIBUTION SECONDAIRE | 0
4.8 | ALIMENTATIONS SPÉCIFIQUES | 0
| TOTAL H.T. TRAVAUX TRANCHE OPTIONNELLE - COURANTS FORTS - BATIMENT HNH | 0
6 | TRANCHE OPTIONNELLE - DESCRIPTION DES OUVRAGES COURANTS FAIBLES - BATIMENT HNH
6.2 | SYSTÈME DE SÉCURITÉ INCENDIE - BÂTIMENT HNH | 0
TOTAL H.T. TRAVAUX TRANCHE OPTIONNELLE - COURANTS FAIBLES - BATIMENT HNH |  | 0
MONTANT TOTAL H.T. TRAVAUX TRANCHE OPTIONNELLE - BATIMENT HNH |  | 0
| T.V.A. 20,0 % | 0
| MONTANT TOTAL T.T.C. | 0
7 | PSE N°1 : REARMEMENT DES CLAPETS COUPE-FEU EXISTANTS DIFFICILEMENT MANOEUVRABLES
7.1 | TABLEAUX DIVISIONNAIRES | 0
7.2 | ALIMENTATIONS SPÉCIFIQUES | 0
TOTAL H.T. PSE N°1 : REARMEMENT DES CLAPETS COUPE-FEU EXISTANTS DIFFICILEMENT MANOEUVRABLES |  | 0
| T.V.A. 20,0 % | 0
| MONTANT TOTAL T.T.C. | 0