RAULET Amélie

Téléphone: 01.34.78.32.85

Mobile: 00,00,00,00,00

Rapport de calcul d’installation MEG_VERSAILLES Rapport complet

| MAGNY ELECTRICITE |  |
| --- | --- |

| Société |  |
| --- | --- |
| Nom : | MAGNY ELECTRICITE |
| Rue: | 28 Hameau de La Butte |
| Ville : | BREVAL |
| Code postal : | 78980 |
| Téléphone: | 01.34.78.32.85 |
| Site web : | - |

Sommaire

1	Description du projet	4

1.1	Paramètres généraux du projet	4

1.2	Paramètres pour le calcul des câbles BT	4

1.3	Liste des récepteurs	4

2	Conception de l’installation	5

2.1	Liste des équipements	5

3	Notes de calcul	6

3.1	Circuit(s) source d’alimentation HTA	6

3.2	Circuit(s) générateur de secours BT	Erreur ! Signet non défini.

3.3	Circuit(s) source d’alimentation BT	Erreur ! Signet non défini.

3.4	Circuit(s) onduleur	Erreur ! Signet non défini.

3.5	Circuit(s) parafoudre	Erreur ! Signet non défini.

3.6	Circuit(s) batteries de condensateurs BT	Erreur ! Signet non défini.

3.7	Circuit(s) départ	Erreur ! Signet non défini.

3.8	Circuit(s) transformateur BT/BT	Erreur ! Signet non défini.

3.9	Circuit(s) de couplage	Erreur ! Signet non défini.

3.10	Circuit(s) charge générique	8

3.11	Circuit(s) charge éclairage	Erreur ! Signet non défini.

3.12	Circuit(s) prises de courant	Erreur ! Signet non défini.

3.13	Départ(s) moteur	Erreur ! Signet non défini.

3.14	Jeux de barres	12

3.15	CEP de distribution	Erreur ! Signet non défini.

3.16	Circuits Canalis	Erreur ! Signet non défini.

3.17	CEP de distribution d’éclairage	Erreur ! Signet non défini.

# Description du projet

## Paramètres généraux du projet

| Norme d’installation | NFC 15-100 |
| --- | --- |
| Norme de calcul | Guide UTE C 15-500 (Janvier 2020) |
| Norme Disjoncteur | IEC 60947-2 |
| Fréquence du réseau | 50 Hz |

## Paramètres pour le calcul des câbles BT

| Section maximale | 300 mm² |
| --- | --- |
| Tolérance courants admissibles | 5% |

## Liste des récepteurs

### Charges génériques

| Nom | Sr (kVA) | Pr (kW) | Ir (A) | Cos | Nbre | Polarité | Générateur d’harmonique | THDi 3 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA 4 | 65,9 | 56 | 95,1 | 0,85 | 1 | 3Ph+N | Non | 0 |

# Conception de l’installation

## Liste des équipements

### Transformateurs MT/BT

| Nom | Nbr | Gamme | Isolant | Sr (kVA) | ukrT (%) | connexion | Ur (V) | SEA | Rb (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TA 1 | 1 | Vegeta | Huile végétale | 800 | 6 | D/yn | 420 | TN-S | 10000 |

### Tableaux BT et jeux de barres

| Nom du tableau | Gamme | Calibre (A) | IP |
| --- | --- | --- | --- |
| UC 3 | Indifférent | 0,00 | Indéfini |

| Nom du jeu de barres | Nom du tableau | Ks | Polarité | SEA | Liaison équipotentielle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC 2 | UC 3 | 1 | 3Ph+N | TN-S | Avec |

### Disjoncteurs

| Nom | Nbr | Gamme - Designation | Calibre (A) | Poles | Déclencheur/courbe | RCD | Classe du différentiel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QA 1 | 1 | Compact NS630b-3200 - NS1250N | 1250 | 4P4d | Micrologic 5.0 E |  |  |
| QA 4 | 1 | Acti9 NG125 - NG125N | 100 | 4P4d | C |  |  |

### Carnet de câbles

| Nom | Nbr | Tenant | Aboutissant | Type | Isolant | Longueur | L1/L2/L3 | N | PE/PEN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WD 4 | 1 | QA 4 | AA 4 | Monoconducteur | PR | 75 | 1x50 Aluminium | 1x50 Aluminium | 1x25 Aluminium |
| WD 1 | 1 | TA 1 | QA 1 | Monoconducteur | PR | 5 | 2x300 Cuivre | 2x300 Cuivre | 1x70 Cuivre |

### Câble HTA

| Nom | Nbr | Désignation | CSA (mm²) | Icc (A) | In (A) | Un (kV) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MVWD 1 | 1 | NA | 1 x 185 Al | 16,4 | 353 | 24 |

# Notes de calcul

Hypothèses et choix de l'appareillage à la responsabilité de l'utilisateur.

## Circuit(s) source d’alimentation HTA

### CircuitSource 1

| Arrivée HTA |  | W 1 |
| --- | --- | --- |
| Puissance de court-circuit Max. |  | 500 MVA |
| Puissance de court-circuit Min. |  | 250 MVA |
| Câble HTA | MVWD 1 |  |
| Paramètres |  |  |
| Longueur | 10 m |  |
| Type de câble | Mono-conducteur |  |
| Ib | 23 A |  |
| Nb. de conducteurs par phase | 1 |  |
| Section | 1 x 185 Al mm² |  |
| Âme | Aluminium |  |
| Tenue au court-circuit | 16,4 kA |  |
| Tension de service | 20 kV |  |
| Tension d'isolement | 24 kV |  |

| Transformateur HTA/BT |  | TA 1 |
| --- | --- | --- |
| Gamme |  | Vegeta |
| Technologie |  | Huile végétale |
| SrT |  | 800 kVA |
| ukrT |  | 6 % |
| Type de pertes |  | AoAk |
| PkrT |  | 6 kW |
| Schéma de liaisons à la terre (BT) |  | TN-S |
| Couplage HTA |  | D |
| Couplage BT |  | yn |
| UrT0 BT |  | 420V |
| Ur BT |  | 400V |
| Rb (mise à la terre du neutre) |  | NA |
| Ra (mise à la terre des masses) |  | NA |
| Information de dimensionnement |  | UkrT et PkrT issus de la base de données |
| Câble | WD 1 |  |
| Paramètres |  |  |
| Longueur | 5 m |  |
| Mode de pose | 13 F Câbles monoconducteurs sur des chemins de câbles ou tablettes perforés, en parcours horizontal |  |
| Type de câble | Monoconducteur |  |
| Nb de circuits jointifs supplémentaires | NA |  |
| Isolant | PR |  |
| Température ambiante | 30 °C |  |
| THDI de rang 3 dans le neutre | 15 % |  |
| Ib | 1155 A |  |
| Contrainte de dimensionnement | Iz |  |
| Information de dimensionnement | Phase dimensionnante Dimensionné avec In |  |
| Facteurs de correction |  |  |
| Facteur de mode de pose | 1 |  |
| Tableau de référence normatif | 52G |  |
| Facteur de température | 1 |  |
| Tableau de référence normatif | 52K |  |
| Facteur de résistivité thermique du sol | 1 |  |
| Tableau de référence normatif | 52M |  |
| Facteur de neutre chargé | 1 |  |
| Tableau de référence normatif | D-52-1 |  |
| Facteur de groupement | 0,88 |  |
| Tableau de référence normatif | 52N4, 52O |  |
| Facteur de symétrie | 1 |  |
| Facteur de coefficient fusible | 1 |  |
| Facteur de correction | 1 |  |
| Facteur global | 0,88 |  |

| Phase choisie |  |
| --- | --- |
| Section | 2x300 mm² |
| Ame | Cuivre |
| Iz | 1281 A |
| Iz’ | 1455 A |
| Neutre choisi |  |
| Section | 2x300 mm² |
| Ame | Cuivre |
| Iz | 1281 A |
| Iz’ | 1455 A |
| PE Choisi |  |
| Section | 1x70 mm² |
| Ame | Cuivre |

| Courants de court-circuit |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ik3max | Ik2max | Ik1max | Ik2min | Ik1min | Iefmin | Ief2min | Iefmax |

| Mode d’exploitation Normal |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (kA) | 18,33 | 15,87 | 18,18 | 12,69 | 14,64 | 14,13 | NA | 17,63 |

| Synthèse pour tous les modes d’exploitation |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (kA) | 18,33 | 15,87 | 18,18 | 12,69 | 14,64 | 14,13 | NA | 17,63 |

Hypothèses et choix de l'appareillage à la responsabilité de l'utilisateur.

| Disjoncteur | QA 1 |  |
| --- | --- | --- |
| Ib | 1155 A |  |
| Distance depuis l'origine | NA |  |
| Informations de dimensionnement | Dimensionné par le système |  |
| Gamme | Compact NS630b-3200 |  |
| Désignation | NS1250N |  |
| Calibre disjoncteur | 1250 A |  |
| Pouvoir de coupure | 50 kA |  |
| Pouvoir de coupure unipolaire TNS | 50 kA |  |
| Pouvoir de coupure unipolaire IT | NA |  |
| Pouvoir de coupure renforcé | NA |  |
| Pôles & pôles protégés | 4P4d |  |
| Déclencheur | Micrologic 5.0 E |  |
| Calibre déclencheur | 1250 A |  |
| Réglages long retard |  |  |
| Ir | 1188 (Réglage: 0,95) A |  |
| Tr | 24 s |  |
| Réglages court retard |  |  |
| Isd current | 9500 A |  |
| Tsd | 0,4 s |  |
| Réglages instantané |  |  |
| Ii current | 15000 (Réglage: 12) A |  |
| Ti current | 0,05 A |  |
| Résultats de discrimination |  |  |
| Amont |  | Limite de discrimination |

| Mode d’exploitation Normal |  |
| --- | --- |
| NA | Sélectivité non calculé : Pas de protection BT en amont |

| Courants d’emploi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IL1 | IL2 | IL3 | IN |

| Mode d’exploitation Normal |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (A) | 95,093 | 95,093 | 95,093 | 0 |

| Synthèse pour tous les modes d’exploitation |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (A) | 95,093 |  | 95,093 | 95,093 |  | NA |
| Chutes de tension |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cumulées depuis l’amont |  |  | Circuit |  |

| Mode d’exploitation Normal |  |  |
| --- | --- | --- |
| U3L (%) | 0,143 | 0,143 |
| UL1L2 (%) | 0,165 | 0,165 |
| UL2L3 (%) | 0,165 | 0,165 |
| UL3L1 (%) | 0,165 | 0,165 |
| UL1N (%) | 0,083 | 0,083 |
| UL2N (%) | 0,083 | 0,083 |
| UL3N (%) | 0,083 | 0,083 |

## Circuit(s) charge générique

### Circuit Charge 4

| Disjoncteur | QA 4 |  |
| --- | --- | --- |
| Ib | 95,1 A |  |
| Distance depuis l'origine | NA |  |
| Informations de dimensionnement | Dimensionné par le système |  |
| Gamme | Acti9 NG125 |  |
| Désignation | NG125N |  |
| Calibre disjoncteur | 100 A |  |
| Pouvoir de coupure | 25 kA |  |
| Pouvoir de coupure unipolaire TNS | 25 kA |  |
| Pouvoir de coupure unipolaire IT | NA |  |
| Pouvoir de coupure renforcé | NA |  |
| Pôles & pôles protégés | 4P4d |  |
| Déclencheur | C |  |
| Calibre déclencheur | 100 A |  |
| Réglages long retard |  |  |
| Ir | 100 A |  |
| Tr | NA |  |
| Réglages court retard |  |  |
| Isd current | 800 A |  |
| Tsd | NA |  |
| Réglages instantané |  |  |
| Ii current | OFF |  |
| Ti current | NA |  |
| Résultats de discrimination |  |  |
| Amont |  | Limite de discrimination |

| Mode d’exploitation Normal |  |
| --- | --- |
| QA 1 NS1250N Micrologic 5.0 E 1250 A / 4P4d | Sélectivité totale |

| Câble | WD 4 |
| --- | --- |
| Paramètres |  |
| Longueur | 75 m |
| Mode de pose | 61 D Câbles monoconducteurs dans des conduits profilés enterrés |
| Type de câble | Monoconducteur |
| Nb de circuits jointifs supplémentaires | NA |
| Isolant | PR |
| Température du sol | 20 °C |
| THDI de rang 3 dans le neutre | 15 % |
| Ib | 95 A |
| Contrainte de dimensionnement | Iz |
| Information de dimensionnement | Phase dimensionnante Dimensionné avec In |
| Facteurs de correction |  |
| Facteur de mode de pose | 0,8 |
| Tableau de référence normatif | 52G |
| Facteur de température | 1 |
| Tableau de référence normatif | 52L |
| Facteur de résistivité thermique du sol | 1 |
| Tableau de référence normatif | 52M |
| Facteur de neutre chargé | 1 |
| Tableau de référence normatif | D-52-1 |
| Facteur de groupement | 1 |
| Tableau de référence normatif | 52T |
| Facteur de symétrie | 1 |
| Facteur de coefficient fusible | 1 |
| Facteur de correction | 0,8 |
| Facteur global | 0,64 |

| Phase choisie |  |
| --- | --- |
| Section | 1x50 mm² |
| Ame | Aluminium |
| Iz | 108 A |
| Iz’ | 168 A |
| Neutre choisi |  |
| Section | 1x50 mm² |
| Ame | Aluminium |
| Iz | 108 A |
| Iz’ | 168 A |
| PE Choisi |  |
| Section | 1x25 mm² |
| Ame | Aluminium |

| Courants de court-circuit |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ik3max | Ik2max | Ik1max | Ik2min | Ik1min | Iefmin | Ief2min | Iefmax |

| Mode d’exploitation Normal |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (kA) | 5,08 | 4,40 | 2,71 | 2,92 | 1,76 | 1,19 | NA | 1,84 |

| Synthèse pour tous les modes d’exploitation |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (kA) | 5,08 | 4,40 | 2,71 | 2,92 | 1,76 | 1,19 | NA | 1,84 |

Hypothèses et choix de l'appareillage à la responsabilité de l'utilisateur.

| Charge |  |  | AA 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U |  |  | 400 V |  |  |
| S |  |  | 65,9 kVA |  |  |
| P |  |  | 56 kW |  |  |
| I |  |  | 95,1 A |  |  |
| cos |  |  | 0,85 |  |  |
| Polarité |  |  | 3Ph+N |  |  |
| Phase(s) d’alimentation |  |  |  |  |  |
| Nombre de circuits |  |  | 1 |  |  |
| Ku (mode Normal) |  |  | 1 |  |  |
| Générateur d’harmoniques |  |  | Non |  |  |
| THDI3 de rang 3 généré |  |  | NA % |  |  |
| Sensibilité aux surtensions |  |  | NA |  |  |
| Courants d’emploi |  |  |  |  |  |
|  | IL1 | IL2 |  | IL3 | IN |

| Mode d’exploitation Normal |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (A) | 95,093 | 95,093 | 95,093 | 0 |

| Synthèse pour tous les modes d’exploitation |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (A) | 95,093 |  | 95,093 | 95,093 |  | NA |
| Chutes de tension |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cumulées depuis l’amont |  |  | Circuit |  |

| Mode d’exploitation Normal |  |  |
| --- | --- | --- |
| U3L (%) | 2,255 | 2,112 |
| UL1L2 (%) | 2,601 | 2,436 |
| UL2L3 (%) | 2,601 | 2,436 |
| UL3L1 (%) | 2,601 | 2,436 |
| UL1N (%) | 1,301 | 1,218 |
| UL2N (%) | 1,301 | 1,218 |
| UL3N (%) | 1,301 | 1,218 |

| Synthèse pour tous les modes d’exploitation |  |  |
| --- | --- | --- |
| U3L (%) | 2,255 |  |
| UL1L2 (%) | 2,601 |  |
| UL2L3 (%) | 2,601 |  |
| UL3L1 (%) | 2,601 |  |
| UL1N (%) | 1,301 |  |
| UL2N (%) | 1,301 |  |
| UL3N (%) | 1,301 |  |

## Jeux de barres

### Circuit WC 2

| Jeu de barres |  | WC 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Paramètres |  |  |  |
| Nom du tableau |  | UC 3 |  |
| Gamme du tableau |  | Indifférent |  |
| Calibre |  | NA A |  |
| IP |  | Indéfini |  |
| Départs |  |  |  |
| Circuit | Protection |  | Type de protection |

| Charge 4 | QA 4 | NG125N |
| --- | --- | --- |

| Courants de court-circuit |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ik3max | Ik2max | Ik1max | Ik2min | Ik1min | Iefmin | Ief2min | Iefmax |

| Mode d’exploitation Normal |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (kA) | 18,33 | 15,87 | 18,18 | 12,69 | 14,64 | 14,13 | NA | 17,63 |

| Synthèse pour tous les modes d’exploitation |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (kA) | 18,33 | 15,87 | 18,18 | 12,69 | 14,64 | 14,13 | NA | 17,63 |

Hypothèses et choix de l'appareillage à la responsabilité de l'utilisateur.

NOTICE

RISQUE DE RAPPORT DE PROJET INCORRECT. • Configurez le logiciel correctement pour obtenir des rapports précis et /ou des résultats de données. • Ne comptez pas uniquement sur les messages logiciels et les rapports pour déterminer si le système fonctionne correctement. • Assurez-vous que vous avez entré les bonnes entrées pour les composants requis. • Passez en revue les résultats calculés et les solutions fournies par le logiciel avant de soumettre le rapport. Le non-respect de ces instructions peut entraîner une erreur dans la nomenclature et la perte d'activité.