ANNEXE 2 - CARNET DE CONNAISSANCE

DU PATRIMOINE ADEME VALBONNE

ADEME

500 Route des Lucioles

06 560 VALBONNE

# Présentation du site

Ce rapport concerne le site de l’ADEME VALBONNE

Dont l’adresse est : 500 Route des Lucioles à VALBONNE

Figure 1 : plan de situation

Le site de l’ADEME VALBONNE comprend un bâtiment d’une superficie habitable de 3293m² Le bâtiment est séparé en deux zones distinctes à savoir :

- L’ancien bâtiment créé en 1979

- Le nouveau bâtiment créé en 1982 qui est une extension de l’ancien bâtiment

Figure 2 : Aperçu du bâtiment

Figure 3 : Plan du site – Ancien bâtiment R-1

Figure 4 : Plan du site – Ancien bâtiment (Rouge) + Nouveau bâtiment (Bleu) - RdC

Figure 5 : Plan du site –Nouveau bâtiment - R+1

# GMAO

La GMAO en place est la propriété de l'ADEME, le titulaire est tenu de passer un contrat auprès de la société ALTEVA afin de pouvoir l'utiliser. Les différents fichiers développés pendant la durée du contrat resteront la propriété de l’ADEME.

f

Description de l’installation

L’installation se compose d’une d’Unité de Traitement Local (UTL) de type PXC64 équipée d’une interface WEB ACCESS.

Pour ce qui suit, il est à préciser que la mention « donnée ou consigne paramétrable », implique la possibilité de modifier le paramètre concerné en local à partir du terminal PXM20-E ou à distance depuis le WEB ACCESS à partir d’un PC et d’INTERNET EXPLORER.

A noter la différence importante entre les défauts « verrouillant » et les défauts « stoppant » :

- Défaut « verrouillant » : nécessité de réparer le défaut puis de l’acquitter (prise en compte) et de l’effacer (reset) au niveau de l’automate, en local à partir du terminal PXM20-E ou, à distance, depuis le WEB ACCESS à partir d’un PC et d’INTERNET EXPLORER.

- Défaut « stoppant » : redémarrage automatique des installations à la disparition du défaut. Il convient de souligner que les fonctions « commandes horaires et calendriers » font partie intégrante des systèmes PXC et que leur utilisation se situe au niveau d’un simple accès paramétrage exploitant.

Pour les automates de type modulaire, l'utilisateur dispose sur certaines installations ou groupe d’installations télécommandés en TOR par les modules TXM1.6R-M (pompes, CTA,…), ou pilotés en progressif 0-10 Vdc par les modules TXM1.8U-ML (vannes 3 voies, servomoteurs de registres...), d'une dérogation de marche Locale ou Distance et positionnement forcé à un % d’ouverture réglable.

Le choix du régime « hiver/été » est effectué par action sur un point « logiciel » à partir du terminal PXM20-E ou, à distance, depuis le WEB ACCESS à partir d’un PC et d’INTERNET EXPLORER. Il est commun à l’ensemble des installations.

A titre informatif, une GTB intelligente va être installée en 2021/2022 et permettra également de capter les températures de manière centralisée et d’arrêter la climatisation ou le chauffage dans les bureaux non occupés.

## GTB

PHOTOS

Synoptique PAC

Compteurs

Synoptique CTA

Zoning ventilo-convecteur

# Ventilation, Climatisation, Chauffage et Production d’Eau Chaude Sanitaire (ECS)

## Ventilation

Listing des principaux équipements

| Etat : | 1 : Neuf | 2 : Correct | 3 : Mauvais | 4 : Hors service ou à remplacer d'urgence |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Libellé | Local | Bâtiment | Quantité | Vétusté |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Centrale de traitement d'air hygiénique CIAT Floway Classic RHE 4000 Extraction 5 000 m3/h Introduction 5 000 m3/h | Chaufferie | Ancien bâtiment | 1 | 2 |
| Centrale de traitement d'air amphithéâtre CIAT Floway Classic RHE 10000 Extraction 10 000 m3/h Introduction 10 000 m3/h | Chaufferie | Ancien bâtiment | 1 | 2 |
| Caisson d’extraction | terrasse | Nouveau bâtiment | 2 | 2 |

Un système de ventilation simple flux a été installé pour toute une aile du bâtiment avec un extracteur centralisé avec bouches CO2. Les équipements suivants ont été installés :

    - 1 Extracteur basse consommation en faux plafond 630 m3/h (Ref : VIM JHBH ECO PR08)

    - 1 Réseau de gaine 125

    - 1 Réseau de gaine 200

    - 1 Réseau rect 1,5 avec calorifuge

    - 14 Pièges à son sur aspiration et refoulement

    - 14 Bouches d'extraction avec mesure de CO2

    - 14 Bouches d'extraction BXC401EX

    - 14 Transformateurs 220 v / 24 v

    - 14 Coffrets avec protection pour l’alimentation du transformateur

L’ancien bâtiment est très bien ventilé contrairement au nouveau bâtiment qui ne possède pas d’extracteur. La majorité de la ventilation est réalisée par de petites ouvertures au niveau des fenêtres.

OCTOBRE 2025

CTA air hygiénique

La CTA de l’ancien bâtiment a été installée et réceptionnée en juin 2021.

Centrale Floway Classic RHE taille 4000 (ROTS21)

Panneautage double paroi avec isolation 50 mm Paroi extérieure avec peinture laquée

Débit : INTRODUCTION 5 000 m3/h / EXTRACTION 5 000 m3/h (Vitesse frontale : 1.450 / 1.450 m/s) (Section filtre / Section filtre)

Classe vitesse V1 EN13053 Montage : Superposées / Intérieur

Avec système de contrôle Compact AHU control 2

Alimentation électrique Triphasé, 4 fils (phases + Terre), 400V, 50Hz Altitude : 0 m

Conditions d'air de référence introduction : 20 °C / 50 %(HR) / 1.2 kg/m3 Conditions d'air de référence extraction : 20 °C / 50 %(HR) / 1.2 kg/m3 Specific Fan Power v : 1 954 W/(m3/s), 0.54 W/(m3/h)

Programmation horaire : marche en fonction de l’occupation des locaux gérés par la GTC .

PHOTOS :

CTA Amphithéâtre

La CTA de l’amphithéâtre a été installée et réceptionnée en juin 2021.

Centrale Floway Classic RHE taille 10000 (ROTS21)

Panneautage double paroi avec isolation 50 mm Paroi extérieure avec peinture laquée

Débit : INTRODUCTION 10 000 m3/h / EXTRACTION 10 000 m3/h (Vitesse frontale : 1.590 / 1.590 m/s)

(Section filtre / Section filtre) Classe vitesse V1 EN13053 Montage : Superposées / Intérieur

Avec système de contrôle Compact AHU control 2

Alimentation électrique Triphasé, 4 fils (phases + Terre), 400V, 50Hz Altitude : 0 m

Conditions d'air de référence introduction : 20 °C / 50 %(HR) / 1.2 kg/m3 Conditions d'air de référence extraction : 20 °C / 50 %(HR) / 1.2 kg/m3 Specific Fan Power v : 1 781 W/(m3/s), 0.49 W/(m3/h)

Programmation horaire : marche en fonction de l’occupation des locaux gérés par la GTC .

PHOTOS :

CTA Air neuf Amphithéâtre :

Autres équipements

- Extracteur de RADON

3 extracteurs de radon sont présents sur site afin de renouveler l’air des vides sanitaires. Ces extracteurs fonctionnent 24h/24 et à 100% de leur puissance. (Puissance Moteur 40W)

PHOTOS :

Protection moteur extracteur radon

| Evacuation du radon | Moteur Extracteur radon |
| --- | --- |
| Fiche technique moteur | Sortie d’air |

- Extracteur Nouveau bâtiment

2 extracteurs sont existants dans le nouveau bâtiment et servent à la ventilation des locaux.

Un des deux a été remplacé.

PHOTOS :

Sortie des extracteurs

- Extracteur Chaufferie

1 extracteurs est existants dans la chaufferie est sert à la ventilation de celui-ci.

PHOTOS :

- Extracteur Cuisine et salle téléphone

Deux extracteurs sont existants dans les locaux cuisine et téléphone. Ces deux équipements ne sont plus fonctionnels, mais n’ont pas été déposés en raison du coût que cela engendrerait.

PHOTOS :

## Chauffage, rafraichissement

Listing des principaux équipements

| Etat : | 1 : Neuf | 2 : Correct | 3 : Mauvais | 4 : Hors service ou à remplacer d'urgence |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Libellé | Local | Année | Quantité | Vétusté |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAUDIERE C230-170 ECO - DE DIETRICH | Chaufferie | 2007 | 1 | 2 |
| CHAUDIERE C210-130 ECO - DE DIETRICH | Chaufferie | 2008 | 1 | 2 |
| POMPE YONOS MAXO 30/0.5-10 - WILO - CIRCUIT PRIMAIRE CH1 | Chaufferie | 2007 | 1 | 2 |
| POMPE YONOS MAXO 30/0.5-12 - WILO - CIRCUIT PRIMAIRE CH2 | Chaufferie | 2007 | 1 | 2 |
| POMPE DCX 65-50 - SALMSON - CIRCUIT VC NOUVEAU BATIMENT | Chaufferie | 2007 | 1 | 2 |
| POMPE SIRIUS MASTER D 65-90 - SALMSON - CIRCUIT PLANCHER CHAUFFANT | Chaufferie | 2007 | 1 | 2 |
| POMPE DCX 65-50 - SALMSON - CIRCUIT VC ET RADIATEURS ANCIEN BATIMENT | Chaufferie | 2007 | 1 | 2 |
| POMPE PRIUX MASTER D 65-90 - SALMSON - CIRCUIT BATTERIES CTA1 ET CTA2 | Chaufferie | 2007 | 1 | 2 |
| POMPE PAC DOUBLE LOWARA PPG000508000A |  | 2021 |  | 2 |
| Pompe de relevage | Chaufferie | 2007 | 1 | 2 |
| Ensemble de régulation SIEMENS | Chaufferie | 2007 | 1 | 2 |
| POMPE A CHALEUR AQUACIAT POWER 12D 0700R AVEC POMPES INTEGRÉES | Extérieur | 2021 | 1 | 2 |
| CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR CIAT RHE 10000 AMPHITHEATRE | Chaufferie | 2021 | 1 | 2 |
| CENTRALE DE TRAITMENT D'AIR CIAT RHE 4000 BUREAUX | Chaufferie | 2021 | 1 | 2 |
| Pot à boue |  | 2021 | 1 | 2 |
| Vase d'expansion sous pression | Chaufferie | 2021 | 1 | 2 |
| Ballon tampon 750 litres | Chaufferie | 2021 | 1 | 2 |
| Ventilo-convecteur | Bureau 101 | 2007 | 1 | 2 |
| Ventilo-convecteur | Bureau 102 | 2007 | 1 | 2 |
| Ventilo-convecteur | Bureau 103 | 2007 | 1 | 2 |
| Ventilo-convecteur | Bureau 104 | 2007 | 1 | 2 |
| Ventilo-convecteur | Bureau 105 | 2007 | 1 | 2 |
| Ventilo-convecteur | Bureau 106 | 2007 | 2 | 2 |
| Ventilo-convecteur | Bureau 108 | 2007 | 1 | 2 |
| Ventilo-convecteur | Bureau 109 | 2007 | 1 | 2 |
| Ventilo-convecteur | Bureau 110 | 2007 | 1 | 2 |
| Ventilo-convecteur | Bureau 111 | 2007 | 1 | 2 |
| Ventilo-convecteur | Bureau 112 | 2007 | 1 | 2 |
| Ventilo-convecteur | Bureau 113 | 2007 | 1 | 2 |
| Ventilo-convecteur | Bureau 114 | 2007 | 1 | 2 |
| Ventilo-convecteur | Bureau 115 | 2007 | 1 | 2 |

| Libellé | Local | Année | Quantité | Vétusté |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ventilo-convecteur | Bureau 116 | 2007 | 1 | 2 |
| Ventilo-convecteur | Bureau 117 | 2007 | 1 | 2 |
| Ventilo-convecteur | Bureau 118 | 2007 | 1 | 2 |
| Ventilo-convecteur | Bureau 119 | 2007 | 1 | 2 |
| Ventilo-convecteur | Bureau 120 | 2007 | 1 | 2 |
| Ventilo-convecteur | Bureau 121 | 2007 | 1 | 2 |
| Ventilo-convecteur | Bureau 122 | 2007 | 1 | 2 |
| Ventilo-convecteur | Bureau 123 | 2007 | 1 | 2 |
| Ventilo-convecteur | Bureau 124 | 2007 | 1 | 2 |
| Ventilo-convecteur | Bureau 125 | 2007 | 1 | 2 |
| Ventilo-convecteur | Bureau 126 | 2007 | 1 | 2 |
| Ventilo-convecteur | Bureau 127 | 2007 | 1 | 2 |
| Ventilo-convecteur | Bureau 128 | 2007 | 1 | 2 |
| Ventilo-convecteur | Bureau 129 | 2009 | 1 | 2 |
| Ventilo-convecteur | Bureau 130 | 2009 | 1 | 2 |
| Ventilo-convecteur | Bureau 131 | 2009 | 1 | 2 |
| Ventilo-convecteur | Bureau 132 | 2009 | 1 | 2 |
| Ventilo-convecteur | Bureau 133 | 2009 | 1 | 2 |
| Ventilo-convecteur | Bureau 134 | 2009 | 1 | 2 |
| Ventilo-convecteur | Bureau 135 | 2009 | 1 | 2 |
| Ventilo-convecteur | Bureau 136 | 2009 | 1 | 2 |
| Ventilo-convecteur | Bureau 137 | 2009 | 1 | 2 |
| Ventilo-convecteur | Bureau 138 | 2009 | 1 | 2 |
| Ventilo-convecteur | Bureau 139 | 2009 | 1 | 2 |
| Ventilo-convecteur | Bureau 140 | 2009 | 1 | 2 |
| Ventilo-convecteur | Bureau 141 | 2009 | 1 | 2 |
| Ventilo-convecteur | Bureau 142 | 2009 | 1 | 2 |
| Ventilo-convecteur | Bureau 143 | 2009 | 1 | 2 |
| Ventilo-convecteur | Bureau 144 | 2009 | 1 | 2 |
| Ventilo-convecteur | Bureau 145 | 2009 | 1 | 2 |
| Ventilo-convecteur | Bureau 146 | 2009 | 1 | 2 |
| Ventilo-convecteur | Bureau 147 | 2009 | 1 | 2 |
| Ventilo-convecteur | Bureau 148 | 2009 | 1 | 2 |
| Ventilo-convecteur | Bureau 149 | 2008 | 1 | 2 |
| Ventilo-convecteur | Bureau 150 | 2008 | 1 | 2 |
| Ventilo-convecteur | Bureau 151 | 2009 | 1 | 2 |
| Ventilo-convecteur | Bureau 152 | 2009 | 1 | 2 |
| Ventilo-convecteur | Bureau 153 | 2008 | 1 | 2 |
| Ventilo-convecteur | Bureau 201 | 2008 | 1 | 2 |
| Ventilo-convecteur | Bureau 202 | 2008 | 1 | 2 |
| Ventilo-convecteur | Bureau 203 | 2008 | 1 | 2 |
| Ventilo-convecteur | Bureau 204 | 2008 | 1 | 2 |
| Ventilo-convecteur | Bureau 205 | 2008 | 1 | 2 |
| Ventilo-convecteur | Bureau 206 | 2008 | 1 | 2 |
| Ventilo-convecteur | Bureau 207 | 2008 | 1 | 2 |

| Libellé | Local | Année | Quantité | Vétusté |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ventilo-convecteur | Bureau 208 | 2008 | 1 | 2 |
| Ventilo-convecteur | Bureau 209 | 2008 | 1 | 2 |
| Ventilo-convecteur | Bureau 210 | 2008 | 1 | 2 |
| Ventilo-convecteur | Bureau 211 | 2008 | 1 | 2 |
| Ventilo-convecteur | Bureau 212 | 2008 | 1 | 2 |
| Ventilo-convecteur | Bureau 213 | 2008 | 1 | 2 |
| Ventilo-convecteur | Bureau 214 | 2008 | 1 | 2 |
| Ventilo-convecteur | Bureau 301 | 2007 | 1 | 2 |
| Ventilo-convecteur | Bureau 302 | 2007 | 1 | 2 |
| Ventilo-convecteur | Bureau 303 | 2007 | 1 | 2 |
| Ventilo-convecteur | Bureau 304 | 2007 | 1 | 2 |
| Ventilo-convecteur | Bureau 305 | 2007 | 1 | 2 |
| Ventilo-convecteur | Bureau 306 | 2007 | 1 | 2 |
| Ventilo-convecteur | Bureau 307 | 2007 | 1 | 2 |
| Ventilo-convecteur | Bureau 308 | 2007 | 1 | 2 |
| Ventilo-convecteur | Bureau 309 | 2007 | 1 | 2 |
| Ventilo-convecteur | Bureau 310 | 2007 | 1 | 2 |
| Ventilo-convecteur | Bureau 311 | 2007 | 1 | 2 |
| Ventilo-convecteur | Bureau 312 | 2007 | 1 | 2 |
| Ventilo-convecteur | Bureau 313 | 2007 | 1 | 2 |
| Ventilo-convecteur | Bureau 314 | 2008 | 1 | 2 |
| Ventilo-convecteur | Accueil | 2009 | 2 | 2 |
| Ventilo-convecteur | Cafétéria | 2007 | 3 | 2 |
| Ventilo-convecteur | Salle Bocal | 2007 | 1 | 2 |
| Ventilo-convecteur | Salle Verrière | 2007 | 1 | 2 |
| Ventilo-convecteur | Documentation | 2009 | 1 | 2 |
| Ventilo-convecteur | Salle Conseil (107) | 2007 | 1 | 2 |
| Ventilo-convecteur | Bureau 315 | 2008 | 2 | 2 |
| Ventilo-convecteur | Bureau 316 | 2008 | 2 | 2 |
| Ventilo-convecteur | Bureau 317 | 2008 | 2 | 2 |
| Ventilo-convecteur | Bureau 318 | 2007 | 1 | 2 |
| Ventilo-convecteur | Bureau 001 | 2007 | 1 | 2 |
| Ventilo-convecteur | Bureau 002 | 2007 | 1 | 2 |
| Ventilo-convecteur | Espace colloques | 2007 | 5 | 2 |
| Ventilo-convecteur | Salle Patio | 2008 | 2 | 2 |
| Ventilo-convecteur | Local Photocopieur | 2009 | 1 | 2 |
| Ventilo-convecteur | Local Photocopieur | 2007 | 1 | 2 |
| Ventilo-convecteur | Salle Parvis | 2007 | 3 | 2 |
| Radiateur (à eau) | Ensemble du site | 2007 | Environ 10 | 2 |
| Robinet thermostatique ou manuel | Ensemble du site | 2007 | Environ 10 | 3 |

La production de chaud et froid

- AVERTISSEMENT

Le texte suivant décrit les fonctions particulières réalisées par les PXC aussi bien du point de vue du matériel que du point de vue du logiciel pour l'installation en question.

Le repérage des équipements n’est pas repris sur le présent document. Se référer au PID HVAC pour lesTAG.

Notre définition fonctionnelle résulte des études conduites par ATE au moment de la construction de l’installation HVAC, sur base du cahier des charges et / ou des données telles que les procédures. Elle décrit les fonctions programmées dans les PXC de régulation et telles que voulues par les programmeursau moment de la construction de l’installation.

Les paramètres de fonctionnement des régulateurs (Offset, coefficient d'amplification, temps d'intégration, limites, etc.…) sont tous librement ajustables sur site. Ils seront adaptés aux situationsrencontrées lors de la mise en service en vue d'obtenir la stabilité et les performances du système.Leurs valeurs seront consignées dans les listes de paramètres du dossier AS BUILT.

La modification manuelle de paramètres ou de consignes réglées à la mise en service ou le changement des circuits électriques peut conduire à des fonctionnements sensiblement différents de ceux décrits dans le présent texte.

CONCEPTION DE L’INSTALLATION

  - ​Configuration

La commande et la régulation de l’ensemble sont assurées par les PXC Siemens.

Pour la configuration et le détail des automates s'en reporter aux listes de points de ATE et pourl'arborescence du réseau, s'en reporter l’architecture réseau de ATE.

Description et listing des automates

Les automates concernés par ce document sont les suivantes :

Automate AS01 : PAC, Cascade chaudières, CTA, Circuit Plancher chauffant et Circuits Ventiloconvecteurs

ALARMES & PRIORITES

Les alarmes sont décrites suivant 3 types de classes :

Alarmes simples

- Sans acquittement, sans effacement : Lorsque que le défaut disparaît l’installation reprend un état normal

Alarmes standard

- Avec acquittement : Lorsque que le défaut disparaît l’installation reprend un état normal

Alarmes étendues

- Avec acquittement + effacement : Lorsque que le défaut disparaît, un effacement de l’alarme permet à l’installation de reprendre un état normal

Les alarmes sont décrites suivant 5 priorités d’alarme :  Alarme urgente

Alarme à haute

prioritéAlarme

normale Alarme à basse priorité

Alarmes définition utilisateur

En fonction des priorités d’alarme, l’information peut être acheminée/triée/traitée différemment autravers du superviseur.

### ARMOIRE ELECTRIQUE

Suite à une coupure d’alimentation de l’automate, au retour de tension, une macro d’effacement et dereset des alarmes est activée pendant une période de 10 secondes pour forcer l’acquittement et l’effacement des alarmes en cours.

Un bouton poussoir située en façade d’armoire acquitte l’ensemble des défauts présents sur lesautomates.

La sortie synthèse défauts est active lorsqu’au moins un défaut est présent

### SELECTION ETE/HIVER

Choix du mode

Le choix du régime « hiver/été » est effectué par action sur un point « logiciel » à partir du terminal PXM20-E ou, à distance, depuis le WEB ACCESS à partir d’un PC via GOOGLE CHROME ; il est communà l’ensemble des installations.

Attention, les vannes d’isolement devront être manipulées manuellement avant de passer du mode Eté à Hiver ou inversement.

### Pompe à chaleur

Une PAC air/eau (Aquaciat Power ILD 0700R R32) a été installée en Juillet 2021 pour subvenir aux besoins en chauffage l’hiver (planchers chauffants) et en rafraichissement l’été. D’une puissance électrique de 60 kW, elle doit pouvoir subvenir à 100% des besoins sauf en cas de froid extrême l’hiver. Elle ne couvre cependant pas l’ECS.

L’appoint est assurée par deux chaudières gaz.

Photo de la PAC :

PHOTO DU LOCAL CHAUFFERIE :

PHOTOS CHAUDIERES :

- ​Schéma de principe

- ​Liste de points

| DESIGNATION | REFERENCE | TA | TS | TCp | TM | TC | TR | COM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAC |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| Communication MODBUS PAC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Température départ PAC |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Température retour PAC |  |  |  |  | 1 |  |  |  |

- ​Pompe à chaleur

AUTORISATION DE MARCHE MODE HIVER

Un sélecteur « soft » permet de sélectionner le régime de fonctionnement de la PAC :

Arrêt : Envoi de l’information via MODBUS pour passer la PAC  à l’arrêt Marche : Envoi de l’information via MODBUS pour

passer la PAC en marche

Envoi de l’information via MODBUS pour passer la PAC en chaudMODE ETE :

Un sélecteur « soft » permet de sélectionner le régime de fonctionnement de la PAC :

Arrêt : Envoi de l’information via MODBUS pour passer la PAC  à l’arrêt Marche : Envoi de l’information via MODBUS pour passer la PAC en marche

Envoi de l’information via MODBUS pour passer la PAC en froid COMMUNICATION PAC

La communication de la PAC sera de type MODBUS

Liste des points lecture MODBUS

- Température entrée PAC

- Température sortie PAC

- Etat Arrêt/Marche PAC

- Etat Mode Chaud/Froid PAC

- Défaut PAC

- Débit PAC

Liste des points écriture MODBUS

- Commande Arrêt/Marche (Ecriture)

- Commande Mode Chaud/Froid (Ecriture)

- Consigne chaud (Ecriture)

- Consigne froid (Ecriture)

### ​Fonction régulation

MODE HIVER :

CONSIGNE TEMPERATURE PAC (CHAUD)

La consigne de température départ sera calculée selon le circuit le plus en demande + 5°C. Une consigne maxi départ sera assurée.

  - Consigne max Temp. Départ PAC : 45°C « paramétrable »

TEMPERATURE ENTREE PAC (Retour)

Surveillance de la température retour PAC de manière à éviter de faire tomber la PAC en défaut HP. Si la limite basse de la température entrée PAC passe au- dessus de 35°C (paramétrable) pendant plus de 5 minutes (paramétrable) alors la PAC sera mise à l’arrêt et la cascade chaudières prendra le relais. Elle sera de nouveau active lorsque la température de retour repassera en-dessous des 35°C pendant 5 minutes.

MODE ETE :

CONSIGNE TEMPERATURE PAC (FROID)

La consigne de température départ sera constante.

  - Consigne froid Temp. Départ PAC : 12°C « paramétrable »

TEMPERATURE SORTIE PAC (Départ)

La température suivante est là à titre d’information

### ​Fonction cascade

MODE HIVER

DEMANDE CASCADE DT PAC (HYSTERESIS)

Calcul du Delta Temp/Cons départ PAC : (Consigne Température calculée) – (Température sortie PAC)

Si la consigne de Delta Temp/Cons départ PAC est au-dessus de 5°C (paramétrable), la mise en marche de la cascade chaudières sera active après une temporisation de 10 minutes (paramétrable) afin de relever la température.

Sens de régulation

Demande Cascade

Hystérésis 5°C

PAC

Seule

3°C

Delta Temp (°C)

Lorsque le Delta température repasse en dessous de 3°C, arrêt de la cascade chaudières.

DEMANDE CASCADE TEMPERATURE MAX (HYSTERESIS)

Si la consigne de température demandée est au-dessus de 45°C, la mise en marche de la cascadechaudières sera active afin de relever la température.

Sens de régulation

Demande Cascade

Hystérésis 5°C

PAC

Seule

Tmax :45°C

PC Calculée (°C)

Lorsque le PC Calculée repasse en dessous de 45°C, arrêt de la cascade chaudières.

MODE ETE :

La PAC fonctionne en froid et la cascade chaudière est à l’arrêt.

### ​Liste des alarmes

Paramétrage d’alarme – Voir chapitre correspondant

Défaut PAC

  - Alarme standard

  - Alarme urgente

  - Temporisée et paramétrable

  - Conséquence : Information

Défaut Limite basse température entrée PAC

  - Alarme simple

  - Alarme urgente

  - Temporisée et paramétrable

  - Conséquence : arrêt de la PAC et démarrage de la cascade chaudières

### Cascade chaudières

- ​Schéma de principe

- ​Liste des points

| DESIGNATION | REFERENCE | TA | TS | TCp | TM | TC | TR | COM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Communs |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Température extérieure |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Température départ général |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Pressostat Manque d'eau |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Primaires |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Température départ chaudières |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Température retour chaudières |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Chaudière N°1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Défaut chaudière |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Etat de fonctionnement chaudière |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Commande chaudière |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Consigne chaudière |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Thermostat de sécurité chaudière |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Vanne d’isolement |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Pompe de charge |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| Chaudière N°2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Défaut chaudière |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Etat de fonctionnement chaudière |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Commande chaudière |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Consigne chaudière |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Thermostat de sécurité chaudière |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Vanne d’isolement |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Pompe de charge |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |

- ​Cascade chaudières (seulement en hiver)

AUTORISATION DE MARCHE

Un Mode de fonctionnement manuel permet de sélectionner le régime de fonctionnement de lacascade chaudières :

Auto : Marche selon la demande des circuits.

  - Arrêt : Pas de demande, arrêt de la cascade et demande cascade PAC

  - Marche : Demande d’au moins un circuit, marche de la cascade et demande cascade PAC

Arrêt : Arrêt de la

cascade Marche : Marche de la cascade

SELECTION PROFIL CASCADE

Un sélecteur de profil manuel permet de sélectionner le profil de la cascade  chaudières : Auto : Changement de profil en fonction du temps : 480  heures (non paramétrable) Ch1/Ch2 : Chaudière 1 prioritaire

Ch2/Ch1 : Chaudière 2 prioritaire

CONSIGNE DE TEMPERATURE

La consigne de température départ sera calculée en fonction de la demande des circuits. Consigne Temp. Départ général = maximum des consignes calculées des circuits régulés en fonctionnement + 5°C « non paramétrable ».

SEQUENCE DE LA CASCADE CHAUDIERES

PAC

La PAC étant prioritaire, les chaudières viendront en complément de la PAC. (voir chapitre 6. PAC)

Chaudière N°1 prioritaire

Séquence cascade en demande de puissance :

Commande ouverture de la vanne d’isolement de la  chaudière 1Après une temporisation de 3 minutes

Commande de la pompe de charge de la chaudière 1  Autorisation de marche de la chaudière 1

Après une temporisation de 15 minutes

Commande ouverture de la vanne d’isolement de la chaudière 2Après une temporisation de 3 minutes

Commande de la pompe de charge de la chaudière 2 Autorisation de marche de la chaudière 2

Séquence cascade à descente de  puissance : Apprès une

temporisation de 1 minuteArrêt de la chaudière 2

Après une temporisation de 10 minutes

Arrêt de la pompe de charge de la chaudière 2

Commande fermeture de la vanne d’isolement de la  chaudière 2Apprès une temporisation de 1 minute

Arrêt de la chaudière 1

Après une temporisation de 10 minutes

Commande fermeture de la vanne d’isolement de la

chaudière 1Arrêt de la pompe de charge de la chaudière 1

Chaudière N°2 prioritaire

Séquence cascade en demande de puissance :

Commande ouverture de la vanne d’isolement de la  chaudière 2Après une temporisation de 3 minutes

Commande de la pompe de charge de la chaudière 2  Autorisation de marche de la chaudière 2

Après une temporisation de 15 minutes

Commande ouverture de la vanne d’isolement de la  chaudière 1Après une temporisation de 3 minutes

Commande de la pompe de charge de la chaudière 1  Autorisation de marche de la chaudière 1

Séquence cascade à descente de  puissance : Apprès une

temporisation de 1 minute Arrêt de la chaudière 1

Après une temporisation de 10 minutes

Arrêt de la pompe de charge de la chaudière 1

Commande fermeture de la vanne d’isolement de la  chaudière 1Apprès une temporisation de 1 minute

Arrêt de la chaudière 2

Après une temporisation de 10 minutes

Commande fermeture de la vanne d’isolement de la

chaudière 2Arrêt de la pompe de charge de la chaudière 2

REGULATION DES CHAUDIERES

L’autorisation de cette régulation se fera par activation de la commande de marche de chaque chaudière.

La consigne de départ sera envoyée à chaque chaudière

TEMPERATURE RETOUR CHAUDIERE

La température suivante est là à titre d’information

### Circuit plancher chauffant nouveau bâtimentve

- Schéma de principe

L’installation se compose d’une pompe double à débit constant et d’une vanne trois voies.

### Liste de points

| DESIGNATION | REFERENCE | TA | TS | TCp | TM | TC | TR | COM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Communs Température départ Vanne 3 voies Pompe P5 Thermostat de surchauffe |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |

- Autorisation de marche

MODE HIVER :

Un Mode de fonctionnement manuel permet de sélectionner le régime de fonctionnement du circuit :Auto/Reg. Prot/Economie/Confort

Auto : Marche selon programme horaire :

  - Reg. Prot : Arrêt du circuit.

  - Economie : Marche du circuit en mode réduit

  - Confort : Marche du circuit en mode confort  Reg. Prot : Arrêt du circuit.

Economie : Marche du circuit en mode

réduitConfort : Marche du circuit en mode confort

MODE ETE :

Le circuit est à l’arrêt en permanence

Les vannes d’isolement devront avoir été fermées manuellement.

### ​Liste des alarmes

Paramétrage d’alarme – Voir chapitre correspondant

Défaut Pressostat manque d'eau

  - Alarme étendue

  - Alarme urgente

  - Temporisée et paramétrable

  - Conséquence : Arrêt de l’ensemble de l’installation hydraulique

Défaut pompe de charge chaudière 1

  - Alarme standard

  - Alarme urgente

  - Conséquence : Arrêt de la pompe et chaudière 1 basculement sur la chaudière 2.

Défaut chaudière 1

  - Alarme standard

  - Alarme urgente

  - Conséquence : Arrêt de la chaudière 1 et basculement sur la chaudière 2.

Défaut Sécurité haute température départ chaudière 1

  - Alarme simple

  - Alarme urgente

  - Temporisée et paramétrable

  - Conséquence : Arrêt de la chaudière 1 et basculement sur la chaudière 2.

Défaut pompe de charge chaudière 2

  - Alarme standard

  - Alarme urgente

  - Conséquence : Arrêt de la pompe et chaudière 2 basculement sur la chaudière 1.

Défaut chaudière 2

  - Alarme standard

  - Alarme urgente

  - Temporisée et paramétrable

  - Conséquence : Arrêt de la chaudière 2 et basculement sur la chaudière 1.

Défaut Sécurité haute température départ chaudière 2

  - Alarme simple

  - Alarme urgente

  - Temporisée et paramétrable

Conséquence : Arrêt de la chaudière 2 et basculement sur la chaudière 1.

### Fonction éco (mode hiver seulement)

- En régime été, le circuit est arrêté jour et nuit, le régime 'Protection' est activé.

- En période de chauffage, le régime ‘confort’ ou ‘économie’ sont appliqués.

- Arrêt automatique du chauffage si la température extérieure filtrée est au-dessus de 18°C (paramétrable).

### Pompe circuit

Une seule commande de pompe, le choix des pompes se fait en façade d’armoire.

### Fonction régulation (mode hiver seulement)

Courbe de chauffe

  - La courbe de chauffe calcule le point de consigne de départ du circuit

Consigne Départ Calculée

48°C

35°C

0°C

Température extérieure

20°C

Réglage consignes Courbe de chauffe :

Consigne maxi T° départ : 50°C

(paramétrable) Consigne mini T° départ :

35°C (paramétrable) Consigne T° extérieure de base : 0°C (paramétrable)

Consigne T° départ pour temp. Extérieure de base : 48°C  (paramétrable)Consigne T° extérieure haute : 20°C

(paramétrable)

Consigne T° départ pour temp. Extérieure haute : 35°C (paramétrable)En mode réduit, la courbe de chauffe est décalée de 10°C (paramétrable)

### Régulation température de départ (mode hiver seulement)

L’autorisation de cette régulation se fera par activation du mode marche.

La régulation de la température de départ est à action proportionnelle et intégrale.Pour tout écart (mesure - consigne).

Signal vanne

100 %

0 %

Température départ

### Liste des alarmes

Paramétrage d’alarme – Voir chapitre correspondant

Défaut thermostat de surchauffe

  - Alarme standard

  - Alarme normale

  - Temporisée et paramétrable

  - Conséquence : Arrêt du circuit.

### Circuit CTA

- Schéma de principe

- Liste des points

| DESIGNATION | REFERENCE | TA | TS | TCp | TM | TC | TR | COM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Circuit constant CTA Pompes P8 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |

- Autorisation de marche

MODE HIVER OU ETE

Un Mode de fonctionnement manuel permet de sélectionner le régime de fonctionnement du circuit :Auto/Arrêt/Marche

Auto : Marche permanente si la fonction éco est active en  chauffage.Arrêt : Arrêt du circuit

Marche : Marche du circuit

### Fonctionnement éco (mode hiver seulement)

  - En régime été, le circuit est arrêté jour et nuit, le régime 'Protection' est activé.

  - En période de chauffage, le régime ‘confort’ ou ‘économie’ sont appliqués.

  - Arrêt automatique du chauffage si la température extérieure filtrée est au-dessus de 18°C (paramétrable).

### Fonction régulation (mode hiver seulement)

Courbe de chauffe

- La courbe de chauffe calcule le point de consigne de départ du circuit pour la cascadechaudières.

Consigne Départ Calculée

55°C

25°C

0°C

Température extérieure

Réglage consignes Courbe de chauffe :

20°C

Consigne maxi T° départ : 80°C

(paramétrable) Consigne mini T° départ :

20°C (paramétrable) Consigne T° extérieure de base : -11°C (paramétrable)

Consigne T° départ pour temp. Extérieure de base : 60°C  (paramétrable)Consigne T° extérieure haute : 20°C

(paramétrable)

- Consigne T° départ pour temp. Extérieure haute : 30°C (paramétrable)

### Circuit ventilo convecteurs nouveau bâtiment

- Schéma de principe

- Liste des points

| DESIGNATION | REFERENCE | TA | TS | TCp | TM | TC | TR | COM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Circuit VC Nouveau bâtiment |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Température départ |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Température ambiante |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Vanne 3 voies |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Pompe P6 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |

- Autorisation de marche

MODE HIVER OU ETE :

Un Mode de fonctionnement manuel permet de sélectionner le régime de fonctionnement du circuit :Auto/Reg. Prot/Economie/Confort

Auto : Marche selon programme horaire :

  - Reg. Prot : Arrêt du circuit.

  - Economie : Marche du circuit en mode réduit

  - Confort : Marche du circuit en mode confort  Reg. Prot : Arrêt du circuit.

Economie : Marche du circuit en mode

réduitConfort : Marche du circuit en mode confort

### Fonction éco (mode hiver seulement)

- En régime été, le circuit est arrêté jour et nuit, le régime 'Protection' est activé.

- En période de chauffage, le régime ‘confort’ ou ‘économie’ sont appliqués.

- Arrêt automatique du chauffage si la température extérieure filtrée est au-dessus de 18°C (paramétrable).

### Pompes circuit

Une seule commande de pompe, le choix des pompes se fait en façade d’armoire.

### Fonction régulation (mode hiver seulement)

Courbe de chauffe

  - La courbe de chauffe calcule le point de consigne de départ du circuit.

Consigne Départ Calculée

48°C

35°C

0°C

Température extérieure

Réglage consignes Courbe de chauffe :

20°C

Consigne maxi T° départ : 80°C

(paramétrable) Consigne mini T° départ :  20°C (paramétrable) Consigne T°

extérieure de base : 0°C (paramétrable)

Consigne T° départ pour temp. Extérieure de base : 55°C  (paramétrable)Consigne T° extérieure haute : 20°C

(paramétrable)

Consigne T° départ pour temp. Extérieure haute : 25°C (paramétrable)En mode réduit, la courbe de chauffe est décalée d 10°C (paramétrable)

### Régulation température de départ (mode hiver seulement)

L’autorisation de cette régulation se fera par activation du mode marche.

La régulation de la température de départ est à action proportionnelle et intégrale.Pour tout écart (mesure - consigne).

Signal vanne

100 %

0 %

Température départ

### Fonction régulation (mode été seulement)

La consigne de froid sera constante : 14°C (paramétrable)

### Régulation température de départ (mode été seulement)

L’autorisation de cette régulation se fera par activation du mode marche.

PC Froid

La régulation de la température de départ est à action proportionnelle et intégrale.Pour tout écart (mesure - consigne).

Signal vanne

100 %

0 %

Température départ

### Circuit ventilo convecteurs ancien bâtiment

- Schéma de principe

- Liste de points

| DESIGNATION | REFERENCE | TA | TS | TCp | TM | TC | TR | COM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Circuit VC Ancien bâtiment Température départ Vanne 3 voies Pompe P7 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |

- Autorisation de marche

MODE HIVER OU ETE :

Un Mode de fonctionnement manuel permet de sélectionner le régime de fonctionnement du circuit :Auto/Reg. Prot/Economie/Confort

Auto : Marche selon programme horaire :

  - Reg. Prot : Arrêt du circuit.

  - Economie : Marche du circuit en mode réduit

  - Confort : Marche du circuit en mode confort  Reg. Prot : Arrêt du circuit.

Economie : Marche du circuit en mode

réduit Confort : Marche du circuit en mode confort

### Fonction éco (mode hiver seulement)

- En régime été, le circuit est arrêté jour et nuit, le régime 'Protection' est activé.

- En période de chauffage, le régime ‘confort’ ou ‘économie’ sont appliqués.

- Arrêt automatique du chauffage si la température extérieure filtrée est au-dessus de 18°C (paramétrable).

### Pompe circuit

Une seule commande de pompe, le choix des pompes se fait en façade d’armoire.

### Fonction régulation (mode hiver seulement)

Courbe de chauffe

  - La courbe de chauffe calcule le point de consigne de départ du circuit.

Consigne Départ Calculée

48°C

35°C

0°C

Température extérieure

Réglage consignes Courbe de chauffe :

20°C

Consigne maxi T° départ : 80°C

(paramétrable) Consigne mini T° départ :  20°C (paramétrable) Consigne T°

extérieure de base : 0°C (paramétrable)

Consigne T° départ pour temp. Extérieure de base : 55°C  (paramétrable)Consigne T° extérieure haute : 20°C

(paramétrable)

Consigne T° départ pour temp. Extérieure haute : 25°C (paramétrable)En mode réduit, la courbe de chauffe est décalée de 10°C (paramétrable)

### Régulation température de départ (mode hiver seulement)

L’autorisation de cette régulation se fera par activation du mode marche.

La régulation de la température de départ est à action proportionnelle et intégrale.Pour tout écart (mesure - consigne).

Signal vanne

100 %

0 %

Température départ

### Fonction régulation (mode été seulement)

La consigne de froid sera constante : 14°C (paramétrable)

### Régulation température de départ (mode été seulement)

L’autorisation de cette régulation se fera par activation du mode marche.

PC Froid

La régulation de la température de départ est à action proportionnelle et intégrale.Pour tout écart (mesure - consigne).

Signal vanne

100 %

0 %

Température départ

### CTA 1 - Bureaux

- Schéma de principe

- Liste de points

| DESIGNATION | REFERENCE | TA | TS | TCp | TM | TC | TR | COM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CTA 1 Bureaux Communication MODBUS |  |  |  |  |  |  |  | 20 |

- Autorisation de marche

Un Mode de fonctionnement manuel permet de sélectionner le régime de

fonctionnement de la CTA :Auto : Marche selon programme horaire :

  - Arrêt : Arrêt de la CTA

  - Marche : Marche de la  CTAArrêt : Arrêt de la CTA

Marche : Marche de la CTA

### Communication MODBUS CTA

La CTA est reprise selon la table d’échange MODBUS du constructeur :Liste de points à définir

### CTA 2 - Amphithéâtre

- Schéma de principe

- Liste de points

| DESIGNATION | REFERENCE | TA | TS | TCp | TM | TC | TR | COM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CTA 2 Amphithéâtre Communication MODBUS |  |  |  |  |  |  |  | 20 |

- Autorisation de marche

Un Mode de fonctionnement manuel permet de sélectionner le régime de

fonctionnement de la CTA :Auto : Marche selon programme horaire :

  - Arrêt : Arrêt de la CTA

  - Marche : Marche de la  CTAArrêt : Arrêt de la CTA

Marche : Marche de la CTA

### Communication MODBUS CTA

La CTA est reprise selon la table d’échange MODBUS du constructeur :Liste de points à définir

### Ventilo-convecteurs

- Schéma de principe

- Liste de points

| DESIGNATION | REFERENCE | TA | TS | TCp | TM | TC | TR | COM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ventilo-convecteurs Commande A/M |  |  |  |  |  | 1 |  |  |

- Architecture réseau ventilo-convecteurs

### La climatisation des locaux techniques

2 climatisations sont existantes sur site :

- Climatisation baie de brassage

- Climatisation local téléphone (Existante mais jamais utilisée) Climatisation Local téléphone (Unité intérieur et extérieur)

Climatisation Baie informatique (Unité intérieur et extérieur)

Plaquette technique climatisation

## ECS

Listing des principaux équipements

| Etat : | 1 : Neuf | 2 : Correct | 3 : Mauvais | 4 : Hors service ou à remplacer d'urgence |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Libellé | Local | Quantité | Vétusté |
| --- | --- | --- | --- |
| Cumulus Sanitaire | couloir bureau 201 | 1 | 2 |
| Cumulus Sanitaire | couloir bureau 306 | 1 | 2 |
| Cumulus Sanitaire | tisanerie | 1 | 2 |
| Cumulus Sanitaire | Cafétéria | 1 | 2 |

### La production d’ECS

La production d’ECS est assurée par des cumulus électrique de 100 à 200L chacun.

PHOTOS :

Cumulus type Sanitaire :

Etiquette Cumulus sanitaire

Cumulus cuisine :

Etiquette cumulus cuisine

## Equipement GAZ

Une alimentation GAZ est existante sur site.

Elle comprend un détendeur ainsi qu’une vanne de coupure. L’alimentation gaz permet d’alimenter les chaudières.

PHOTOS :

Local détendeur

Vanne coupure Gaz :

# ELECTRICITE courants forts / courants faibles (y compris éclairage intérieur et extérieur, anti-intrusion, barrières automatiques et portail électrique, portes automatiques)

- Distribution électricité

### Listing des principaux équipements

| Etat : | 1 : Neuf | 2 : Correct | 3 : Mauvais | 4 : Hors service ou à remplacer d'urgence |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Libellé | Local | Quantité | Vétusté |
| --- | --- | --- | --- |
| Armoire chaufferie | Chaufferie. | 1 | 2 |
| Armoire climatisation | Chaufferie. | 1 | 2 |
| Armoire Générale Variation | SAS Amphithéâtre. | 1 | 2 |
| Armoire clim niveau haut | couloir. Salle bocal | 1 | 2 |
| Armoire électrique | Chaufferie. | 1 | 2 |
| Tableau Divis. salle Patio | Tisanerie | 1 | 2 |
| Tableau Divis. niveau bas | SAS Amphithéâtre. | 1 | 2 |
| Tableau Divis. VITY | SAS Amphithéâtre. | 1 | 2 |
| Tableau Divis. niveau Haut | couloir. Salle bocal | 1 | 2 |
| Tableau Divis. Sud Niveau Haut | couloir. Salle bocal | 1 | 2 |
| Tableau Divis. 05 SUD | couloir. bureau 152 | 1 | 2 |
| Tableau Divis. 03 RDC | couloir. bureau 139 | 1 | 2 |
| Tableau Divis. Sud niveau 2 | couloir. bureau 301 | 1 | 2 |
| Tableau Divis. aile nord-est | couloir. bureau 202 | 1 | 2 |
| Tableau Divis. Ouest niveau 2 | couloir. bureau 312 | 1 | 2 |
| Armoire Clim niveau Sud | SAS Amphithéâtre. | 1 | 2 |
| Ensemble luminaires extérieurs | Bâtiment | ensemble | 2 |
| Ensemble luminaires intérieurs | Bâtiment | ensemble | 2 |
| Panneaux solaires SOLEFIL | terrasse | 150 m² | 2 |
| Radiateurs ACOVA | bâtiment | 18 | 2 |
| Cellule EDF | TGBT | 1 | 2 |
|  |  |  | 2 |
| POSTE HAUTE TENSION |  |  |  |
| Tableau Général Basse Tension | TGBT | 1 | 2 |
| Transformateur 250 kVA | TGBT | 1 | 2 |
| Disjoncteur Merlin GERIN NS 400 | TGBT | 2 | 2 |
| Cellules arrivées EDF type IS | TGBT | 2 | 2 |
| Cellules protection générale type PFA | TGBT | 1 | 2 |

### Poste HT/BT

FICHE SIGNALETIQUE DU POSTE DE TRANSFORMATION HT/BT

!Client:	MISSENARD	!Nom du poste:	ADEM(COMES) Intervention •

| Adresse: | 350 rte des lucioles | Date intervention: | samedi 5 novembre 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ville: | Sophia antipolis | Nom intervenant : | HUMBERT PHILIPPE |
| Code postal : |  | Date précédente intervention : | samedi 12 décembre 2015 |

Description du Poste

| - Transformateur HT/BT | Caractéristiques |  | Caractéristiques |
| --- | --- | --- | --- |
| Puissance: | 250 KVA | DGPT2: | OK |
| Tension primaire: | 20 000 V |  |  |
| Tension secondaire : | 410 V | Verrouillage MT : | OK |
| Type: |  |  |  |
| Couplage: |  | Capot BT: | OK |
| Maraue: | TRANSFIX |  |  |
| Année: | 2000 | Liaison DGPT2 /Cellules: | OK |
| N° de série: | DNO 199 |  |  |
| Nature diélectrique : |  | Bac de rétention : | 0 |
| Poids diélectrique: | 205kg |  |  |
| Poids total : | 925kQ |  |  |

| - Cellules HT | Interrupteur | Protection tranfo. | Divers |
| --- | --- | --- | --- |
| Tvpe: | Double-D C10M | C40 |  |
| Marque: | AREVA fluokit | AREVA fluokil |  |
| Nombre: | 2 | 1 |  |
| Année: | 2000 | 2000 |  |
| N° de série: |  | ,� |  |
| Type de raccordement câbles sur cellules : |  |  |  |

| -Accessoires | Nombre: | Date: | Divers: |
| --- | --- | --- | --- |
| Affiches de sécurité : | 1 |  |  |
| Fusibles HTA 20 KV : 16A | 3+3 | changé le 05/11/2016 |  |
| Coffret à fenêtre pour gants: | 1 |  |  |
| Gants20 KY: | 1 | changé le 05/11/2016 |  |
| Lampe sécurité + batteries + chargeur incorporé: | 1 |  |  |
| Support perches : | 2 |  |  |
| Perche absence Tension : | 1 | changé le 05/11/2016 |  |
| Perche de sauvetage: | 1 |  |  |
| Tabouret 20 KV : | 1 |  |  |
| Extincteur à poudre | 1 |  |  |
| Bloc secours 60 lum | 1 |  |  |

| - Liaisons de câbles | Nombre: | Nature: | Section: |
| --- | --- | --- | --- |
| Câble de liaison HT 20 KV (cellules/ transfo.) |  |  |  |
| Câble de liaison BT 220-380 v (transfo. / TGBT) |  |  |  |

PHOTOS :

Cellules ENEDIS

Transformateur HTA

Tableau électrique

    - Borne de recharge électrique

    - Bureaux

    - Panneaux photovoltaïques

    - Panneaux photovoltaïques

Exemple d’armoire électrique dans le bâtiment :

### Eclairage

### Eclairage extérieur

L’éclairage extérieur est réalisé par des candélabres de 4m (parking et circulations voitures), par des mats de 5m (fonctionnement panneaux solaires), un projecteur en façade (sortie bâtiment).

Nota : Il est prévu de remplacer l’ensemble des luminaires à tubes par des LED courant 2022.

Le relamping de ces équipements extérieurs entre dans le périmètre des équipements à maintenir.

| Etat : | 1 : Neuf | 2 : Correct | 3 : Mauvais | 4 : Hors service ou à remplacer d'urgence |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Eclairage extérieur | Quantité | Marque | TYPE | Vétuste |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projecteurs façade | 1 | ------ | Eclairage LED lampe: 16W | 2 |
| Mâts de 4 m simple | 25 | PHILIPS | Fluo compact 42W | 2 |
| Mâts de 5 m simple | 2 | --------- | Energie solaire | 2 |

PHOTOS :

| Mat 4m Fluo compact – 42W | Mat 5m – Energie solaire | Projecteur LED – 16W |
| --- | --- | --- |

### Eclairage intérieur bureaux

Il est composé dans les bureaux d’un interrupteur à technologie piézoélectrique pour effectuer localement une dérogation manuelle sur le fonctionnement automatique du système de gestion d'éclairage intelligent SylSmart. Sans fil ni pile, installation facilitée.

Dispose de 4 boutons entièrement paramétrables selon les besoins de l'espace. Finition blanche. Requiert un smartphone Android avec puce NFC pour effectuer la configuration.

Ainsi que de luminaires Optitix – Luminaire architectural unique, à modules LED interchangeables. Solution éco-responsable permettant le remplacement des modules LED uniquement, avec système plug & play. Facilité de maintenance. Installation : encastré, en saillie ou suspendu.

Dimensions : 600x600x52mm. Caisson en Acier zingué RAL 9016. Diffuseur polycarbonate Opale avec réflecteur blanc. Equipé d'un bornier de repiquage LiLo. Flux lumineux : 3300 lm.

Efficacité lumineuse : 122 lm/W. Température de couleur : 4000K. IRC 80. Angle de faisceau 85°. Luminance à 65° : 1800 Cd/m². UGR <17. SDCM<3. Puissance 27W. Niveau de scintillement <5%. IP 20. Classe électrique 2. GR1. Gestion d'éclairage Sylsmart Connected Building avec capteur de mouvement et de lumière naturelle intégré. Recouvrable de laine de verre. Durée de vie 62 500h (L80)

### Eclairage intérieur couloirs

Il est composé de luminaires Opticlic – Luminaire architectural unique, à modules LED interchangeables. Solution éco-responsable permettant le remplacement des modules LED uniquement, avec système plug & play. Facilité de maintenance. Installation : encastré, en saillie ou suspendu.

Dimensions : 1200x200x52mm. Caisson en Acier zingué RAL 9016. Diffuseur polycarbonate Opale avec réflecteur blanc. Equipé d'un bornier de repiquage LiLo. Flux lumineux : 3300 lm.

Efficacité lumineuse : 122 lm/W. Température de couleur : 4000K. IRC 80. Angle de faisceau 85°. Luminance à 65° : 1800 Cd/m². UGR <17. SDCM<3. Puissance 27W. Niveau de scintillement <5%. IP 20. Classe électrique 2. GR1. Gestion d'éclairage Sylsmart Connected Building avec capteur de mouvement et de lumière naturelle intégré. Recouvrable de laine de verre. Durée de vie 62 500h (L80)

### Eclairage Salle conférence

L’éclairage dans cette salle n’a pas été remplacé. On retrouve une typologie en tube fluo 4 x 18 W.

### Préambule

Le titulaire s’engage à ne pas divulguer d’informations sur le matériel installé ainsi que sur les dispositions de sécurité en vigueur sur le bâtiment.

Entretien du matériel en fonction des recommandations du constructeur :

- contrôle et entretien mensuel du bon fonctionnement ;

- remplacement de la batterie centrale tous les deux ans à la charge du titulaire ;

- remplacement des piles et autres consommables dans le cadre de leur usure normale à la charge du titulaire ;

- entretien des mécanismes d'ouverture des locaux sécurisés.

Les essais de la centrale d'alarme intrusion et de détection incendie s'effectueront hors heures ouvrables.

Le titulaire devra assister le Maître d'Ouvrage lors des exercices obligatoires d'évacuation du personnel organisés par l'ADEME (deux fois par an).

### Autres contrôles d’accès

Le site comporte deux barrières et un portail qui sont indépendant du système présenté ci-dessus. Un badge spécifique est utilisé pour ouvrir ou fermer ces barrières et portail.

PHOTOS :

Barrière motorisée

Portail motorisé

Moteur portail

Boitier d’alimentation du portail

Les deux verrières motorisées du site fonctionnent de manière mécanique électrique. Un interrupteur à clef est utilisé pour ouvrir ou fermer les verrières.

PHOTOS :

Verrière motorisée

Moteur verrière

### Matériel installé système d'alarme intrusion

Centrale d’alarme intrusion - SINTONY 410

Entrées physiques :

| N° RADARS | Code Transmi s Au PC | Désignation du matériel | Type physique / Logique | Dénomination / Lieux d’implantation | Type de Câble et N° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11 | D I | INT DEP MES TOTAL | DI 149 148 | 3P |
|  | 12 | D I | INT DEP MES TOTAL | DI 102 104 126 | 3P |
| 1 | 19 | RADAR | INT DEP MES TOTAL | COULOIR 301 | 3P |
| 2 | 20 | RADAR | INT DEP MES TOTAL | COULOIR 318 | 3P |
| 3 | 13 | RADAR | INT DEP MES TOTAL | COULOIR 209 | 3P |
| 4 | 23 | RADAR | INT DEP MES TOTAL | BUREAU 134 | 3P |
| 5 | 22 | RADAR | INT DEP MES TOTAL | COULOIR ACCUEIL | 3P |
| 6 | 24 | RADAR | INT DEP MES TOTAL | COULOIR 131 | 3P |
| 7 | 25 | RADAR | INT DEP MES TOTAL | COULOIR 130 | 3P |
| 8 | 18 | RADAR | INT DEP MES TOTAL | BUREAU 142A | 3P |
| 9 | 21 | RADAR | INT DEP MES TOTAL I | ACCUEIL | 3P |
| 10 | 35 | RADAR | INT DEP MES TOTAL | SALLE CONSEIL | 3P |
| 11 | 28 | RADAR | INT DEP MES TOTAL | COULOIR 115 | 3P |
| 12 | 27 | RADAR | INT DEP MES TOTAL | COULOIR 117 | 3P |
| 13 | 25 | RADAR | INT DEP MES TOTAL | COULOIR 118 | 3P |
| 14 | 15 | RADAR | INT DEP MES TOTAL | COULOIR 149 | 3P |
| N° RADARS | Code Transmi s Au PC | Désignation du matériel | Type physique / Logique | Dénomination / Lieux d’implantation | Type de Câble et N° |
| 15 | 14 | RADAR | INT DEP MES TOTAL | CAFETERIA | 3P |
| 16 | 16 | RADAR | INT DEP MES TOTAL | COULOIR CAFETERIA | 3P |
| 17 | 17 | RADAR | INT DEP MES TOTAL | BIBLIOTHEQUE | 3P |
| 18 | 31 | RADAR | INT DEP MES TOTAL | BUREAU INTENDANCE | 3P |
| 19 | 32 | RADAR | INT DEP MES TOTAL | COULOIR VERRIRE | 3P |
| 20 | 30 | RADAR | INT DEP MES TOTAL | ENTREE TISANERIE | 3P |
| 21 | 33 | RADAR | INT DEP MES TOTAL | ENTREE AMPHI | 3P |
| 22 | 34 | RADAR | INT DEP MES TOTAL | FENETRE AMPHI | 3P |
|  | 36 | CONTACTE | INT DEP MES TOTAL | PORTE REGIE | 3P |
|  | 37 | DI | INT DEP MES TOTAL | DI CHAUFFERIE | 3P |

Sorties physiques :

| Sortie N° | Désignation du matériel | Type logiques | Lieu d’implantation |
| --- | --- | --- | --- |
| RELAIS 1 / CENTRALE | LED | COPIE VOYANT MES | CLAVIERS |
| RELAIS 2 / CENTRALE |  |  |  |
| RELAIS /CHARGEUR 1 | SIRENES | SIRENE INTERIEURE | SSOL. RDC.2°ETAGE |

### Panneaux solaires photvoltaïques

Le site comporte à ce jour 3 installations photovoltaïques pour un total de 47 kWc installés :

- Tranche n°1, 2018 : brises soleil de 9 kWc (AXUN)– en jaune sur la photo ci-dessous

- Tranche n°2, 2019 : 16 kWc en toiture (ReservoirSun) – en bleu sur la photo ci- dessous

- Tranche n°3, 2020 : 22 kWc en toiture (ReservoirSun) – en vert sur la photo ci- dessous

- Tranche n°4, 2022 : 26 kWc Verrière Photovoltaïque

Tranche 1 :

Tranche 2 :

Tranche 3 :

Tranche 4 :

La verrière photovoltaïque est installée avec des modules de 2ES 180 Wc.

La puissance totale installée est de 26 kWc pour 144 modules.

Pour estimer la quantité d’électricité produite annuellement, une étude a été réalisée sur l’outil Tecsol.

### Borne de recharge electrique

Quatre bornes de recharge électrique allant de 3.7 à 22 kW

Une seconde borne de recharge est également présente devant le poste HT-BT. A charge lente, cette borne n’est plus utilisée par le personnel mais reste en état de marche

# DISTRIBUTION EAU FROIDE

1.Matériel

| Etat : | 1 : Neuf | 2 : Correct | 3 : Mauvais | 4 : Hors service ou à remplacer d'urgence |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Libellé | Local | Quantité | Vétusté |
| --- | --- | --- | --- |
| Bloc sanitaire Homme + douche | couloir cafétéria | 1 | 2 |
| Bloc sanitaire Femme + douche | couloir cafétéria | 1 | 2 |
| Bloc sanitaire Homme | couloir tisanerie | 1 | 2 |
| Bloc sanitaire Femme | couloir tisanerie | 1 | 2 |
| Bloc sanitaire Handicapés | couloir bureau 132 | 1 | 2 |
| Bloc sanitaire Handicapés | espace colloques | 2 | 2 |
| Bloc sanitaire Homme | couloir bureau 126 | 1 | 2 |
| Bloc sanitaire Femme | couloir bureau 126 | 1 | 2 |
| Bloc sanitaire Homme | couloir bureau 118 | 1 | 2 |
| Bloc sanitaire Femme | couloir bureau 118 | 1 | 2 |
| Bloc sanitaire Homme + douche | couloir bureau 201 | 1 | 2 |
| Bloc sanitaire Femme | couloir bureau 201 | 1 | 2 |
| Bloc sanitaire Homme | couloir bureau 306 | 1 | 2 |
| Bloc sanitaire Femme | couloir bureau 306 | 1 | 2 |
| Cumulus Sanitaire | couloir bureau 201 | 1 | 2 |
| Cumulus Sanitaire | couloir bureau 306 | 1 | 2 |
| Disconnecteur EAU VILLE Primaire | chaufferie | 2 | 2 |
| Disconnecteur EAU VILLE Secondaire | chaufferie | 1 | 2 |
| Bloc sanitaire Handicapés |  | 2 | 2 |

PHOTOS :

| Sanitaire homme | Lavabo |
| --- | --- |

# SECURITE INCENDIE

### Detection incendie et alarme

  - 1 Centrale d’alarme

  - 4 Boîtiers de déclenchement

  - 18 sirènes

ALPHA C2/6/10 -SYNOPTIQUE FONCTIONNEL ET CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES

lignes Dl/DM	lignes DVDM	lignes DVDM

diffuseurssooores  contact aux. (REPA2. R7P2 ou R12P2)	telécommande 1	télécommande 2

MODULE B2D OU AR2D	GESTION CENTRALE, ALIMENTATION· CHARGEUR ET DETECTION INCENDIE

lignes de détection incendie (nb : 2) sortie 24V en alarme (nb : 1)

sortie alarme feu générale (nb : 1) sortie dérangement général (nb : 1) sortie répétition feu de zone MODULE AR2D COMPLEMENT

ligne des diffuseurs sonores (nb : 1)

sortie répétition contact auxiliaire (nb : 1)

ligne de télécommande à rupture sans contrôle (nb . 2)

entrée 24V extérieure (nb : 1)

MODULE EX4D

lignes de détection (nb: 4)

MODULE EX4D-EX

lignes de détection (nb : 4)

MODULE REPA2

relais de répétition (nb: 4)

MODULE R7P2

relais de répétition (nb : 7)

MODULE R12P2

lignes compatibles avec les gammes Ca5, Y2, VISION et xa1 - 3mA pour les détecteurs. a,3A en condition d'alarme et a,a3A dans les autres conditions (').

contact RL ou LT - pouvoir de coupure 5av,a,3A. contact RLT - pouvoir de coupure 5aV/1A

collecteur ouvert - av sur alarme, utilisable avec REPA2.

ALARME EVACUATION ET MISE EN SECURITE

courant disponible : a,5A maximum (').

collecteur ouvert - av en phase d'évacuation, utilisable avec REPA2.

24V/a,5A maximum par ligne à partir de l'alimentation interne (') ou externe ; énergie maintenue a,5h en l'absence de secteur.

permet de réaliser des télécommandes en tension (3aV/1A maximum).

DETECTION INCENDIE

lignes compatibles avec les gammes Ca5, Y2, VISION et xa1 - 3mA pour les détecteurs.

DETECTION INCENDIE

lignes compatibles avec les gammes EX (6 VOEX et 6 VIREX).

REPETITION FILAIRE

utilisables à partir des sorties de répétition des modules B2D ou AR2D.

REPETITION PAR BUS INTERNE

6 dédiés à la répétition de l'alarme feu de chaque ZD (1 pour 1) et 1 pour matérialiser le contact auxiliaire de l'UGA. Pouvoir de coupure : a,3A/5aV.

REPETITION PAR BUS INTERNE

relais de répétition (nb : 12)	10 dédiés à la répétition de l'alarme feu de chaque ZD (1 pour 1), 1 pour matérialiser le contact

auxiliaire de l'UGA et 1 pour recopier le signal sonore. Pouvoir de coupure : a,3A/5aV.

t) :	sur alimentation inteme, la somme des courantsissus de la sortie 24V, des lignes de diffusion sonore et de télécommande ne doit pas excéder 0,BA. En règle générale, la ligne de diffusion et les lignes de télécommande fonctionnent de façon complémentaire.

| Etat : | 1 : Neuf | 2 : Correct | 3 : Mauvais | 4 : Hors service ou à remplacer d'urgence |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Libellé | Local | Quantité | Vétusté |
| --- | --- | --- | --- |
| Bloc Aut. Eclair. de Sécurité | Espace colloques | 4 | 2 |
| Bloc Aut. Eclair. de Sécurité | SAS TISANERIE | 1 | 2 |
| Bloc Aut. Eclair. de Sécurité | Tisanerie | 2 | 2 |
| Bloc Aut. Eclair. de Sécurité | SAS Archives | 1 | 2 |
| Bloc Aut. Eclair. de Sécurité | Amphithéâtre | 8 | 2 |
| Bloc Aut. Eclair. de Sécurité | TGBT | 2 | 2 |
| Bloc Aut. Eclair. de Sécurité | Chaufferie | 2 | 2 |
| Bloc Aut. Eclair. de Sécurité |  | 14 | 2 |
| Bloc Aut. Eclair. de Sécurité |  | 10 | 2 |

PHOTOS

Bloc alarme incendie

### Extinction

La sécurité incendie est assuré par la présence d’extincteur dans le bâtiment. Ci-dessous la liste des extincteurs :

| N° | Emplacement | Type | Capacité |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | RDC Bureau 101 (Circulation) | CO2 | 2Kg |
| 02 | RDC Bureau 102 (Circulation) | EPA | 6 Litres |
| 03 | RDC Bureau 106 (Circulation) | EPA | 6 Litres |
| 04 | RDC Salle Bocal (Circulation | EPA | 6 Litres |
| 05 | RDC Salle 114 (Circulation) | EPA | 6 Litres |
| 06 | RDC Bureau 118 (Circulation) | EPA | 6 Litres |
| 07 | RDC Salle Bocal (Côté 127 – Circulation) | CO2 | 2 Kg |
| 08 | RDC Circulation | EPA | 6 Litres |
| 09 | RDC Cafétéria | EPA | 6 Litres |
| 10 | RDC Cafétéria | CO2 | 2 Kg |
| 11 | RDC Hall reprographie (Photocopieur) | EPA | 6 Litres |
| 12 | RDC Photocopieur (Montée escalier) | EPA | 6 Litres |
| 13 | RDC Photocopieur (Montée escalier | CO2 | 2 Kg |
| 14 | R+1 Photocopieur | CO2 | 2 Kg |
| 15 | R+1 Photocopieur | EPA | 6 Litres |
| 16 | R+1WC Dames circulation | EPA | 6 Litres |
| 17 | R+1 Bureau 302 | CO2 | 2 Kg |
| 18 | R+1 Circulation Douche | CO2 | 2 Kg |
| 19 | R+1 Circulation Bureau 208 | EPA | 6 Litres |
| 20 |  |  |  |
| 21 | N-1 Salle repos | EPA | 6 Litres |
| 22 | N-1 Bureau 4 Circulation | EPA | 6 Litres |
| 23 | N-1 Salle en bas escalier | CO2 | 2 Kg |
| 24 | N-1 Tableau électrique | CO2 | 2 Kg |
| 25 | N-1 Entrée Amphithéâtre | CO2 | 2 Kg |
| 26 | N-1 Amphithéâtre (Haut) | EPA | 9 Litres |
| 27 | N-1 Amphithéâtre (Bas) | EPA | 9 Litres |
| 28 | N-1 Entrée archives | EPA | 6 Litres |
| 29 | N-1 | CO2 | 5 Kg |
| 30 | N-1 Salle | EPA | 6 Litres |
| 31 | N-1 Entrée archives | EPA | 6 Litres |
| 32 | N-1 Archives | EPA | 9 Litres |
| 33 | N-1 Bureau | EPA | 6 Litres |
| 34 | N-1 Vestiaire amphithéâtre | EPA | 9 Litres |
| 35 | N-1 Vestiaire amphithéâtre | EPA | 9 Litres |
| 36 | Chaufferie (ext) | ABC | 9 Kg |
| 37 | TGBT | CO2 | 5 Kg |

PHOTOS

Extincteur

Divers

Présence d’un poteau incendie à l’extérieur du bâtiment.

L’entretien du poteau incendie fait partie du présent marché

PHOTOS

Poteau incendie

# DIVERS

### Reseaux assainissement eau pluviale

Le réseau assainissement eau pluviale devra faire l’objet d’une surveillance sur son bon fonctionnement et l’entretien adéquat. Cela concerne notamment :

  - Les caniveaux,

  - Les avaloirs de bordure,

  - Les avaloirs à grille,

  - Les regards.

PHOTOS

Grille eaux pluviales

### Recuperation des eaux de pluie

Une citerne enterrée de 5m3 récupère les eaux de pluie afin d’alimenter les bassins d’ornement.

### Filtration

Le site dispose d’équipements de filtration pour les bassins.

### Toitures

les toitures B (végétalisée) et C (gravillons) soit environ 750 m² ont été rénovées

La maintenance des végétaux (herbe ou sédum) ne sera pas à la charge de l’exploitant.