MARCHES PUBLICS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

SUPMICROTECH

26 rue de l’Epitaphe

25000 Besançon

Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
sur les équipements GTC, CVC et air comprimé 
du site SUPMICROTECH

Cahier des Clauses Techniques Particulières

Février 2026

Table des matières

1	Contexte	3

2	Objet du marché	3

3	TRANCHE FERME : Diagnostic de l’existant, étude du système de GTC, chiffrage des travaux de raccordement au réseau de chaleur urbain et étude de faisabilité juridique pour la forme du marché d’exploitation / maintenance	4

3.1	Diagnostic de l’existant	4

3.1.1	Système de Gestion Technique Centralisée (GTC)	4

3.1.2	Equipements de chauffage, ventilation et climatisation	4

3.1.3	Equipements d’alarme intrusion	4

3.1.4	Production et distribution d’air comprimé	5

3.1.5	Ballons d’eau chaude sanitaire	5

3.1.6	Robinetterie PRESTO	5

3.1.7	Plan de comptage	5

3.1.8	Rapport de diagnostic	5

3.2	Etude de faisabilité pour le renouvellement du système de GTC	5

3.3	Etude d’avant-projet pour le raccordement au réseau de chaleur urbain	5

3.4	Etude juridique sur la forme du marché de maintenance et d’exploitation	6

4	TRANCHE OPTIONNELLE : Elaboration du marché global	7

4.1	Périmètre du marché	7

4.2	Elaboration du DCE	7

4.2.1	Recensement des besoins	7

4.2.2	Pièces administratives	8

4.2.3	Pièces techniques	8

4.3	Passation du marché	8

4.4	Elaboration des documents de suivi du marché	9

5	Organisation de la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage	9

6	Compétences du bureau d’étude	10

# Contexte

SUPMICROTECH est un établissement recevant du public de type R – 2ème catégorie. Il abrite des activités d’enseignement et de recherche et s’étend sur un ensemble de bâtiments d’une surface utile d’environ 21 000 m² (voir plan masse en PJ).

Le site SUPMICROTECH abrite également un bâtiment qui appartient à l’Université Marie et Louis Pasteur (UMLP). Ce bâtiment héberge le département de mécanique appliquée (DMA) du laboratoire FEMTO-ST. Il est entièrement connecté aux bâtiments de SUPMICROTECH pour tout ce qui touche aux équipements objet du présent marché : la GTC de SUPMICROTECH pilote les équipements CVC et intrusion du bâtiment DMA, ce bâtiment DMA est alimenté en eau, électricité, chauffage, climatisation et air comprimé par SUPMICROTECH. Une convention de refacturation existe entre les deux établissements. Toutefois, UMLP reste propriétaire des équipements présents dans le bâtiment DMA et aura à prendre en charge les travaux de rénovation nécessaires.

Le marché d’exploitation-maintenance du site arrive à échéance au 31/12/2027. Plusieurs enjeux se posent en vue du renouvellement de ce marché :

- La conformité du système de Gestion Technique Centralisée vis-à-vis du décret BACS.

- L’obsolescence de ce système de Gestion Technique Centralisée : les automates existants ne sont plus entretenus et le logiciel existant n’est pas compatible avec de nouveaux automates.

- Le vieillissement de certains équipements CVC et d’air comprimé.

- La perspective d’un raccordement au réseau de chaleur urbain d’ici 2030.

SUPMICROTECH souhaite analyser l’ensemble de ces enjeux et étudier l’opportunité de les intégrer au futur marché d’exploitation / maintenance.

L’Université Marie et Louis Pasteur sera associée à cette étude pour le périmètre du bâtiment DMA.

# Objet du marché

La présente consultation a pour objet la réalisation d’une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage sur l’évolution, l’exploitation et la maintenance des installations CVC et air comprimé du site. Cette mission comprend les prestations suivantes :

- Diagnostic du système de Gestion Technique Centralisée (GTC) et analyse de sa conformité au décret BACS.

- Diagnostic des équipements de chauffage, ventilation, climatisation (de la production aux équipements terminaux).

- Diagnostic des équipements d’air comprimé (production et réseaux).

- Diagnostic des équipements d’alarme intrusion.

- Chiffrage des travaux d’accompagnement pour le raccordement au réseau de chaleur urbain.

- Renouvellement du marché d’exploitation / maintenance : analyse de la typologie de marché la plus adaptée, rédaction des pièces de marché et analyse des offres.

Le présent marché comporte une tranche ferme et une tranche conditionnelle :

- Tranche ferme : Diagnostic des équipements existants, étude du système GTC, chiffrage des travaux de raccordement au réseau de chaleur urbain et étude de faisabilité juridique pour la forme du marché d’exploitation / maintenance.

- Tranche conditionnelle : Réalisation et suivi du marché d’exploitation / maintenance.

# TRANCHE FERME : Diagnostic de l’existant, étude du système de GTC, chiffrage des travaux de raccordement au réseau de chaleur urbain et étude de faisabilité juridique pour la forme du marché d’exploitation / maintenance

## Diagnostic de l’existant

Le bureau d’étude devra réaliser un diagnostic des équipements existants au regard :

- De leur état de fonctionnement.

- De leur vétusté et/ou obsolescence.

- De leur conformité réglementaire.

- De leur performance énergétique.

- Des évolutions potentielles ou besoins nouveaux éventuels.

### Système de Gestion Technique Centralisée (GTC)

Le site dispose d’un système de Gestion Technique Centralisée de marque SCHNEIDER qui pilote :

- Les équipements de chauffage, ventilation et climatisation : régulations et pilotage des équipements et reports d’alarmes.

- La production d’air comprimé : report d’alarme.

- L’alarme intrusion du site avec allumage de l’éclairage intérieur en fonction de la zone de détection.

- Les éclairages extérieurs.

- Les portes « extérieures ».

Le système de GTC rassemble également les sous-compteurs d’électricité et d’énergie thermique installés sur le site. Ces données sont accessibles ensuite sur l’interface de l’exploitant.

Ce système de GTC fonctionne sur une technologie qui n’est plus maintenue par SCHNEIDER et qui doit faire l’objet d’un renouvellement complet. Le bureau d’étude devra procéder à une analyse fonctionnelle de la GTC et étudier les différentes solutions de remplacement des équipements existants. Cette analyse devra permettre de vérifier la conformité des équipements avec le décret BACS.

Par ailleurs, le site comporte partiellement un système de pilotage « intelligent » du chauffage salle par salle, de la marque VERTUOZ, interfacé avec le logiciel de réservation des salles Hyperplanning. Aujourd’hui, ce système est indépendant de la GTC SCHNEIDER.

### Equipements de chauffage, ventilation et climatisation

Le bureau d’étude devra recenser l’ensemble des équipements de chauffage, ventilation et climatisation et en faire le diagnostic technique afin de déterminer, selon l’état des équipements, les remplacements à anticiper et les améliorations à prévoir.

### Equipements d’alarme intrusion

Le bureau d’étude analysera le système d’alarme intrusion existant et étudiera l’opportunité de le faire évoluer ou non.

- Vérification de la bonne couverture du site.

- Age et état des détecteurs intrusion.

- Conformité aux normes.

### Production et distribution d’air comprimé

L’ensemble des équipements d’air comprimé sera diagnostiqué afin d’en déterminer l’état de vétusté et les améliorations à prévoir en vue de réduire les consommations énergétiques.

### Ballons d’eau chaude sanitaire

Le bureau d’étude recensera les ballons d’eau chaude sanitaire toujours en service. Ces équipements sont inclus dans le marché d’exploitation et maintenance.

### Robinetterie PRESTO

Le bureau d’étude recensera les robinetteries PRESTO qui équipent les lavabos et les chasses d’eau des WC. Ces équipements sont inclus dans le marché d’exploitation et maintenance.

### Plan de comptage

Plusieurs sous-compteurs ont été installés sur le site pour comptabiliser les consommations d’électricité et d’énergie thermique. Le bureau d’étude analysera le plan de comptage existant et pourra proposer de le compléter au besoin.

### Rapport de diagnostic

Le rapport de diagnostic devra reprendre l’ensemble des éléments demandés précédemment équipement par équipement. Il intègrera les problématiques identifiées et les solutions préconisées avec un chiffrage estimatif.

Le système de GTC fera l’objet d’un rapport d’étude de faisabilité distinct.

## Etude de faisabilité pour le renouvellement du système de GTC

Le système de Gestion Technique Centralisée est obsolète et doit faire l’objet d’un remplacement. Les équipements concernés sont les automates, la partie serveurs et le logiciel de supervision. Les actionneurs et points de mesures sont toujours opérationnels.

Le bureau d’étude devra réaliser une analyse fonctionnelle et réglementaire du système de Gestion Technique Centralisée. Il devra identifier les écarts vis-à-vis des exigences du décret BACS et les optimisations possibles en vue d’économiser l’énergie.

Le bureau d’étude recensera également les besoins de pilotage de SUPMICROTECH, les capacités de son infrastructure informatique et les moyens humains disponibles pour l’exploitation d’une GTC. L’intégration du système de pilotage « intelligent » dans la future GTC est à inclure dans l’étude.

A partir de l’ensemble de ces éléments, le bureau d’étude proposera plusieurs solutions de mise à niveau du système existant. Chaque solution sera chiffrée et fera apparaître ses avantages et ses inconvénients.

Le bureau d’étude précisera également les modalités de déploiement des nouveaux équipements de GTC : délais d’intervention, travaux associés, impacts sur l’infrastructure informatique, etc.

L’étude de faisabilité concernant le renouvellement du système de GTC fera l’objet d’un rapport spécifique.

## Etude d’avant-projet pour le raccordement au réseau de chaleur urbain

L’agglomération de Besançon, Grand Besançon Métropole, est en train de déployer le réseau de chaleur de Planoise. Une extension est prévue sur la zone TEMIS BOULOIE avec un raccordement du site de SUPMICROTECH en 2029. Des travaux préalables sont nécessaires pour permettre ce raccordement. En effet, le site de SUPMICROTECH comprend aujourd’hui deux chaufferies gaz, il faut remplacer la chaufferie gaz du bâtiment TRANSFERT par une sous-station alimentée depuis la chaufferie principale située dans le bâtiment DESCARTES.

Le bureau d’étude devra réaliser une étude d’avant-projet pour ces travaux préparatoires à l’arrivée du réseau de chaleur. Il s’agit d’identifier les travaux à réaliser et les chiffrer. Le bureau d’étude rédigera un rapport spécifique précisant :

- Le descriptif des travaux à réaliser, avec vérification des passages disponibles pour les canalisations.

- Le chiffrage des travaux.

- Les délais d’intervention.

- Les plans détaillés des cheminements des réseaux hydrauliques.

Cette étude d’avant-projet fera l’objet d’un rapport spécifique.

## Etude juridique sur la forme du marché de maintenance et d’exploitation

Le marché de maintenance et d’exploitation des équipements CVC, alarme intrusion, air comprimé et GTC du site arrive à échéance au 31/12/2027. Ce marché est un marché global de performance conclu en décembre 2019 pour une exécution à partir du 01/01/2020 pour une durée de 8 ans. Il comprend les prestations suivantes :

- P1 : Fourniture de gaz.

- P2 et P3 : Exploitation et Maintenance des équipements inclus dans le marché.

- 5 tranches de travaux d’amélioration de la performance énergétique (1 tranche ferme + 4 tranches optionnelles).

Ce marché intègre des objectifs de performance énergétique et un intéressement (ou une pénalité) est mis en place sur l’atteinte de ces objectifs.

Pour le futur marché d’exploitation et de maintenance, les dispositions minimales qui seront conservées sont :

- P2 et P3 : Exploitation et Maintenance des équipements inclus dans le marché.

- Objectifs de performance énergétique avec intéressement / pénalité.

Etant donné que le site sera raccordé sur le réseau de chaleur urbain, la prestation P1 n’aura plus lieu d’être.

Au vu des différents travaux à prévoir sur les équipements, la question se pose d’intégrer ou non l’ensemble de ces prestations dans le futur marché. Afin de répondre à cette question, le bureau d’étude réalisera une analyse juridique des besoins, des typologies de marchés publics potentiels et des capacités de financement de SUPMICROTECH. Cette analyse étudiera notamment les possibilités suivantes :

- Marchés séparés : marché d’exploitation / maintenance simple et marchés de travaux pour le renouvellement de la GTC et les travaux préparatoires à l’arrivée du réseau de chaleur urbain.

- Marché global de performance avec des tranches de travaux.

- Marché global de performance à paiement différé.

Cette étude juridique devra être conforme à l’étude préalable exigée pour la passation d’un marché global de performance à paiement différé. Elle vise à étudier les différents modes de réalisation du projet, notamment en termes de performance énergétique et de durée de marché, et à identifier les avantages et inconvénients de chaque possibilité. Pour chaque solution, le bureau d’étude indiquera la technique d’achat la plus appropriée avec les délais de consultation à prévoir.

L’étude de soutenabilité budgétaire sera réalisée par le service financier de SUPMICROTECH sur la base des chiffrages estimatifs fournis par le bureau d’étude.

L’étude juridique fera l’objet d’un rapport spécifique reprenant les différents éléments de l’étude : besoins, hypothèses, solutions juridiques proposées avec avantages et inconvénients.

# TRANCHE OPTIONNELLE : Elaboration du marché global

Cette tranche optionnelle sera affermie dans le cas où le type de marché retenu est un marché intégrant à la fois les prestations d’exploitation / maintenance avec objectif de performance et les prestations de travaux (a priori, un marché global de performance, à paiement différé ou non).

## Périmètre du marché

Le marché portera sur l’ensemble des équipements suivants (SUPMICROTECH + DMA) :

- Equipements CVC : de l’équipement de production de chaleur ou de froid ou de ventilation jusqu’aux équipements terminaux.

- Plan de comptage : ensemble des sous-compteurs et supervision des sous-compteurs.

- Système de Gestion Technique Centralisée : automates, équipements de régulation, programmation, logiciel de supervision, serveurs, etc.

- Equipements d’air comprimé : du système de production jusqu’aux équipements terminaux (points de livraison). Les machines et appareils raccordés sur ce réseau sont exclus du marché.

- Alarme intrusion : ensemble des équipements d’alarme (détecteurs, sirènes), pilotage des éclairages et des portes.

- Organes de pilotage d’équipements annexes : pilotage de l’éclairage extérieur, ouverture / fermeture de portes.

- Ballons d’eau chaude sanitaire : équipement de production d’eau chaude sanitaire seul.

- Robinetterie PRESTO : robinetterie uniquement.

Il comportera les prestations suivantes :

- Prestations de type P2 et P3 : Exploitation et Maintenance des équipements inclus dans le marché, dont les contrôles réglementaires associés.

- Objectifs de performance énergétique avec intéressement / pénalité.

- Réalisation des travaux préparatoires au raccordement sur le réseau de chauffage urbain.

- Renouvellement du système de Gestion Technique Centralisée.

- Réalisation des travaux d’amélioration énergétique identifiés dans la phase de diagnostic.

Le marché sera passé selon une procédure avec négociation, en 1 ou 2 tours. La technique d’achat sera définie par l’étude juridique réalisée en Tranche Ferme.

## Elaboration du DCE

Le bureau d’étude rédigera les pièces techniques et administratives constitutives du dossier de consultation des entreprises.

### Recensement des besoins

Préalablement à la rédaction des pièces de consultation, une réunion sera organisée pour définir les attentes du maître d’ouvrage pour le marché global. Elle portera notamment sur les éléments suivants :

- Attendus au niveau du logiciel de supervision GTC : définitions des différents niveaux d’utilisateur et droits d’accès associés, etc.

- Matériels d’aide à l’exploitation : sondes mobiles pour la mesure de température ambiante ou de taux de CO2 ou de qualité d’air.

- Attendus au niveau de l’interface client pour l’exploitation / maintenance : suivi des interventions, etc.

Le bureau d’étude consignera l’ensemble des besoins dans un compte-rendu de réunion.

### Pièces administratives

Le bureau d’étude établira les documents suivants :

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) avec :

  - Les clauses d’intéressement pour la performance énergétique.

  - Les clauses liées aux prestations d’exploitation et maintenance.

  - Les clauses liées aux prestations de travaux.

- Règlement de consultation avec :

  - Une phase Candidatures

  - Une phase Offres comprenant une négociation en 1 ou 2 tours.

  - La définition des critères de choix.

- Les cadres de réponse :

  - Pour l’analyse des candidatures.

  - Pour l’analyse de la valeur technique des offres.

### Pièces techniques

Le bureau d’étude établira les documents suivants :

- Pour les prestations d’exploitation / maintenance :

  - CCTP détaillant les prestations attendues et les périodicités.

  - La liste des équipements.

  - Les plans des locaux avec l’implantation des locaux techniques et des principaux équipements.

  - DPGF et, le cas échéant, BPU et DQE.

- Pour les travaux préparatoires au raccordement sur le réseau de chauffage urbain :

  - CCTP avec dimensionnement des matériels (pompes, vannes de régulation, échangeurs, tuyauteries, vannes d’équilibrage, vannes de sectionnement, etc.)

  - Schéma de principe hydraulique.

  - Plan d’implantation des matériels.

  - DPGF.

- Pour les travaux de renouvellement du système de GTC :

  - CCTP détaillant la solution technique retenue à l’issue de l’étude réalisée en tranche ferme.

  - Schéma fonctionnel de la GTC.

  - DPGF.

- Pour les éventuels travaux d’amélioration énergétique :

  - CCTP avec dimensionnement des matériels.

  - Schémas de principe, plans d’implantation.

  - DPGF.

## Passation du marché

Le bureau d’étude assistera le maître d'ouvrage au cours de la procédure de sélection de l’entreprise titulaire du futur marché.

Le bureau d’étude définira avec le maître d’ouvrage les critères de choix des candidatures et des offres. Il procèdera à l’analyse des candidatures, puis des offres reçues. Il veillera au respect des exigences établies dans le dossier de consultation et attribuera une notation en fonction des critères préalablement définis.

Pour chaque phase de la consultation, le bureau d’étude rédigera un rapport d’analyse et assistera, en présentiel, à la commission d’appel d’offres ou au jury éventuellement constitué :

- Rapport d’analyse des candidatures.

- Rapport d’analyse des offres initiales.

- Le cas échéant, rapport d’analyse des offres intermédiaires.

- Rapport d’analyse des offres finales.

L’assistance s’étend jusqu’à l’attribution du marché à une entreprise.

## Elaboration des documents de suivi du marché

Une assistance est attendue pour permettre à SUPMICROTECH d’assurer un suivi efficace du marché d’exploitation / maintenance. Le bureau d’étude devra élaborer conjointement avec la responsable du service Patrimoine des documents de suivi du marché de maintenance, notamment au niveau :

- De la performance énergétique et du calcul de l’intéressement.

- De la validation des dépenses des prestations de type P2 et P3.

- Des vérifications règlementaires.

# Organisation de la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage

Le nouveau contrat de maintenance et d’exploitation devra être opérationnel au 1er janvier 2028. La mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage se déroulera de la manière suivante :

| TRANCHE FERME – notification prévisionnelle du marché début-mai 2026 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elément de mission | Livrables attendus | Réunions et délais |
| Diagnostic des équipements techniques | 1 rapport de diagnostic | Réunion de démarrage courant mai 2026. Réunions de travail intermédiaires à un rythme mensuel. Rendu final attendu pour mi-septembre 2026. |
| Etude de faisabilité pour le renouvellement du système de GTC | 1 rapport d’étude de faisabilité. |  |
| Etude d’avant-projet pour les travaux préparatoires au raccordement au réseau de chaleur urbain | 1 rapport d’étude d’avant-projet. |  |
| Etude juridique sur les typologies de marché | 1 rapport d’étude. |  |

| TRANCHE OPTIONNELLE – pour un affermissement début octobre 2026 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elément de mission | Livrables attendus | Réunions et délais |
| Elaboration du DCE | Pièces techniques et administratives | Réunion de démarrage début octobre 2026. Réunions de travail intermédiaires à un rythme mensuel. Rendu du DCE mi-décembre 2026 |
| Passation du marché | Rapports d’analyse des candidatures et des offres successives | Publication de la consultation en janvier 2027. Attribution du marché à l’automne 2027. |
| Elaboration des documents de suivi du marché | Documents de suivi | Rendu des documents de suivi au premier trimestre 2027 |

Le bureau d’étude pourra proposer autant de réunions de travail qu’il jugera nécessaire pour la bonne réalisation de ses missions.

# Compétences du bureau d’étude

Le bureau d’étude devra disposer des compétences suivantes. Il pourra se présenter sous forme d’un groupement pour valider l’ensemble des compétences demandées.

- Ingénierie thermique et fluides.

- Systèmes de Gestion Technique, automatismes et régulation.

- Droit des marchés publics.

Ces compétences devront être justifiées soit par des qualifications, soit par des diplômes, soit par des références de prestations équivalentes datant de moins de 5 ans.

Pour les compétences en ingénierie thermique et fluides, il est demandé :

- Soit une ou plusieurs qualifications OPQIBI en audit énergétique et/ou performance énergétique et/ou commissionnement des installations techniques et/ou AMO en exploitation et maintenance.

- Soit les personnes en charge de l’étude sont titulaires d’un diplôme de niveau ingénieur ou master spécialisé en ingénierie thermique et fluides.

- Soit les personnes en charge de l’étude présentent des références de prestations équivalentes datant de moins de 5 ans.

Pour les compétences en système de GTC, il est demandé :

- Soit une ou plusieurs qualifications OPQIBI en étude de systèmes de Gestion Technique.

- Soit les personnes en charge de l’étude sont titulaires d’un diplôme spécialisé en automatisme et gestion technique.

- Soit les personnes en charge de l’étude présentent des références de prestations équivalentes datant de moins de 5 ans.

Pour la compétence en droit public, il est demandé :

- Soit les personnes en charge de l’étude juridique et de la rédaction des pièces administratives soient titulaire d’un diplôme de niveau master en droit public.

- Soit les personnes en charge de l’étude présentent des références de prestations équivalentes datant de moins de 5 ans.