## PI - RIA
POTEAUX INCENDIE - RIA
EQUIPEMENTS | Bâtiment | Emplacement | Observations | Quantité | Année
Quartier FOCH DELESTRAINT - Immeuble n° 560 260 005 T
Poteau incendie n°278 | 062 | Côté Sud du bât. 863 |  | 1 | 1989
Poteau incendie n°279 | 067 | Côté Sud du bât. 067 |  | 1 | 1989
Poteau incendie n°280 | 078 | Côté Sud du bât. 078 |  | 1 | 1989
Poteau incendie n°281 | 003 | Côté Sud du bât. 003 |  | 1 | 1989
RIA | 069 | 1er et 2ème étage | DN 33 | 4
RIA | 074 | Hall d'entrée et chaîne habillement | DN 33 | 2
RIA | 076 | Magasin matériel | DN 33 | 2
Caserne Colonel BOURGOIN - Immeuble n° 560 132 001 N
Poteau incendie 1 | Place d'armes | Carrefour place d'armes |  | 1 | 1989
Poteau incendie 2 | 332 | Face à l'ordinaire |  | 1 | 1989
Poteau incendie 3 | 301 | Derrière le Chenil |  | 1 | 1989
Poteau incendie 4 | 339 | Près de la chapelle |  | 1 | 1989
Poteau incendie 5 | 426 | Près du château d'eau |  | 1 | 1989
Poteau incendie 6 | Ancien stade de Football | Ancien stade de Football |  | 1 | 1989
Poteau incendie 7 | Ancien stade de Football | Ancien stade de Football |  | 1 | 1989
Poteau incendie 8 | Cité des cadres | Cité des cadres |  | 1 | 1989
Poteau incendie 9 | 500 | stand Lourd |  | 1 | 1989
FORT DE PENTHIEVRE - Immeuble n°560 186 001 L
Poteau incendie | Fort de Penthièvre | Entrée |  | 1 | 1989
Ensemble de l’étang au DUC - Immeuble n° 560 260 014 C
Poteau incendie n°277 | 003 | Parking Mess Garnison |  | 1 | 1989
560260002Q - DMD
RIA | 001 | Parking Mess Garnison |  | 4 | 1989

## Réseau ext.
POTEAUX INCENDIE - RIA
EQUIPEMENTS | Bâtiment | Observations | Quantité | Année
Quartier FOCH DELESTRAINT - Immeuble n° 560 260 005 T
Disconnecteurs | 004 | Dans regard extérieur | 1 | 2009
Disconnecteurs | 072 |  | 1 | 2009
Adduction d'eau longueur réseau ext. en ml |  |  | 4527
Caserne Colonel BOURGOIN - Immeuble n° 560 132 001 N
Adduction d'eau longueur réseau ext. en ml |  |  | 4990
FORT DE PENTHIEVRE - Immeuble n°560 186 001 L
Disconnecteurs | 20 |  | 1 | 2009
Disconnecteurs |  | Dans regard bordure voie ferrée | 1 | 2009
Adduction d'eau longueur réseau ext. en ml |  |  | 240
Ensemble de l’étang au DUC - Immeuble n° 560 260 014 C
Disconnecteurs | 001 | Dans regard extérieur | 1 | 2009
Disconnecteurs | 002 | Dans regard extérieur | 1 | 2009
Disconnecteurs | 003 | Dans regard extérieur | 1 | 2009
Disconnecteurs | 11 |  | 1 | 1996
Disconnecteurs | 11 |  | 1 | 2009
Adduction d'eau longueur réseau ext. en ml |  |  | 272

## Traitement d'eau BOURGOIN
Caserne Colonel BOURGOIN - Immeuble n° 560 132 001 N
INSTALLATIONS DE TRAITEMENT D'EAU POTABLE - Château d'eau - Bâtiment 426
Equipement | Marque | Type | Caractéristiques | Autre
Clapet anti-retour | DANFOSS SOCLA | 405 à brides | DN 100 à battant PN10 | Agrément CE PED 97/23/CE
Vanne de régulation | DANFOSS SOCLA | Stabilisateur amon-aval C104 à brides | DN 100 PN10/PN16, réglage usine : P amont =2,7 bars et P aval = 2,5bars | Agrément CE PED 97/23/CE, PN suivant EN 1092-2
Actionneur électrique | TECOFI | VP 3449-04 | DN 100 papillon PN10/PN16 | Agrément NF E 29-203 _ Moteur électrique VALPES VR 75,70AG00IP 67 45 W 100V/240V 50/60Hz 75 NM
Poires de niveau | FLYGT | ENM10 0,95-1,10.13m
Pompe de bouclage pour analyseur | GRUNFOS | CH12 - 30 A-W-G BQQV | 480W -50HZ N°877718
Pompe de circulation | GRUNDFOS | TP 65-180/2 IP 55 Classe F 1,5kW DN65 41 kg | 45m3/h à 5,5mCE
Analyseur de chlore | SWAN | AMI TRIDES version 3,80 A 96,250,112 | Mesure et régulation des désinfectants dans l'eau potable par capteur ampérométrique à 3 électrodes avec compensation automatique de température. Alimentation 230V 47 à 63 Hz, 20VA
Pompe doseuse avec bac 400l et bac de rétention | PRO MINENT | Gala 1601 NPB 900UA 012000 | Alim. 230V - 50/60Hz - Puiss. 17W | 0,5/0,2A - IP 65 - débit 0,59l/h _ N° de série : F 05.07/2007022951
Calorifugeage avec résistance électrique | Domo Click | DHB 100 | 230V 20A
Armoire électrique de commande et de protection

## Station épuration BOURGOIN
Caserne Colonel BOURGOIN - Immeuble n° 560 132 001 N
STATION D'EPURATION
Equipements | Quantité
Dégrilleur | 1
Bassin de décantation équipé | 1
Agitateur des boues VORTAIR | 1
Pompe de reprise des boues | 1
Bassins de décantation des boues | 3
Abri pour armoire électrique de commande | 1
Système de comptage des eaux traitées (ISMA DLK 102) avec armoire de commande | 1

## Station relevage eaux FOCH
Quartier FOCH DELESTRAINT - Immeuble n° 560 260 005 T
STATION DE RELEVAGE DES EAUX : EAUX USEES, EAUX PLUVIALES
Localisation | Equipement | Nombre
Bâtiment 002 Infirmerie | Pompe vide-cave mono flotteur intégré | 1
| Fosse de récupération des eaux (chaufferie) | 1
15 mètres linéiares de rigole en amont
Bâtiment 060 Armurerie | Poste de relevage 3 m3 | 1
| Pompe EU - mono flotteur intégré | 1
| Tableau électrique | 1
| Alarme de fonctionnement | 1

## Station relevage eaux EAD
Ensemble de l’étang au DUC - Immeuble n° 560 260 014 C
STATION DE RELEVAGE DES EAUX : EAUX USEES, EAUX PLUVIALES
Localisation | Equipement | Nombre
Bâtiment 001 BCC | Pompes Eaux Pluviales vide-cave type SALMSON mono | 2
Bâtiment 002 BCC | Pompes Eaux Pluviales vide-cave type SALMSON mono | 2
| Pompes Eaux Pluviales vide-cave type GUINARD mono (flotteur indépendant) | 1
| Fosse de récupération des eaux 100 litres | 1
F II | Poste de relevage Eaux Usées | 1
| Pompes Eaux Usées (flotteur indépendant) | 1
| Tableau électrique | 1

## Station relevage eaux BOURGOIN
Caserne Colonel BOURGOIN - Immeuble n° 560 132 001 N
STATION DE RELEVAGE DES EAUX : EAUX USEES, EAUX PLUVIALES
Localisation | Equipement | Nombre
Poste de relevage des eaux usées entre les bâtiments 338 et 334 | pompes de relevage FLYGT 1,5kW avec armoire de commande | 2
| poires de niveaux | 3
| vannes avec clapets anti-retour sur réseau d'évacuation | 2
| panier | 1
| potence avec plan 500kg | 1
Poste de relevage des eaux usées derrière bâtiment 428 | pompes de relevage avec armoire de commande | 2
| poires de niveaux | 3
| vanne avec clapet anti-retour sur réseau d'évacuation | 1
| bac PVC | 1
STATION DE RELEVEMENT DES EAUX PLUVIALES : bâtiment 338
| Ensemble de bassins | 1
Bâtiment laverie | Pompes Eaux Pluviales triphasé | 2
343 | Poste de relevage | 1
| Tableau électrique | 1
Bâtiment zone technique | Poste de relevage EU | 1
428 | Pompes EU - Guide tri - Flotteur indépendant | 2
| Tableau électrique | 1
Bâtiment BCC | Pompes EP - mono flotteur intégré | 2
| Fosse de récupération des eaux de 100 litres | 1
Bâtiment ordinaire | Pompes EP - mono flotteur intégré | 1
| Fosse de récupération des eaux de 100 litres | 1

## Station rele. eaux PENTHIEVRE
FORT DE PENTHIEVRE - Immeuble n°560 186 001 L
STATION DE RELEVAGE DES EAUX : EAUX USEES
Localisation | Equipement | Nombre
Poste de relevage des eaux usées FORT - Bâtiment 002 | pompes de relevage FLYGT 1,5kW | 2
| poires de niveaux | 4
| vannes avec clapets anti-retour sur réseau d'évacuation | 2
| Tableaux de commande | 2
| panier | 1
| potence avec plan 500kg | 1
Poste de relevage des eaux usées Bâtiment 020 - Villa | pompe de relevage avec armoire de commande | 1
| poires de niveaux | 3
| vanne avec clapet anti-retour sur réseau d'évacuation | 1
Bâtiment Redoute | Poste de relevage EU | 1
| Pompe | 1