| ## Services destinataires | ### Tous |
| --- | --- |
| ## Fonctions concernées | ### Toutes |

- I – OBJET

- Description et organisation des rôles de chaque intervenant afin de prévenir le risque infectieux généré par les travaux au sein des établissements de santé du GHT.

- II – DESCRIPTION DE LA PROCEDURE

La réalisation de tout type de travaux, dépannages, réparations, maintenance d’équipements ainsi que l’aménagement de locaux dans un établissement de soins génèrent un risque infectieux du fait :

- De la production et de la propagation de poussières (spores d’Aspergillus …)

- D’interventions sur les réseaux d’eau et les points d’usages (« porte d’entrée » de germes, décrochage de biofilm, « bras morts » temporaires, …)

- De la présence de patients fragilisés (porteur de dispositif invasif, immunodépression…)

Dans ce contexte, les principaux réservoirs de germes à l’origine de risques infectieux sont : l’air, les surfaces et l’eau.

En cas de travaux, une évaluation du niveau de risque est établie et permet de prendre des mesures adaptées à la situation. Ce diagnostic prend en compte :

- La nature des travaux,

- Le ou les patients concernés

- La proximité avec les services de soins et les patients.

La prévention du risque infectieux passe par une collaboration pluridisciplinaire avant, pendant et à la fin des travaux.

- III – DEFINITIONS ET ABREVIATIONS

Coordonnateur des travaux : responsable de la réalisation ou de l’organisation des travaux en cas d’intervention de prestataires (rédige le CCTP).

CCTP	:	Cahier des Clauses Techniques Particulières

CHM 	:	Centre Hospitalier du Mans

DS 	:	Direction des Soins

EOH    	:         Equipe Opérationnelle d’Hygiène

UF	:	Unité Fonctionnelle

- GHT        :        Groupement Hospitalier de Territoire

- IV – DOCUMENTS DE REFERENCE ET DOCUMENTS ASSOCIES

- Documents de référence

- Quelles mesures pour maîtriser le risque infectieux chez les patients immunodéprimés ? Recommandations formalisées d’experts. SF2H, Novembre 2016

- Risque infectieux fongique et travaux en établissements de santé, indication du risque et mise en place de mesures de gestion, SF2H, mars 2011

- Risque infectieux aspergillaire, CCLIN Paris Nord en Picardie janvier 2011

- Documents associés

- « TRAVAUX : évaluation du risque infectieux et mesures de prévention » (annexe 1)

- Le guide « Travaux à l’hôpital et risque aspergillaire »

- V – ORGANISATION ET ROLES DE CHAQUE INTERVENANT

- AVANT TRAVAUX

| - Le coordonnateur de travaux Il coordonne et organise les interventions des différents corps de métiers, ateliers et entreprises qui interviennent sur le chantier. Il est responsable de la diffusion des informations. | - Informe l’EOH dès que sont décidés des travaux ou des aménagements de locaux susceptibles de présenter un risque infectieux pour les patients. - Lors de travaux à risque infectieux important, il organise une réunion préparatoire permettant la rédaction du CCTP réunissant : - Les praticiens responsables et/ou les cadres supérieurs et/ou les cadres des unités concernées - L’EOH - Et les principaux intervenants concernés des Services Techniques - Une fois les entreprises retenues, il organise une réunion de chantier réunissant les entreprises, l’EOH et le service de soins. A cette occasion, les mesures de prévention du risque infectieux à mettre en œuvre sont discutées (cf. annexe 1). - Diffuse la fiche « TRAVAUX : évaluation du risque infectieux et mesures de prévention » et le guide « Travaux à l’hôpital et risque aspergillaire » rédigée par l’EOH, auprès des entreprises et aux services concernés |
| --- | --- |
| - Les services techniques En l’absence de coordonnateur des travaux, notamment lors d’interventions de type réparations, maintenance, informatique … | - Informent l’EOH et les cadres des unités concernées du type de travaux et de leur localisation - Préviennent et demandent la validation par l’EOH des consignes données aux entreprises et aux services de soins. - Informent avec le cadre (et le praticien responsable) et l’entreprise des dates d’intervention et des mesures de protection des patients que chacun doit mettre en œuvre (services de soins, entreprises...) |
| - Les unités de soins : praticien et/ou encadrement | - Assistent à la réunion préparatoire de chantier (avant validation et envoi du cahier des charges/CCTP ou avant la demande de devis aux entreprises) - Organisent l’entretien durant le chantier avec les prestataires - assistent à la première réunion de chantier avant de commencer les travaux et aux réunions suivantes s’ils le désirent |

| - L’EOH - Son rôle est de définir les recommandations visant à prévenir les infections liées aux travaux. | 1 – Les travaux peu importants concernant des « locaux à faible risque infectieux »: - Recommande et valide les mesures de prévention du risque infectieux à mettre en œuvre par les services de soins et par les intervenants. 2 – Les travaux concernant des lieux de soins (travaux importants, aménagements spécifiques, patients sensibles, actes à haut risque infectieux, zones à environnement maîtrisé…) : - Participe à la réunion préparatoire du chantier, réunissant les représentants des Services Techniques et des unités concernées. Cette réunion permet : - À l’EOH d’obtenir les informations nécessaires à la définition des principales mesures de protection à mettre en œuvre - Aux Services Techniques : de les prendre en compte dans le CCTP. Les mesures de protection définies seront à réajuster et/ou à modifier si les conditions du chantier évoluent. - Complète la fiche « TRAVAUX: évaluation du risque infectieux et mesures de prévention » (annexe 1) et la renvoie au coordonnateur des travaux - Assiste à la première réunion de chantier si le risque infectieux est important et plus si nécessaire |
| --- | --- |

En fonction des procédures internes à chaque établissement du GHT, la feuille de validation (annexe 1 et 2) devra être signée par les différents responsables (hygiène, direction, service technique…) avant le début des travaux.

- PENDANT TRAVAUX

| - Le coordonnateur de travaux | - Vérifie que : - Les mesures concernant la prévention des infections sur le chantier sont mises en place et respectées (les barrières de protection restent étanches…) - Les circuits des ouvriers sont respectés. - Fait appliquer les pénalités en cas de non-respect des recommandations prévues dans le CCTP - Prévient ou fait prévenir les cadres des unités dès que des interventions ont lieu hors de la zone protégée du chantier (dépose de faux-plafonds, câblages, …) - Contacte l‘EOH en cas de besoin : incidents, recommandations inapplicables, imprévus, informations, modification du déroulement du chantier ou du projet, … - Envoie les comptes rendus des réunions de chantier aux cadres des unités concernées et à l’EOH |
| --- | --- |
| - Les intervenants (services techniques - ou entreprises extérieures) | - Réalisent les travaux en respectant les recommandations de l’EOH (cf. fiche travaux) - Nettoient le chantier au fur et à mesure et à la fin du chantier - reposent les faux-plafonds dans les meilleurs délais |
| - Les unités de soins : praticien et/ou encadrement | - Sensibilisent le personnel des unités au risque infectieux lié aux travaux et aux mesures de protection à mettre en place - Participent si besoin aux réunions de chantier - Assurent des contrôles visuels : confinement, fermeture des fenêtres, alèse humide et propre, traces de pas…: si les protections (polyane, cloisons provisoires, …) manquent d’efficacité, demander aux ouvriers et/ou au chef de chantier de respecter les précautions recommandées. En informer le coordonnateur des travaux. - Contactent si besoin l’EOH afin d’obtenir des informations complémentaires sur le risque infectieux, lorsque les mesures de prévention mises en place semblent insuffisantes, ou en cas d’imprévus impliquant la sécurité des patients etc. - S’assurent lorsque des interventions se situent hors des zones protégées que : - Le matériel de soins, les chariots, la nourriture sont éloignés, - Le mobilier est recouvert de draps ou de polyane (« scotché » au sol si nécessaire), - Les portes adjacentes sont fermées (surtout les portes des chambres de patients) - les passages (patients, visiteurs, personnels, chariots) sont évités ou limités au strict nécessaire |
| - L’EOH | - Passe régulièrement sur le chantier dans les unités concernées afin de s’assurer que les mesures préconisées sont mises en œuvre - En cas d’insuffisance des mesures de protection ou de non-conformité aux recommandations, en informe le coordonnateur du chantier et le(s) cadre(s) de(s) unité(s) concernée(s). L’EOH demande au chef de chantier et/ou aux intervenants de respecter les mesures préconisées. - si besoin, réalise des prélèvements (contrôles particulaires…) |

À LA FIN DES TRAVAUX

| - Le coordonnateur de travaux | - Informe l’EOH et les services de la date de fin des travaux. |
| --- | --- |
| - Les intervenants (services techniques - ou entreprises extérieures) | - Rendent les locaux dans un état de propreté correcte (remise en place des faux-plafonds, nettoient le chantier et enlèvent les protections). - En cas de travaux effectués sur le réseau d’eau, une désinfection de la partie du réseau concernée peut être réalisée (surtout pour des réseaux neufs). |
| - Les unités de soins | - Organisent un bio-nettoyage des locaux avant la réouverture de l’espace aux professionnels et aux patients/résidents |
| - L’EOH | - Réalise*, si nécessaire, des prélèvements dont les résultats seront transmis aux services techniques, praticiens et cadres des unités. Remarque : dans les secteurs à haut risque, les résultats des prélèvements peuvent conditionner la réouverture de la partie de l'unité concernée. *Possibilité de sous-traiter par un laboratoire extérieur |

- VI – LES DOCUMENTS A DISPOSITION

- Les fiches « TRAVAUX : évaluation du risque infectieux et mesures de prévention» (annexe 1)

Elle est destinée à fournir une aide pour :

- Évaluer le risque infectieux généré par la réalisation de travaux. Elle doit tenir compte de la nature des travaux et de leur situation géographique.

- Transmettre aux différents acteurs impliqués, des recommandations en fonction du risque infectieux (faible, modéré ou élevé) :

  - En cas de risque infectieux fongique élevé notamment pour des patients à haut risque ou à risque intermédiaire aspergillaire, certaines mesures complémentaires peuvent être ajoutées : fermeture de l’unité de soins, utilisation d’un extracteur d’air …

- Permettre une meilleure information des intervenants : personnel des unités concernées, coordonnateur des travaux, entreprises + service technique l’établissement, et EOH.

Elle découle de l’organisation suivante :

Description du projet

- Localisation

- Description technique

- Début/durée des travaux

Description du milieu récepteur

- Détermination de la zone à risque (zone à air maîtrisé…)

- Détermination des patients à risque

Présentation du chantier

Services techniques, EOH, unité de soins

Évaluation du risque infectieux

- Qualification globale du risque en fonction de la nature des travaux, de leur situation et le degré de fragilité des patients concernés

Proposition de mesures de prévention

- Recommandations auprès des entreprises

- Recommandations auprès des unités de soins concernées

Surveillance et suivi

- Suivi des mesures préconisées – contrôles visuels

- Contrôles éventuels de l’environnement (air, eau...)

- Le guide « Travaux à l’hôpital et risque aspergillaire »

Ce document est un livret d’information décrivant le risque aspergillaire lié aux travaux et les mesures de prévention à mettre en œuvre.

Il est destiné aux unités de soins, Services Techniques (ingénieurs, adjoints techniques et personnels des ateliers), entreprises extérieures, Services Informatiques (personnels intervenant au niveau des faux-plafonds).

ANNEXE 1 : « TRAVAUX : évaluation du risque infectieux et mesures de prévention»

##### 1) EVALUATION GLOBALE DU RISQUE

Ces documents sont des aides à l’évaluation du risque infectieux en fonction de la zone et du type de travaux réalisé.

A) Fonction du type de travaux

 Outil Qualitatif d'évaluation du risque en fonction de la nature des travaux [Risque infectieux fongique et travaux en établissements de santé, SF2H, mars 2011] :

B) Fonction de la zone en travaux

Les unités décrites ci-dessous sont classées par ordre alphabétique. Ce classement est à adapter en fonction de la topographie des lieux et l’évaluation des risques réalisée par l’EOH (ainsi une zone 3 peut devenir une zone 4 et inversement)

C) Fiche d’aide à l’évaluation globale du risque

| Unités locaux concernés par les travaux | Evaluation de la zone par unité/locaux |  |  |  | Type de contamination en fonction de la nature des travaux (limité, modérée, forte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 |  |

Avis sur le maintien de l’activité :   □ Favorable            □Non favorable          □ Partielle

Commentaires :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Date :						Signature de l’EOH:

Signature du coordonnateur des travaux :

2) Aides à la définition de recommandations en fonction du risque

Le risque est évalué à l’aide des documents ci-dessus. Plus le risque évalué est élevé, plus les mesures de prévention à mettre en place sont importantes par les entreprises et par le service de soins. Ces mesures sont des exemples mais toutes mesures jugées nécessaires doivent être mise en place par les entreprises ou par les services de soins.

MESURES DE PROTECTION A RESPECTER PAR LES ENTREPRISES

UNITÉS/LOCAUX CONCERNES :

=> « ** » : « NC » : Non Concerné

|  | Oui | Non | NC** |
| --- | --- | --- | --- |
|  Sensibiliser les intervenants sur le risque infectieux lié au chantier |  |  |  |
| Circulations |  |  |  |
|  Séparer les accès au chantier du circuit normal pour : le personnel, le matériel et les matériaux du chantier (plan de circulation spécifique) |  |  |  |
|  Flécher le circuit destiné au personnel du chantier et aux matériaux |  |  |  |
|  Interdire l’accès du chantier au public (panneau d’affichage) |  |  |  |
| Ventilation (chantiers intérieurs) |  |  |  |
|  Régler la ventilation en dépression pour la zone de travaux |  |  |  |
|  Arrêter la ventilation |  |  |  |
|  Calfeutrer les bouches de ventilation |  |  |  |
|  Changer les filtres de ventilation à la fin des travaux |  |  |  |
|  utiliser un ou des extracteurs |  |  |  |
| Calfeutrage (chantiers intérieurs) |  |  |  |
|  Confectionner des cloisons (polyane..) isolant la zone de travaux |  |  |  |
|  Maintenir les portes fermées dans la zone de travaux |  |  |  |
|  Calfeutrer (polyane, scotch..) l’encadrement des portes/fenêtres de la zone en travaux |  |  |  |
|  Installer une alèse humide roulée sous la porte d’entrée du local en travaux |  |  |  |
|  Protéger de la poussière le matériel en attente d’installation: gaines, tuyaux … |  |  |  |
| Travaux de démolition/construction/réfection (chantiers intérieurs & extérieurs) |  |  |  |
|  Corriger immédiatement toute faille dans l’isolation |  |  |  |
|  Effectuer les démolitions en milieu humide |  |  |  |
|  Arroser régulièrement les abords du chantier |  |  |  |
|  Evacuer les gravats en conteneurs fermés ou les recouvrir d’une alèse humide |  |  |  |
|  Bâcher les bennes d’évacuation |  |  |  |
| Divers |  |  |  |
|  Revêtir une tenue adaptée au service (surblouse, …) |  |  |  |
|  Nettoyer quotidiennement et systématiquement la zone de travaux |  |  |  |
|  Utiliser des aspirateurs munis de filtres performants |  |  |  |
|  Réaliser les mélanges de poudre à l’extérieur des bâtiments |  |  |  |
|  Utiliser des machines équipées de systèmes d’aspiration (ex. perceuses) |  |  |  |
|  Autres (précisez) : |  |  |  |
| - Commentaires |  |  |  |

PRECAUTIONS A PRENDRE PAR LES UNITES CONCERNEES PENDANT LES TRAVAUX

| - Nom des praticiens responsables d’UF |  |
| --- | --- |
| - Nom des cadres supérieurs et/ou cadres |  |

|  | - Oui | - Non | - NC |
| --- | --- | --- | --- |
| - Pendant les travaux |  |  |  |
| - Evacuer ou protéger le matériel présent dans la zone en travaux |  |  |  |
| - Fermer systématiquement les portes de l’unité |  |  |  |
| - Fermer systématiquement la/les porte(s) d’accès au chantier |  |  |  |
| - Respecter les barrières destinées à isoler la zone en travaux des unités |  |  |  |
| - Réaliser et afficher un plan de circulation (personnels/patients/visiteurs, matériels, chariots, …) |  |  |  |
| - Limiter toute circulation des personnels/patients à proximité de la zone de travaux |  |  |  |
| - Faire porter un masque FFP2 pour les déplacements de tout patient immunodéprimé hors zone protégée |  |  |  |
| - Protéger les zones de passage par des « alèses » humidifiées à l’eau |  |  |  |
| - Effectuer un balayage humide pluriquotidien du chantier selon l’empoussièrement |  |  |  |
| - Identifier les patients à haut risque aspergillaire (annexe 1) |  |  |  |
| - A la fin des travaux |  |  |  |
| - Nettoyer (détergent) et rincer les sols et les surfaces |  |  |  |
| - Désinfecter les locaux avec un détergeant/désinfectant type Surfanios® |  |  |  |
| - Nettoyer, rincer et désinfecter le matériel protégé resté dans la zone de travaux |  |  |  |
| - Autres (à préciser) : |  |  |  |

Commentaires :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Date :								Signature de l’EOH :

Annexe 2 : Validation

Ce document n’est pas à remplir systématiquement mais dépendra de l’organisation interne de chaque établissement du GHT.

VALIDATION DE L’EOH OU DU PRESIDENT DE CLIN

Maintien de l’activité :

□ Favorable

□ Non favorable

Date :

Nom et signature :

VALIDATION 	DU COORDONATEUR DES TRAVAUX

Date :

Nom et signature :

VALIDATION DU CHEF DE SERVICE OU CADRE DU SERVICE

Maintien de l’activité :

□ Favorable

□ Non favorable

Date :

Nom et signature :

VALIDATION DU DIRECTEUR

Maintien de l’activité :

□ Favorable

□ Non favorable

Date :

Nom et signature :

Annexe 3 : Identification des patients à haut risque aspergillaire

Ciblage et quantification des populations à risque d’infection fongique invasive

(extrait du guide SF2H risque infectieux fongique et travaux en établissement de santé, mars 2011)

Les patients à risque infectieux fongique, notamment aspergillaire, peuvent être regroupés en plusieurs catégories en fonction de la pathologie sous-jacente, du niveau d’immunosuppression et des traitements associés. Elles prennent en compte des appréciations qui peuvent varier d’un pays à l’autre, voire d’un établissement à l’autre, et nécessitent d’être validées localement au regard du type d’activité et des protocoles en cours dans son établissement propre.

Les données de la littérature sur ce sujet font généralement état de quatre catégories de population

Populations à très haut risque

- Allogreffe de cellules souches hématopoïétiques, notamment en cas d’âge avancé, de maladie en rechute, de seconde allogreffe, de greffe phéno- versus géno-identique, d’incompatibilité HLA, d’irradiation corporelle totale (ICT) dans le conditionnement, du type de greffon (sang placentaire versus autres sources cellulaires, greffon T-déplété), de la présence d’une maladie du greffon contre l’hôte, d’une maladie à cytomégalovirus (CMV), de surcharge en fer ;

- Autogreffe de cellules souches hématopoïétiques d’origine médullaire ;

- Déficits immunitaires combinés sévères ;

- Neutropénie (avec polynucléaires neutrophiles [PNN] < 500/mm3) post-chimiothérapie de durée supérieure à quatorze jours ou neutropénie avec PNN < 100/ mm3 quelle qu’en soit la durée ;

- Aplasie médullaire sévère.

Populations à haut risque

- Corticothérapie haute dose dans le cadre du traitement d’une leucémie aiguë lymphoblastique

- Neutropénie (avec PNN < 500/mm3) post-chimiothérapie, durée inférieure à quatorze jours ;

- Transplantation d’organe solide : - pulmonaire : selon les caractéristiques du poumon transplanté, de l’immunosuppression, de la colonisation du poumon natif et des bronches en post-greffe ;

- foie et rein : suites opératoires compliquées (insuffisance rénale aiguë, états septiques graves), retransplantation, traitement par anticorps monoclonaux ;

- cœur, pancréas, intestin ;

- maladies pulmonaires chroniques bénéficiant d’un traitement par corticostéroïdes ou autre

Immunosuppresseur : bronchopneumopathie obstructive, emphysème, dilatation des bronches,asthme non contrôlé, mucoviscidose ;

- granulomatose septique chronique (enfants et adultes) ;

- nouveau-nés en réanimation néonatale ;

- leucémie aiguë myéloblastique en rechute ou réfractaire.

Population à risque moindre

- Corticothérapie haute dose répétée et/ou prolongée ;

- Patients positifs pour le au stade sida avec lymphocytes T CD4 + < 50/mm3 ;

- Patients sous ventilation mécanique ;

- Patients dialysés ;

- Patients sous chimiothérapie anticancéreuse ;

- Acidocétose diabétique ;

- Brûlés (> 50 % de la surface corporelle) ;

- Maladies systémiques.

Historique de la procédure :

| N° de version | Date de modification | Objet des modifications |
| --- | --- | --- |
| 1 | Janvier 2018 | Création |

| - Rédigé par : - Geoffrey LOISON, Praticien hygiéniste, LUTIN 72 | - Le : | - Visa : signé |
| --- | --- | --- |
| Validé par : Mensuelles | - Le : | - Visa : signé |
| - Approuvé par : Loubrieu ??/ Virfolet ?, | - Le | - Visa : signé |