## Page de garde
AMENAGEMENT IPREM 2 - R+2
2 Avenue du Président Pierre Angot PAU 64 000
MAITRISE D'OUVRAGE
Université de Pau et des Pays de l'Adour
2 Av. du Président Pierre Angot PAU 64000
Tél. +33 559407514 - courriel : achats-publics@univ-pau.fr
BUREAU DE CONTRÔLE |  |  | COORDINATEUR SPS
APAVE 17 Av. André Marie Ampère 64140 Lons bruno.abadie@apave.com 05 59 72 43 00 |  |  | CALESTREME CS 17 avenue Albert 1er - 64320 Bizanos michel.fouchet@calestreme-cs.com 05 59 53 12 95
MAITRISE D'OEUVRE
ARCHITECTURE : |  |  | ECONOMISTE:
TAM ARCHITECTURE 21 rue de Rémusat - 31000 TOULOUSE od@tam-architecture.com 05 61 58 95 80 |  |  | INGECOBAT Le Premium, 68 avenue du 8 Mai 1945 - 64100 BAYONNE n.lacrouzade@ingecobat.com 05 59 52 47 00
BET LABORATOIRE: |  |  | OPC:
INAUV 18 rue Valentin Haüy - 63000 CLERMONT-FERRAND guillaume.busson@inauv.com 04 73 14 64 05 |  |  | INGECOBAT Bureau n°4, 6 passage de l’Europe - 64000 PAU m.saintpierre@ingecobat 06 40 43 84 10
BET FLUIDES / ELEC : |  |  | ACOUSTICIEN :
INGECOBAT Le Premium, 68 avenue du 8 Mai 1945 - 64100 BAYONNE n.lacrouzade@ingecobat.com 05 59 52 47 00 |  |  | 9 Cours de Tournon - 33000 BORDEAUX viam@acousticien.com 05 56 24 72 83
BET STRUCTURE: |  |  | CSSI:
COBET Le Premium, 68 avenue du 8 Mai 1945 - 64100 BAYONNE simon.laudouar@cobet.fr 05 59 54 37 50 |  |  | PREVENTIST 230 rue de l’oratoire - 31810 VERNET b.lagache@preventist.fr 05 61 30 50 00
| Numéro de marché : 2025-1374 DPGF Lot n° 12 GAZ SPECIAUX |  |  |  | 3 02-C
Auteur: INAUV
| Indice : | Modif : |  | Date :
| C | Edition Initiale DCE Ind.3 |  | 2026-03-31
2026-03-31 | A | Edition Initiale DCE Ind.1 |  | 2025-10-09
IPREM II - AMENAGEMENT R+2
PHASE _ DCE

## NOTA
N O T A
I - QUANTITES
Les quantités et métrés donnés au présent bordereau sont issus des documents graphiques et écrits joints à la consultation ainsi que de la connaissance approfondie du dossier.
En aucun cas l'entrepreneur ne pourra arguer de l'imprécision des plans, prescriptions technique, descriptifs et documents annexes, ou d'omissions, s'il y a lieu, pour refuser d'exécuter dans le cadre et les conditions de son marchés, tout ou partie des travaux nécesairres au complet achèvement et à la parfaite utilisation des ouvrages,
Il lui appartient donc d'apprécier l'importance et la nature des travaux à effectuer et de suppléer par ses connaissances techniques professionnelles aux détails dont l'emplacement, la nature ou la qualité seraient implicitement prévus dans une réalisation normale des travaux,
II - PRECONISATION
Sauf imposition, les marques indiquées correspondent aux spécifications minimales de qualité et de performances.
Elles peuvent être changées dans la mesure où les matériels ou matériaux proposés sont équivalents.
III - PRIX
L'ensemble des prix indiqués comprendra :
- les fournitures et main d'oeuvre (suivant application des lois sociales et indemnisation sans limitation ni restriction
- les frais de garde des matériaux
- les frais de transport, de dédouanage, de pesage, de mesurage, d'épreuves et de réception relatifs aux matériaux, ouvrages et matériels
- l'encadrement et la supervision de chantier
- les sujétions de main d'œuvre, de protection de sécurité et de manutention
- les pertes, déchets, foisonnements, recouvrements, fatigue et usure du matériel
- les stockages, évacuations et nettoyages des emprises et gravats générés
- les durées et nombre d'intervention pressentis et jugés
- les consommables liés à la mise en œuvre et en service des installations

## DETAIL
BASE
Chapitre | Désignation | U | Qté | P.U. | P.T.
Suivant schémas, plans, CCTP y compris toutes sujétions d'études, de mise en œuvre, de finitions et de mise en service.
1 | MARCHE DE BASE
1.1 | AIR COMPRIME INDUSTRIEL (Repère 11)
1.1.1 | Production
NA
1.1.2 | Tuyauteries
Fourniture et mise en place de tuyauteries conformement au CCTP y compris toutes sujétions
Tuyauteries Alu à sertir y compris coudes, tés et chutes
| DN25 | ml |  |  | 0
| Sous/Total Poste 1.1.2 |  |  |  | 0
1.1.2 | Robinetteries et accessoires
Fourniture et mise en place de robinetteries et d'équipements conformement au CCTP y compris toutes sujétions
Vanne Robinet Boisseau Sphérique en Laiton Nickelé à passage intégral PN16 avec poignée manuelle de chez SOLYRO ou similaire
| Ø25 | u |  |  | 0
Fin de ligne de gaz de type adapté aux gaz de chez LindeGas ou similaire
| Série MONO S20 - Point d'utilisation compact | u |  |  | 0
| Soufflette de chez ATLAS COPCO ou similaire | u |  |  | 0
Débimètre massique en ligne type VA 520 de chez CS Instrument ou similaire
| Ø25 | u |  |  | 0
| Sous/Total Poste 1.1.2 |  |  |  | 0
| Montant du titre 1.1 |  |  |  | 0
1.2 | GAZ SPECIAUX
1.2.1 | Repère 13_ réseau Azote (N2)
1.2.1.1 | Production
| Raccordement sur centrale de détente double existante | ens
| Sous/Total Poste 1.2.1.1 |  |  |  | 0
1.2.1.2 | Tuyauteries
Fourniture et mise en place de tuyauteries conformement au CCTP y compris toutes sujétions
Fourniture et pose de tuyauterie de distribution inox 316L suivant standard METRIQUE en apparent dans couloir et locaux desservis y compris toutes sujétions de pose, de supportage et de finitions sur traversées de cloisons
| Ø 12 x 1 | ml |  |  | 0
| Ø 10 x 1 | ml |  |  | 0
| Sous/Total Poste 1.2.1.2 |  |  |  | 0
1.2.1.3 | Robinetteries et accessoires
Fourniture et mise en place de robinetteries et d'équipements conformement au CCTP y compris toutes sujétions
Vanne Robinet Boisseau Sphérique en Inox 316L à passage intégral PN16 avec poignée manuelle de chez SOLYRO ou similaire
| Ø10 | u |  |  | 0
Débimètre massique en ligne type VA 520 de chez CS Instrument ou similaire
| Ø15 | u |  |  | 0
Fin de ligne de gaz de type adapté aux gaz de chez LindeGas ou similaire
| Série MONO S20 - Point d'utilisation compact | u |  |  | 0
| Sous/Total Poste 1.2.1.3 |  |  |  | 0
1.2.1.4 | Equipements
PM
| Montant du titre 1.2.1 |  |  |  | 0
1.2.2 | Repère 14_ Azote 6.0 (N2)
1.2.2.1 | Production
NA
1.2.2.2 | Tuyauteries
Fourniture et mise en place de tuyauteries conformement au CCTP y compris toutes sujétions
Fourniture et pose de tuyauterie de distribution inox 316L suivant standard METRIQUE en apparent dans couloir et locaux desservis y compris toutes sujétions de pose, de supportage et de finitions sur traversées de cloisons
| Ø 10 x 1 | ml |  |  | 0
| Sous/Total Poste 1.2.2.2 |  |  |  | 0
1.2.2.3 | Robinetteries et accessoires
Fourniture et mise en place de robinetteries et d'équipements conformement au CCTP y compris toutes sujétions
| Fourniture et pose d'une panoplie de raccordement de bouteille de gaz pour mono bouteille avec vanne de barrage, détente primaire à 1,5 bars et pressostat de securité, y compris toutes sujétion | ens |  |  | 0
Vanne Robinet Boisseau Sphérique en Inox 316L à passage intégral PN16 avec poignée manuelle de chez SOLYRO ou similaire
| Ø14 | u |  |  | 0
| Ø12 | u |  |  | 0
| Ø10 | u |  |  | 0
Fin de ligne de gaz de type adapté aux gaz de chez LindeGas ou similaire
| Série MONO S20 - Point d'utilisation compact | u |  |  | 0
| Sous/Total Poste 1.2.2.3 |  |  |  | 0
1.2.2.4 | Equipements
PM
| Montant du titre 1.2.2 |  |  |  | 0
1.2.3 | Repère 15_ Argon 6.0 (Ar)
1.2.3.1 | Production
NA
1.2.3.2 | Tuyauteries
Fourniture et mise en place de tuyauteries conformement au CCTP y compris toutes sujétions
Fourniture et pose de tuyauterie de distribution inox 316L suivant standard METRIQUE en apparent dans couloir et locaux desservis y compris toutes sujétions de pose, de supportage et de finitions sur traversées de cloisons
| Ø 10 x 1 | ml |  |  | 0
| Sous/Total Poste 1.2.3.2 |  |  |  | 0
1.2.3.3 | Robinetteries et accessoires
Fourniture et mise en place de robinetteries et d'équipements conformement au CCTP y compris toutes sujétions
| Fourniture et pose d'une panoplie de raccordement de bouteille de gaz pour mono bouteille avec vanne de barrage, détente primaire à 1,5 bars et pressostat de securité, y compris toutes sujétion | ens |  |  | 0
Vanne Robinet Boisseau Sphérique en Inox 316L à passage intégral PN16 avec poignée manuelle de chez SOLYRO ou similaire
| Ø10 | u |  |  | 0
Fin de ligne de gaz de type adapté aux gaz de chez LindeGas ou similaire
| Série MONO S20 - Point d'utilisation compact | u |  |  | 0
| Sous/Total Poste 1.2.3.3 |  |  |  | 0
1.2.3.4 | Equipements
PM
| Montant du titre 1.2.3 |  |  |  | 0
1.2.4 | Repère 15a_ Argon 5.0 (Ar)
1.2.4.1 | Production
NA
1.2.4.2 | Tuyauteries
NA
1.2.4.3 | Robinetteries et accessoires
NA
1.2.4.4 | Equipements
PM
1.2.5 | Repère 18_Air Synthétique (N2 80% - O2 20%)
1.2.5.1 | Production
NA
1.2.5.2 | Tuyauteries
Fourniture et mise en place de tuyauteries conformement au CCTP y compris toutes sujétions
Fourniture et pose de tuyauterie de distribution inox 316L suivant standard METRIQUE en apparent dans couloir et locaux desservis y compris toutes sujétions de pose, de supportage et de finitions sur traversées de cloisons
| Ø 10 x 1 | ml |  |  | 0
| Sous/Total Poste 1.2.5.2 |  |  |  | 0
1.2.5.3 | Robinetteries et accessoires
Fourniture et mise en place de robinetteries et d'équipements conformement au CCTP y compris toutes sujétions
| Fourniture et pose d'une panoplie de raccordement de bouteille de gaz pour mono bouteille avec vanne de barrage, détente primaire à 1,5 bars et pressostat de securité, y compris toutes sujétion | ens |  |  | 0
Vanne Robinet Boisseau Sphérique en Inox 316L à passage intégral PN16 avec poignée manuelle de chez SOLYRO ou similaire
| Ø10 | u |  |  | 0
Fin de ligne de gaz de type adapté aux gaz de chez LindeGas ou similaire
| Série MONO S20 - Point d'utilisation compact | u |  |  | 0
| Sous/Total Poste 1.2.5.3 |  |  |  | 0
1.2.5.4 | Equipements
PM
| Montant du titre 1.2.5 |  |  |  | 0
1.2.6 | Repère 20_ Azote Hydrogéné (N2H2)
1.2.6.1 | Production
NA
1.2.6.2 | Tuyauteries
Fourniture et mise en place de tuyauteries conformement au CCTP y compris toutes sujétions
Fourniture et pose de tuyauterie de distribution inox 316L suivant standard METRIQUE en apparent dans couloir et locaux desservis y compris toutes sujétions de pose, de supportage et de finitions sur traversées de cloisons
| Ø 10 x 1 | ml |  |  | 0
| Sous/Total Poste 1.2.6.2 |  |  |  | 0
1.2.6.3 | Robinetteries et accessoires
NA
1.2.6.4 | Equipements
PM
| Montant du titre 1.2.6 |  |  |  | 0
1.2.7 | Repère 21_Hélium (He)
1.2.7.1 | Production
NA
1.2.7.2 | Tuyauteries
Fourniture et mise en place de tuyauteries conformement au CCTP y compris toutes sujétions
Fourniture et pose de tuyauterie de distribution inox 316L suivant standard METRIQUE en apparent dans couloir et locaux desservis y compris toutes sujétions de pose, de supportage et de finitions sur traversées de cloisons
| Ø 10 x 1 | ml |  |  | 0
| Sous/Total Poste 1.2.7.2 |  |  |  | 0
1.2.7.3 | Robinetteries et accessoires
Fourniture et mise en place de robinetteries et d'équipements conformement au CCTP y compris toutes sujétions
| Fourniture et pose d'une panoplie de raccordement de bouteille de gaz pour mono bouteille avec vanne de barrage, détente primaire à 1,5 bars et pressostat de securité, y compris toutes sujétion | ens |  |  | 0
Vanne Robinet Boisseau Sphérique en Inox 316L à passage intégral PN16 avec poignée manuelle de chez SOLYRO ou similaire
| Ø10 | u |  |  | 0
Fin de ligne de gaz de type adapté aux gaz de chez LindeGas ou similaire
| Série MONO S20 - Point d'utilisation compact | u |  |  | 0
| Sous/Total Poste 1.2.7.3 |  |  |  | 0
1.2.7.4 | Equipements
PM
| Montant du titre 1.2.7 |  |  |  | 0
1.2.8 | Repère 16_Hydrogène (H2 100%)
1.2.8.1 | Production
NA
1.2.8.2 | Tuyauteries
Fourniture et mise en place de tuyauteries conformement au CCTP y compris toutes sujétions
Fourniture et pose de tuyauterie de distribution inox 316L suivant standard METRIQUE en apparent dans couloir et locaux desservis y compris toutes sujétions de pose, de supportage et de finitions sur traversées de cloisons
| Ø 10 x 1 | ml |  |  | 0
| Sous/Total Poste 1.2.8.2 |  |  |  | 0
1.2.8.3 | Robinetteries et accessoires
Fourniture et mise en place de robinetteries et d'équipements conformement au CCTP y compris toutes sujétions
| Fourniture et pose d'une panoplie de raccordement de bouteille de gaz pour mono bouteille avec vanne de barrage, détente primaire à 1,5 bars et pressostat de securité, y compris toutes sujétion | ens |  |  | 0
Vanne Robinet Boisseau Sphérique en Inox 316L à passage intégral PN16 avec poignée manuelle de chez SOLYRO ou similaire
| Ø10 | u |  |  | 0
Electrovanne de coupure sur détections / alarmes en Inox 316L à passage intégral PN16 de chez BURKERT ou similaire y compris interfaces lot courants faibles
| Ø10 | u |  |  | 0
Fin de ligne de gaz de type adapté aux gaz de chez LindeGas ou similaire
| Série MONO S20 - Point d'utilisation compact | u |  |  | 0
| Sous/Total Poste 1.2.8.3 |  |  |  | 0
1.2.8.4 | Equipements
Armoire de sécurité ventilée
| Fourniture et pose d'une armoire de sécurité ventilée conformement au CCTP y compris toutes sujétions | ens
| Fourniture, pose et raccordements d'un extracteur de marque Asecos ou similaire, conformes aux prescriptions du CCTP y compris toutes sujétions. | ens
Fourniture et pose de gaines de section circulaire en PVC, conformes aux prescriptions du CCTP y compris coupes, supports, accessoires et toutes sujétions
| Ø 80 | ml
Fourniture et pose d'une grille de finition de marque France Air ou similaire, conformes aux prescriptions du CCTP y compris adaptation, scellement, supports, accessoires et toutes sujétions
| GRA Ø200 | ens
| Sous/Total Poste 1.2.8.4 |  |  |  | 0
| Montant du titre 1.2.8 |  |  |  | 0
1.2.9 | Repère 17_ Hydrogène (H2 80%)
1.2.9.1 | Production
NA
1.2.9.2 | Tuyauteries
Fourniture et mise en place de tuyauteries conformement au CCTP y compris toutes sujétions
Fourniture et pose de tuyauterie de distribution inox 316L suivant standard METRIQUE en apparent dans couloir et locaux desservis y compris toutes sujétions de pose, de supportage et de finitions sur traversées de cloisons
| Ø 10 x 1 | ml |  |  | 0
| Sous/Total Poste 1.2.9.2 |  |  |  | 0
1.2.9.3 | Robinetteries et accessoires
Fourniture et mise en place de robinetteries et d'équipements conformement au CCTP y compris toutes sujétions
| Fourniture et pose d'une panoplie de raccordement de bouteille de gaz pour mono bouteille avec vanne de barrage, détente primaire à 1,5 bars et pressostat de securité, y compris toutes sujétion | ens |  |  | 0
Vanne Robinet Boisseau Sphérique en Inox 316L à passage intégral PN16 avec poignée manuelle de chez SOLYRO ou similaire
| Ø10 | u |  |  | 0
Electrovanne de coupure sur détections / alarmes en Inox 316L à passage intégral PN16 de chez BURKERT ou similaire y compris interfaces lot courants faibles
| Ø10 | u |  |  | 0
Fin de ligne de gaz de type adapté aux gaz de chez LindeGas ou similaire
| Série MONO S20 - Point d'utilisation compact | u |  |  | 0
| Sous/Total Poste 1.2.9.3 |  |  |  | 0
1.2.9.4 | Equipements
Armoire de sécurité ventilée
| Fourniture et pose d'une armoire de sécurité ventilée conformement au CCTP y compris toutes sujétions | ens
| Fourniture, pose et raccordements d'un extracteur de marque Asecos ou similaire, conformes aux prescriptions du CCTP y compris toutes sujétions. | ens
Fourniture et pose de gaines de section circulaire en PVC, conformes aux prescriptions du CCTP y compris coupes, supports, accessoires et toutes sujétions
| Ø 80 | ml
| Sous/Total Poste 1.2.9.4 |  |  |  | 0
| Montant du titre 1.2.9 |  |  |  | 0
1.2.10 | Repère 19_Azote Réseau bouteille (N2 90% - CO2 10%)
1.2.10.1 | Production
NA
1.2.10.2 | Tuyauteries
Fourniture et mise en place de tuyauteries conformement au CCTP y compris toutes sujétions
Fourniture et pose de tuyauterie de distribution inox 316L suivant standard METRIQUE en apparent dans couloir et locaux desservis y compris toutes sujétions de pose, de supportage et de finitions sur traversées de cloisons
| Ø 10 x 1 | ml |  |  | 0
| Sous/Total Poste 1.2.10.2 |  |  |  | 0
1.2.10.3 | Robinetteries et accessoires
Fourniture et mise en place de robinetteries et d'équipements conformement au CCTP y compris toutes sujétions
| Fourniture et pose d'une panoplie de raccordement de bouteille de gaz pour mono bouteille avec vanne de barrage, détente primaire à 1,5 bars et pressostat de securité, y compris toutes sujétion | ens |  |  | 0
Vanne Robinet Boisseau Sphérique en Inox 316L à passage intégral PN16 avec poignée manuelle de chez SOLYRO ou similaire
| Ø10 | u |  |  | 0
Fin de ligne de gaz de type adapté aux gaz de chez LindeGas ou similaire
| Série MONO S20 - Point d'utilisation compact | u |  |  | 0
| Sous/Total Poste 1.2.10.3 |  |  |  | 0
1.2.10.4 | Equipements
PM
| Montant du titre 1.2.10 |  |  |  | 0
1.2.11 | Equipements particuliers
1.2.11.1 | Supports bouteilles
Fourniture Fourniture et pose de rack de support bouteilles conformement au CCTP y compris fixations et toutes sujétions
| rack 1 bouteille | u |  |  | 0
| rack 2 bouteilles | u |  |  | 0
| rack 4 bouteilles | u |  |  | 0
| Sous/Total Poste 1.2.11.1 |  |  |  | 0
1.2.11.2 | Coffret de coupure extérieur
| Fourniture Fourniture et pose d'un coffret de coupure extérieur conformement au CCTP y compris fixations et toutes sujétions | u |  |  | 0
| Sous/Total Poste 1.2.11.2 |  |  |  | 0
1.2.11.3 | Coffret de coupure intérieur
| Fourniture Fourniture et pose de coffrets de coupure intérieur conformement au CCTP y compris fixations et toutes sujétions | u |  |  | 0
| Sous/Total Poste 1.2.11.3 |  |  |  | 0
1.2.11.4 | Armoires de sécurité ventilées
PM
1.2.11.5 | Centrale d'alarme gaz
| Fourniture et pose d'une d'une centrale d'alarme gaz, conforme aux prescription du CCTP y compris boucle BUS, contacts secs électrovannes, interfaces lot courants faibles et toutes sujétions. | ens
| Sous/Total Poste 1.2.11.5 |  |  |  | 0
| Montant du titre 1.2.11 |  |  |  | 0
| Montant du titre 1.2 |  |  |  | 0
| Montant Total HT |  |  |  | 0
| TVA 20°% |  |  |  | 0
| Montant Total TTC |  |  |  | 0
Cachet Entreprise
Date
Nom signataire (s)