## ALARME INCENDIE (166)
METEO FRANCE
Parc : 1 - ALARME INCENDIE |  |  |  | CMIRCE AEROPORT DE LYON 285 Rue Kimmerling 69680 Chassieu
Vérifié le : 18/06/2025
Type d'alarme incendie | Coupure sono | Boîtier report | Adressable | Tempo | Code d'accès | Essai sur secteur | Essai sur batterie
TYPE 1 |  | NON | NON | NON | 1234 | OUI | OUI
Numéro | Emplacement | Zone | Déclencheur manuel | Détecteur optique de fumée | Détecteur optique de flamme | Détecteur linéaire | Détecteur thermovélocimétrique | Détecteur ionique | Sirène B.A.A.S. | Ventouse | Indicateur daction | Observations / Travaux
DS1 | VERS SALLE REPAS RDC | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅
DS2 | BUREAU RDC | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅
DS3 | LOCAL SERVEUR RDC | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅
DS4 | SSI RDC | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅
DS5 | COULOIR RDC | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅
DS6 | COULOIR RDC | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅
DS7 | VERS QUAI RDC | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅
DS8 | ACCUEIL RDC | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅
DS9 | BUREAU COULOIR RDC | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅
DS10 | COULOIR ETAGE | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅
DS11 | ACCUEIL ETAGE | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅
DS12 | COULOIR ETAGE | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅
DS13 | COULOIR ETAGE | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅
1.01 | ENTREE PRINCIPALE | 1 | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
1.02 | ISSUE DE SECOURS | 1 | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
1.03 | ISSUE DE SECOURS | 1 | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
1.04 | ESCALIER | 1 | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
1.04 | COTE SALLE OB 05 ISS.SECOURS | 1 | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
1.05 | ENTREE PRINCIPALE | 1 | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
1.05 | ACCUEIL | 1 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
1.06 | ISSUE DE SECOURS | 1 | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
1.07 | COULOIR ETAGE | 1 | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
1.08 | ESCALIER ETAGE | 1 | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
2.01 | SALLE OB 08 | 2 | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
2.02 | BUREAU | 2 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
2.03 | BUREAU | 2 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
2.04 | COULOIR | 2 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
2.04 | SALLE OB 09 | 2 | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
2.05 | SALLE OB 10 | 2 | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
2.05 | BUREAU | 2 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
2.06 | BUREAU | 2 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
2.07 | BUREAU | 2 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
2.07 | COULOIR ASCENSEUR | 2 | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
2.08 | COULOIR | 2 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
2.08 | COULOIR ASCENSEUR | 2 | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
2.09 | ACCES MACHINERIE | 2 | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
2.09 | BUREAU | 2 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
2.1 | BUREAU | 2 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
2.1 | MACHINERIE | 2 | ∅ | B | L | ∅ | ∅ | ∅ | X | L | ∅ | ∅
2.11 | AUTOCOM | 2 | ∅ | B | L | ∅ | ∅ | ∅ | X | L | B | ∅
2.11 | BUREAU | 2 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
2.12 | COULOIR | 2 | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
2.12 | COULOIR BATTERIE | 2 | ∅ | B | L | ∅ | ∅ | ∅ | X | L | ∅ | ∅
2.13 | LOCAL STOCKAGE MAINTENANCE OB17 | 2 | ∅ | B | L | ∅ | ∅ | ∅ | X | L | ∅ | ∅
2.13 | LOCAL EN TRAVAUX | 2 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
2.14 | LOCAL BATTERIE | 2 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
2.14 | LOCAL BATTERIE OB18 | 2 | ∅ | B | L | ∅ | ∅ | ∅ | X | L | ∅ | ∅
2.15 | LOCAL EN TRAVAUX | 2 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
2.15 | LOCAL STOCK LOGISTIQUE OB15 | 2 | ∅ | M | L | ∅ | ∅ | ∅ | X | L | ∅ | A REMPLACÉ
2.16 | QUAI DE LIVRAISONS | 2 | ∅ | B | L | ∅ | ∅ | ∅ | X | L | ∅ | ∅
2.16 | ATELIER DEPOT | 2 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
2.17 | ATELIER | 2 | ∅ | OUI | L | ∅ | ∅ | ∅ | X | L | ∅ | ∅
2.17 | ATELIER MIR 69 | 2 | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
2.18 | LABO HUMIDITE | 2 | ∅ | OUI | L | ∅ | ∅ | ∅ | X | L | ∅ | ∅
2.18 | LOCAL STOCK MAINTENANCE FACE ONDULEUR | 2 | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
2.19 | ONDULEUR CMIR | 2 | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | B | ∅
2.19 | ONDULEUR CMIR | 2 | ∅ | OUI | L | ∅ | ∅ | ∅ | X | L | ∅ | ∅
2.2 | LOCAL TGBT | 2 | ∅ | B | L | ∅ | ∅ | ∅ | X | L | ∅ | ∅
2.2 | TGBT | 2 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
2.21 | ACCUEIL | 2 | ∅ | B | L | ∅ | ∅ | ∅ | X | L | ∅ | ∅
2.21 | BUREAUX | 2 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
2.22 | COULOIR ACCUEIL | 2 | ∅ | B | L | ∅ | ∅ | ∅ | X | L | ∅ | ∅
2.22 | BUREAUX | 2 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
2.23 | LABO MINCA | 2 | ∅ | OUI | L | ∅ | ∅ | ∅ | X | L | ∅ | ∅
2.23 | BUREAUX OB21 | 2 | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
2.24 | LOCAL MENAGE VESTIAIRE OB22 | 2 | ∅ | B | L | ∅ | ∅ | ∅ | X | L | ∅ | ∅
2.24 | BUREAU DU FOND | 2 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
2.25 | BUREAU MILIEU OB29 | 2 | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
2.25 | BUREAU RDC GAUCHE | 2 | ∅ | OUI | L | ∅ | ∅ | ∅ | X | L | ∅ | ∅
2.26 | BUREAU RDC DROIT OB28 | 2 | ∅ | B | L | ∅ | ∅ | ∅ | X | L | ∅ | ∅
2.27 | BUREAU RDC DROIT OB28 | 2 | ∅ | B | L | ∅ | ∅ | ∅ | X | L | ∅ | ∅
2.28 | BUREAU RDC DROIT OB28 | 2 | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
2.29 | ATELIER RDC GAUCHE OB30 | 2 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
3.01 | BUREAU IB 14 | 3 | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
3.02 | BUREAU IB 15 | 3 | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
3.03 | COULOIR IB 15 | 3 | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
3.04 | BUREAU IB 16 | 3 | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
3.05 | BUREAU IB 17 | 3 | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
3.06 | BUREAU IB 18 | 3 | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
3.07 | COULOIR IB 19 | 3 | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
3.08 | BUREAU IB 19 | 3 | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
3.09 | BUREAU IB 20 | 3 | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
3.1 | BUREAU IB 21 | 3 | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
3.11 | COULOIR IB 22 | 3 | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
3.12 | BUREAU IB 22 | 3 | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
3.13 | BUREAU 1B 23 | 3 | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
3.14 | BUREAU IB24 | 3 | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
3.15 | ANNEXE RESEAU OBS IB28 | 3 | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
3.16 | BUREAU IB29 | 3 | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
3.17 | BUREAU IB30 | 3 | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
3.18 | BUREAU 1B31 | 3 | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
3.19 | COULOIR BUREAU 1B31 | 3 | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
3.2 | BUREAU 1B32 | 3 | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
3.21 | COULOIR COTE BUREAU IB24 | 3 | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
3.22 | COULOIR IB 12 | 3 | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
3.23 | BUREAU IB 12 | 3 | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
3.24 | BUREAU IB 11 | 3 | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
3.25 | BUREAU IB 10 | 3 | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
3.26 | BUREAU IB 09 | 3 | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
3.27 | COULOIR IB 09 | 3 | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
3.28 | LOCAL ARCHIVE IB26 | 3 | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | B | ∅
3.29 | LOCAL 1B25 | 3 | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | B | ∅
4.01 | SALLE OA 06 | 4 | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
4.01 | CELLULE DE CRISE | 4 | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
4.02 | SALLE OA 22 | 4 | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
4.02 | SALLE REPAS | 4 | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
4.03 | SALLE OA 15 REPAS | 4 | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
4.03 | BUREAUX | 4 | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
4.04 | CHAUFFERIE | 4 | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
5.01 | ARCHIVES | 5 | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
5.02 | ARCHIVES | 5 | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
5.03 | ARCHIVES | 5 | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
5.04 | STOCK MAINTENANCE S/S | 5 | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
5.04 | ARCHIVES | ∅ | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
5.05 | CHAUFFERIE | 5 | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
5.06 | LOCAL SERVEUR OA 07 | 5 | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | B | ∅
5.07 | BUREAU OA 11 | 5 | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
5.08 | BUREAU OA 05 | 5 | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
5.09 | BUREAU OA 12 | 5 | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
5.1 | BUREAU OA 08 | 5 | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
5.11 | BUREAU OA 04 | 5 | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
5.12 | BUREAU OA 01 | 5 | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
5.13 | BUREAU OA 01 | 5 | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
5.14 | BUREAU OA 09 | 5 | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
5.15 | BUREAU OA 03 | 5 | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
5.16 | BUREAU OA 01 / OA 06 | 5 | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
5.17 | BUREAU OA 10 | 5 | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
5.18 | BUREAU OA 06 | 5 | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
5.19 | BUREAU OA 06 | 5 | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
5.2 | BUREAU OA 06 | 5 | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
5.21 | SALLE REPAS | 5 | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
5.22 | SALLE PARO | 5 | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
5.23 | SALLE PARE | 5 | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
5.24 | SALLE CPR | 5 | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
5.25 | COULOIR OA 05 | 5 | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
5.26 | COULOIR CPR | 5 | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
5.27 | COULOIR PARE | 5 | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
5.28 | COULOIR 0A 14 | 5 | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
5.29 | VESTIAIRES OA 13 | 5 | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
5.3 | VESTIAIRES OA 14 | 5 | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
5.31 | COULOIR OA 23 | 5 | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
5.32 | SALLE OA 23 | 5 | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
5.33 | SALLE OA 22 | 5 | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
5.34 | COULOIR OA 22 | 5 | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
6.01 | SALLE OB 05 | 6 | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
6.02 | COULOIR OB 05 | 6 | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
6.03 | SALLE OB 06 | 6 | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
6.04 | COULOIR OB 06 | 6 | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
6.05 | SALLE OB 07 | 6 | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
6.06 | SALLE OB 01 | 6 | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
6.07 | SALLE OB 02 | 6 | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
6.08 | SALLE OB 03 | 6 | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
6.09 | SALLE OB 04 | 6 | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
6.1 | SALLE OB 11 | 6 | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
6.11 | SALLE OB 11 | 6 | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
6.12 | SALLE OB 12 | 6 | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
7.01 | BUREAU IB 08 | 7 | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
7.02 | COULOIR IB 01 | 7 | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
7.03 | BUREAU 1B 01 | 7 | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
7.04 | BUREAU IB 05 | 7 | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
7.05 | BUREAU IB 02 | 7 | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
7.06 | BUREAU IB 04 | 7 | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
7.07 | BUREAU IB 04 | 7 | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
7.08 | BUREAU 1B03 | 7 | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
7.09 | COULOIR BUREAU IB 04 | 7 | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
7.11 | COULOIR IB 08 | 7 | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅

## DESENFUMAGE NATUREL (4)
METEO FRANCE
Parc : 1 - DESENFUMAGE NATUREL |  |  |  | CMIRCE AEROPORT DE LYON 285 Rue Kimmerling 69680 Chassieu
Vérifié le : 18/06/2025
Numéro | Emplacement | Niveau | Type ouvrant | Cde TL/TR | Cde CO2 | Cde Elec | Etat cde | Etat vitre | Etat DAD | Etat tête | Etat ouvrant | Etat vérins | Etat verrou | Etat fusible | Essai O/F | Charge CO2 - O (g) | Charge CO2 - F (g) | Etiq. Vérif. Pose scellés | Observations / Travaux à prévoir
1 | ESCALIER ACCUEIL | ∅ | OI | ∅ | O/F | ∅ | B | B | ∅ | ∅ | ∅ | B | B | ∅ | B | 100 | 100 | B | ∅
2 | CIRCU ISSUE DE SECOURS | ∅ | EX | TR | ∅ | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅ | B | B | ∅ | B | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
1.1 | ESCALIER ACCUEIL | 1 | OI | ∅ | O/F | ∅ | B | B | ∅ | ∅ | B | B | ∅ | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
1.2 | ESCALIER ACCUEIL | 1 | OI | TR | ∅ | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅ | B | B | ∅ | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅

## BLOC DE SÉCURITÉ (56)
METEO FRANCE
Parc : 1 - BLOC DE SÉCURITÉ |  |  |  | CMIRCE AEROPORT DE LYON 285 Rue Kimmerling 69680 Chassieu
Vérifié le : 18/06/2025
Source centrale | Marque/Référence | Localisation | Batterie(s)/Réf | Nombre
Numéro | Emplacement | Niveau | Repérage armoire électrique/disjoncteur | SATI | Type | Lampe témoin - Type | Lampe témoin - Volts | Lampe témoin - Watt | Lampe témoin - Amp. | Eclairage - Type | Eclairage - Volts | Eclairage - Watt | Eclairage - Amp. | Présence grille | Télécommande | Observations / travaux
1 | HALL ENTREE | ∅ | TGBT G.ECL. | X | BAES | L | ∅ | ∅ | ∅ | L | ∅ | ∅ | ∅ | NON | OUI | ∅
2 | HALL ENTREE | ∅ | TGBT G.ECL. | X | BAES | L | ∅ | ∅ | ∅ | L | ∅ | ∅ | ∅ | NON | OUI | ∅
3 | HALL ENTREE | ∅ | TGBT G.ECL. | X | BAES | L | ∅ | ∅ | ∅ | L | ∅ | ∅ | ∅ | NON | OUI | ∅
4 | HALL ENTREE | ∅ | TGBT G.ECL. | X | BAES | L | ∅ | ∅ | ∅ | L | ∅ | ∅ | ∅ | NON | OUI | ∅
5 | CIRCU RIA | ∅ | TGBT G.ECL. | X | BAES | L | ∅ | ∅ | ∅ | L | ∅ | ∅ | ∅ | NON | OUI | ∅
6 | ISSUE DE SECOURS | ∅ | TGBT G.ECL. | X | BAES | L | ∅ | ∅ | ∅ | N | ∅ | 4 | ∅ | NON | OUI | ∅
7 | LOCAL ONDULEUR | ∅ | ∅ | X | BAES | L | ∅ | ∅ | ∅ | L | ∅ | ∅ | ∅ | NON | OUI | ∅
8 | TGBT | ∅ | ∅ | X | BAES | L | ∅ | ∅ | ∅ | N | ∅ | 4 | ∅ | NON | OUI | ∅
9 | CIRCU ASCENSEUR | ∅ | TGBT G.ECL. | X | BAES | L | ∅ | ∅ | ∅ | L | ∅ | ∅ | ∅ | NON | OUI | ∅
10 | LOCAL MENAGE | ∅ | ∅ | ∅ | BAES | L | ∅ | ∅ | ∅ | B | 4,8 | ∅ | 0,5 | NON | OUI | ∅
11 | MACHINERIE ASCENSEUR | ∅ | ∅ | ∅ | BAES | L | ∅ | ∅ | ∅ | B | 4,8 | ∅ | 0,5 | NON | OUI | ∅
12 | CIRCU LOCAL BATTERIE | ∅ | ∅ | X | BAES | L | ∅ | ∅ | ∅ | L | ∅ | ∅ | ∅ | NON | OUI | ∅
13 | LOCAL QUAI | ∅ | ∅ | X | BAES | L | ∅ | ∅ | ∅ | L | ∅ | ∅ | ∅ | NON | OUI | ∅
14 | CIRCU OB10 | ∅ | TGBT G.ECL. | X | BAES | L | ∅ | ∅ | ∅ | L | ∅ | ∅ | ∅ | NON | OUI | ∅
15 | CIRCU ESCALIER | ∅ | TGBT G.ECL. | X | BAES | L | ∅ | ∅ | ∅ | L | ∅ | ∅ | ∅ | NON | OUI | ∅
16 | ISSUE DE SECOURS | ∅ | ∅ | X | BAES | L | ∅ | ∅ | ∅ | L | ∅ | ∅ | ∅ | NON | OUI | HS A CHANGER
17 | CIRCU OB 05 | ∅ | LOCAL INFO G. ECL. | X | BAES | L | ∅ | ∅ | ∅ | L | ∅ | ∅ | ∅ | NON | OUI | ∅
18 | CIRCU OB 07 | ∅ | LOCAL INFO G. ECL. | X | BAES | L | ∅ | ∅ | ∅ | L | ∅ | ∅ | ∅ | NON | OUI | ∅
19 | CIRCU OA 04 | ∅ | LOCAL INFO G. ECL. | X | BAES | L | ∅ | ∅ | ∅ | L | ∅ | ∅ | ∅ | NON | OUI | HS A CHANGER
20 | CIRCU SANITAIRES | ∅ | LOCAL INFO G. ECL. | X | BAES | L | ∅ | ∅ | ∅ | L | ∅ | ∅ | ∅ | NON | OUI | ∅
21 | CIRCU VESTIAIRES | ∅ | LOCAL INFO G. ECL. | X | BAES | L | ∅ | ∅ | ∅ | L | ∅ | ∅ | ∅ | NON | OUI | HS CHANGEMENT A PRÉVOIR
22 | CIRCU A 15 | ∅ | LOCAL INFO G. ECL. | X | BAES | L | ∅ | ∅ | ∅ | L | ∅ | ∅ | ∅ | OUI | OUI | ∅
23 | SALLE A 15 | ∅ | LOCAL INFO G. ECL.0 | X | BAES | L | ∅ | ∅ | ∅ | L | ∅ | ∅ | ∅ | NON | OUI | ∅
24 | CIRCU OA 06 | ∅ | LOCAL INFO G. ECL. | X | BAES | L | ∅ | ∅ | ∅ | L | ∅ | ∅ | ∅ | NON | OUI | ∅
25 | SORTIE OA 06 | ∅ | LOCAL INFO G. ECL. | X | BAES | L | ∅ | ∅ | ∅ | L | ∅ | ∅ | ∅ | NON | OUI | ∅
26 | LOCAL OA 07 | ∅ | LOCAL INFO G. ECL. | X | BAES | L | ∅ | ∅ | ∅ | L | ∅ | ∅ | ∅ | NON | OUI | ∅
27 | SALLE OA 01 | ∅ | LOCAL INFO G. ECL. | X | BAES | L | ∅ | ∅ | ∅ | L | ∅ | ∅ | ∅ | NON | OUI | ∅
28 | SALLE OA 01 | ∅ | LOCAL INFO G. ECL. | X | BAES | L | ∅ | ∅ | ∅ | L | ∅ | ∅ | ∅ | NON | OUI | ∅
29 | ESCALIER | ∅ | TGBT G. ECL. | X | BAES | L | ∅ | ∅ | ∅ | L | ∅ | ∅ | ∅ | NON | OUI | ∅
30 | CIRCU 1B 04 | 1 | TGBT G. ECL. | X | BAES | L | ∅ | ∅ | ∅ | L | ∅ | ∅ | ∅ | NON | OUI | ∅
32 | CIRCU ASCENSEUR | 1 | TGBT G. ECL. | X | BAES | L | ∅ | ∅ | ∅ | L | ∅ | ∅ | ∅ | NON | OUI | ∅
33 | CIRCU 1B 14 | 1 | TGBT G. ECL. | X | BAES | L | ∅ | ∅ | ∅ | L | ∅ | ∅ | ∅ | NON | OUI | ∅
34 | CIRCU 1B 16 | 1 | TGBT G. ECL. | X | BAES | L | ∅ | ∅ | ∅ | L | ∅ | ∅ | ∅ | NON | OUI | ∅
35 | CIRCU 1B 22 | 1 | TGBT G. ECL. | X | BAES | L | ∅ | ∅ | ∅ | L | ∅ | ∅ | ∅ | NON | OUI | ∅
36 | CIRCU 1B 23 | 1 | TGBT G. ECL. | X | BAES | L | ∅ | ∅ | ∅ | L | ∅ | ∅ | ∅ | NON | OUI | ∅
37 | ISSUE DE SECOURS | 1 | TGBT G. ECL. | X | BAES | L | ∅ | ∅ | ∅ | L | ∅ | ∅ | ∅ | NON | OUI | ∅
38 | ESCALIER | 1 | TGBT G. ECL. | X | BAES | L | ∅ | ∅ | ∅ | L | ∅ | ∅ | ∅ | NON | OUI | ∅
39 | ESCALIER | 1/2 | TGBT G. ECL. | X | BAES | L | ∅ | ∅ | ∅ | L | ∅ | ∅ | ∅ | NON | OUI | ∅
40 | STOCK ATELIER A COTE ARCHIVES. | -1 | TGBT G. ECL. | X | BAES | L | ∅ | ∅ | ∅ | L | ∅ | ∅ | ∅ | NON | OUI | HS PRÉVOIR CHANGEMENT
41 | ARCHIVES | -1 | TGBT G. ECL. | X | BAES | L | ∅ | ∅ | ∅ | L | ∅ | ∅ | ∅ | NON | OUI | ∅
42 | ARCHIVES | -1 | TGBT G. ECL. | X | BAES | L | ∅ | ∅ | ∅ | L | ∅ | ∅ | ∅ | NON | OUI | ∅
43 | ARCHIVES | -1 | TGBT G. ECL. | X | BAES | L | ∅ | ∅ | ∅ | L | ∅ | ∅ | ∅ | NON | OUI | HS A CHANGER
44 | ARCHIVES | -1 | TGBT G. ECL. | X | BAES | L | ∅ | ∅ | ∅ | L | ∅ | ∅ | ∅ | NON | OUI | ∅
45 | ARCHIVES | -1 | TGBT G. ECL. | X | BAES | L | ∅ | ∅ | ∅ | L | ∅ | ∅ | ∅ | NON | OUI | ∅
46 | ARCHIVES | -1 | TGBT G. ECL. | X | BAES | L | ∅ | ∅ | ∅ | L | ∅ | ∅ | ∅ | NON | OUI | ∅
47 | CHAUFFERIE | -1 | TGBT G. ECL. | X | BAES | B | 3,6 | ∅ | 1 | B | 12 | 3 | ∅ | NON | OUI | ∅
48 | ARCHIVES | 1 | ∅ | X | BAES | L | ∅ | ∅ | ∅ | L | ∅ | ∅ | ∅ | NON | NON | ∅
49 | LACAL TGBT 0B26 | 0 | ∅ | X | BAES | L | ∅ | ∅ | ∅ | L | ∅ | ∅ | ∅ | NON | OUI | ∅
50 | LACAL TGBT 0B26 | 0 | ∅ | X | BAPI | L | ∅ | ∅ | ∅ | L | ∅ | ∅ | ∅ | NON | NON | ∅
51 | LOCAL TELECOM 0B14 | 0 | ∅ | X | BAES | L | ∅ | ∅ | ∅ | L | ∅ | ∅ | ∅ | NON | OUI | ∅
52 | STOCKAGE 0B16 | 0 | ∅ | X | BAES | L | ∅ | ∅ | ∅ | L | ∅ | ∅ | ∅ | NON | OUI | ∅
53 | SALLE 0A22 | 0 | ∅ | X | BAES | L | ∅ | ∅ | ∅ | L | ∅ | ∅ | ∅ | NON | OUI | ∅
54 | ESPACE CAFE 0A23 | 0 | ∅ | X | BAES | L | ∅ | ∅ | ∅ | L | ∅ | ∅ | ∅ | NON | OUI | ∅
55 | ARCHIVE 2 | -1 | ∅ | X | BAES | L | ∅ | ∅ | ∅ | L | ∅ | ∅ | ∅ | NON | OUI | ∅
56 | LOCAL ELEC | -1 | ∅ | X | BAPI | L | ∅ | ∅ | ∅ | L | ∅ | ∅ | ∅ | NON | NON | ∅
∅ | ∅ | ∅ | ∅ | bar: X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X to OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI ∅ ∅ ∅

## RIA (1)
METEO FRANCE
Parc : 1 - RIA |  |  |  | CMIRCE AEROPORT DE LYON 285 Rue Kimmerling 69680 Chassieu
Vérifié le : 18/06/2025
Emplacement vanne barrage général | Type de source d'eau | N° de RIA le + défavorisé | Pression dynamique | Risque de gel | Présence fil chauffant | Emulseur PIA | DLU Emulseur
| VILLE | 1 |  | NON | NON
Numéro | Emplacement | Niveau | Type R5/57 | RIA ou PIA | DN/L | Modèle | Marque | Année | Etat tuyau | Etat dévidoir | Etat fixation | Type vanne | Etat vanne | Etat lance | Type diffuseur | Etat diffuseur | Pression statique | Mode demploi (Oui/Non) | Obeservations
1 | COULOIR VERS LABO | ∅ | FIXE | RIA | DN25/30 | ∅ | PONS | 2013 | B | B | B | 1/4T | B | B | DIF | B | 5 | OUI | PRESSION DYNAMIQUE = 3.5 BARS / DEVIS DECENNALE / PAS DE MANOMETRE

## EXTINCTEUR (37)
METEO FRANCE
Parc : 1 - EXTINCTEUR |  |  |  | CMIRCE AEROPORT DE LYON 285 Rue Kimmerling 69680 Chassieu
Vérifié le : 18/06/2025
Numéro | Emplacement | Niveau | Modèle | Marque | Année | Prémélange / Flacon / Zeon | Charge de maintenance | Recharge | Echange Standard | Examen Interieur - Examen Exterieur | Visite endoscopique / Maintenance Additionnelle Approfondie | Panneau Classe de Feu | Consigne de Mise en Oeuvre manquant | Observations
1 | COULOIR | 1 | EP6A | ANDRIEU | 2022 | Z | 2025 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | P | P | ∅
2 | COULOIR | 1 | EP6A | SAFE | 2009 | Z | 2025 | ∅ | ∅ | 2019 | 2025 | P | P | ∅
3 | COULOIR AR/EL | 1 | CO² 2 | ANDRIEU | 2020 | ∅ | ∅ | ∅ | 2020 | ∅ | ∅ | P | P | ∅
4 | PHOTOCOPIEUSE | 1 | EP6A | ANDRIEU | 2016 | Z | 2022 | ∅ | ∅ | ∅ | 2022 | P | P | ∅
5 | PHOTOCOPIEUSE | 1 | CO² 2 | ANDRIEU | 2020 | ∅ | ∅ | ∅ | 2020 | ∅ | ∅ | P | P | ∅
6 | PALIER | 1 | EP6A | ANDRIEU | 2022 | Z | 2025 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | P | P | ∅
7 | COULOIR VERS ESCALIER | 1 | EP6A | ANDRIEU | 2022 | Z | 2025 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | P | P | ∅
8 | HALL ENTREE | ∅ | EP6A | ANDRIEU | 2018 | Z | 2023 | ∅ | ∅ | ∅ | 2023 | P | P | ∅
9 | COULOIR VERS SORTIE SECOURS | ∅ | CO² 2 | ANDRIEU | 2019 | ∅ | ∅ | ∅ | 2019 | ∅ | ∅ | P | P | ∅
10 | COULOIR VERS RIA | ∅ | EP6A | SAFE | 2009 | Z | 2025 | ∅ | ∅ | 2019 | 2024 | P | P | ∅
11 | TGBT | ∅ | CO² 5 | EUROFEU | 2019 | ∅ | ∅ | ∅ | 2019 | ∅ | ∅ | P | P | ∅
12 | COULOIR LABO | ∅ | CO² 5 | ANDRIEU | 2019 | ∅ | ∅ | ∅ | 2019 | ∅ | ∅ | M | M | ∅
13 | COULOIR LABO | ∅ | EP6A | SAFE | 2009 | Z | 2025 | ∅ | ∅ | 2019 | 2025 | M | M | DEVIS PCF ET CMO
14 | QUAI LIVRAISONS | ∅ | EP6A | SAFE | 2009 | Z | 2022 | ∅ | ∅ | 2019 | 2024 | P | P | ∅
15 BIS | SALLE TELECOM | 0 | CO² 2 | ANDRIEU | 2025 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | P | P | NE PAS FACTURER
15 | COULOIR LOCAL BATTERIES | ∅ | CO² 5 | ANDRIEU | 2023 | ∅ | ∅ | ∅ | 2023 | ∅ | ∅ | P | P | ∅
16 | COULOIR BUREAUX | ∅ | EP6A | SAFE | 2009 | Z | 2022 | ∅ | ∅ | 2019 | 2024 | P | P | ∅
17 | COULOIR BUREAUX | ∅ | EP6A | ANDRIEU | 2020 | Z | 2025 | ∅ | ∅ | ∅ | 2025 | P | P | ∅
18 | PHOTOCOPIEUSE | ∅ | EP6A | SAFE | 2010 | Z | 2025 | ∅ | ∅ | 2019 | 2025 | P | P | ∅
19 | MACHINE A CAFE | ∅ | CO² 2 | ANDRIEU | 2022 | ∅ | ∅ | ∅ | 2022 | ∅ | ∅ | P | P | ∅
20 | COULOIR PHARMACIE | ∅ | EP6A | SAFE | 2010 | Z | 2025 | ∅ | ∅ | 2019 | 2025 | P | P | ∅
21 | SALLE REPAS | ∅ | CO² 2 | ANDRIEU | 2020 | ∅ | ∅ | ∅ | 2020 | ∅ | ∅ | P | P | ∅
22 | SALLE TTI | ∅ | CO² 2 | ANDRIEU | 2020 | ∅ | ∅ | ∅ | 2020 | ∅ | ∅ | P | P | ∅
23 | SALLE TTI | ∅ | EP6A | SAFE | 2010 | Z | 2025 | ∅ | ∅ | 2019 | 2025 | P | P | ∅
24 | GUERITE EXTERIEURE | -1 | PP6 | ANDRIEU | 2018 | ∅ | 2023 | ∅ | ∅ | ∅ | 2023 | P | P | ∅
25 | LOCAL ARCHIVES | -1 | EP6A | SAFE | 2009 | Z | 2025 | ∅ | ∅ | 2019 | 2025 | P | P | ∅
26 | LOCAL ELECTRIQUE | -1 | CO² 5 | ANDRIEU | 2025 | ∅ | ∅ | ∅ | 2025 | ∅ | ∅ | P | P | ∅
27 | CHAUFFERIE | -1 | PP6 | SAFE | 2010 | ∅ | 2025 | ∅ | ∅ | 2020 | 2025 | P | P | ∅
28 | COULOIR BUREAUX | ∅ | CO² 2 | ANDRIEU | 2025 | ∅ | ∅ | ∅ | 2025 | ∅ | ∅ | P | P | ∅
29 | MACHINERIE ASCENSEUR | ∅ | CO² 2 | ANDRIEU | 2023 | ∅ | ∅ | ∅ | 2023 | ∅ | ∅ | P | M | ∅
30 | LOCAL ARCHIVES | -1 | EP6A | ∅ | 2026 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | LOCAL NON PROTEGE/ DEVIS MISE EN SERVICE EXTINCTEUR
31 | CIRCUL VERS LOCAL. TELECOM | ∅ | CO² 2 | ANDRIEU | 2025 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | P | P | ∅
32 | EXTÉRIEUR VERS PRISE CHARGEUR VOITURE | ∅ | EP9ALITH | ANDRIEU | 2025 | F | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | P | P | NE PAS FACTURER
33 | GROUPE ÉLECTROGÈNE EXTÉRIEUR | ∅ | PP9 | ANDRIEU | 2025 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | P | P | FACTURER QUE VERIF
34 | ARCHIVES | -1 | EP6ASF | ANDRIEU | 2025 | Z | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | P | P | FACTURER QUE VERIF
35 | CHAUFFERIE EXTÉRIEUR | -1 | PP6 | ANDRIEU | 2025 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | P | P | FACTURER QUE VERIF
36 | CHAUFFERIE EXTÉRIEUR | ∅ | CO² 2 | ANDRIEU | 2025 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | P | M | FACTURER QUE VÉRIF