## Garde
GROUPEMENT HOSPITALIER LYON CENTRE
HOPITAL EDOUARD HERRIOT
Opération transversale n° Pavillon D, unité 4D Opération de mise en place du rafraichissement des locaux LOT UNIQUE : CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION
LOT UNIQUE : CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION
Décomposition de Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.)
Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)
Maître d'ouvrage : |  |  | Maître d'œuvre : |  | Bureau de Contrôle :
HCL - DG |  |  | HCL - DAT - DAMOE
3, quai des Célestins |  |  | 49 rue Villon
69002 LYON |  |  | 69008 LYON
Tél. | : 04 72 11 70 07 |  | Tél. | : 04 72 11 71 20
DIT GHS
Tél. | : 04 78 56 90 94
Assistance MOe - BET Structure |  |  | Coordinateur SSI : |  | Coordonnateur SPS :
INDICE | 0 | DATE | 2026-07-29 | Création |  | 2026-07-29
ETABLISSEMENT
OPERATION N°21-0385
DIRECTION GENERALE
3 Quai des Célestins
69002 LYON
DIRECTION DES
AFFAIRES TECHNIQUES
DAMOE
49 Rue Villon
69008 LYON

## 00 Lot CVC
DÉCOMPOSITION DES PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE
-
Installation d'un système de rafraichissement des locaux de l'unité D4
00. Lot CVC
N° | Ref. | Désignation | U |  | Qté | Qté ent. | TVA | Prix Unitaire | Montant HT | Ref. Env.
Lot CVC
00.1 |  | DESCRIPTION GENERALE
00.2 |  | DESCRIPTION DES ETUDES
Descriptif |  | L’entreprise titulaire du présent lot devra la réalisation des études suivantes :
L’état des lieux et sécurité
Les études d’exécutions
00.2.1 |  | OUVERTURE DE LA PERIODE DE PREPARATION : ETAT DES LIEUX ET SECURITE | ens | 1 | 1 |  | 1 |  | 0
Prix en lettres |  | Huit Cents Euros
Montant en lettres |  | Huit Cents Euros
Descriptif |  | Dès sa désignation par le maître de l'ouvrage, l’entrepreneur titulaire du présent lot est tenu de répondre aux convocations du maître d'œuvre dans le cadre de la période de préparation.
L’entreprise est réputée exécuter ses travaux en pleine connaissance des risques éventuels que peuvent subir la construction existante.
Selon la nature des travaux, avant tout commencement, des constatations et rédactions d’état des lieux des bâtiments existants et des abords et voiries seront faites par l’entreprise concernée contradictoirement avec le Maître d’œuvre et/ou le Maître d’Ouvrage.
Une révision d’état des lieux sera effectuée dans les mêmes conditions en fin de chantier et l’entreprise aura à sa charge la réparation de tous les dégâts qui pourraient être constatés et reconnus en lien avec l’exécution des travaux.
Métré |  |  |  | 1 = 1,000
00.2.2 |  | LES DOCUMENTS D’EXECUTION (EXE) | ens | 1 | 1 |  | 1 |  | 0
Prix en lettres |  | Trois Mille Euros
Montant en lettres |  | Trois Mille Euros
Descriptif |  | Dans le mois de préparation des travaux et suivant le planning des études, l’entreprise fournira pour avis au Maître d’œuvre, au bureau de contrôle et au Maître d’Ouvrage tous les documents d’exécution nécessaires à la réalisation de ses ouvrages.
Ces documents d’EXE devront impérativement être validés par la MOE et le BCT avant de commencer les travaux et de commander le matériel. En cas de manquement à ce principe, l’entrepreneur s’expose à la réfaction des ouvrages qui seraient jugés non conformes aux prescriptions décrites dans les pièces du marché.
Il est rappelé que quand le planning des études et travaux, aura été notifié aux entreprises, tout retard dans la réalisation des interventions et en particulier la transmission de documents d’exécution conformes aux attentes, aura pour conséquence l’application des pénalités financières fixées dans le CCAP Travaux. Ces pénalités sont également applicables si les documents d’EXE remis sont refusés par la Maîtrise d’œuvre.
Les exigences minimales, en ce qui concerne les documents d’exécution à établir par les entreprises pour validation, sont décrites dans les annexes 1 et 2 du CCAP.
Ces études comprendront notamment :
- la liste des plans et documents,
- les schémas de principe,
- les notes de calculs,
- les plans de réservations,
- les plans d’exécution des installations avec coupes et détails,
- les fiches techniques du matériel proposé,
- les PV des matériaux.
L’entreprise du présent lot devra se conformer strictement au planning d’exécution qui lui sera fourni, et indiquer toutes les contraintes imposées aux différents corps d’état pour le bon fonctionnement de ses installations dès l’ouverture du chantier.
Il soumettra à l’accord du Maître d’œuvre, en plusieurs exemplaires (deux exemplaires minimum), tous les plans qui seront nécessaires et notamment :
- les dispositions particulières concernant le passage du matériel pendant le chantier
- les plans généraux des installations comportant toutes les indications nécessaires à une parfaite coordination des travaux tous corps d'état
- tous les plans de détail d’exécution du présent lot, en particulier, sans que cette liste soit exhaustive :
- les plans de repérage des conduits, les schémas des colonnes et des réseaux
- les plans d’implantation du matériel
- la liste des puissances électriques avec leur implantation
- les schémas électriques, les sections des conducteurs, les plans de filerie, les borniers
- la liste du matériel, les documentations et les échantillons correspondants
Tous les plans ci-avant seront établis par l’entreprise sur la base des plans mis à jour par la Maîtrise d’œuvre lors de la signature des marchés.
Toute exécution prématurée, faute d’avoir en temps utile soumis le plan à l’approbation du Maître d’œuvre, s’effectuerai sous la seule responsabilité de l’entreprise et les modifications qui pourraient lui être demandées seraient entièrement à sa charge, y compris les conséquences du retard sur le planning des travaux.
Métré |  |  |  | 1 = 1,000
Sous-Total HT de DESCRIPTION DES ETUDES | [8 empty] | 0
00.3 |  | DESCRIPTION DE LA FOURNITURE
00.3.3 |  | MATERIELS DE VENTILATION
00.3.3.1 |  | Gaines aerauliques
00.3.3.1.1 |  | Gaines aérauliques circulaires de type spirale en tôle galvanisée
Descriptif |  | Fourniture et pose de conduits d'air en tôle d'acier galvanisé Z275 avec les caractéristiques ci-après en fonction du diamètre pour les conduits circulaires.
Y compris coudes, réductions, raccordements entre tronçons, tous accessoires de supportage, raccordement aux installations existantes.
Épaisseurs suivant diamètres
6/10ème, < à 200 mm
8/10ème, de 200 à 630 mm
Le rayon des coudes sera égal à 1,5 fois le diamètre du conduit pour des vitesses supérieures à 5 m/s et à 1 fois le diamètre pour des vitesses inférieures.
Les assemblages des tronçons de gaine seront réalisés par emboîtage à l'aide de raccord à joint EPDM serti pour l’obtention d’une classe B. Les rivets de complément de fixation seront systématiquement revêtus d’un ruban adhésif.
Le supportage sera fournit et posé suivant:
Pour les gaines de dimension inférieures ou égale à 315, celui-ci sera réalisé à l'aide de colliers articulés constitués de 2 parties à fermeture rapide et isolation isophonique, suspendus à l'aide de tiges filetées.
On utilisera exclusivement des conduits à agrafage extérieur, simples ou double suivant la pression d'utilisation, assemblés sur manchettes intérieures standard. Les conduits seront assemblés par emboitage avec étanchéité par mastic approprié et bande plâtré à l’exclusion de toute autre procédé.
00.3.3.1.1.1 |  | ø 125, fourniture et pose | ml | 230 | 230 |  | 1 |  | 0
Prix en lettres |  | Vingt-Huit Euros
Montant en lettres |  | Six Mille Quatre Cent Quarante Euros
Métré |  |  |  | 230 = 230,00
00.3.3.1.1.2 |  | ø 160, fourniture et pose | ml | 10 | 10 |  | 1 |  | 0
Prix en lettres |  | Trente-Deux Euros
Montant en lettres |  | Trois Cent Vingt Euros
Extraction Couloir
Métré |  |  |  | 10 = 10,00
00.3.3.1.1.3 |  | ø 200, fourniture et pose | ml | 30 | 30 |  | 1 |  | 0
Prix en lettres |  | Quarante Euros
Montant en lettres |  | Mille Deux Cents Euros
Métré |  |  |  | 30 = 30,00
00.3.3.1.1.4 |  | ø 250, fourniture et pose | ml | 20 | 20 |  | 1 |  | 0
Prix en lettres |  | Quarante-Sept Euros
Montant en lettres |  | Neuf Cent Quarante Euros
Extraction Couloir
Métré |  |  |  | 20 = 20,00
00.3.3.1.1.5 |  | ø 315, fourniture et pose | ml | 40 | 40 |  | 1 |  | 0
Prix en lettres |  | Cinquante-Cinq Euros
Montant en lettres |  | Deux Mille Deux Cents Euros
Extraction Couloir
Métré |  |  |  | 40 = 40,00
00.3.3.1.1.6 |  | ø 355, fourniture et pose | ml | 30 | 30 |  | 1 |  | 0
Prix en lettres |  | Soixante-Cinq Euros
Montant en lettres |  | Mille Neuf Cent Cinquante Euros
Extraction Couloir
Métré |  |  |  | 30 = 30,00
00.3.3.1.1.7 |  | ø 400, fourniture et pose | ml | 30 | 30 |  | 1 |  | 0
Prix en lettres |  | Soixante-Dix-Sept Euros
Montant en lettres |  | Deux Mille Trois Cent Dix Euros
Extraction Couloir
Métré |  |  |  | 30 = 30,00
0
00.3.3.1.2 |  | Calorifuge de gaines
Descriptif |  | Fourniture et pose d'un isolant thermique en laine minérale Mo, 25 mm minimum d'épaisseur finition aluminium pour les réseaux intérieurs.
00.3.3.1.2.1 |  | ø 125, fourniture et pose | ml | 230 | 230 |  | 1 |  | 0
Prix en lettres |  | Vingt-Huit Euros
Montant en lettres |  | Six Mille Quatre Cent Quarante Euros
Métré |  |  |  | 230 = 230,00
00.3.3.1.2.2 |  | ø 160, fourniture et pose | ml | 10 | 10 |  | 1 |  | 0
Prix en lettres |  | Trente-Deux Euros
Montant en lettres |  | Trois Cent Vingt Euros
Extraction Couloir
Métré |  |  |  | 10 = 10,00
00.3.3.1.2.3 |  | ø 200, fourniture et pose | ml | 30 | 30 |  | 1 |  | 0
Prix en lettres |  | Quarante Euros
Montant en lettres |  | Mille Deux Cents Euros
Métré |  |  |  | 30 = 30,00
00.3.3.1.2.4 |  | ø 250, fourniture et pose | ml | 20 | 20 |  | 1 |  | 0
Prix en lettres |  | Quarante-Sept Euros
Montant en lettres |  | Neuf Cent Quarante Euros
Extraction Couloir
Métré |  |  |  | 20 = 20,00
00.3.3.1.2.5 |  | ø 315, fourniture et pose | ml | 40 | 40 |  | 1 |  | 0
Prix en lettres |  | Cinquante-Cinq Euros
Montant en lettres |  | Deux Mille Deux Cents Euros
Extraction Couloir
Métré |  |  |  | 40 = 40,00
00.3.3.1.2.6 |  | ø 355, fourniture et pose | ml | 30 | 30 |  | 1 |  | 0
Prix en lettres |  | Soixante-Cinq Euros
Montant en lettres |  | Mille Neuf Cent Cinquante Euros
Extraction Couloir
Métré |  |  |  | 30 = 30,00
00.3.3.1.2.7 |  | ø 400, fourniture et pose | ml | 30 | 30 |  | 1 |  | 0
Prix en lettres |  | Soixante-Dix-Sept Euros
Montant en lettres |  | Deux Mille Trois Cent Dix Euros
Extraction Couloir
Métré |  |  |  | 30 = 30,00
0
00.3.3.1.3 |  | Gaines souple
Descriptif |  | Fourniture et pose de gaine de section circulaire isolée. La gaine sera constituée conduit semi-rigide aluminium perforé d’épaisseur 12/100e mm. Isolation phonique par laine de verre 25 mm recouverte d’un pare- vapeur constitué d’un film aluminium/ polyester. La classification globale pour la résistance au feu sera (M0).
L’assemblage des gaines souples sur les éléments rigides sera réalisé par emboîtement et serrage par colliers à vis. Étanchéité par bande kraft auto-adhésive.
00.3.3.1.3.1 |  | ø 125 mm, fourniture et pose | ml | 49 | 49 |  | 1 |  | 0
Prix en lettres |  | Quinze Euros
Montant en lettres |  | Sept Cent Trente-Cinq Euros
Retour provisoire Laboratoire
Métré |  |  |  | 49 = 49,00
00.3.3.1.3.2 |  | ø 160 mm, fourniture et pose | ml | 12 | 12 |  | 1 |  | 0
Prix en lettres |  | Quinze Euros
Montant en lettres |  | Cent Quatre-Vingts Euros
CTA RADIOPHARMACIE
Métré |  |  |  | 12 = 12,00
0
00.3.3.1.4 |  | Fourreaux | u | 65 | 65 |  | 1 |  | 0
Prix en lettres |  | Cinq Euros
Montant en lettres |  | Trois Cent Vingt-Cinq Euros
Descriptif |  | Les gaines seront désolidarisées des murs, cloisons et planchers par interposition d'un matériau résilient. Ces prestations seront dues par le titulaire du présent lot.
fourniture et pose,
Métré |  |  |  | 65 = 65
00.3.3.1.5 |  | Supportage des conduits d'air | u | 200 | 200 |  | 1 |  | 0
Prix en lettres |  | Dix Euros
Montant en lettres |  | Deux Mille Euros
Descriptif |  | Les supports seront prévus au maximum à 2,50 m d'intervalle et seront disposés de façon à permettre le calorifuge individuel des gaines qui le nécessite. Les gaines circulaires et les gaines rectangulaires seront supportées par cornières de type MUPRO ou équivalent et tiges filetées galvanisées. En ce qui concerne les gaines verticales, les supports seront toujours fixés au niveau des planchers et seront exécutés en cornières de type MUPRO ou équivalent. Les gaines seront fixées sur leurs supports par ceinturage. Les suspensions par chaîne sont interdites. Prévision : Pour l’ensemble des conduits
Fourniture et pose,
Métré |  |  |  | 200 = 200
Sous-Total HT de Gaines aerauliques | [8 empty] | 0
00.3.3.2 |  | Diffuseur
Descriptif |  | Fourniture et pose de diffuseur plafonnier circulaire pour le soufflage. Raccordement directement sur des gaines circulaires. La veine d’air du diffuseur est fixe.
Les diffuseurs d’air seront réalisés, sauf indications contraires, en acier avec peinture de protection et de finition.
La finition sera réalisée par peinture époxy en blanc (RAL 9010). La collerette de raccordement est en tôle d’acier laminée à froid. Au milieu de la collerette de raccordement se trouve une tôle perforée à 45 % galvanisée à chaud. La tôle perforée est fixée à la collerette à l’aide de clips.
00.3.3.2.1 |  | 60 m³/h | ens | 2 | 2 |  | 1 |  | 0
Prix en lettres |  | Deux Cent Soixante-Quinze Euros
Montant en lettres |  | Cinq Cent Cinquante Euros
Métré |  |  |  | 2 = 2,000
00.3.3.2.2 |  | 90 m³/h | ens | 1 | 1 |  | 1 |  | 0
Prix en lettres |  | Deux Cent Soixante-Quinze Euros
Montant en lettres |  | Deux Cent Soixante-Quinze Euros
Métré |  |  |  | 1 = 1,000
00.3.3.2.3 |  | 100 m³/h | ens | 9 | 9 |  | 1 |  | 0
Prix en lettres |  | Deux Mille Sept Cent Cinquante Euros
Montant en lettres |  | Vingt-Quatre Mille Sept Cent Cinquante Euros
Métré |  |  |  | 9 = 9,000
00.3.3.2.4 |  | 120 m³/h | ens | 8 | 8 |  | 1 |  | 0
Prix en lettres |  | Trois Cent Vingt Euros
Montant en lettres |  | Deux Mille Cinq Cent Soixante Euros
Métré |  |  |  | 7 = 7,000
1 = 1,000
00.3.3.2.5 |  | 135 m³/h | ens | 1 | 1 |  | 1 |  | 0
Prix en lettres |  | Trois Cent Vingt Euros
Montant en lettres |  | Trois Cent Vingt Euros
Métré |  |  |  | 1 = 1,000
00.3.3.2.6 |  | 180 m³/h | ens | 1 | 1 |  | 1 |  | 0
Prix en lettres |  | Trois Cent Vingt Euros
Montant en lettres |  | Trois Cent Vingt Euros
Métré |  |  |  | 1 = 1,000
Sous-Total HT de Diffuseur | [8 empty] | 0
00.3.3.3 |  | Bouche d’extraction auto-réglable
Descriptif |  | Fourniture et pose, dans les locaux à pollution spécifique, de bouches d'extraction auto-réglables à débit fixe, compris manchettes.
L’isolement acoustique Dnew (C) sera au minimum de 56 dB.
Elles seront réalisées en matériaux composite.
Elles disposeront d’un certificat NF et d’un rapport d’essai aéraulique.
00.3.3.3.1 |  | 30 m³/h | ens | 6 | 6 |  | 1 |  | 0
Prix en lettres |  | Trente-Cinq Euros
Montant en lettres |  | Deux Cent Dix Euros
Métré |  |  |  | 6 = 6,000
00.3.3.3.2 |  | 45 m³/h | ens | 8 | 8 |  | 1 |  | 0
Prix en lettres |  | Trente-Cinq Euros
Montant en lettres |  | Deux Cent Quatre-Vingts Euros
Métré |  |  |  | 8 = 8,000
00.3.3.3.3 |  | 60 m³/h | ens | 23 | 23 |  | 1 |  | 0
Prix en lettres |  | Trente-Cinq Euros
Montant en lettres |  | Huit Cent Cinq Euros
Métré |  |  |  | 23 = 23,000
Sous-Total HT de Bouche d’extraction auto-réglable | [8 empty] | 0
00.3.3.4 |  | Grille de reprise
Descriptif |  | Fourniture et pose de bouche pour l’extraction.
La vitesse maximale sera de:
1 m/s pour les grilles
Les grilles d’air et les plénums seront réalisés, sauf indications contraires, en acier avec peinture de protection et de finition.
Sera compris: plénum de raccordement et accessoires de montage et de raccordement (suspensions indépendantes des faux plafonds).
Les grilles sont livrés aspirés nettoyés et dégraissés.
00.3.3.4.1 |  | 120 m³/h | ens | 1 | 1 |  | 1 |  | 0
Prix en lettres |  | Cent Cinquante Euros
Montant en lettres |  | Cent Cinquante Euros
Fourniture et pose,
Métré |  |  |  | 1 = 1,000
00.3.3.4.2 |  | 180 m³/h | ens | 1 | 1 |  | 1 |  | 0
Prix en lettres |  | Cent Cinquante Euros
Montant en lettres |  | Cent Cinquante Euros
Métré |  |  |  | 1 = 1,000
Sous-Total HT de Grille de reprise | [8 empty] | 0
00.3.3.5 |  | Modules de régulation
Descriptif |  | Fourniture et pose, de modules de régulation, compris manchettes.
La puissance acoustique, Lw (dB(A)), sera au maximum de 37 dB(A).
Ils seront réalisés en matériaux composite.
Ils disposeront d’un PV de résistance au feu M1.
00.3.3.5.1 |  | 60 m³/h | ens | 2 | 2 |  | 2 |  | 0
Prix en lettres |  | Cent Cinquante Euros
Montant en lettres |  | Trois Cents Euros
Métré |  |  |  | 2 = 2,000
00.3.3.5.2 |  | 90 m³/h | ens | 1 | 1 |  | 1 |  | 0
Prix en lettres |  | Cent Cinquante Euros
Montant en lettres |  | Cent Cinquante Euros
Métré |  |  |  | 1 = 1,000
00.3.3.5.3 |  | 100 m³/h | ens | 9 | 9 |  | 1 |  | 0
Prix en lettres |  | Cent Cinquante Euros
Montant en lettres |  | Mille Trois Cent Cinquante Euros
Métré |  |  |  | 9 = 9,000
00.3.3.5.4 |  | 120 m³/h | ens | 9 | 9 |  | 1 |  | 0
Prix en lettres |  | Cent Cinquante Euros
Montant en lettres |  | Mille Trois Cent Cinquante Euros
Métré |  |  |  | 7 = 7,000
1 = 1,000
1 = 1,000
00.3.3.5.5 |  | 135 m³/h | ens | 1 | 1 |  | 1 |  | 0
Prix en lettres |  | Cent Soixante Euros
Montant en lettres |  | Cent Soixante Euros
Métré |  |  |  | 1 = 1,000
00.3.3.5.6 |  | 180 m³/h | ens | 2 | 2 |  | 1 |  | 0
Prix en lettres |  | Cent Soixante Euros
Montant en lettres |  | Trois Cent Vingt Euros
Métré |  |  |  | 1 = 1,000
1 = 1,000
Sous-Total HT de Modules de régulation | [8 empty] | 0
00.3.3.6 |  | FOURNITURE ET POSE CLAPET COUPE-FEU 2H
Descriptif |  | Fourniture et pose de clapet coupe-feu circulaire 2 heures constitués de 2 manchettes métalliques de part et d’autre d’un complexe en matériau réfractaire exempt de plâtre et d’amiante, d’un axe en acier pivotant dans des paliers laiton, joint intumescent assurant l’étanchéité à chaud, platine supportant le mécanisme de commande et brides métalliques de raccordement.
Les clapets coupe-feu seront télécommandés par la détection automatique incendie. Ils seront conformes à la norme NFS 61.937.
Suivant la réglementation, chaque clapet sera équipé d'une bobine électromagnétique à émission de courant 48 Vcc. Des contacts doubles de début et de fin de course seront prévus sur chaque clapet.
Les clapets seront prévus pour un réseau aéraulique basse pression (500 pa).
Les clapets coupe-feu devront être repérés clairement par des étiquettes posées sur les murs.
00.3.3.6.1 |  | ø 315 | u | 2 | 2 |  | 1 |  | 0
Prix en lettres |  | Quatre Cents Euros
Montant en lettres |  | Huit Cents Euros
Métré |  |  |  | 2 = 2
Sous-Total HT de FOURNITURE ET POSE CLAPET COUPE-FEU 2H | [8 empty] | 0
Sous-Total HT de MATERIELS DE VENTILATION | [8 empty] | 0
00.3.4 |  | MATERIELS DE CHAUFFAGE CLIMATISATION
00.3.4.1 |  | Cassettes | u | 0 | 0 |  | 1 |  | 0
Descriptif |  | Les cassettes permettent le traitement thermique en froid uniquement.
Les caractéristiques techniques sont les suivantes :
• Filtre nettoyable intégré
• Pompe relevage condensat intégrée (suivant besoins)
• Moto-ventilateur mono 240/50Hz
• Grille soufflage / reprise de couleur blanche (RAL 9010)
• Système 2 tubes (froid uniquement)
• Sélection des unités sur la base (pour la vitesse intermédiaire):
Puissance acoustique de 35 dBa
Conditions de reprise d’air : 27° - 46 %
Régime eau glacée : 10/15, perte de charge maxi sur l'eau: 0.3mCE
• Régulation :
Les cassettes ne disposeront pas de système de régulation « embarqués » mais d’une régulation totalement compatible avec le système de GTC du site.
Prévision : Suivant plans.
00.3.4.1.1 |  | Cassette 2500 W | u | 6 | 6 |  | 1 |  | 0
Prix en lettres |  | Sept Cents Euros
Montant en lettres |  | Quatre Mille Deux Cents Euros
Métré |  |  |  | 5 = 5
1 = 1
00.3.4.1.2 |  | Cassette 1500 W | u | 5 | 5 |  | 1 |  | 0
Prix en lettres |  | Six Cent Cinquante Euros
Montant en lettres |  | Trois Mille Deux Cent Cinquante Euros
Métré |  |  |  | 5 = 5
Sous-Total HT de Cassettes | [8 empty] | 0
00.3.4.2 |  | Supportage | ens | 11 | 11 |  | 1 |  | 0
Prix en lettres |  | Soixante-Dix Euros
Montant en lettres |  | Sept Cent Soixante-Dix Euros
Descriptif |  | Le supportage des cassettes sera réalisée depuis la dalle haute (hauteur importante) à l'aide de :
·Suspentes par tiges filetés en diamètre 12 mm scellées chimiquement,
·4 profils du commerces type rails C38 / C41,
·Suspentes intermediaires permettant d'ajuster la position de la casette.
Métré |  |  |  | 11 = 11,000
00.3.4.3 |  | Tuyauteries
Descriptif |  | Les tubes à utiliser pour les installations de distribution d'eau chaude seront les suivants :
- tube acier noir, tarif 1 suivant Normes NFA 49.145 ou tarif III suivant norme NFA 49.115 jusqu'au diamètre 50/60 pour des températures inférieures à 110°C et des pressions de service inférieures à 16 bars pour les tubes filetés et 25 bars pour les tubes à souder en bout.
- tube acier noir suivant norme NFA 49141, soudé longitudinalement du DN 70.1 à DN 168.3
- Circuits bi-tubes en acier noir T1, T10 peint anti-rouille,
Prévision : L’ensemble des réseaux hydraulique.
00.3.4.3.1 |  | DN 20 | ml | 220 | 220 |  | 1 |  | 0
Prix en lettres |  | Quarante Euros
Montant en lettres |  | Huit Mille Huit Cents Euros
Métré |  |  |  | 6x2 = 12,00
+44x2 = 100,00
x1,2 = 120,00
00.3.4.3.2 |  | DN 25 | ml | 12 | 12 |  | 1 |  | 0
Prix en lettres |  | Quarante Euros
Montant en lettres |  | Quatre Cent Quatre-Vingts Euros
Métré |  |  |  | 5x2 = 10,00
x1,2 = 12,00
00.3.4.3.3 |  | DN 32 | ml | 45.6 | 45.6 |  | 1 |  | 0
Prix en lettres |  | Cinquante Euros
Montant en lettres |  | Deux Mille Deux Cent Quatre-Vingts Euros
Métré |  |  |  | 19x2 = 38,00
x1,2 = 45,60
00.3.4.3.4 |  | DN 40 | ml | 38.4 | 38.4 |  | 1 |  | 0
Prix en lettres |  | Soixante Euros
Montant en lettres |  | Deux Mille Trois Cent Quatre Euros
Métré |  |  |  | 16x2 = 32,00
x1,2 = 38,40
00.3.4.3.5 |  | DN 50 | ml | 26.4 | 26.4 |  | 1 |  | 0
Prix en lettres |  | Soixante-Dix Euros
Montant en lettres |  | Mille Huit Cent Quarante-Huit Euros
Métré |  |  |  | 11x2 = 22,00
x1,2 = 26,40
Sous-Total HT de Tuyauteries | [8 empty] | 0
00.3.4.4 |  | Calorifuge
00.3.4.4.1 |  | CALORIFUGE RESEAU EG /COQUILLE STYROFOAM + PVC
Descriptif |  | Fourniture et pose de coquilles en polystyrène extrudé à cellules fermées, prérevêtus en usine d’une membrane pare-vapeur.
Le pare-vapeur est constitué d’un complexe multicouche aluminium - grille de verre intégrant une languette de recouvrement autoadhésive.
La réaction au feu sera au minimum de BL-s2, d0 suivant les euroclasses pour une épaisseur ≤ 50mm.
La conductivité thermique minimal de 0.032 W/(m.K) à 10°C.
Le diamètre intérieur des coquilles correspond au diamètre extérieur de la tuyauterie,
Les tuyauteries sont calorifugées sur la totalité de leur parcours.
Il sera prévu sur l'ensemble des tuyauteries une protection par bande auto-enroulante en PVC M1 avec coudes préformés en PVC. Les tuyauteries seront repérées par bandes de couleur.
00.3.4.4.1.1 |  | Calorifuge DN 25 | ml | 12 | 12 |  | 1 |  | 0
Prix en lettres |  | Vingt Et Un Euros
Montant en lettres |  | Deux Cent Cinquante-Deux Euros
Métré |  |  |  | 12 = 12,00
00.3.4.4.1.2 |  | Calorifuge DN 32 | ml | 46 | 46 |  | 1 |  | 0
Prix en lettres |  | Vingt-Six Euros
Montant en lettres |  | Mille Cent Quatre-Vingt-Seize Euros
Métré |  |  |  | 46 = 46,00
00.3.4.4.1.3 |  | Calorifuge DN 40 | ml | 40 | 40 |  | 1 |  | 0
Prix en lettres |  | Trente Euros
Montant en lettres |  | Mille Deux Cents Euros
Métré |  |  |  | 40 = 40,00
00.3.4.4.1.4 |  | Calorifuge DN 50 | ml | 27 | 27 |  | 1 |  | 0
Prix en lettres |  | Trente-Deux Euros
Montant en lettres |  | Huit Cent Soixante-Quatre Euros
Métré |  |  |  | 27 = 27,00
0
Sous-Total HT de Calorifuge | [8 empty] | 0
00.3.4.5 |  | Support | u | 85 | 85 |  | 1 |  | 0
Prix en lettres |  | Vingt Euros
Montant en lettres |  | Mille Sept Cents Euros
Descriptif |  | Le supportage sera réalisée depuis la dalle haute (hauteur importante) à l'aide de :
·Suspentes par tiges filetés en diamètre 12 scellées chimiquement,
·Des profils du commerces type rails C38 / C41.
Les tuyauteries seront maintenues par des colliers suffisamment rapprochés pour éviter toute déformation des tubes, ces colliers comporteront une partie démontable.
Les supports seront installés au maximum tous les 2 ml.
Métré |  |  |  | 30 = 30
55 = 55
00.3.4.6 |  | Raccordements flexibles | u | 22 | 22 |  | 1 |  | 0
Prix en lettres |  | Vingt-Cinq Euros
Montant en lettres |  | Cinq Cent Cinquante Euros
Descriptif |  | Le raccordement des cassettes sera réalisé à l’aide de flexibles de type multicouches,
Température de service : -10°C à +100°C > Pression de service maxi : 16 Bar
Calorifugeage 25 mm
Métré |  |  |  | 22 = 22
00.3.4.7 |  | Vannes d'isolement | u | 0 | 0 |  | 1 |  | 0
Descriptif |  | Fourniture et pose de vannes d’isolement à passage intégral avec bille laiton revêtue de chrome dur et corps laiton nickelé au PN 16.
Manoeuvre ¼ de tour avec poignée en aluminium.
Joints PTFE et presse-étoupe en élastomère haute qualité
Manchons taraudés jusqu’au DN 50 inclus
Nota : Toute la robinetterie nécessaire au projet sera prévue avec raccords démontables et les vannes seront étanches. Tous les organes de mesures, de sécurité et etc… seront placés de façon à permettre la maintenance aisée (sans démontage d’autres équipements pour accès aux moteurs)
Prévision : isolement des pompes, des radiateurs et des cassettes
00.3.4.7.1 |  | DN 20 | ml | 22 | 22 |  | 1 |  | 0
Prix en lettres |  | Trente-Trois Euros
Montant en lettres |  | Sept Cent Vingt-Six Euros
Métré |  |  |  | 22 = 22,00
00.3.4.7.2 |  | DN 50 | ml | 2 | 2 |  | 1 |  | 0
Prix en lettres |  | Quatre-Vingt-Deux Euros
Montant en lettres |  | Cent Soixante-Quatre Euros
Métré |  |  |  | 2 = 2,00
Sous-Total HT de Vannes d'isolement | [8 empty] | 0
00.3.4.8 |  | Vannes de régulation motorisée
Descriptif |  | La régulation du débit d’eau sur les cassettes sera réalisée avec des organes de préréglage à mesure de débit avec fonction de régulation (Vannes 2 Voies).
Les préréglages seront effectués et vérifiés avant la réception du chantier, en utilisant un appareil de mesure à microprocesseur.
Ces équipements PN 16 permettront la mesure et le réglage des débits, l’isolement et un raccordement pour un moteur standard M30x1,5.
Les vannes comporteront des prises de pression auto étanche situées dans l’axe de la poignée. Le préréglage des débits sera réalisé à l'aide d’une poignée graduée avec lecture directe des positions de 1 à 10.
Le préréglage sera continu sans saut de Kv.
Le bouchon de protection sera suffisamment résistant pour arrêter la circulation du fluide si nécessaire.
Au montage, les vannes seront orientées afin de rendre visible et accessible les prises de pression et les indications de réglage.
Les moteurs garantiront les fonctions suivantes :
Raccordement M30x1,5, alimentation 24 V, course 3,5 mm.
Encombrement réduit : hauteur 58 mm, diamètre 44,5 mm.
Pour faciliter le diagnostic des unités terminales, les moteurs auront un indicateur de position
Pour garantir l’étanchéité à la fermeture la force de manoeuvre sera de 90 N
Pour éviter la détérioration en cas de projection d’eau, la protection selon EN 60529 sera IP 43
Certification CE
Prévision : pour chaque batterie froide de cassette
00.3.4.8.1 |  | DN 20 | ml | 11 | 11 |  | 1 |  | 0
Métré |  |  |  | 11 = 11,00
Sous-Total HT de Vannes de régulation motorisée | [8 empty] | 0
00.3.4.9 |  | Vannes d'équilibrage
Descriptif |  | Fourniture et pose de vannes d’équilibrage PN 25 (valeur PH 6,5 à 10), avec taraudage selon DIN 2999, de –20° C à + 150° C. Modèle à siège oblique avec préréglage de précision progressif protégé, contrôlable à tout moment ; lecture du préréglage en fonction de la position de la poignée, corps de tête en bronze, clapet et tige en laiton résistant au dézingage, clapet avec joint en PTFE, joint de la tige réalisé en double joint torique, tous les éléments fonctionnels montés sur un même plan, prise de pression et robinet de vidange et de remplissage à tournant sphérique interchangeables.
Fonctions de préréglage, mesure, fermeture, remplissage et vidange.
Prévision : installées sur chaque tuyauterie retour.
00.3.4.9.1 |  | DN 20 | ml | 11 | 11 |  | 1 |  | 0
Prix en lettres |  | Quatre-Vingt-Quinze Euros
Montant en lettres |  | Mille Quarante-Cinq Euros
Métré |  |  |  | 11 = 11,00
00.3.4.9.2 |  | DN 50 | ml | 2 | 2 |  | 1 |  | 0
Prix en lettres |  | Deux Cent Treize Euros
Montant en lettres |  | Quatre Cent Vingt-Six Euros
Métré |  |  |  | 2 = 2,00
Sous-Total HT de Vannes d'équilibrage | [8 empty] | 0
00.3.4.10 |  | Purgeurs d'air automatiques
Descriptif |  | Fourniture et pose de purgeurs d’air automatique à débit normal, avec corps laiton, flotteur acier inoxydable et à vanne incorporée, y compris vanne ¼ de tour pour isolement en cas de défaut du purgeur.
Pression maxi : 10 bars.
Prévision : installés sur chaque point haut
00.3.4.10.1 |  | DN 20 | ml | 6 | 6 |  | 1 |  | 0
Prix en lettres |  | Quarante Et Un Euros
Montant en lettres |  | Deux Cent Quarante-Six Euros
Métré |  |  |  | 6 = 6,00
Sous-Total HT de Purgeurs d'air automatiques | [8 empty] | 0
00.3.4.11 |  | Repérage | ens | 1 | 1 |  | 1 |  | 0
Prix en lettres |  | Deux Cents Euros
Montant en lettres |  | Deux Cents Euros
Descriptif |  | Fourniture et pose de système de repérage installé sur les tuyauteries "aller et retour".
Métré |  |  |  | 1 = 1,000
Sous-Total HT de MATERIELS DE CHAUFFAGE CLIMATISATION | [8 empty] | 0
00.3.5 |  | INSTALLATIONS D’ELECTRICITE, DE REGULATION, DE GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE
00.3.5.1 |  | Raccordement électrique courant fort | ens | 1 | 1 |  | 1 |  | 0
Prix en lettres |  | Deux Mille Euros
Montant en lettres |  | Deux Mille Euros
Descriptif |  | L’entreprise devra tous les raccordements électriques et mises à la terre réglementaires, sous câbles répondant aux normes en vigueur posés sur chemins de câbles.
L’entreprise aura à sa charge les raccordements électriques de tous les appareils installés pour les nouveaux besoins.
Ces raccordements sont exécutés conformément aux règles de l’art et aux règlements en vigueur.
La filerie est en câbles U1000 R2V avec protections mécaniques renforcées dans les zones exposées aux chocs.
Toutes les précautions sont à prendre pour assurer la protection contre les contacts indirects, l’élévation de température, la condensation, la corrosion et le danger d’explosion.
Toutes les masses d’une même installation doivent être reliées à une même prise de terre par conducteur de protection.
Le titulaire du présent lot, réalisera le raccordement des cassettes depuis le tableau électrique du niveau.
Les liaisons seront réalisées sur les chemins de câbles existants.
Métré |  |  |  | 1 = 1,000
00.3.5.2 |  | Raccordement électrique courant faible | ens | 1 | 1 |  | 1 |  | 0
Prix en lettres |  | Mille Cinq Cents Euros
Montant en lettres |  | Mille Cinq Cents Euros
Descriptif |  | Le titulaire du présent lot, prévoira les départs, les liaisons et les raccordements entre les borniers de ses équipements : Ceci concerne :
Les moteurs de vannes de régulation,
Les thermostats,
Un bus de liaison sera créé pour liaisonner les différents automates à la boucle de régulation du site.
Métré |  |  |  | 1 = 1,000
00.3.5.3 |  | Régulation numérique | ens | 11 | 11 |  | 1 |  | 0
Prix en lettres |  | Cent Cinquante Euros
Montant en lettres |  | Mille Six Cent Cinquante Euros
Descriptif |  | Les régulateurs numériques seront raccordés sur un bus de terrain en protocole de communication modbus.
Le bus de terrain sera raccordé sur le réseau par l’intermédiaire d’un automate existant en sous-station de chauffage au sous-sol du bâtiment.
Régulation des cassettes
Les modules locaux fournissent les fonctions de régulation numérique Proportionnelle Intégrale Dérivée (PID)..
Chaque régulateur permettra :
* Lecture :
- défaut
- température ambiante mesurée,
- présence
- point de consigne calculé
- état de la ventilation
- position de la vanne froide
- position de la vanne chaude
* Action :
- possibilité de reprogrammer les points de consigne des régulateurs
-Variation de vitesse sur ventilateur
-pilotage des moteurs de vannes
Prévision : pour l’ensemble des cassettes
Tout le matériel de régulation est fourni par le même fabricant et doit être compatible avec le matériel existant. Celui-ci prend également en charge l'installation et la mise en service des ensembles, à moins que l'installateur ne dispose d'un service spécialisé et n'ait obtenu l'agrément du Maître d'Œuvre
L'ensemble de régulation est de type électrique/électronique.
La programmation sera réalisée par l’intermédiaire du logiciel existant sur site.
Il permettra d’établir les programmes d’application, de configurer l'interface opérateur spécifiquement pour l'application et de fournir un ensemble de documents complétant la documentation.
Régulateur de terrain (pour cassettes)
Les régulateurs de terrain disposeront de programme d’application programmable libre : il n’y a pas de limitation dans l’utilisation des objets standardisés de programmation en dehors de la mémoire totale du serveur.
Le protocole de terrain utilisé par le régulateur sera ouvert et 100% standard.
Les architectures de type bus propriétaire communicant via une passerelle sont proscrits.
Le protocole de communication sera de type modbus.
L’adressage des équipements installés sera défini suivant le système de GTC existant sur le site.
Métré |  |  |  | 11 = 11,000
Sous-Total HT de INSTALLATIONS D’ELECTRICITE, DE REGULATION, DE GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE | [8 empty] | 0
Sous-Total HT de DESCRIPTION DE LA FOURNITURE | [8 empty] | 0
00.4 |  | DESCRIPTION DES TRAVAUX
00.4.5 |  | LES TRAVAUX
Descriptif |  | L’ensemble des équipements de ventilation, de chauffage et de protection incendie non réutilisé dans le projet seront déposés et évacué.
L’ensemble des réservations libres seront rebouchées avec les mêmes caractéristiques de feux, d’acoustique et d’étanchéité que la paroi normale.
En complément du CCTC, l'entreprise titulaire du présent lot doit la réalisation des prestations suivantes, sans que cette liste soit limitative :
* La localisation, l’identification et la neutralisation des réseaux impactés par les travaux, cette dernière intervention étant programmée et réalisée en accord et en présence des services de maintenance de l’établissement.
* Le repérage des éléments à conserver ou à déposer.
* Le retrait des réseaux à déposer dans toutes les zones concernées.
* La mise à disposition du service de maintenance des éléments déposés dans une zone prévue à cet effet pour récupération éventuelle. Tout le matériel qui ne sera pas récupéré par les services techniques de l’hôpital devra être éliminé par l’entreprise en respectant la réglementation en vigueur.
* La fourniture, le transport sur le site, l'entreposage provisoire dans de bonnes conditions d’hygiène et la pose du matériel, y compris l’amenée, l'établissement et l'enlèvement de tout engin, étais et échafaudages nécessaires aux manutentions et levages.
* La réalisation des montages dans les règles de l’art en apportant une attention particulière à l’hygiène (filasse interdite, mains propres obligatoires), au respect des préconisations du fabricant (en matière de raccords, de supports, de gestion des dilatations,…) et au respect des niveaux sonores réglementaires (vitesses d’eau limitées, utilisation d’isolants phoniques pour les EU/EV, supports anti-vibratiles pour les appareils à risque comme les pompes...).
* Une attention particulière sera aussi apportée à la finition, notamment dans la pose du calorifuge, l’accessibilité des organes pour la maintenance et le repérage
* La réalisation du nettoyage du chantier de façon permanente avec enlèvement de tous les gravats et détritus relatifs à ses propres travaux.
* La protection et l’entretien des installations en bon état de fonctionnement pendant les travaux et pendant la période comprise entre l'achèvement des travaux et la réception.
* Fiches GMAO : Des fiches GMAO transmises par le service de maintenance devront être renseignées dans le cadre de la prise en charge des installations.
00.4.5.1 |  | Dépose des installations existantes
Descriptif |  | Il sera prévu la dépose soignée des installations suivantes :
Des réseaux aérauliques non conservés dans la zone chantier,
L'ensemble des accessoires aérauliques (compris bouches, diffuseurs, clapets, boites de détentes batteries électriques, supports, thermostats muraux, liaisons électriques depuis armoires électriques jusqu'aux thermostats, régulateurs de terrain)
Il sera également prévu le bouchonnage des réseaux en limite de zone.
00.4.5.1.1 |  | Dépose | ens | 1 | 1 |  | 1 |  | 0
Prix en lettres |  | Cinq Mille Euros
Montant en lettres |  | Cinq Mille Euros
Métré |  |  |  | 1 = 1,000
Sous-Total HT de Dépose des installations existantes | [8 empty] | 0
00.4.5.2 |  | Percements
Descriptif |  | Réalisation des percements et rebouchages dans les ouvrages en maçonneries non porteuses ou d'une taille suffisamment faible pour ne pas affecter structurellement l'ouvrage y compris:
Calage des tuyauteries ou conduits d'air dans les réservations.
Fourreaux nécessaires à la traversée des ouvrages maçonnés ou en béton armé.
Calfeutrements et rebouchages des trémies et trous nécessaires aux passages des conduits d'air et des canalisations dans les ouvrages
Les scellements, bouchages, garnissages et raccords et raccords de finition seront réalisés uniquement au ciment artificiel, le ciment prompt étant interdit, exception faite pour les scellements provisoires destinés à de simples fixations.
En cas de dégradations provoquées à l'occasion d'un percement ou d'un trou de scellement, la réparation sera obligatoirement effectuée en respectant la composition initiale de l’ouvrage, par l’entreprise compétente à la charge de l’entreprise responsable, par décompte interentreprises sans intervention du maître d’œuvre.
00.4.5.2.1 |  | Percement dans matériaux tendres de type placoplatre, carreaux de platre, carrobric y compris toutes contraintes de mise en oeuvre du perforateur, son alimentation électrique, protections des locaux, nettoyage fin
00.4.5.2.1.1 |  | Tous diamètres dans épaisseur de 0 à 100 mm | ens | 47 | 47 |  | 1 |  | 0
Prix en lettres |  | Cinquante Euros
Montant en lettres |  | Deux Mille Trois Cent Cinquante Euros
Métré |  |  |  | 47 = 47,000
0
00.4.5.2.2 |  | Percement dans matériaux durs de type béton ou pierre y compris toutes contraintes de mise en oeuvre du perforateur, son alimentation électrique, son éventuelle alimentation en eau, protections des locaux, nettoyage fin et rebouchage soigné
00.4.5.2.2.1 |  | Tous diamètres dans épaisseur d'environ 60 cm | ens | 16 | 16 |  | 1 |  | 0
Prix en lettres |  | Trois Cents Euros
Montant en lettres |  | Quatre Mille Huit Cents Euros
Métré |  |  |  | 16 = 16,000
0
Sous-Total HT de Percements | [8 empty] | 0
00.4.5.3 |  | Travaux de fin de montage | ens | 1 | 1 |  | 1 |  | 0
Prix en lettres |  | Quatre Cents Euros
Montant en lettres |  | Quatre Cents Euros
Descriptif |  | l'entrepreneur devra :
- enlever les protections et les évacuer à la décharge,
- nettoyer et mettre en charge les appareils,
Métré |  |  |  | 1 = 1,000
00.4.5.3.1 |  | Remplissage et rinçage | ml | 0 | 0 |  | 1 |  | 0
Prix en lettres |  | Trois Cents Euros
Descriptif |  | - Remplissage des installations et purgeage
- Mise en épreuve
- Vidange complète
- Nouveau remplissage suivi de purgeage des installations
Sous-Total HT de Travaux de fin de montage | [8 empty] | 0
00.4.5.4 |  | GTC | ens | 1 | 1 |  | 1 |  | 0
Prix en lettres |  | Quatre Mille Euros
Montant en lettres |  | Quatre Mille Euros
Métré |  |  |  | 1 = 1,000
Sous-Total HT de LES TRAVAUX | [8 empty] | 0
Sous-Total HT de DESCRIPTION DES TRAVAUX | [8 empty] | 0
00.5 |  | DESCRIPTION DES ESSAIS/DOE
Descriptif |  | Dès la fin du montage et avant la réception, selon planning établi par la maîtrise d’œuvre en temps opportun, l'Entreprise sera tenue d'effectuer tous les essais, réglages, équilibrages, etc ... qui permettront de livrer une installation en ordre de fonctionnement.
Les essais porteront sur le fonctionnement de tous les équipements posés par le présent lot avec fourniture de procès-verbaux.
L'Entrepreneur du présent lot devra procéder aux essais et vérifications de fonctionnement de ses installations conformément aux dispositions figurant dans le document technique COPREC N° 1. Les résultats seront transcrits sur des procès-verbaux établis suivant les modèles figurant dans le document COPREC N° 2
L'Entrepreneur doit mettre à la disposition du Maître d'Ouvrage et du Maître d'œuvre tout le personnel et les appareils de mesure nécessaires à la réalisation des vérifications et des essais. Les appareils de mesure doivent être agréés au préalable par des agents techniques chargés de la réception.
En tout état de cause, les essais d’étanchéité seront effectués avant la pose des calorifuges, fermeture des gaines ou des tranchées. Toutes les précautions seront prises pour assurer la protection intérieure des gaines contre les poussières pendant les travaux. Toutes les gaines seront nettoyées et désinfectées pour la réception.
L'Entrepreneur du présent lot devra disposer de tous les équipements nécessaires à tous ces essais (tels que thermomètres enregistreurs, compte-tours, sonomètres, anémomètres, etc ...) et le personnel qualifié sera fourni par l'Entreprise.
Pour les essais acoustiques les contrôles seront réalisés au sonomètre, et concerneront le niveau sonore dû au fonctionnement des installations techniques du présent lot, en dehors du bruit ambiant.
L'Entrepreneur titulaire du présent lot devra s'engager à respecter les niveaux sonores énoncés dans les bases de calculs, un éventuel dépassement conduirait à une mise en conformité du matériel aux frais de l'Entrepreneur.
La norme NF S 31010 et celles qui y sont citées seront prises en compte pour l'extérieur.
00.5.1 |  | ESSAIS DE FONCTIONNEMENT | ens | 1 | 1 |  | 1 |  | 0
Prix en lettres |  | Mille Cinq Cents Euros
Montant en lettres |  | Mille Cinq Cents Euros
Descriptif |  | Vérification des températures contractuelles. Vérification des débits d’air soufflés et extraits par rapport aux notes de calculs approuvées de l'entreprise.
Période de chauffage
Cet essai sera exécuté, réglages terminés, pendant la saison d’hiver.
La température extérieure sera supérieure de 5° C au plus à la valeur contractuelle.
L’installation sera en fonctionnement normal 4 jours avant la date des essais.
Les mesures devront tenir compte des points suivants :
- Les cloisons et enduits devront être secs,
- L’isolation des locaux sera négligeable,
- La force du vent n’excédera pas cette retenue dans les calculs.
Métré |  |  |  | 1 = 1,000
00.5.2 |  | ESSAIS ACOUSTIQUES | ens | 1 | 1 |  | 1 |  | 0
Prix en lettres |  | Quatre Cents Euros
Montant en lettres |  | Quatre Cents Euros
Descriptif |  | Vérification des niveaux sonores par rapport aux valeurs indiquées au cahier des charges.
Métré |  |  |  | 1 = 1,000
00.5.3 |  | LES DOCUMENTS DES OUVRAGES EXECUTES (DOE) ET LA FORMATION DU PERSONNEL | ens | 1 | 1 |  | 1 |  | 0
Prix en lettres |  | Six Cents Euros
Montant en lettres |  | Six Cents Euros
Descriptif |  | Avant que la réception soit prononcée, l’entrepreneur devra fournir son dossier des ouvrages exécutés (DOE) en 3 exemplaires et sous format électronique.
Ce dossier comprendra obligatoirement :
Un sommaire
Chapitre 1 : Présentation
· Un sommaire
· Rappel des données : Textes et normes applicables à l’opération
· Classement ERP des bâtiments concernés
Chapitre 2 : Le dimensionnement
· Un sommaire
· Bilan de puissance thermique (chaud et froid) Notes de calcul et hypothèses retenues
· Notes de calculs de dimensionnement
· Notes pour la sélection des composants
· Notes de calcul de niveau de puissance acoustique des émetteurs
Chapitre 3 : Les pièces graphiques
· Un sommaire
· Tous les plans, schémas généraux, hydrauliques, d’équilibrage et électriques avec repérage de tous les organes « comme exécuté »
· Les plans de cheminement des réseaux avec position des éléments de robinetterie (vannes, clapets, robinets de purge/injection,…),
Chapitre 4 : Les matériels
· Liste de matériel
· Une nomenclature de tous les matériels et équipements installés avec leur marque, type et principales caractéristiques techniques ainsi que les pièces de rechange devant être approvisionnées ;
· La documentation concernant le matériel installé avec notices techniques, certificats de garantie et d’agrément et liste des coordonnées des fabricants ou fournisseurs
· Marques et types matériels Fournitures des marques et types des matériels installés
· Fourniture des caractéristiques et configurations des matériels réellement installés
· Fourniture des fiches de sécurité produit
· Schéma d’implantation des appareils avec repères GMAO des appareils et des locaux concernés
Chapitre 5 : Fonctionnement
S.O.
Chapitre6 : Mise au point
· Rappels des grandeurs réglées, des grandeurs de réglage,
· Fourniture des valeurs de mise en service pour les grandeurs paramétrables.
· Un tableau rassemblant les réglages de chaque vanne d’équilibrage avec marque et type, diamètre, mesure de débit et nombre de tour ;
· Fiche d’équilibrage des réseaux (Vérification des grandeurs de fonctionnement (températures, pressions, débits…) aux conditions de service et aux conditions limites notamment pour les réseaux à débit variable.
· Procédures d’essais Définition des procédures d’essais intégrant : les objectifs visés, le mode opératoire et les résultats attendus, les normes de référence pour les mesures
· PV d’essai Fourniture des PV d’essais intégrant les résultats, le matériel utilisé, la référence normative de la méthode de mesure s’il y a lieu, et leurs conformités par rapport aux valeurs attendues
· Les PV, certificats et attestations des essais et auto-contrôles, notamment ceux relatifs à l’étanchéité, aux températures, aux pressions, à l’équilibrage et à la qualité de l’eau. ;
Chapitre 7 : Exploitation maintenance
· Les certificats de garantie donnés par les constructeurs ;
Chapitre 8 : 1 support informatique
· Contient, l’ensemble du DOE Papier PDF + les programmes des automates+ les plans au format DWG suivant charte HCL.
· Nota : Les procès-verbaux des essais COPREC devront être transmis au Bureau de Contrôle.
· La réception des travaux ne pourra pas être prononcée en l’absence de ces documents
A une date fixée par le Maître d’Ouvrage, l’entrepreneur déléguera un représentant qualifié pour former le personnel technique du Maître d’Ouvrage et/ou des sociétés de maintenance désignées à la prise en main des installations. Il sera exécuté un programme de visite, de mise en marche, d’essais et d’arrêts sur une durée de plusieurs jours.
Métré |  |  |  | 1 = 1,000
Sous-Total HT de DESCRIPTION DES ESSAIS/DOE | [8 empty] | 0
MONTANT HT - 00 - Lot CVC | [8 empty] | 0
MONTANT TVA - 20,00% | [8 empty] | 0
MONTANT TVA - 10,00% | [8 empty] | 0
MONTANT TTC - 00 - Lot CVC | [8 empty] | 0
Légende de la TVA
TVA n°1 |  | 20%
TVA n°2 |  | 10%

## Total de l_affaire
DÉCOMPOSITION DES PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE
-
Installation d'un système de rafraichissement des locaux de l'unité D4
TOTAL HT | 0
TOTAL TVA - 20,00% | 0
TOTAL TVA - 10,00% | 0
TOTAL TTC | 0