## Annexe 1 Page de garde
MARCHE PUBLIC DE SERVICE
MAITRE DE L'OUVRAGE : ETAT *** MINISTERE DES ARMEES ET DES ANCIENS COMBATTANTS | CONDUCTEUR D’OPERATION : DIRECTION D’INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE (DID) DE LA REUNION SERVICE EN CHARGE DU SUIVI DE L’EXECUTION DES PRESTATIONS : DIVISION GESTION DU PATRIMOINE Représenté par le chef de la section ingénierie de la maintenance (SIM)
Objet de l’accord-cadre : MAINTENANCE PREVENTIVE ET CORRECTIVE DES SYSTEMES DE DETECTION INCENDIE DE LA BASE DE DEFENSE DES FAZSOI Départements concernés : - Lot n°01: Réunion (974)
Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)
Annexe 2 : Liste des équipements, installations et matériels couverts par le présent marché et niveaux de criticité associés..
.
Secrétariat général de l'administration

## SSI RUN
CONTRAT DE MAINTENANCE PREVENTIVE ET CORRECTIVE DES SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE DES BASES DE DEFENSE DES FAZSOI.
Lot n°01 : REUNION
Toutes les centrales incendie sont de criticité C1, tous le reste des équipements (report, détecteurs, déclencheurs, diffuseurs sonores, portes coupe-feu, système désenfumage, évacuation, …) sont de criticité C2.
IMMEUBLE | COMPOSANT |  |  | Type de centrale | Centrale Marque/modèle | DM | DS | DA | DF | IA | DTO DTI | GF | DVAF | DSL | Ven Po | DA M | AF Ent | AF Eva | Dli | DME | PMA | Nb Zo | GAZ - CO2 | Date Epr. | Type Décl. | Trans. Marque | Trans. Bât | Criticité
Emprise | Immeuble | Numero bâtiment | Dénomination
974407501P | BN | 001-021 | Kerguelen, Europa Loc 016 | 1 | CHUBB UTC.COM | 10 | 8 | 36 |  | 22 | [11 empty] | 9/24 |  |  |  | Oui | 010 | C3
|  |  | Kerguelen, Loc 001 | Exti | SIEMENS Cerberus CCE1101F | 1 | 1 | 3 |  | 0 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 2/2 | 1 FM 200-39Kg | 2002 | Pyro |  |  | C1
|  |  | Kerguelen, Loc 016, 009 | Exti | DEF Polaris 2/6/10 | 1 | 1 | 4 | [8 empty] | 2 | 1 |  |  |  | 2/2 | 1 FM 200-39Kg | 2016 | Pyro | Oui | 010 | C1
|  | 002 | Mess, Europa Loc 016 | 1 | CHUBB UTC.COM | 7 | 6 |  |  |  | 2 | [10 empty] | 1/1 |  |  |  | Oui |  | C3
974407502Q | Inst. P | Sans | Loc HT-BT | 1 | URA ECS 2 310100 |  | 1 | 4 | [13 empty] | 2/2 |  |  |  | Oui | 012 | C2
|  | 002 | Hangar 51 | 1 | DEF Mezzo 2C | 25 | 25 | 49 | 2 | [9 empty] | 1 |  |  | 12/256 |  |  |  | Vocalys Lite | 012 | C2
|  | 003 | Hangar 50 Etam-Tr. Ma | 3-4 | NUGELEC ECA 200 / 31021 | 2 | 2 | 5 |  | 3 | 6 | [10 empty] | 4/8 | [5 empty] | C2
|  | 017 | Hangar 62 (Extinction) | Exti | SICLI | 5 | 3 | 4 |  | 0 | 0 |  |  | 6 | [7 empty] | 5 | 61 CO2 |  | Pyro |  |  | C2
|  | 017 | Hangar 62 Loc Gaz | Exti | OLDHAM MX43 | [16 empty] | 3/8 | [5 empty] | C2
|  | 024 | Station Conversion Nord | 1 | URA 310100 |  |  | 3 | [17 empty] | GTC Elec | 002 | C2
974407507V | Butte Citronelle | 003 | Logement BCC | 4 | NUGELEC STI (bät 003 Bloc B 2éme étage) | 22 | 17 | [20 empty] | C2
|  | 004 | Logement BCC | 4 | NUGELEC STI (bät 003 Bloc B 2éme étage) | 5 | 5 | [20 empty] | C2
974411251V | Lambert | 001 | EMIA (Centrale Bât 006) | 2B | NEUTRONIC TT2B (et SaL) | 39 | 27 | [7 empty] | V6 | [6 empty] | 2/2 | [5 empty] | C3
|  | 001 | EMIA Dirisi Loc 075 Niv 00 | Exti | CHUBB UTEX.Pack (Extinction) |  | 1 |  |  | 4 | 12 | [5 empty] | 2 | 2 |  | 2 | 1 |  | 5 Argo 55 - 80L | 2016 |  | Vocalys Lite |  | C1
|  | 001 | EMIA Dirisi Loc 073 Niv 01 | Exti | CHUBB UTEX.Pack (Extinction) |  | 1 | 4 |  | 3 | 3 | [5 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 2 Argo 55 - 80L | 2016 |  | Vocalys MX |  | C1
|  | 012 | CSN Archives | Exti | TYCO ZETTLER ZE |  | 4 | 24 | [8 empty] | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 10 Argo 55 - 80L |  |  | Oui | 05-12 | C2
|  | 018 | Halte Garderie | 4 | NEUTRONIC TT41B | 4 | 3 | 2 | [19 empty] | C2
|  | 022-007 | Chambres EVAT | 4 | NEUTRONIC TT41B | 5 | 2 | [20 empty] | C2
|  | 028 | BIL - DSIA - AIM nord | 1 | SEFI ALPHA C2/6/10 | 8 | 5 | 2 | [19 empty] | C3
|  | 029 | BCC - (4 Centrales) | 4 | 4 (Qt) NEUTRONIC TT4DS-RF | 2 | 4 | 4 | [17 empty] | Non |  | C2
|  | 031 | CSN Bureaux | 4 | NEUTRONIC TT41B | 6 | 5 | [5 empty] | 4 | [14 empty] | C3
|  | 047 | CSN Bureaux | 4 | NEUTRONIC TT41B | 5 | 1 |  |  | 0 | [11 empty] | 1/1 |  |  |  | Oui |  | C3
|  | 057 | Piscine | 4 | NEUTRONIC TT41B | 5 | 1 | [20 empty] | C3
974411252W | Redoute | 006 | Loc Stockage Tennis | 4 | CHUBB | [22 empty] | C3
|  | 010 | DICOM Atel Menuiserie | 1 | CHUBB UTC.COM | 6 | 8 | 16 |  |  | 16 | [10 empty] | 6/8 |  |  |  | Volalys Lite |  | C3
|  | 013 | MESS | 1 | URA 315110 | 16 | 8 | 21 |  | 11 | 1 | 2 |  | 1 | V10 | [6 empty] | 4/4 |  |  |  | Teletrs | GSM | C1
|  | 018 | DICOM Ameublement |  | ESSER ECS 80-8 | 5 | 6 |  |  | 1 | 24 | [14 empty] | Paradox |  | C3
|  | 025 | Logement BCC | 4 | NEUTRONIC TT41B | 7 | 2 | [20 empty] | C2
|  | 026 | DICOM Hangar stokage | 1 | LEGRAND ECS 40625 | 3 | 1 | 1 |  |  | 12 | [16 empty] | C3
|  | 035 | DID | 1 | CHUBB UTC.COM | 2 | 1 | 12 |  | 3 |  |  |  |  | V8 | [6 empty] | 4/8 |  |  |  | Volalys Lite | Non | C3
|  |  | CMIA | 4 | LEGRAND 40562 | 14 | 7 | [7 empty] | V8 | [6 empty] | 2/2 | [5 empty] | C3
|  | 053 | Paillotte | 4 | NEUTRONIC TT4P-RF | Int | Int | [18 empty] | Non |  | C3
|  | 059 | Bibliothèque - CSAL | 4 | CHUBB Chorus T4S-NFS | 5 | 2 | [18 empty] | Vocalys MX |  | C3
|  | 060 | Tennis Vest. Sanit. | 4 | CHUBB Chorus T4S-NFS | [22 empty] | C3
974411800Y | DA 181 | 003 | PC2 - PC1 NEUTRONIC | 4 | NEUTRONIC TT41B | 4 | 1 | [14 empty] | 1/1 |  |  |  | Liaison 041 |  | C3
|  | 004 | B1 | 4 | NEUTRONIC TT41B | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1 | [5 empty] | C3
|  | 005 | B2 | 4 | NEUTRONIC TT41B | 2 | 1 | [14 empty] | 1/1 | [5 empty] | C3
|  | 006 | B3 | 3-4 | ESSER ECS 80-4C | 3 | 2 | 2 |  | 1 | [11 empty] | 2/4 | [5 empty] | C3
|  | 008-007 | HM1 ESRT / SMVGC | 1 | DEF Polaris C2/6/10 | 11 | 7 | 28 |  | 9 | [11 empty] | 4/6 |  |  |  | Liaison 041 |  | C3
|  | 009 | HM2 / ESIE / NTI1 / … | 1 | NUGELEC ECA 3000 | 11 | 7 | 18 |  | 8 | [11 empty] | 8/8 |  |  |  | Liaison 041 |  | C3
|  | 010 | Centre Emission | 1 | ESSER ECS 80-4 | 1 | 1 | 10 |  | 7 | 1 | [10 empty] | 4/4 | [5 empty] | C3
|  | 015 | Stand de Tir | 4 | FINSECUR Iroise T 4-1 | Int | Int | [14 empty] | ?/1 | [5 empty] | C3
|  | 016 | Infirmerie | 4 | NEUTRONIC TT41B | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1 | [5 empty] | C3
|  | 017 | BCC1 | 4 | NEUTRONIC TT41B | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1 | [5 empty] | C2
|  | 018 | BCC2 | 3 | LEGRAND 40639 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1 | [5 empty] | C2
|  | 019 | BCC3 | 4 | NEUTRONIC TT41B | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1 | [5 empty] | C2
|  | 020 | BCC4 | 4 | NEUTRONIC TT41B | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1 | [5 empty] | C2
|  | 021 | BCC5 | 4 | FINSECUR Iroise T 4-1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1 | [5 empty] | C2
|  | 022 | T1 Mafate | 1 | DEF Polaris C2/6/10 | 2 | 1 | 2 |  | 1 | [11 empty] | 2/2 |  |  |  | Liaison 041 |  | C3
|  | 023 | T2 Cilaos | 1 | ESSER ECS 80-4 | 2 | 1 | 2 |  | 1 | [11 empty] | 2/4 |  |  |  | Liaison 041 |  | C3
|  | 024 | T3 Salazie | 4 | NEUTRONIC TT41B | 3 | 2 | [14 empty] | 1/1 |  |  |  | Liaison 041 |  | C3
|  | 025 | Centre Réception | 1 | DEF Polaris C2/4 | 3 | 2 | 18 |  | 15 | 10 | [10 empty] | 2/4 |  |  |  | Liaison 041 |  | C3
|  | 026-076 | Sport, S. Inst, Bur DRL | 1 | ESSER ES.COM | 13 | 3 | 36 |  | 6 |  | 3 | [9 empty] | 2/40 |  |  |  | Liaison 041 |  | C3
|  | 027 | Cercle Mess | 1 | DEF Polaris C2/6/10 | 13 | 13 | 6 |  | 6 | [11 empty] | 4/4 |  |  |  | Liaison 041 |  | C1
|  | 039-037 | HM3, HM4 | 3-4 | DEF Cassiopée Piano C | 4 | 2 | 9 | 13 | [12 empty] | 6/99 |  |  |  | Liaison 041 |  | C3
|  | 037 | SAMAR (HM4) | 3-4 | ESSER ECS 80-4 | 1 | 2 | 4 |  | 3 | 1 | [10 empty] | 4/4 | [5 empty] | C3
|  | 041 | PC Protection | 3-4 | ESSER ECS 80-4 | 3 | 1 | 15 |  | 4 | [11 empty] | 3/4 | [5 empty] | C3
|  | 058-031 | ETAM et EAM | 1 | TYCO Expert | 6 | 2 | 14 | 12 | 9 | 1 | [10 empty] | 2/? | [5 empty] | C3
|  | 063 | PC Base | 1 | NUGELEC PAJ31161 | 4 | 2 | [14 empty] | 1/4 |  |  |  | Liaison 041 |  | C3
|  | 064 | Soute Munitions | 1 | ESSER ECS 80-4 |  | 1 | 4 | [13 empty] | 4/4 |  |  |  | Liaison 041 |  | C1
|  | 079 | Dépôt SEA | 4 | NEUTRONIC TT41B | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1 |  |  |  | Liaison 041 |  | C1
|  | 060* | Abri à coté Hangar SEA | 4 | NEUTRONIC TT41B | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1 | [5 empty] | C2
974418501R | RDP | 001 | Local Data Center | Exti | CHUBB UTEX PACK DECT 3 ZD | 1 | 1 | 7 |  | 3 | [6 empty] | 1 | 1 |  | 1 |  | 3/3 | 3 Argo 55 - 80 L |  |  | En attente DOE |  | C1
|  | 002 | Restauration (Loc TGBT) | 4 | NEUTRONIC TT4B | 1 | 2 | [14 empty] | 1/1 | [5 empty] | C3
|  | 006 | Local FH | Exti | SIEMENS Cerberus CCE1101F | 1 | 1 | 2 |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 2/2 | 1 FM 200 - 67 L | 3/2013 | Pyro |  |  | C1
|  | 007 | Bât Energie | 1 | ESSER ECS 80-8 | 2 | 1 | 9 | [13 empty] | 7/8 | [5 empty] | C3
|  | 008 | Multi-Technique | 3-4 | ESSER 2040 | 2 | 2 | 19 |  | 2 | [11 empty] | 20/24 | [5 empty] | C1
|  | 015 | Bureau Atelier | 3-4 | ESSER ES LINE |  | 2 | 9 |  | 9 | [11 empty] | 4/8 | [5 empty] | C3
|  | 030-031 | Bât Tech. Bât Stock | 1 | ESSER ECS 80-8 | 4 | 2 | 12 |  | 12 | [8 empty] | 1 |  |  | ?/8 | [5 empty] | C3
974411502M | C.La Mon | 001 | Local FH | Exti | SIEMENS Cerberus CCE110 | 1 | 1 | 4 |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 2/2 | 1 FM 200 | 2001 | Pyro | Oui | RDP 1 | C1
974411290I | BCC Cha | 001 | BCC Chatel | 4 | URA T4 1B | 3 | 2 | [14 empty] | 1/1 | [5 empty] | C2
974411804C | BEL AIR | 001 | Bât Technique | 3-4 | ESSER ECS 809011 | 4 | 4 | 17 | [13 empty] | 2/4 | [5 empty] | C1
|  | 002 | Bât Energie | 3-4 | ESSER ECS 800 | 1 | 2 | 12 | [13 empty] | 4/4 | [5 empty] | C1
9747416252E | CBA Dupuis | 001 | P. Sécu - Dirisi | 3-4 | DEF Cassiopée Piano C | 4 | 3 | 4 |  | 2 | [11 empty] | 12/128 |  |  |  | Altra+ | 094 | C3
|  | 003 | PC 1 Cie | 4 | NEUTRONIC TT41B | 4 | 2 | [20 empty] | C3
|  | 004 | Logs EVAT |  | ESSER ES Line | 16 | 6 | 11 |  | 7 | [11 empty] | /8 | [5 empty] | C2
|  | 005 | Bloc Restaurant | 4 | FINSECUR Iroise T 4-2 | 9 | 3 | [14 empty] | 1/1 | [5 empty] | C2
|  | 007 | PC 2 Cie / Instruction | 4 | LEGRAND 40662 | 2 | 1 | [14 empty] | 1/1 | [5 empty] | C3
|  | 008 | PC 1 Cie | 4 | LEGRAND 40662 | 2 | 2 | [14 empty] | 1/1 | [5 empty] | C3
|  | 009 | Logs EVAT |  | ESSER ES Line | 9 | 5 | [20 empty] | C2
|  | 010 | Infirmerie | 4 | LEGRAND 40562 | 9 | 5 | [14 empty] | 2/2 | [5 empty] | C3
|  | 011 | BCC | 4 | URA 320010 | 4 | 3 | [14 empty] | 1/1 | [5 empty] | C2
|  | 012 | Soute Munitions | 3-4 | NUGELEC ECA | 1 | 1 |  |  | 6 | 6 | [10 empty] | 2/8 |  |  |  | DEF | 094 | C1
|  | 017 | Station Distrib Carbu |  | FINESECUR + (Extinction) | 3 | [13 empty] | 1 | [5 empty] | Oui | 094 | C1
|  | 018 | Hangar Stockage | DAD | FINSEC. Car. / MADICOB 5511 | 1 |  | 3 | [6 empty] | P2 | [12 empty] | C3
|  | 020 | Hangar DTMPL | 3-4 | SIEMENS BC1112-20-1F | 6 | 7 |  |  | 16 | 59 | [7 empty] | 1 |  |  | 10/12 |  |  |  | DEF | 094 | C3
|  | 023 | PC 4 Cie | 4 | LEGRAND 40662 | 2 | 2 | [14 empty] | 1/1 | [5 empty] | C3
|  | 025 | PC CCS | 4 | LEGRAND 40662 | 2 | 2 | [14 empty] | 1/2 | [5 empty] | C3
|  | 026 | Logs EVAT | 4 | LEGRAND 40662 | 6 | 7 | [14 empty] | 1/2 | [5 empty] | C2
|  | 040 | Bât Tech. Niv 0 CRI | 4 | LEGRAND 40562 | 12 | 3 | [14 empty] | 1/2 | [5 empty] | C3
|  |  | Bât Tech. Niv 0-1 Rsma | 4 | NEUTRONIC T4P | 2 | [21 empty] | C3
|  | 043 | Bât Multi Technique | 1 | FINSECUR Kara 8 UP | 5 | 4 | 4 |  | 4 | [11 empty] | 2/8 | [5 empty] | C3
|  | 044 | NTI 1 | 4 | LEGRAND 40662 | 7 | 3 | [14 empty] | 2/2 | [5 empty] | C3
974416253F | PDC | 016-038 | CSAG Plongé | 4 | NEUTRONIC TT41B | 4 | 5 | 3 | [13 empty] | 1/1 | [5 empty] | C3
|  | 027 | Hotel | 3 | LEGRAND 40639 | 2 | 2 | [14 empty] | 1/1 | [5 empty] | C1
|  | 033 | Vestiaires Piscine | 4 | KAUFFEL AI 2B T4 | 2 | 2 |  |  |  |  | 4 | [9 empty] | 2/2 | [5 empty] | C3
974416250C | DPMU | 005 | P. Sécurité | 3-4 | DEF Cassiopée Piano C | 2 | 2 | 5 |  | 5 | [11 empty] | 48/50 | [5 empty] | C3
|  | 036 à 052 | Magasins Mun (Qt 17) |  |  | 17 |  | 18 | [19 empty] | C1
|  | 011 | Atel Visite |  |  | 3 |  | 4 | [19 empty] | C3
974416255H | IGESA PDC | 001 | Log. Fournaise | 4 | AGYLUS AATR0314 (Bâts 001-003-005) DM + SI Intégré + Flash - Liai. Radio AGYLUS ADIR0314 (Bât 006) SI + Flash - Liai. Radio | 3 | [21 empty] | C2
|  | 003 | Log. Horizon |  |  | 1 | [21 empty] | C2
|  | 005 | Log. Tomi |  |  | 1 | [21 empty] | C2
|  | 006 | Kiosque | [10 empty] | 1 | [13 empty] | C2
974416292S | IGESA Saline | 016 | Bât 001 Log Hibiscus | 4 | NEUTRONIC TT4P-RF DM + SI Intégré - Liai. Radio | 6 | 3 | [14 empty] | /7 | [5 empty] | C0
|  |  | Bât Log 005 - 006 - 008 |  |  |  | 3 | [20 empty] | C1
TOTAL | [5 empty] | 472 | 314 | 505 | 27 | 185 | 154 | 9 | 4 | 8 | 0 | 0 | 10 | 9 | 3 | 6 | 2 |  | 30
| DM | Déclencheur Manuel | DTO |  | Détecteur Thermovélo | Ven/ Po |  | Ventouse - Porte CF | [5 empty] | DME |  | Déclencheur Manuel Extinc (jaune)
| DS | Diffuseur Sonore | DTI |  | Détecteur Thermique | DA M |  | DA Multicritères | [5 empty] | PMA |  | Passage Manuel Auto Extinc (jaune)
| DA | Détecteur Automatique | GF |  | Girophare/Flash | AF Ent |  | Affiche Lumineuse Entrée
| DF | Détecteur Flamme | DVAF |  | Diffuseur Visuel Alarme Feu | AF Eva |  | Affiche Lumineuse Evacuation
| IA | Indicateur d'action | DSL |  | Diffuseur Sonore Lumineux | Dli |  | Détecteur Linéaire
| ERP | Centrale Inactive
GPA
Note on Q20: AES SLAT Classic Rèf 700070089
Note on AA21: Le 14/12/2016
Note on AA22: Le 4/12/2016
Note on L37: Auteur: Non représenté sur les plans.

## SSI Désenfumage RUN
CONTRAT DE MAINTENANCE PREVENTIVE ET CORRECTIVE DES SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE DES BASES DE DEFENSE DES FAZSOI.
Lot n°01 : REUNION
Toutes les centrales incendie sont de criticité C1, tous le reste des équipements (report, détecteurs, déclencheurs, diffuseurs sonores, portes coupe-feu, système désenfumage, évacuation, …) sont de criticité C2.
Désenfumage Réunion |  |  |  | Coffret Cde |  |  | Cart. CO2 |  | Cart. + Qt | Treuil |  | Exu Faç | Dim Exu | Marque Exu | Fus | Zone | Observations | Criticité
Codes Imm. | Immeuble | N° Bât | Dénomination | Type | Marque | Qt | Gr | Qt |  | Marque | Qt
974407501P | BN | 001 | Europa, Kerguelen | DMD | Dupuy DMD 200 | 1 |  |  |  | Dupuy TR20 | 1 | 1 | C100 | Wexa | Oui |  |  | C2
|  | 021 | Crozet - Ccsm + Cross | Treuil | Dupuy TR20 | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | C2
974407502Q | Inst. P | 002 | Hangar 51 Niv 2, 3 | Pneu | Madicob CPS S500 | 1 | 60 | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | Bi |  | C2
|  |  | Hangar 51 Niv 0 Mk/Ch | Treuil | COMTRA E 50 100 | 2 | [5 empty] | 1 Faç | [5 empty] | C2
|  |  | Hangar 51 Niv 0 Mk | Treuil | Dupuy TR20 | 1 | [5 empty] | 2 Faç | [5 empty] | C2
|  | 003 | Hangar 50 | Treuil | Dupuy TR20 | 1 | [5 empty] | 1 Faç | [5 empty] | C2
974411252W | Redoute | 010 | DICOM Atel Menuiserie | Méca |  | 2 | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | Système Inactif | C2
|  | 013 | MESS Loc 042 | Treuil | Dupuy TR20 | 1 | [5 empty] | 1 |  | SIH |  |  |  | C1
|  |  | MESS Loc 132 | Pneu | Dupuy BP300 | 1 | 25 | 1 |  | Dupuy TR2001 | 1 | 1 |  | SIH |  |  |  | C1
|  | 014 | Logs Domaniaux | Pneu | Dupuy BP100 | 1 | 15 | 1 | 15 | Sim TS42 | 1 | 1 | [5 empty] | C1
|  | 015 | Logs Domaniaux | Pneu | Dupuy BP100 | 1 | 15 | 1 | 15 | Sim TS42 | 1 | 1 | [5 empty] | C1
|  | 027 | Logs Domaniaux | Pneu | Dupuy BP100 | 1 | 15 | 1 | 15 | Sia | 1 | 1 | [5 empty] | C1
|  | 028 | Logs Domaniaux | Pneu | Dupuy BP300 | 1 | 25 | 1 |  | Dupuy TR2001 | 1 | 1 | [5 empty] | C1
|  | 029 | Logs Domaniaux | Pneu | Dupuy ECOF150 | 1 | 15 / 20 | 11 | 15 / 15 |  |  | 1 | [5 empty] | C1
|  | 030 | Logs Domaniaux | Pneu | Jofo COFX2 | 1 | 15 / 15 | 1 | 15 / 15 |  |  | 1 | [5 empty] | C1
974411800Y | DA 181 | 008 | HM1 ESRT Loc 010 | Pneu | Skydôme XPJ210B | 1 | [5 empty] | 1 | C140 |  | 93° | Mono |  | C2
|  |  | HM1 ESRT Loc 014 | Pneu |  | 1 | [5 empty] | 2 | C140 |  | 93° | Mono |  | C2
|  |  | HM1 ESRT Loc 017 | Pneu | Skydôme XPJ210B | 1 | [5 empty] | 2 | C140 |  | 93° | Mono |  | C2
|  | 009 | HM2 / Loc 032-033-034 | Pneu | Dupuy ECOBI500 | 1 | [5 empty] | 3 | 120x220 |  | 93° | Bi |  | C2
|  |  | HM2 / NTI1 Loc 043 | Pneu | Madicob CPS S500 | 1 | [5 empty] | 5 | C140 |  | 93° | Bi |  | C2
|  |  | HM2 / NTI1 Loc 054 | Pneu | Madicob CPS Armoire | 1 | [5 empty] | 2 | C140 |  | 93° | Mono |  | C2
|  | 027 | Cercle Mess Loc 065 | Pneu |  | 1 | 15 | 1 | 15 | Hexadome BT130 | 2 | 2 | C100 |  | Non | Mono |  | C1
|  | 037 | HM4 | Pneu | Dupuy ECOBI500 | 1 | [5 empty] | 2 | C140 |  | 93° | Mono |  | C2
|  | 039 | HM3 Canton 1 | Pneu | Dupuy ECOBI501 | 1 | 300 / 150 | 1 | 2x300 4x150 |  |  | 3 | C140 |  | 93° | Bi | 1 Coffret Cart. de réserve | C2
|  |  | HM3 Canton 2 | Pneu | Dupuy ECOBI501 | 1 | 300 / 150 | 1 |  |  |  | 6 | C140 |  | 93° | Bi |  | C2
|  | 063 | PC Base | Pneu | Madicob CSK20 | 1 | 20 | 1 |  | Madicob TCN130 | 2 | 2 | C100 |  | Non |  |  | C2
974416252E | CBA Dupuis | 013 | Hangar Stock. | Pneu | Jofo COFX2 | 1 | 150 | 2 |  |  |  | 2 | C130 | Hexadome |  |  |  | C2
|  |  | Hangar Stock. | Pneu | Hexadome C OF xx | 1 | 100 | 2 |  |  |  | 2 | C130 | Hexadome |  |  |  | C2
|  | 018 | Hangar Stock. | Pneu | Dupuy COF40 | 1 | 100 | 2 |  |  |  | 1 | C130 | Hexadome |  |  |  | C2
|  |  | Hangar Stock. | Pneu | Dupuy COF40 | 1 | 100 | 2 |  |  |  | 1 | C130 | Hexadome |  |  |  | C2
|  | 020 | Hangar DTMPL | Pneu | Dupuy ECOBI500 | 1 | 500 | 3 |  |  |  | 8 | C100 | Hexadome |  |  |  | C2
|  |  | Hangar DTMPL | Pneu | Jofo COBIS3 | 1 | 300 | 3 |  |  |  | 4 | C100 | Hexadome |  |  |  | C2
|  | 021 | HCCA | Treuil | Dupuy TR20 | 1 | [5 empty] | 1 | C100at | Hexadome |  |  |  | C2
|  |  | HCCA | Pneu | Dupuy ECOBI500 | 1 | 300 | 3 |  |  |  | 4 | C100 | Hexadome |  |  |  | C2
|  | 034 | Logs Domaniaux | Pneu | Madicob CSK20 | 1 | 20 | 1 | 20 | Bluetek BT130 (Sih) | 1 | 1 | [5 empty] | C1
|  | 035 | Logs Domaniaux | Pneu |  | 1 | 20 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | En Rénovation | C1
|  | 036 | Logs Domaniaux | Pneu | Jofo CC1 | 1 | 20 | 1 |  | Madicob TCN130 | 1 | 1 |  |  |  |  | En Rénovation | C1
|  | 037 | Logs Domaniaux | Pneu | Dupuy CE01 | 1 | 25 | 1 |  | Dupuy TR2001 | 1 | 1 | 100x100 | Bluetek | 100° |  |  | C1
|  | 040 | Bât Tech CRI | Pneu | Dupuy COF60 | 1 | 300 | 2 |  |  |  | 1 | 130x150 | SIH |  |  |  | C2
|  |  | Bât Tech Sport | Treuil | Dupuy TR20 | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | C2
974416253F | PDC | 040 | Piscine | Treuil | Dupuy TR20 | 2 | [5 empty] | 2 |  | ECODIS |  |  |  | C2
974411266K | Rés. Gallieni | 001 | Logs Domaniaux | Treuil | Dupuy TR20 | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | C1
|  | 002 | Logs Domaniaux | Treuil | Hexadome BT130 | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | C1
|  | 003 | Logs Domaniaux | Treuil | Dupuy TR20 | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | C1
|  | 004 | Logs Domaniaux | Treuil | Hexadome SI | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | C1
|  | 005 | Logs Domaniaux | Treuil | Hexadome SI | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | C1
|  | 006 | Logs Domaniaux | Treuil | Hexadome SI | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | C1
|  | 007 | Logs Domaniaux | Treuil | Hexadome SI | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | C1
|  | 008 | Logs Domaniaux | Treuil | Hexadome SI | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | C1
|  | 009 | Logs Domaniaux | Treuil | Hexadome SI | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | C1
TOTAL | [5 empty] | 55 |  | 33 |  |  | 14 | 92
|  | Cart | Cartouche | Faç | Ouvrant Façade |  |  |  | ERP | Centrale Inactive
|  | Exu | Exutoire Toiture | Fus | Fusible
Note on G9: Rempl. 23.07.2020
Note on L9: Rempl 23.07.2020
Note on G10: Rempl 23.07.2020
Note on G13: Rempl 23.07.2020
Note on G14: Rempl 23.07.2020
Note on G17: Ex CE01
Note on G21: Ex CE01
Note on L30: Bluetek (ex Hexadome)
Note on K32: Dans Coffret Dupuy ECOBI500
Note on G36: C OF 60 ou 80
Note on O47: Marque SIH
Note on G51: Bluetek (ex Hexadome)
Note on G53: Bluetek (ex Hexadome)
Note on G54: Bluetek (ex Hexadome)
Note on G55: Bluetek (ex Hexadome)
Note on G56: Bluetek (ex Hexadome)
Note on G57: Bluetek (ex Hexadome)
Note on G58: Bluetek (ex Hexadome)