## Onduleur
Objet du marché : Accord cadre mono-attributaire exécuté au moyen de bons de commandes relatif à la maintenance préventive et corrective des groupes électrogènes et des onduleurs pour l’ensemble des sites FAZSOI
N° de Projet : 09 RN 25
Gamme de Maintenance Préventive Forfaitaire - Onduleur
ACTIONS DE MAINTENANCE | FREQUENCE
Contrôle visuel de l'onduleur ou de la source centrale | Semestriel (1x / 6 mois)
Contrôle des pièces mécaniques
Contrôle des alarmes
Vérification des alimentations
Vérification des automatismes
Vérification de l'équilibre de phase
Vérification du by-pass électrique et manuel
Réajustement si nécessaire des pré réglages usine
Contrôle de l'aspect des batteries et rapport des états de chaque batterie
Vérification de la tension de chaque batterie et de la tension globale
Vérification de l'autonomie
Réparation de tous défauts constatés sur l'onduleur en état de fonctionnement normal
Resserrage de toutes les connexions
Nettoyage complet de l’onduleur intérieur et extérieur
Remplacement des batteries | 1 fois tous les 4 ans : le titulaire doit prévoir le remplacement des batteries d'1/4 du parc d'onduleurs chaque année de contrat.

## Groupes électrogènes
Objet du marché : Accord cadre mono-attributaire exécuté au moyen de bons de commandes relatif à la maintenance préventive et corrective des groupes électrogènes et des onduleurs pour l’ensemble des sites FAZSOI
N° de Projet : 09 RN 25
Gamme de Maintenance Préventive Forfaitaire - Groupe électrogène
ACTIONS DE MAINTENANCE | FREQUENCE
Contrôler l'absence de fuites | Trimestriel (1x / 3 mois)
Contrôle du niveau de liquide de refroidissement
Contrôle de l'état des durites
Contrôle de l'état des courroies
Contrôle du niveau d'huile
Contrôle des filtres à air
Contrôle du reniflard et des circuits
Contrôle du circuit fuel
Contrôle de la pompe d'alimentation fuel
Contrôle de l'alternateur (tension, puissance, phase, isolement)
Vérification de la liaison à la terre
Contrôle de la batterie de démarrage (niveau, tension, connexions)
Contrôle des sécurités et organes de commande de l'inverseur de source
Essai de coupure secteur avec reprise des groupes pendant 1h

## 250 h
Objet du marché : Accord cadre mono-attributaire exécuté au moyen de bons de commandes relatif à la maintenance préventive et corrective des groupes électrogènes et des onduleurs pour l’ensemble des sites FAZSOI
N° de Projet : 09 RN 25
Gamme de Maintenance Préventive sur Commande - Groupe électrogène - visite 250h Sauf GE de Juan de Nova et Europa : cette maintenance est incluse au forfait F2 IE
ACTIONS DE MAINTENANCE | FREQUENCE
Contrôler l'absence de fuites | groupes électrogènes situés sur Juan de Nova et Europa : visite 250h à prévoir à chaque mission (tous les 45 jours). Autres groupes électrogènes : prestation commandée au BPU (prix F4). A titre indicatif, prévu 1 fois par an même si les 250h ne sont pas atteintes.
Contrôle du niveau de liquide de refroidissement
Contrôle de l'état des durites
Contrôle de l'état des courroies
Contrôle du niveau d'huile
Contrôle des filtres à air
Contrôle du reniflard et des circuits
Contrôle du circuit fuel
Contrôle de la pompe d'alimentation fuel
Contrôle de l'alternateur (tension, puissance, phase, isolement)
Vérification de la liaison à la terre
Contrôle de la batterie de démarrage (niveau, tension, connexions)
Contrôle des sécurités et organes de commande de l'inverseur de source
Essai de coupure secteur avec reprise des groupes pendant 1h
Contrôle des capteurs
Contrôle des sondes de sécurité
Contrôle des protections des parties chaudes
Changer filtre à fuel
Changer filtre à air
Contrôle de la pompe de vidange
Vidange de l'huile moteur
Changer filtre à huile
Graissage des parties mobiles (tringlerie)
Nettoyage et curetage de la cuve et du réservoir journalier
Nettoyage et dépoussièrage de l'armoire de commande
Resserrage de toutes les connexions

## 5 000 h
Objet du marché : Accord cadre mono-attributaire exécuté au moyen de bons de commandes relatif à la maintenance préventive et corrective des groupes électrogènes et des onduleurs pour l’ensemble des sites FAZSOI
N° de Projet : 09 RN 25
Gamme de Maintenance Préventive sur Commande - Groupe électrogène - visite 5000h
ACTIONS DE MAINTENANCE | FREQUENCE
Remplacement filtre à air | 5 000 h de fonctionnement
Remplacement filtre à huile
Remplacement filtre à gasoil
Remplacement des courroies
Remplacement capteur pression huile alarme
Remplacement capteur température eau alarme
Remplacement durite basse radiateur
Remplacement durite haute radiateur
Remplacement électrovanne arrêt
Remplacement injecteurs complets
Remplacement joint de thermostat
Remplacement joints injecteurs
Remplacement joints retour GO
Remplacement thermostat
Remplacement diodes

## Chariot
Objet du marché : Accord cadre mono-attributaire exécuté au moyen de bons de commandes relatif à la maintenance préventive et corrective des groupes électrogènes et des onduleurs pour l’ensemble des sites FAZSOI
N° de Projet : 09 RN 25
Gamme de Maintenance Préventive Forfaitaire - Chariot de transport GE
ACTIONS DE MAINTENANCE | FREQUENCE
Contrôler l'état général du véhicule | Annuel (1x / an)
Contrôler la pression des pneumatiques
Contrôler le serrage des écrous de roues
Contrôler l'absence de jeu au niveau des moyeux
Contrôler le jeu dans le tube de traction
Contrôler le jeu de l'anneau
Graisser les glissières et articulations du chariot