## DPGF
Installation Photovoltaïque H42b
Dossier de consultation des entreprises
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
Pour rappel : L'entrepreneur s'engage sur un prix global et forfaitaire. Les quantités inscrites au présent document sont données à titre indicatif.
| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | Unité | Qté | Qté | PU HT | Prix Total HT
|  |  |  | MOE | Entreprise
| 1 | Mise en place du chantier |  |  |  |  | 0
| 1.1 | Pose et démontage de l'ensemble des équipements de sécurité nécessaires au chantier (filet de protection, garde corps…) | ens | 1
| 1.2 | Moyens de mise en œuvre (Grue, nacelle…) | ens | 1
| 1.3 | Gestion et tri sélectif de déchets, y compris bennes, évacuation, transport et droits de décharge | ens | 1
| 2 | Modules photovoltaïques |  |  |  |  | 0
| 2.1 | Fourniture des modules photovoltaïques de 450Wc | u | 912
. Puissance totale : 410,4 kWc
. Puissance unitaire mini : 450 Wc -0/+3%
. Modules cadrés monocristallins en verre/tedlar
| 3 | Système d'intégration avec modules |  |  |  |  | 0
| 3.1 | Fourniture et pose du système d'intégration JI V-ROOF ou équivalent, compatible avec bac Joris JI 45.333.1000 ép. 75/100ème et sous certification (ATEX) | ens | 1
| 3.2 | Pose et fixation des modules photovoltaïques sur le système d'intégration | ens | 1
| 4 | Canalisation CC et raccordement jusqu'à l'onduleur |  |  |  |  | 0
| 4.1 | Câblage intermodules de branches de modules en série | ens | 1
| 4.2 | Système de support ou de fixation des câbles entre les modules type chemins de câbles | ens | 1
| 4.3 | Fourniture et pose du conducteur d'équipotentialité en 6 mm² Cu isolé vert-jaune avec sytèmes de raccords bi-métal pour MALT de la structure secondaire | ens | 1
| 4.4 | Fourniture et installation d'un clip type Terragrif ou équivalent pour MALT des modules | ens | 1
| 4.5 | Mise à la terre des modules et de la structure, et interconnexion avec le conducteur général d'équipotentialité | ens | 1
| 4.6 | Fourniture, pose et raccordement des câbles CC avec connecteurs jusqu'aux entrées de l'onduleur | ens | 1
| 4.7 | Fourniture et pose de chemin de câble metallique | ens | 1
| 4.8 | Fourniture, pose et raccordement du conducteur d'équipotentialité en 16 mm² Cu isolé vert-jaune fixé aux chemins de câbles depuis le raccordement jusqu'à l'onduleur, avec systèmes de raccords bi métal | ens | 1
| 4.9 | Interconnexion avec le conducteur d'équipotentialité | ens | 1
| 4.1 | Repérage durable branches, et câbles | ens | 1
| 4.11 | Carottages et pénétrations des réseaux jusqu'au local photovoltaïque | ens | 1
| 5 | Onduleurs |  |  |  |  | 0
| 5.1 | Fourniture et pose des onduleurs (fixation sur le mur) | u | 3
. Puissance active nominale 110 kW minimum, rendement européen minimum 98%
. Affichage déportable des mesures par cartes de communication RS485
. Garantie minimum 10 ans
| 5.2 | Fourniture, pose et raccordement des câbles CA principaux en sortie des onduleurs jusqu'au coffret AC (TDPV) | ens | 1
| 5.3 | Fourniture, pose et raccordement du conducteur d'équipotentialité en 16 mm² Cu isolé vert-jaune fixé aux chemins de câbles depuis l'onduleur juqu'au TGBT, avec systèmes de raccords bi métal | ens | 1
| 5.4 | Repérage durable des onduleurs et des câbles, | ens | 1
| 6 | Coffret AC (TDPV) |  |  |  |  | 0
| 6.1 | Fourniture, pose et raccordement d'un coffret CA, IP65, plastronnée, avec mise à la terre | ens | 1
| 6.2 | Fourniture, pose et raccordement d'un bornier / jeu de barre de raccordement triphasé | u | 1
| 6.2 | Fourniture, pose et raccordement de la barrette générale de terre du TDPV et interconnection avec la terre générale du site, | ens | 1
| 6.3 | Fourniture, pose et raccordement des disjoncteurs différentiels CA de protection des onduleurs, | u | 3
#REF! | 6.4 | Fourniture, pose et raccordement d'un parafoudre type 2 avec sectionneur triphasé et disjoncteur de déconnexion, | u | 1
| 6.5 | Fourniture, pose et raccordement d'une prise PC sur rail DIN | u | 1
| 6.5 | Fourniture, pose et raccordement d'un interrupteur sectionneur général CA tétrapolaire sur le départ | u | 1
| 6.6 | Raccordement de l'interrupteur sur la liaison existante du TGBT | ens | 1
| 6.7 | Repérage durable des câbles, matériels et coffret | ens | 1
| 7 | Arrêt d'urgence (AU) |  |  |  |  | 0
| 7.1 | Fourniture, pose et raccordement de l'AU pour coupure de l'onduleur, y compris bobine MN, toute liaison filaire CR1-C1, alimentation de secours, chemins de câble, pénétrations, rebouchage, et toute adaptation | ens | 1
| 7.2 | Fourniture et pose d'un disjoncteur 2A | ens | 1
| 8 | Ensemble des matériels de mesures et acquisition de données (télésuivi) |  |  |  |  | 0
| 8.1 | Fourniture pose et raccordement du datalogger, alimentation sur le TDPV | ens | 1
| 8.2 | Raccordement des liaisons bus des onduleurs au datalogger | ens | 1
| 8.3 | Raccordement du compteur d'énergie en Cat5-FTP au datalogger | ens | 1
| 8.4 | Fourniture, pose et raccordement des sondes d'ensoleillements dans le plan des modules avec liaisons jusqu'au coffret de mesure en Cat5-FTP | u | 2
| 8.5 | Fourniture pose et raccordement de la sonde PT1000 ou PT100 pour la mesure de température ambiante extérieure yc câblage et fourreau jusqu'au coffret de mesure en Cat5-FTP | u | 2
| 8.6 | Repérage durable des câbles, matériels et coffrets | ens | 1
| 8.7 | Par défaut: réseau GPRS | - | SO | - | - | -
| 9 | Fourniture et pose des équipements réglementaires, dossier technique |  |  |  |  | 0
| 9.1 | Affichages règlementaires intérieurs et extérieurs | ens | 1
| 9.2 | Les affichettes de consignes de sécurité à l’intérieur du local et TGBT | ens | 1
| 9.3 | Dossier d'études d'exécution (plans, fiches techniques, notes de calculs, garanties et certifications) | ens | 1
| 9.4 | Etablissement du dossier CONSUEL yc intervention organisme agréé | ens | 1
| 9.5 | Essai de découplage avec les autres lots | ens | 1
| 9.6 | Période d'essai et de test de bon fonctionnement durant un mois | ens | 1
| 9.7 | Fourniture d'un extincteur | ens | 1
| POSTE | RECAPITULATIF |  |  |  |  | P.T
€ HT
| 1 | Mise en place du chantier |  |  |  |  | 0
| 2 | Modules photovoltaïques |  |  |  |  | 0
| 3 | Système d'intégration avec modules |  |  |  |  | 0
| 4 | Canalisation CC et raccordement jusqu'à l'onduleur |  |  |  |  | 0
| 5 | Onduleurs |  |  |  |  | 0
| 6 | Coffret AC (TDPV) |  |  |  |  | 0
| 7 | Arrêt d'urgence (AU) |  |  |  |  | 0
| 8 | Ensemble des matériels de mesures et acquisition de données (télésuivi) |  |  |  |  | 0
| 9 | Fourniture et pose des équipements réglementaires, dossier technique |  |  |  |  | 0
| TOTAL HT | [5 empty] | 0
| Taux de T.V.A( %) | [5 empty] | 20%
| T.V.A( €) | [5 empty] | 0
| TOTAL TTC | [5 empty] | 0