Annexe 3 - Descriptif de la maintenance obligatoire à réaliser par le titulaire

La liste des opérations à effectuer énoncée ci-après ne l’est qu’à titre indicatif et minimal. Elle pourra et devra être complétée autant que nécessaire sur initiative du prestataire titulaire du marché ou par l’antenne locale du SID afin de garantir un fonctionnement optimal des installations.

Dans chacun des domaines énoncés, pour chaque installation et pour chacune des rubriques (au minimum), le titulaire du marché établira des fiches d’interventions. Ces dernières devront comporter des champs mentionnant la réalité des opérations effectuées, la date d’exécution, la signature du personnel titulaire désigné par l’entreprise ayant effectué la prestation ainsi que du chargé d’exploitation désigné par le titulaire pour le site concerné.

Chaque fiche sera présentée mensuellement à l'antenne locale du SID responsable du site concerné afin de validation.

La validation de la fiche vaudra constatation de la réalité de l’exécution des prestations.

S’il y a lieu au regard de la réglementation en vigueur à la date d’exécution de la prestation, le titulaire saisit un bordereau sur Trackdéchets qui doit être parvenu aux chargés de prévention du site ainsi qu’ au responsable infrastructure du même site (Antenne locale d’infrastructure du SID) après réception des déchets par des installations de traitement ou de valorisation.

Gammes de maintenance par type d’installation

4 RE

Station d'épuration – de capacité minimale= 81kgs DBO5 /J soit 1350 EH

- Surveillance et entretien de la station y compris tous les réglages avec intervention 24 heures sur 24,  7 jours sur 7. Le bénéficiaire rédige et tient à jour le cahier de vie,

- Débroussaillage de l'enceinte de la station, 1 fois par trimestre,

- Traitement des boues à charge du titulaire du marché : extraction, enlèvement des boues et dépôt de celles-ci à l'usine de compostage , bordereaux d'enlèvement à saisir sur Trackdéchets,

- Entretien, maintenance et renouvellement à l'identique ou similaire du matériel électromécanique, au besoin,

- Réalisation de 2 bilans de pollution par an de type bilan -24H en entrée et sortie de station :

- Un premier bilan sera réalisé sur une période d’étiage (de juin à septembre, par temps sec)

- Un second bilan sera réalisé en période de hautes eaux (octobre à mai, par temps sec)

Les résultats seront transmis au chef d'antenne de CASTELNAUDARY,

- Réalisation d'un rapport annuel de fonctionnement en trois exemplaires à fournir au chef d'antenne de CASTELNAUDARY,

- Conformément à  l’arrêté en vigueur, prévoir 2 analyses par an (Valeur agronomique des boues + éléments –traces) .

Station d'épuration biologique (rhizosphère)

- Visite de contrôle (dégrillage et poste) et évacuation des déchets : 1 fois par semaine,

- Nettoyage général des conduites d'alimentation de l'étage 2 en début d'hiver,

- Entretien des abords (débroussaillage) :  4 fois par an,

- Désherbage des filtres,

- Faucardage des roseaux (début d'hiver),

- Maintenance annuelle du dégrilleur,

- Évacuation des déchets égouttés vers une filière de traitement adaptée,

- Évacuation des boues minéralisées sur le 1er étage,

- Remise en forme de la surface des lits à l'étage 1 (mais sans plantation de roseaux, dont les rhizomes repartent naturellement),

- Analyse et contrôle à fournir au chef d'antenne de CASTELNAUDARY,

- 2 bilans 24 heures périodicité conformément à l'arrêté en vigueur,

- Zonage, analyse et plan d'épandage des boues.

Micro-stations d'épuration (4 fois par an)

- Visite avec réglage et vérification nécessaire,

- Enlèvement de 6m3 avec traitement des boues,

- Pompage et traitement des graisses,

- Entretien, maintenance et renouvellement à l'identique ou similaire du matériel électromécanique, au besoin,

- Réalisation d'un rapport annuel de fonctionnement en trois exemplaires à fournir au chef d'antenne de CASTELNAUDARY,

- Traitement des boues à charge du titulaire du marché : extraction, enlèvement des boues et dépôt de celles-ci à l'usine de compostage , bordereaux d'enlèvement à saisir sur Trackdéchets .

- Dans le cadre de l’épandage des boues issues du traitement des eaux usées, prévoir 2 analyses par an (Valeur agronomique des boues + éléments –traces), conformément à  l’arrêté en vigueur.

Poste de relevage

- Surveillance hebdomadaire des temps de marche des pompes. Pour le poste de relevage numéro 1 (bat 011) une relève mensuelle du temps de fonctionnement des pompes sera effectuée afin de permettre l’évaluation du débit en entrée de la STEU. Cette relève sera à intégrer dans le cahier de vie de la STEU,

- Nettoyage du poste principal : 1 fois par mois,

- Nettoyage du poste proche station carburant et du poste de police : 4 fois par an,

- Réparation et renouvellement à l'identique ou similaire des équipements électromécaniques : au besoin,

- Réalisation d'un rapport annuel de fonctionnement en trois exemplaires à fournir au chef d'antenne de CASTELNAUDARY,

- Le déversoir d’orage (IOTA) étant une canalisation en pvc au sein du poste de relevage numéro 1 (bat 011), toute surverse accidentelle ou prévue devra faire l’objet d’une remontée à l’antenne de CASTELNAUDARY.

Broyeur

Opérations à réaliser suivant la périodicité indiquée pour chacune des installations : 1 fois par an

- Levage du broyeur, vérification des couteaux, nettoyage de la cartouche,

- Nettoyage et curage du canal, du caisson inox, dessableur,

- Contrôle du bon fonctionnement et des sécurités,

- Nettoyage du coffret électrique.

Séparateur d’hydrocarbures

Réalisation d’un rapport annuel de fonctionnement en trois exemplaires à fournir au chef d'antenne.

Les effluents retenus dans ce type d'appareil sont, conformément à la législation, à considérer comme déchets industriels spéciaux. A ce titre, ils doivent être collectés, transportés et traités par des moyens spécifiques agréés par les services d'États. Ils feront l'objet d'un bordereau de suivi des déchets industriels saisi sur Trackdéchets qui assurera la transparence de chaque étape, de la collecte au traitement du déchet final.

Opérations à réaliser suivant la périodicité indiquée pour chacune des installations :

- Pompage et nettoyage des séparateurs hydrocarbures et du déboucheur : 3 fois par an,

- Nettoyage des caniveaux et regards de collecte en amont du séparateur : 1 fois par an,

- Nettoyage complet avec traitement des boues. : 1 fois par an,

- Vérification de l’état du séparateur (revêtement, cloison, obturateur, tampon de visite…): 1 fois par an,

- Contrôle du bon fonctionnement du niveau d’alerte (si équipé) : 3 fois par an,

- Contrôle de la flottabilité de l’obturateur : 3 fois par an,

- Nettoyage des filtres coalesceur ou lamellaire (si équipé) : 1 fois par an,

- Contrôler le fonctionnement de la ventilation (si équipé) : 1 fois par an,

- Remplissage en eau du séparateur et contrôle d’étanchéité et des détections de fuites : 1 fois par an,

- Réalisation d’un rapport annuel de fonctionnement en trois exemplaires à fournir au chef d'antenne.

Bassins d’orages

Opérations à réaliser suivant la périodicité indiquée pour chacune des installations : 1 fois par an,

- Nettoyage des bassins d’orages et de leurs caniveaux centraux (débroussaillage de la végétation, élagage, rajout de galets 40/80, déssouchage, reprofilage si nécessaire, ramassage des détritus …),

- Nettoyage des canalisations, caniveaux et regards à double grille de collecte en amont et en aval des bassins, Rajout de galets 40/80 si nécessaire,

- Réglage des trois (3) vannes martelières de l’ouvrage de régulation en sortie des bassins de rétention pour maintenir un flux régulier lors des pluies décennales. Manœuvrer les 3 vannes régulièrement afin de s’assurer de leur aptitude de fonctionnement,

- L’emploi de produits phytosanitaires est interdit,

- Nettoyage des filtres, paniers et dégrilleurs (si équipé),

- Curage des fossés de liaison inter-bassins et de sortie du bassin aval jusqu’au collecteur avec maintien des pentes,

- Entretien des déversoirs,

- Surveillance de la qualité des rejets d’eaux pluviales : des analyses seront effectuées une fois par an (Conformément à l’ arrêté en vigueur),

- Remplir et tenir à jour le cahier de vie des IOTA. (Maintenance, analyses et manipulation vannes..).

Réseaux EU et EP

Opérations à réaliser suivant la périodicité indiquée pour chacune des installations :

- Entretien et curage des réseaux EU et EP afin de garantir un écoulement permanent des eaux. 25% du réseau à faire chaque année,

- Entretien du réseau d’eaux pluviales de surface : nettoyage des avaloirs, des regards et des caniveaux de surface,

- Débouchage éventuel des réseaux (EU et EP), 6 fois par an.

Recherche annuelle de fuites enterrées du réseau EAU POTABLE :

2 fois par an, avec réparation pour le régiment et les quatre fermes.

CTM France SUD

Station épuration

- Pompage et nettoyage des dégraisseurs des fosses toutes eaux par camion hydrocureur, évacuation des graisses : 1 fois par mois,

- Pompage et nettoyage des décolloïdeurs des fosses toutes eaux par camion hydrocureur, évacuation des graisses : 1 fois par mois,

- Soutirage des boues des 2 fosses toutes eaux, évacuation et traitement : 1 fois par an,

Bordereaux d'enlèvement et de suivi de déchet à saisir sur Trackdéchets,

- Curage de la canalisation entre dégrillage et regards: 1 fois par an,

- Conformément à l’arrêté en vigueur, prévoir 2 analyses par an. (valeur agronomique des boues + éléments –traces),

- Une mesure (analyse des rejets) ponctuelle à réaliser 1 fois par an à une période représentative de la journée. ( Conformément à  l’arrêté en vigueur),

- Mise en place et suivi du cahier de vie,

- Entretien des espaces verts de la STEU et du point de rejet : 4 fois par an,

- Nettoyage du dégrilleur : 1 fois par mois

Vidange et nettoyage des séparateurs à graisses

Opérations à réaliser suivant la périodicité indiquée pour chacune des installations  1 fois par mois :

- Vidange des bacs à graisses avec nettoyage au jet haute-pression des dispositifs d’entrée et de sortie,

- Curage et nettoyage des bacs,

- Pompage des eaux résiduelles,

- Curage à partir et/ou jusqu’aux siphons des canalisations horizontales raccordées sur le bac à graisse,

- Curage des canalisations horizontales à partir du bac à graisse jusqu’aux regards extérieurs raccordés au réseau EU-EV,

- Dépotage des produits pompés en station agrée avec fourniture d’une attestation de dépotage,

- Vérification de l’étanchéité des raccords sur le conduit d’amenée des effluents et de tampons de visite,

- Vérification de l’efficacité des siphons,

- Vérification si ventilation suffisante au-dessus du chapeau.

Stations de relevage des eaux usées

Opérations à réaliser suivant la périodicité indiquée pour chacune des installations  2 fois par an :

- Pompage et entretien de la station de relevage,

- Nettoyage des flotteurs, mise en marche arrêt,

- Nettoyage des parois et du fond,

- Rinçage et désinfection des lieux,

- Contrôle du bon fonctionnement des pompes (partie électrique et hydraulique),

- Contrôle de l’état des canalisations, clapet, manœuvre des vannes,

- S’assurer du réamorçage des pompes,

- Contrôle de l’étanchéité des couvercles,

- Transport des déchets en aire de vidange autorisée à saisir sur Trackdéchets.

Fosses septiques et fosses toutes eaux

Opérations à réaliser suivant la périodicité indiquée pour chacune des installations  1 fois par mois :

- Vidange des fosses avec nettoyage au jet haute pression des canalisations d’entrée et de sortie,

- Curage et nettoyage des différents bacs,

- Pompage des eaux résiduelles,

- Vidange des produits pompés en station d’épuration à saisir sur Trackdéchets.

Séparateur d’hydrocarbures

Réalisation d’un rapport annuel de fonctionnement en trois exemplaires à fournir au chef d'antenne.

Les effluents retenus dans ce type d'appareil sont, conformément à la législation, à considérer comme déchets industriels spéciaux. A ce titre, ils doivent être collectés, transportés et traités par des moyens spécifiques agréés par les services d'États. Ils feront l'objet d'un bordereau à saisir sur Trackdéchets qui assurera la transparence de chaque étape.

Opérations à réaliser suivant la périodicité indiquée pour chacune des installations 1 fois par an :

- Pompage et nettoyage des séparateurs hydrocarbures et du déboucheur,

- Nettoyage des caniveaux et regards de collecte en amont du séparateur,

- Nettoyage complet avec traitement des boues,

- Vérification de l’état du séparateur (revêtement, cloison, obturateur, tampon de visite…),

- Contrôle du bon fonctionnement du niveau d’alerte (si équipé),

- Contrôle de la flottabilité de l’obturateur,

- Nettoyage des filtres coalesceur ou lamellaire (si équipé),

- Contrôler le fonctionnement de la ventilation (si équipé),

- Remplissage en eau du séparateur et contrôle d’étanchéité et des détections de fuites,

- Réalisation d’un rapport annuel de fonctionnement en trois exemplaires à fournir au chef d'antenne.

Réseaux EU et EP

Opérations à réaliser suivant la périodicité indiquée pour chacune des installations :

- Entretien et curage des réseaux EU et EP afin de garantir un écoulement permanent des eaux, 25% du réseau à faire chaque année,

- Entretien du réseau d’eaux pluviales de surface : nettoyage des avaloirs, des regards et des caniveaux de surface,

- Débouchage éventuel des réseaux (EU et EP), 6 fois par an.

Postes de relevage ( 4 fois par an)

Equipements hydrauliques :

- Vidange jusqu’au niveau d’aspiration des pompes pour contrôle de l’état général de la station,

- Prise en charge de l’entretien du panier dégrilleur,

- Nettoyage à l’eau claire des régulateurs de niveau, des pompes et du génie civil,

- Vérification et manœuvre des vannes d’isolement,

- Vérification étanchéité des clapets anti-retour.

Equipements électriques :

- Vérification du bon état de fonctionnement manuel / automatique de l’équipement électrique de l’armoire de pilotage avec tests des différentes sécurités,

- Vérification de l’état des voyants de l’armoire de pilotage,

- Vérification des connexions électriques,

- Vérification de la tension absorbée par moteur,

- Vérification du sens de rotation des moteurs,

- Vérification de la hauteur des régulateurs de niveau,

- Relevé des temps de fonctionnement des pompes si compteur horaire,

- Vérification des reports de télésurveillance.

Recherche annuelle de fuites enterrées du réseau EAU POTABLE

1 fois par an par station, avec réparation

Carcassonne

Séparateur d’hydrocarbures

Réalisation d’un rapport annuel de fonctionnement en trois exemplaires à fournir au chef d'antenne.

Les effluents retenus dans ce type d'appareil sont, conformément à la législation, à considérer comme déchets industriels spéciaux. A ce titre, ils doivent être collectés, transportés et traités par des moyens spécifiques agréés par les services d'États. Ils feront l'objet d'un bordereau de suivi des déchets industriels à saisir sur Trackdéchets qui assurera la transparence de chaque étape, de la collecte au traitement du déchet final.

Opérations à réaliser suivant la périodicité indiquée pour chacune des installations :

- Pompage et nettoyage des séparateurs hydrocarbures et du déboucheur. 3 fois par an,

- Nettoyage des caniveaux et regards de collecte en amont du séparateur. : 1 fois par an,

- Nettoyage complet avec traitement des boues. : 1 fois par an,

- Vérification de l’état du séparateur (revêtement, cloison, obturateur, tampon de visite…): 1 fois par an,

- Contrôle du bon fonctionnement du niveau d’alerte (si équipé). : 3 fois par an,

- Contrôle de la flottabilité de l’obturateur : 3 fois par an,

- Nettoyage des filtres coalesceur ou lamellaire (si équipé). 1 fois par an,

- Contrôler le fonctionnement de la ventilation (si équipé). 1 fois par an,

- Remplissage en eau du séparateur, contrôle d’étanchéité et détections de fuites : 1 fois par an,

- Réalisation d’un rapport annuel de fonctionnement en trois exemplaires à fournir au chef d'antenne.

Vidange et nettoyage des séparateurs à graisses

Opérations à réaliser suivant la périodicité indiquée pour chacune des installations : 1 fois par mois,

- Vidange des bacs à graisses avec nettoyage au jet haute-pression des dispositifs d’entrée et de sortie,

- Curage et nettoyage des bacs,

- Pompage des eaux résiduelles,

- Curage à partir et/ou jusqu’aux siphons des canalisations horizontales raccordées sur le bac à graisse,

- Curage des canalisations horizontales à partir du bac à graisse jusqu’aux regards extérieurs raccordés au réseau EU-EV,

- Dépotage des produits pompés en station agrée avec fourniture d’une attestation de dépotage,

- Vérification de l’étanchéité des raccords sur le conduit d’amenée des effluents et de tampons de visite,

- Vérification de l’efficacité des siphons,

- Vérification si ventilation suffisante au-dessus du chapeau.

Bassins d’orages

Opérations à réaliser suivant la périodicité indiquée pour chacune des installations : 1 fois par an,

- Nettoyage des bassins d’orages et leurs caniveaux centraux (débroussaillage de la végétation, élagage, rajout de galets 40/80, déssouchage, reprofilage si nécessaire, ramassage des détritus …),

- Nettoyage des canalisations, caniveaux et regards à double grille de collecte en amont et en aval des bassins. Rajout de galets 40/80 si nécessaire,

- Réglage des trois (3) vannes martelières de l’ouvrage de régulation en sortie des bassins de rétention pour maintenir un flux régulier lors des pluies décennales. Manœuvrer les 3 vannes régulièrement afin de s’assurer de leur aptitude de fonctionnement,

- L’emploi de produits phytosanitaires est interdit,

- Nettoyage des filtres, paniers et dégrilleurs (si équipé),

- Curage des fossés de liaison inter-bassins et de sortie du bassin aval jusqu’au collecteur avec maintien des pentes,

- Entretien des déversoirs,

- Surveillance de la qualité des rejets d’eaux pluviales : des analyses seront effectuées une fois par an (Conformément à l’ arrêté en vigueur),

- Remplir et tenir à jour le cahier de vie des IOTA. (Maintenance, analyses et manipulation vannes..).

##### Fosses septiques et fosses toutes eaux

Opérations à réaliser suivant la périodicité indiquée pour chacune des installations : 1 fois par mois,

- Vidange des fosses avec nettoyage au jet haute-pression des canalisations d’entrée et de sortie,

- Curage et nettoyage des différents bacs,

- Pompage des eaux résiduelles,

- Vidange des produits pompés en station d’épuration, à saisir sur Trackdéchets.

##### Remplissage de la cuve d’eau des WC à Villemaury

1 fois par mois lors de la maintenance.

##### Réseaux EU et EP

Opérations à réaliser suivant la périodicité indiquée pour chacune des installations :

- Entretien et curage des réseaux EU et EP afin de garantir un écoulement permanent des eaux, 25% des réseaux par an,

- Entretien du réseau d’eaux pluviales de surface : nettoyage des avaloirs, des regards et des caniveaux de surface,

- Débouchage éventuel des réseaux (EU et EP), 6 fois par an.

##### Recherche annuelle de fuites enterrées du réseau EAU POTABLE

2 fois par an, avec réparation.

EAR

##### Vidange et nettoyage des séparateurs à graisses

Opérations à réaliser suivant la périodicité indiquée pour chacune des installations : 1 fois par mois,

- Vidange des bacs à graisses avec nettoyage au jet haute-pression des dispositifs d’entrée et de sortie,

- Curage et nettoyage des bacs,

- Pompage des eaux résiduelles,

- Curage à partir et/ou jusqu’aux siphons des canalisations horizontales raccordées sur le bac à graisse,

- Curage des canalisations horizontales à partir du bac à graisse jusqu’aux regards extérieurs raccordés au réseau EU-EV,

- Dépotage des produits pompés en station agrée avec fourniture d’une attestation de dépotage,

- Vérification de l’étanchéité des raccords sur le conduit d’amenée des effluents et de tampons de visite,

- Vérification de l’efficacité des siphons,

- Vérification que la ventilation soit suffisante au-dessus du chapeau.

##### Station d'épuration

- Surveillance et entretien de la station y compris tous les réglages avec intervention 24 heures sur 24, et 7 jours sur 7. Le bénéficiaire rédige et tient à jour le cahier de vie,

- Débroussaillage de l'enceinte de la station, 4 fois par an,

- Traitement des boues à charge du titulaire du marché : extraction, enlèvement des boues et dépôt de celles-ci à l'usine de compostage , bordereaux d'enlèvement à saisir sur Trackdéchets,

- Entretien, maintenance et renouvellement à l'identique ou similaire du matériel électromécanique,

- Réalisation de 2 bilans de pollution par an de type bilan -24H en entrée et sortie de station:

- Un bilan sera réalisé sur une période d’étiage (de juin à septembre, par temps sec)

- Un second bilan sera réalisé en période de hautes eaux (octobre à mai, par temps sec).

Les résultats seront transmis au chef d'antenne de NARBONNE,

- Réalisation d'un rapport annuel de fonctionnement en trois exemplaires à fournir au chef d'antenne de NARBONNE,

- Conformément à l’arrêté en vigueur, prévoir 2 analyses par an. (valeur agronomique des boues + éléments –traces).

##### Station d'épuration biologique (rhizosphère)

- Visite de contrôle (dégrillage et poste) et évacuation des déchets : 1 fois par mois,

- Nettoyage général des conduites d'alimentation de l'étage 2 en début d'hiver,

- Entretien des abords (débroussaillage),

- Débroussaillage des filtres la première année,

- Faucardage des roseaux (début d'hiver),

- Maintenance annuelle du dégrilleur,

- Évacuation des déchets égouttés vers une filière de traitement adaptée

- Évacuation des boues minéralisées sur le 1er étage,

- Remise en forme de la surface des lits à l'étage 1 (mais sans plantation de roseaux, dont les rhizomes repartent naturellement),

- Analyse et contrôle à fournir au chef d'antenne de Narbonne,

- 2 bilans 24 heures périodicité conformément à l'arrêté en vigueur,

- Zonage, analyse et plan d'épandage des boues.

##### Recherche annuelle de fuites enterrées du réseau EAU POTABLE

2 fois par an, avec réparation.

Perpignan

##### Stations de relevage des eaux usées

Opérations à réaliser suivant la périodicité indiquée pour chacune des installations 4 fois par an :

- Pompage et entretien de la station de relevage,

- Nettoyage des flotteurs, mise en marche arrêt,

- Nettoyage des parois et du fond,

- Rinçage et désinfection des lieux,

- Contrôle du bon fonctionnement des pompes (partie électrique et hydraulique),

- Contrôle de l’état des canalisations, clapet, manœuvre des vannes,

- S’assurer du réamorçage des pompes,

- Contrôle de l’étanchéité des couvercles,

- Transport des déchets en aire de vidange autorisée à saisir sur Trackdéchets.

Postes de relevage 4 fois par an

Equipements hydrauliques :

- Vidange jusqu’au niveau d’aspiration des pompes pour contrôle de l’état général de la station,

- Prise en charge de l’entretien du panier dégrilleur,

- Nettoyage à l’eau claire des régulateurs de niveau, des pompes et du génie civil,

- Vérification et manœuvre des vannes d’isolement,

- Vérification étanchéité des clapets anti-retour.

Equipements électriques :

- Vérification du bon état de fonctionnement manuel / automatique de l’équipement électrique de l’armoire de pilotage avec tests des différentes sécurités,

- Vérification de l’état des voyants de l’armoire de pilotage,

- Vérification des connexions électriques,

- Vérification de la tension absorbée par moteur,

- Vérification du sens de rotation des moteurs,

- Vérification de la hauteur des régulateurs de niveau,

- Relevé des temps de fonctionnement des pompes si compteur horaire,

- Vérification des reports de télésurveillance.

- Maintenance semestrielle (soit 2 visites par an) avec évaluation des déchets pompés en centre de traitement autorisé.

##### Broyeur

Opérations à réaliser suivant la périodicité indiquée pour chacune des installations 1 fois par an :

- Levage du broyeur, vérification des couteaux, nettoyage de la cartouche.

- Nettoyage et curage du canal, du caisson inox, dessableur.

- Contrôle du bon fonctionnement et des sécurités.

- Nettoyage du coffret électrique.

##### Fosse septique et fosses toutes eaux

Opérations à réaliser suivant la périodicité indiquée pour chacune des installations 1 fois par mois :

- Vidange des fosses avec nettoyage au jet haute-pression des canalisations d’entrée et de sortie,

- Curage et nettoyage des différents bacs,

- Pompage des eaux résiduelles,

- Vidange des produits pompés en station d’épuration à saisir sur Trackdéchets.

##### Séparateur d’hydrocarbures

Réalisation d’un rapport annuel de fonctionnement en trois exemplaires à fournir au chef d'antenne.

Opérations à réaliser suivant la périodicité indiquée pour chacune des installations 1 fois par an :

- Nettoyage des débourbeurs,

- Nettoyage des séparateurs,

- Pompage et nettoyage des séparateurs hydrocarbures et du déboucheur,

- Nettoyage des caniveaux et regards de collecte en amont du séparateur,

- Nettoyage des parois au jet haute pression,

- Vérification de l’état du séparateur (revêtement, cloison, obturateur, tampon de visite…),

- Contrôle du bon fonctionnement du niveau d’alerte (si équipé),

- Contrôle de la flottabilité de l’obturateur ,

- Nettoyage des filtres coalesceur ou lamellaire (si équipé),

- Contrôler le fonctionnement de la ventilation (si équipé),

- Remplissage en eau du séparateur et contrôle d’étanchéité et des détections de fuites.

##### Micro-stations d'épuration (4 fois par an)

- Visite avec réglage et vérification nécessaire,

- Enlèvement de 6m3 avec traitement des boues,

- Pompage et traitement des graisses,

- Entretien, maintenance et renouvellement à l'identique ou similaire du matériel électromécanique, au besoin,

- Réalisation d'un rapport annuel de fonctionnement en trois exemplaires à fournir au chef d'antenne de Perpignan,

- Traitement des boues à charge du titulaire du marché : extraction, enlèvement des boues et dépôt de celles-ci à l'usine de compostage , bordereaux d'enlèvement à saisir sur Trackdéchets,

- Dans le cadre de l’épandage des boues issues du traitement des eaux usées, prévoir 2 analyses par an (valeur agronomique des boues + éléments –traces) conformément à l’arrêté en vigueur.

##### Réseaux EU et EP

Opérations à réaliser suivant la périodicité indiquée pour chacune des installations :

- Entretien et curage des réseaux EU et EP afin de garantir un écoulement permanent des eaux, 25% des réseaux par an,

- Entretien du réseau d’eaux pluviales de surface : nettoyage des avaloirs, des regards et des caniveaux de surface,

- Débouchage éventuel des réseaux (EU et EP), 6 fois par an.

##### Recherche annuelle de fuites enterrées du réseau EAU POTABLE

2 fois par an, avec réparation.