Annexe 3 - Descriptif de la maintenance obligatoire à réaliser par le titulaire

La liste des opérations à effectuer énoncée ci-après ne l’est qu’à titre indicatif et minimal. Elle pourra et devra être complétée autant que nécessaire sur initiative du prestataire titulaire du marché ou par l’antenne locale du SID afin de garantir un fonctionnement optimal des installations.

Dans chacun des domaines énoncés, pour chaque installation et pour chacune des rubriques (au minimum), le titulaire du marché établira des fiches d’interventions. Ces dernières devront comporter des champs mentionnant la réalité des opérations effectuées, la date d’exécution, la signature du personnel titulaire désigné par l’entreprise ayant effectué la prestation ainsi que du chargé d’exploitation désigné par le titulaire pour le site concerné.

Chaque fiche sera présentée mensuellement à l'antenne locale du SID responsable du site concerné afin de validation.

La validation de la fiche vaudra constatation de la réalité de l’exécution des prestations.

S’il y a lieu au regard de la réglementation en vigueur à la date d’exécution de la prestation, le titulaire saisit  en sus un bordereau de suivi des déchets sur Trackdéchets.

Cette attestation Trackdéchet doit être parvenue aux chargés de prévention du site ainsi qu’ au responsable infrastructure du même site (Antenne locale d’infrastructure du SID) après réception des déchets par des installations de traitement ou de valorisation.

Gammes de maintenance par type d’installation

1er CHOC – CNEC (Mont-Louis)

Séparateur d’hydrocarbures

Opérations à réaliser suivant la périodicité indiquée pour chacune des installations :

- Pompage et nettoyage des séparateurs hydrocarbures et du déboucheur : 3 fois par an,

- Nettoyage des caniveaux et regards de collecte en amont du séparateur : 1 fois par an,

- Nettoyage des parois au jet haute pression : 1 fois par an,

- Vérification de l’état du séparateur (revêtement, cloison, obturateur, tampon de visite…) : 1 fois par an,

- Contrôle du bon fonctionnement du niveau d’alerte (si équipé). : 3 fois par an,

- Contrôle de la flottabilité de l’obturateur : 3 fois par an,

- Nettoyage des filtres coalesceur ou lamellaire (si équipé) : 1 fois par an,

- Contrôler le fonctionnement de la ventilation (si équipé) : 1 fois par an,

- Remplissage en eau du séparateur et contrôle d’étanchéité et des détections de fuites : 1 fois par an.

Bassins d’orages

Opérations à réaliser suivant la périodicité indiquée pour chacune des installations : 1 fois par an,

- Nettoyage des bassins d’orages et leurs caniveaux centraux (tonte de la végétation, débroussaillage, élagage, rajout de galets 40/80, dessouchage, reprofilage si nécessaire …),

- Nettoyage des canalisations, caniveaux et regards à double grille de collecte en amont et en aval des bassins. Rajout de galets 40/80 si nécessaire,

- Réglage des trois (3) vannes martelières de l’ouvrage de régulation en sortie des bassins de rétention pour maintenir un flux régulier lors des pluies décennales,

- Nettoyage des filtres, paniers et dégrilleurs (si équipé),

- Curage des fossés de liaison inter-bassins et de sortie du bassin aval jusqu’au collecteur avec maintien des pentes,

- Entretien des déversoirs.

Réseaux EU et EP

Opérations à réaliser suivant la périodicité indiquée pour chacune des installations :

- Entretien et curage des réseaux EU et EP afin de garantir un écoulement permanent des eaux, 25% du réseau à faire chaque année,

- Entretien du réseau d’eaux pluviales de surface : nettoyage des avaloirs, des regards et des caniveaux de surface,

- Débouchage éventuel des réseaux (EU et EP), 6 fois par an.

Recherche annuelle de fuites enterrées du réseau EAU POTABLE

1 fois par an par station, avec réparation.

DGA TA

Réseaux EU et EP

Opérations à réaliser suivant la périodicité indiquée pour chacune des installations :

- Entretien et curage des réseaux EU et EP afin de garantir un écoulement permanent des eaux : 25% du réseau à faire chaque année,

- Entretien du réseau d’eaux pluviales de surface : nettoyage des avaloirs, des regards et des caniveaux de surface,

- Débouchage éventuel des réseaux (EU et EP : 6 fois par an.

Fosse septique et fosses toutes eaux

Opérations à réaliser suivant la périodicité indiquée pour chacune des installations  1 fois par mois :

- Vidange des fosses avec nettoyage au jet haute pression des canalisations d’entrée et de sortie,

- Curage et nettoyage des différents bacs,

- Pompage des eaux résiduelles,

- Vidange des produits pompés en station d’épuration avec fourniture d’une attestation de dépotage.

Recherche annuelle de fuites enterrées du réseau EAU POTABLE

1 fois par an, avec réparation

CVM

Séparateur d’hydrocarbures

Opérations à réaliser suivant la périodicité indiquée pour chacune des installations :

- Pompage et nettoyage des séparateurs hydrocarbures et du déboucheur : 3 fois par an,

- Nettoyage des caniveaux et regards de collecte en amont du séparateur : 1 fois par an,

- Nettoyage des parois au jet haute pression : 1 fois par an,

- Vérification de l’état du séparateur (revêtement, cloison, obturateur, tampon de visite…) : 1 fois par an,

- Contrôle du bon fonctionnement du niveau d’alerte (si équipé): 3 fois par an,

- Contrôle de la flottabilité de l’obturateur : 3 fois par an,

- Nettoyage des filtres coalesceur ou lamellaire (si équipé) : 1 fois par an,

- Contrôler le fonctionnement de la ventilation (si équipé) : 1 fois par an,

- Remplissage en eau du séparateur et contrôle d’étanchéité et des détections de fuites : 1 fois par an.

Vidange et nettoyage des séparateurs à graisses

Opérations à réaliser suivant la périodicité indiquée pour chacune des installations : 1 fois par mois,

- Vidange des bacs à graisses avec nettoyage au jet haute pression des dispositifs d’entrée et de sortie,

- Curage et nettoyage des bacs,

- Pompage des eaux résiduelles,

- Curage à partir et/ou jusqu’aux siphons des canalisations horizontales raccordées sur le bac à graisse,

- Curage des canalisations horizontales à partir du bac à graisse jusqu’aux regards extérieurs raccordés au réseau EU-EV,

- Dépotage des produits pompés en station agrée à saisir sur Trackdechet,

- Vérification de l’étanchéité des raccords sur le conduit d’amenée des effluents et de tampons de visite.

- Vérification de l’efficacité des siphons,

- Vérification si ventilation suffisante au-dessus du chapeau.

Postes de relevage 4 fois par an

Equipements hydrauliques :

- Vidange jusqu’au niveau d’aspiration des pompes pour contrôle de l’état général de la station,

- Prise en charge de l’entretien du panier dégrilleur,

- Nettoyage à l’eau claire des régulateurs de niveau, des pompes et du génie civil,

- Vérification et manœuvre des vannes d’isolement,

- Vérification étanchéité des clapets anti-retour.

Equipements électriques :

- Vérification du bon état de fonctionnement manuel / automatique de l’équipement électrique de l’armoire de pilotage avec tests des différentes sécurités,

- Vérification de l’état des voyants de l’armoire de pilotage,

- Vérifications des connexions électriques,

- Vérification de la tension absorbée par moteur,

- Vérification du sens de rotation des moteurs,

- Vérification de la hauteur des régulateurs de niveau,

- Relevé des temps de fonctionnement des pompes si compteur horaire,

- Vérification des reports de télésurveillance.

Réseaux EU et EP

Opérations à réaliser suivant la périodicité indiquée pour chacune des installations :

- Entretien et curage des réseaux EU et EP afin de garantir un écoulement permanent des eaux, 25% du réseau à faire chaque année.

- Entretien du réseau d’eaux pluviales de surface : nettoyage des avaloirs, des regards et des caniveaux de surface,

- Débouchage éventuel des réseaux (EU et EP), 6 fois par an.

Recherche annuelle de fuites enterrées du réseau EAU POTABLE

1 fois par an, avec réparation.