COORDINATION SSI

Maitrise d’ouvrage : CAF de Guyane

Coordinateur SSI : BE WEEX

Indice : 2

OPERATION:

Mise en conformité SSI

CAF de Cayenne

CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL

DU SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

Rédacteur : B.BOURGEOIS

Date : 08/12/2025

Sommaire

1        Objet du rapport

2         Nature du projet

- Catégorie du projet

- Conception du bâtiment

- Composition du SSI

- Prescription de sécurité

- Définition des zones

- Raccordement électrique

- Essais et mise en service

- Qualification

11	Réception : Documents techniques SSI – Dossier d’identité SSI

12	Formation du personnel

13 Abréviation technique

Annexe 1

Dossier d’identité

Annexe 2

Plans de zonage

- OBJET DU RAPPORT

L’objet de la mission de coordination S.S.I est, la conception du Système de Sécurité Incendie de l’établissement et la coordination des dispositions réglementaires et normatives entre les différents intervenants concernant la réalisation du S.S.I.

Cette mission est effectuée par référence aux dispositions techniques de

L’Arrêté du 25 juin 1980 modifié et de l’arrêté du 22 juin 1990 portant approbation du Règlement de Sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les Etablissements Recevant un Public,

L’arrêté du 21 juillet 1994 relatif aux Systèmes de Sécurité Incendie et les dispositions des normes NFS 61-930 à NFS 61-940, FDS 61-949 et norme NFS61-970 de 2007 des règlements code du travail décret du 07/03/2008 (hors section 6)

L’arrêté de décembre 2004 portant approbation de dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre l’incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

L’arrêté modifié du 21 novembre 2002 relatif à la réaction au feu des produits de construction et d’aménagement.

L’arrêté modifié du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction d’ouvrages

Les normes relatives aux systèmes de sécurité incendie (S.S.I.)

Le Code du Travail.

Normes

Normes des SSI : NF S 61-931 à NFS 61-940.

NF S 61-950, NF S 61-961, NFS 61-965, NF S 61-970

NFS 61962 (abrogée) pour les Tableaux de Signalisation existants

NF S 32-001, NF S 48-150, NF EN 60-849

NF EN 54-1, NF EN 54-2, NF EN 54-3, NF EN 54-4, NF EN 54-5, NF EN 54-7

NF EN 54-10, NF EN 54-11, NF EN 54-12, NF EN 54-17, NF EN 54-18, NF EN 54-20, NF EN 54-21

Norme NF C 15-100 Installations électriques à basse tension ;

Norme NF X 08-003 Couleurs et signaux de sécurité ;

- NATURE DU PROJET

Mise en conformité du Système de Sécurité Incendie de l’établissement CAF de cayenne

- CATEGORIE DU PROJET

L’établissement est constitué d’un bâtiment de bureaux en R+2

L’établissement entre dans le champ de l’application du règlement de sécurité contre l’incendie relatif aux établissements recevant du public de type W (Bureaux), complété par l’arrêté du 25 juin 1980 modifié relatif aux dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques de panique dans les établissements recevant du public.

Conformément aux articles R. 123-18 et R. 123-19 du CCH, GN1à14 de l’arrêté du 25 juin 1980 modifié, de l’arrêté du 25 octobre 2011 ; le classement de l’établissement est établi en fonction de la nature des exploitations (types) et des effectifs du public admis (catégorie) :

L’effectif déclaré étant inférieur à 200 personnes le bâtiment est soumis règlementairement à la mise en place d’un SSI avec alarme de type 4

Le choix de protéger les équipements et les personnels amène la mise en place de détection incendie dans les locaux à risques et un équipement de protection du local serveur (détection /extinction automatique)

L’établissement est donc classé en types W de 5ième catégorie

Avec alarme de type 1

- CONCEPTION DU BATIMENT

L’établissement est constitué d’un bâtiment en R+2,

La distribution intérieure est de type cloisonnement traditionnel

Les locaux à risque ont des parois CF 1h avec porte CF 1/2h et ferme porte.

Tableau des locaux à risque

Bâtiment Bureaux CAF

Rdc

Local Machine 023

Local Onduleur – TGBT 021A

Local Autocom 021B

Local Groupe Electrogène 021C

Local Technique 019

Salle matériel 017A

PC sécurité

Local archives direction 044

R+1

Local stockage 169 bis

Local archives département 169

Local Technique 119

Local stock informatique 120

Local serveur 127

Local archives 136

Local archives 138

Local archives 134

R+2

Local repart

Local comble CTA 1

Local comble CTA 2

- COMPOSITION DU SSI

Le Système de Sécurité Incendie comprend :

Un Système de Détection Incendie (SDI)

Un Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (CMSI)

Un Dispositif de Commande avec Signalisation (D.C.S)

Un Equipement d’Alarme (E.A) de type 1

Une Alimentation Electrique de Sécurité (AES) dont le fonctionnement fait l’objet d’une signalisation

particulière sur l’US, conforme à la norme NFS 61-940.

La centrale SSI est installée au PC sécurité du bâtiment et elle comprend 2 TRE

Tableau Répétiteur d’Exploitation (un à l’accueil et un dans le local gardien)

Le SDI est composé de :

  - Déclencheurs manuels (DM)

  - Détecteur Automatique de fumée (DAI)

  - Equipement de Contrôle et Signalisation (ECS)

Le CMSI est composé de :

- Un Equipement d’Alarme avec les diffuseurs sonores (DS) et les flashs

- Une Unité de Signalisation (US)

- D’un système de détection / extinction automatique dans le local serveur

- PRESCRIPTION DE SECURITE

Les options de sécurité sont les suivantes :

- Déclenchement des déclencheurs manuels (DM) :

- Déclenchement des détecteurs automatiques d’incendie (DAI) :

Mise en œuvre de l’alarme générale et déverrouillage des IS*.

IS* Issues de secours à contrôle d’accès avec Boitier Vert

En application l’article MS 65 §1,

Les déclencheurs manuels (D.M) sont installés, dans toutes les circulations et dans toutes les exploitations, à chaque niveau, en haut des escaliers, au droit des issues de secours.

Les détecteur automatique (DAI) sont installés :

- Dans tous les locaux à risque (avec un Indicateur d’Action visible dans la circulation)

L’entreprise en charge de l’installation définira en fonction des équipements fournis le nombre

et la position des DAI (MS 56.3) et des DS

Les détecteurs et déclencheurs seront repérés avec le N° de la ZD ou de la ZDM et le N° d’ordre

L’installateur devra valider son installation par les essais foyer type lors de son autocontrôle (MS 56)

Les diffuseurs sonores (DS) sont positionnés de manière à rendre l’alarme audible dans l’ensemble de l’établissement. (Option- diffuseurs sonores avec flash lumineux)

Les sanitaires seront équipés de flash lumineux en complément de l’alarme sonore.

Le local serveur sera protégé par un système de détection /extinction automatique à Gaz

Ce système sera équipé :

- D’un report d’alarme sur la centrale SSI (avec alarme générale)

- D’un bouton poussoir de commande d’extinction dans le bureau du technicien

- D’un clapet de décompression

- D’un dispositif sonore d’évacuation

- D’un dispositif lumineux d’évacuation

- D’un dispositif lumineux d’entrée interdite

- D’une coupure d’alimentation électrique et ventilation

- D’un déverrouillage de la porte IS

Ce local étant équipé d’un plancher technique et d’un faux plafond, les 3 volumes seront protégés par détection incendie.

Alarme :

L’établissement sera doté d’un équipement d’alarme de type 1.

Le signal d’évacuation est du type « Alarme Générale »

Le déclenchement de l’alarme général est actionné sans temporisation.

La sirène d’alarme sera diffusée et audible en tout point de l’établissement.

Les diffuseurs sonores sont équipés de flash lumineux

Evacuation :

L’alarme générale déverrouille toutes les IS de l’établissement et la porte d’accès au local serveur

L’évacuation du bâtiment, est assurée par l’ensemble des issues de secours.

Les issues qui sont verrouillées (contrôle d’accès) , ont un déverrouillage automatique asservi au CMSI qui s’actionne sans temporisation dès déclenchement d’une alarme ; elles sont en plus équipées d’un boitier vert.

La fonction évacuation est déclenchée par :

- Les déclencheurs manuels

- La détection automatique d’incendie des locaux à risques

- La détection automatique du local serveur

- Par action direct sur l’Unité de Gestion d’Alarme (UGA) du matériel central

Compartimentage :

Les locaux à risque sont équipés de portes CF 1/2h avec ferme porte, les parois sont coupe-feu 1 heures.

Les portes sont maintenues fermées en exploitation.

Les Clapets CF assurent le compartimentage entre les niveaux sur les traversées de planchers des conduites ou gaines de ventilation

Désenfumage du bâtiment de bureaux

L’escalier réfectoire ZF1 est désenfumées naturellement par les exutoires en toiture ; commande manuelle par tirez-lâchez

L’escalier de l’atrium ZF2 est désenfumé naturellement par les exutoires en toiture ; commande depuis l’UCMC

Détection / extinction automatique du local serveur

Le local serveur est équipé d’un équipement d’extinction automatique au Gaz inerte

Il est déclenché par mise en action d’un des détecteurs de fumée du local ou par commande sur l’UCMC

Coupure climatisation du local, déverrouillage porte d’accès au local et éclairage des panneaux lumineux d’évacuation.

- DEFINITION DES ZONES

- Une zone d’alarme pour le bâtiment ZA1

- Une zone de compartimentage pour le bâtiment ZC1

Avec 3 zones de détection automatique et 3 zones de Déclenchement Manuel

(Une zone par niveau)

- Deux zones de désenfumage ZF1 et ZF2

- RACCORDEMENT ELECTRIQUE

Les câbles d’alimentation en énergie électrique de sécurité des différents équipements du SSI provenant d’une Alimentation Electrique de Sécurité, doivent satisfaire aux dispositions suivantes :

- Installations conformes aux normes françaises homologuées

- Soit placés dans un cheminement ou volume protégé et de catégorie C2, soit de catégorie CR1

- Etre indépendants des canalisations électriques autres que les canalisations de sécurité du SSI

Des plans de câblage détaillés seront établis par l’entreprise.

- ESSAIS ET MISE EN SERVICE

Avant leur mise en service, L’ensemble des équipements feront l’objet d’essais de fonctionnement

Préalablement à toute réception, l’installateur établira un document indiquant les essais réalisés, les résultats obtenus et attestant du bon fonctionnement de chacun des sous-systèmes et de leur corrélation.

La réception du SSI fera l’objet d’un procès verbal établit par le coordonateur SSI.

- Un essai des Déclencheurs Manuels

- Un essai de mise en court circuit d’une boucle de détecteur.

- Un essai des diffuseurs sonores

- Un essai de coupure d’alimentation pour tester les batteries du système.

- L’entreprise fournira un PV des essais réalisés et des autocontrôles.

10 	Qualifications et missions de l’installateur

L’installateur sera titulaire d’une qualification reconnue

L’installateur qualifié aura pour mission :

- La dépose soignée, l’évacuation et le retraitement selon la règlementation en vigueur des équipements du SSI existant

- La fourniture la pose et la mise en service d’une centrale SSI cat A type 1

- La fourniture la pose et le raccordement des DM, des DAI et IA, des DS, des flashs et les asservissements des DAS

- La fourniture la pose et la mise en service d’un système de détection/extinction automatique par gaz neutre du local serveur

- Les câblages existants pourront être conservés si l’entreprise fourni les PV de contrôle exhaustifs des câbles existants ( option 1)

- Les 17 CCF existants pourront être conservés si l’entreprise fourni les certificats d’associativité des clapets avec son équipement SSI et valide le bon fonctionnement des clapets

- De vérifier le bon fonctionnement et la conformité de l’ensemble de l’installation aux normes applicables au SSI

- De procéder aux essais sur tous les matériels du SSI

- De fournir les documents lui incombant pour la constitution du dossier d’identité du SSI

- D’établir le procès-verbal de vérification de l’installation SSI faisant ressortir les résultats obtenus et attestant de son bon fonctionnement

L’installateur devra fournir les certificats d’associativité suivants :

  - le rapport d’associativité entre les détecteurs et l’Equipement de Contrôle et de Signalisation

  - le rapport d’associativité entre l’ECS et le Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie

Les rapports mentionnés seront établis par un laboratoire agréé par le ministère de l’Intérieur.

Ils seront transmis au coordinateur SSI afin d’être annexés au dossier d’identité.

- Réception : Documents techniques SSI – Dossier d’identité du SSI

Conformément aux exigences de la norme NFS 61-931 l’établissement du Procès Verbal de

Réception Technique du Système de Sécurité Incendie sera assuré par WEEX ;

Les installations relatives au Système de Sécurité Incendie devront être terminées et fonctionnelles.

Pour justifier de l’achèvement complet de l’installation et du bon fonctionnement de celle-ci, chaque entreprise communiquera à WEEX les documents de récolement permettant la constitution du Dossier d’Identité du SSI.

12.Formation du personnel

Conformément aux articles MS 51 et MS 69, le personnel chargé de la surveillance de l’établissement sera formé par l’entreprise installatrice sur l’utilisation et la gestion de l’ensemble du Système de Sécurité Incendie comprenant :

- les fonctionnalités des appareils du SSI

- des exercices pratiques de manipulation sur le matériel

Le coordinateur SSI

B. BOURGEOIS

13  ABREVIATIONS TECHNIQUES :

| A.E.S Alimentation électrique de sécurité C.2 Classification des câbles "non propagateurs de flammes" selon la norme NFC 32-070 et C.C.F Clapet coupe-feu C.M.S.I Centralisateur de mise en sécurité incendie C.T.P Cheminement technique protégé C.R1 Classification des câbles "résistants feu" selon la norme NFC 32-070 C.R.V.D Coffret de relayage pour ventilateur de désenfumage D.A Détecteur automatique d'incendie D.A.S Dispositif actionné de sécurité D.C.T. Dispositif Commandé Terminal D.M Déclencheur manuel D.S Diffuseur sonore E.A Equipement d'alarme E.C.S Equipement de contrôle et de signalisation E.R.P Etablissement recevant du public I.A Indicateur d'action M.C Matériel central M.D Matériel déporté N.S.A Non-stop ascenseur P.C.F Porte coupe-feu S.D.I Système de détection incendie S.M.S.I Système de mise en sécurité incendie S.S.I Système de sécurité incendie | T.S Tableau de signalisation U.C.M.C Unitée de commande Manuelle Centralisée U.G.A Unité de gestion d'alarme U.S Unité de signalisation V.C Volet de désenfumage (CF) V.T Voie de transmission V.T.P Volume technique protégé Z.A Zone d'alarme Z.C Zone de compartimentage Z.F Zone de désenfumage Z.S Zone de mise en sécurité Z.D.A Zone de détection incendie Z.D.M. Zone Déclencheurs manuels |
| --- | --- |

ANNEXE 1 –Tableau de corrélation

| Zone de détection |  | Localisation | Zone Compartimentage | Mise en sécurité |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZDA | ZDM |  | ZC1 | Alarme | Déverrouillage des IS | Clapet CF | Désenfumage |  | Arrêts Techniques |  | Asservissements |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ZF1 | ZF2 Cde UCMC | CTA | Clim Serveur | Panneaux lumineux | Extinction automatique |
|  | ZDM 01 | RdC | ZC1 | X | X | X |  | X | X |  |  |  |
| ZDA 01 |  | RdC | ZC1 | X | X | X |  | X | X |  |  |  |
|  | ZDM 10 | R+1 | ZC1 | X | X | X |  | X | X |  |  |  |
| ZDA 10 |  | R+1 | ZC1 | X | X | X |  | X | X |  |  |  |
| ZDA 11 |  | Local serveur R+1 | ZC1 | X | X | X |  | X | X | X | X | X |
|  | ZDM 20 | R+2 | ZC1 | X | X | X |  | X | X |  |  |  |
| ZDA 20 |  | R+2 | ZC1 | X | X | X |  | X | X |  |  |  |
| ZDA 30 |  | LT Combles | ZC1 | X | X | X |  | X | X |  |  |  |

Annexe 2

Plans de zonage

RdC

ZC1

DAI

ZA1

DM

Ensemble DAI local serveur

R+1

ZC1

ZA1

R+2

ZC1

ZA1

Détection en comble des 2 locaux techniques CTA