## NOMMAGE
| . |  | . |  | . |  | . |  | . |  | .
Site-Bâtiment |  | Local |  | Métier |  | Installation |  | Desserte |  | Organe et N° |  | Variable

## SITE-BATIMENT
SITE/BATIMENT |  |  |  |  | *Si de nouveaux besoins imposent de compléter cette liste, le nommage devra être validé par l'université de CAEN
NOM SITE | CODE SITE | NOM BATIMENT | CODE BATIMENT | CODE SITE/BATIMENT
CAMPUS 1 | 1 | AMPHI PIERRE DAURE - P | DA | 1DA
CAMPUS 1 | 1 | AMPHI TOCQUEVILLE - T | TO | 1TO
CAMPUS 1 | 1 | AMPHI 2000 - K | A2 | 1A2
CAMPUS 1 | 1 | ANNEXE DROIT - E | AD | 1AD
CAMPUS 1 | 1 | ATELIER MENUISERIE | ME | 1ME
CAMPUS 1 | 1 | AULA MAGNA - P | AM | 1AM
CAMPUS 1 | 1 | BATIMENT B | B1 | 1B1
CAMPUS 1 | 1 | BIBLIOTHEQUE DROIT LETTRES - C | BU | 1BU
CAMPUS 1 | 1 | CHAUFFERIE | CH | 1CH
CAMPUS 1 | 1 | CRECHE - PETITE ENFANCE | PE | 1PE
CAMPUS 1 | 1 | DROIT - D | DR | 1DR
CAMPUS 1 | 1 | ESPACE 2000 - K | ES | 1ES
CAMPUS 1 | 1 | EX BU SCIENCES - G | BI | 1BI
CAMPUS 1 | 1 | GALERIE VITREE | GV | 1GV
CAMPUS 1 | 1 | GARAGE IMMOBILIER | GI | 1GI
CAMPUS 1 | 1 | GARAGES GEOLOGIE | GE | 1GE
CAMPUS 1 | 1 | GARAGES VL | GA | 1GA
CAMPUS 1 | 1 | IRBA OUEST - J | IO | 1IO
CAMPUS 1 | 1 | IRBA EST - J | IE | 1IE
CAMPUS 1 | 1 | MAISON DE L'ETUDIANT | MD | 1MD
CAMPUS 1 | 1 | MAISON LANGUES INTERNATIONALES - I | LI | 1LI
CAMPUS 1 | 1 | MRSH - F | SH | 1SH
CAMPUS 1 | 1 | PLATEAU POST GENOMIQUE | PG | 1PG
CAMPUS 1 | 1 | PRESIDENCE - P | PR | 1PR
CAMPUS 1 | 1 | R+1 | R1 | 1R1
CAMPUS 1 | 1 | SCIENCES A - N | SA | 1SA
CAMPUS 1 | 1 | SCIENCES B - N | SB | 1SB
CAMPUS 1 | 1 | SCIENCES C - M | SC | 1SC
CAMPUS 1 | 1 | SCIENCES D - L | SD | 1SD
CAMPUS 1 | 1 | SCIENCES E - L | SE | 1SE
CAMPUS 1 | 1 | SCIENCES 1° CYCLE - A | AC | 1AC
CAMPUS 1 | 1 | SERRE | SR | 1SR
CAMPUS 1 | 1 | SOUTE | SO | 1SO
CAMPUS 1 | 1 | SUAPS - GYMNASE PISCINE | SU | 1SU
CAMPUS 1 | 1 | SUAPS - HALLE SPORTS - H | HS | 1HS
CAMPUS 1 | 1 | SUMPPS (MEDECINE PREVENTIVE) | MP | 1MP
CAMPUS 1 | 1 | VISSOL | VI | 1VI
CAMPUS 2 | 2 | IUT ENSEIGNEMENT - AMPHITHEATRES | AM | 2AM
CAMPUS 2 | 2 | AMPHI VARIGNON | VA | 2VA
CAMPUS 2 | 2 | IUT ADMINISTRATION-ENSEIGNEMENT-LOGEMENTS | AD | 2AD
CAMPUS 2 | 2 | IUT GENIE BIOLOGIQUE - ETC - GB - HA - SER | AN | 2AN
CAMPUS 2 | 2 | IUT GENIE CHIMIQUE | GC | 2GC
CAMPUS 2 | 2 | IUT MESURES PHYSIQUES - ATELIER - CHIMIE | AT | 2AT
CAMPUS 2 | 2 | IUT CHAUFFERIE CENTRALE - TERTIAIRES | TE | 2TE
CAMPUS 2 | 2 | PLATEAU TECHNIQUE | GY | 2GY
CAMPUS 2 | 2 | SCD BU CAEN SCIENCES-STAPS | BS | 2BS
CAMPUS 2 | 2 | SCIENCES 1 | S1 | 2S1
CAMPUS 2 | 2 | SCIENCES 2 | S2 | 2S2
CAMPUS 2 | 2 | SCIENCES 3 | S3 | 2S3
CAMPUS 2 | 2 | STAPS | SP | 2SP
CAMPUS 3 | 3 | CEMU | MU | 3MU
CAMPUS 3 | 3 | IUT IFS | UT | 3UT
CAMPUS 4 | 4 | CLAUDE BLOCH | CB | 4CB
CAMPUS 4 | 4 | IAE | IA | 4IA
CAMPUS 5 | 5 | CERMN | CM | 5CM
CAMPUS 5 | 5 | PFRS MEDECINE | PS | 5PS
CAMPUS 5 | 5 | UFR MEDECINE - CHU | HU | 5HU
CAMPUS 5 | 5 | UFR PHARMACIE | PH | 5PH
CHERBOURG | M | ATELIER METALLURGIE ET MECANIQUE | MM | MMM
CHERBOURG | M | BIBLIOTHEQUE - CHERBOURG | BM | MBM
CHERBOURG | M | COMPLEXE SPORTIF | CS | MCS
CHERBOURG | M | E.S.I.X NORMANDIE | EI | MEI
CHERBOURG | M | ANTENNE UFR | UF | MUF
CHERBOURG | M | HALL TECHNOLOGIE 1 | HT | MHT
CHERBOURG | M | HALL TECHNOLOGIE 2 | T2 | MT2
CHERBOURG | M | IUT - CHERBOURG | UT | MUT
ALENCON | A | BIBLIOTHEQUE - ALENCON | BA | ABA
ALENCON | A | DEUG DROIT | DE | ADE
ALENCON | A | GARAGE - ALENCON | GA | AGA
ALENCON | A | GYMNASE | GY | AGY
ALENCON | A | INSPE | IU | AIU
ALENCON | A | IUT - ALENCON | DG | ADG
ALENCON | A | LOGEMENT FONCTION | AL | AAL
HOROWITZ | H | CURB | RB | HRB
HOROWITZ | H | GIP CYCERON | GC | HGC
HOROWITZ | H | GMPC | GM | HGM
VIRE | V | IUT - VIRE | CV | VCV
SAINT LO | S | IUT - SAINT-LO | L2 | SL2
ESPE | E | BATIMENT ACCUEIL | EA | EEA
ESPE | E | BATIMENT ADMINISTRATION | AD | EAD
ESPE | E | BATIMENT ENSEIGNEMENT | EN | EEN
ESPE | E | BATIMENT RESIDENCE | RE | ERE
ESPE | E | BATIMENT ATELIERS GARAGES | I5 | EI5
ESPE | E | BATIMENT GYMNASE | I6 | EI6
ESPE | E | BATIMENT LOGEMENTS CRECHE | I9 | EI9
ESPE | E | BATIMENT PRIMAIRE | EP | EEP
LISIEUX | L | BATIMENT A-B-C | XA | LXA
CREC | C | AQUARIUM M3 | M3 | CM3
CREC | C | ATELIER ECLOSERIE M2 | M2 | CM2
CREC | C | BATIMENT ENSEIGNEMENT M4 | M4 | CM4
CREC | C | BATIMENT PRINCIPAL M1 | M1 | CM1
CREC | C | GARAGE M0 - CREC LUC/MER | M0 | CM0
CREC | C | LOGEMENT GARDIEN M5 | M5 | CM5
SAINT LO | S | BATIMENT PRINCIPAL A | A | SA
SAINT LO | S | BATIMENT PRINCIPAL B | B | SB
SAINT LO | S | BATIMENT PRINCIPAL C | C | SC
SAINT LO | S | BATIMENT PRINCIPAL D | D | SD
SAINT LO | S | BATIMENT CUISINE - RESERVE (H) | H | SH
SAINT LO | S | BATIMENT INTERNAT & ATELIER (E) | E | SE
SAINT LO | S | BATIMENT GYMNASE (G) | G | SG
SAINT LO | S | BATIMENT LOGEMENT INDIVIDUEL (M) | M | SM

## LOCAL
CODE LOCAL |  | *Si de nouveaux besoins imposent de compléter cette liste, le nommage devra être validé par l'université de CAEN
EXEMPLE : Campus 1 - Bât. Sciences E Rez de chaussée - (33 select.)
NOM LOCAL | CODE LOCAL
SE - 0 - SE 001 | 001
SE - 0 - SE 001a | 001a
SE - 0 - SE 002 | 002
SE - 0 - SE 002a | 002a
SE - 0 - SE 002b | 002b
SE - 0 - SE 002c | 002c
SE - 0 - SE 003 | 003
SE - 0 - SE 004 | 004
SE - 0 - SE 004a | 004a
SE - 0 - SE 005 | 005
SE - 0 - SE 006 | 006
SE - 0 - SE 007 | 007
SE - 0 - SE 008 | 008
SE - 0 - SE 008a | 008a
SE - 0 - SE 009 | 009
SE - 0 - SE 010 | 010
SE - 0 - SE 011 | 011
SE - 0 - SE 011a | 11a
SE - 0 - SE 012 | 012
SE - 0 - SE 013 | 013
SE - 0 - SE 014 | 014
SE - 0 - SE 015 | 015
SE - 0 - SE 015a | 015a
SE - 0 - SE 016 | 016
SE - 0 - SE 016a | 016a
SE - 0 - SE 017 | 017
SE - 0 - SE 017a | 017a
SE - 0 - SE 017b | 017b
SE - 0 - SE 018 | 018
SE - 0 - SE 019 | 019
SE - 0 - SE 019a | 019a
SE - 0 - SE 020 | 020
SE - 0 - SE 020a | 020a

## METIER
METIER |  | *Si de nouveaux besoins imposent de compléter cette liste, le nommage devra être validé par l'université de CAEN
METIER | CODE METIER
AIR CHAUD | ACH
AIR COMPRIME | ACP
ASSAINISSEMENT | ASS
CHAUFFAGE | CHA
CLIMATISATION | CLI
EAU CHAUDE SANITAIRE | ECS
FROID | FRD
PROCESS | PRO
SORBONNES | SOR
TRAITEMENT D'AIR | TRA
VENTILATION | VEN

## INSTALLATION
COMPOSANT | CODE COMPOSANT
BATTERIE TERMINALE | BATT-TERM
BOA (BRAS ORIENTABLE ARTICULE) | BOA
BOUCHE DE SOUFFLAGE | BOU-SOU
BOUCHE D'EXTRACTION | BOU-REP
CAISSON DE TRAITEMENT D'AIR | CTA
CAISSON DE VMC | VMC
CENTRALE DE TRAITEMENT EAU | CENT-TRAIT-EAU
CTA HYGIENE DF RECUPERATION CHALEUR | CTA-DF-RECUP-CHA
CTA HYGIENE DF RECYCLAGE AIR | CTA-DF-RECY-AIR
CTA HYGIENE DF TT AIR NEUF | CTA-DF-TT-AIR-NEUF
CTA HYGIENE SF EXTRACTION | CTA-SF-REP
CTA HYGIENE SF SOUFFLAGE | CTA-SF-SOU
CTA MIXTE DF RECUPERATION CHALEUR | CTA-DF-MIX-RECUP
CTA PROCESS SF EXTRACTION | CTA-SF-PRO-REP
CTA PROCESS SF SOUFFLAGE | CTA-SF-PRO-SOU
DESTRATIFICATEUR | DESTRATIF
EXTRACTEUR AIR | EXTRACT-AIR
FILTRE | FILTRE
HUMIDIFICATEUR | HUMIDIF
SONDE CTA REPRISE | SOND-CTA-REP
SONDE QUALITE AIR | SOND-QUALI-AIR
SOUFFLERIE | SOUFFLERIE
VARIATEUR DE VITESSE | VARIA-VITESS
VENTILATEUR CENTRIFUGE | VENTI-CENTRI
VENTILATEUR DE GAINE | VENTI-GAINE
AEROTHERME HYDRAULIQUE | AEROTH-HYDRAU
AEROTHERME GAZ | AEROTH-GAZ
AEROTHERME ELECTRIQUE | AEROTH-ELEC
BALLON TAMPON | BALL-TAMP
BATTERIE CHAUDE | BATT-CHA
AUTOMATE CVC | AUTOM-CVC
BACHE A EAU | BACH-EAU
BRULEUR A AIR SOUFFLE | BRULEUR-ASOU
CHAUDIERE BOIS | CHAUD-BOIS
CHAUDIERE ELECTRIQUE | CHAUD-ELEC
CHAUDIERE GAZ | CHAUD-GAZ
CHAUDIERE GAZ MURALE | CHAUD-GAZ-MUR
CHAUDIERE VAPEUR | CHAUD-VAP
COMPTEUR CHALEUR | COMPT-CHA
COMPTEUR GAZ | COMPT-GAZ
DETECTION GAZ | DETEC-GAZ
DETECTION INCENDIE | DETEC-INCENDIE
GENERATEUR D'AIR CHAUD | GEN-AIR-CHA
GROUPE DE MAINTIEN DE PRESSION | GRP-MAINT-PRESS
HORLOGE DE REGULATION | HORL-REG
NEUTRALISEUR CONDENSATS | NEUTRA-CONDENS
PANNEAU SOLAIRE THERMIQUE | PANN-SOL-THE
PANNEAU RAYONNANT | PANN-RAYON
POMPE SIMPLE | POMP-SIMP
POMPE DOUBLE | POMP-DOUB
POMPE A CHALEUR | PAC
POSTE DE TRAITEMENT | POST-TRAIT
POT A BOUE | POT-BOUE
POT D'INTRODUCTION | POT-INTRO
RADIANT ELECTRIQUE | RADIAN-ELEC
RADIANT GAZ | RADIAN-GAZ
RADIATEUR | RADIAT-HYDRAU
RADIATEUR ELECTRIQUE | RADIAT-ELE
REFROIDISSEUR A CENDRES | REFROID-CENDRES
REGULATEUR | REGULATEUR
REGULATEUR RELAIS | REGULATEUR-REL
RIDEAU D'AIR CHAUD | RID-AIR-CHA
SERVOMOTEUR | SERVO
SONDE PRESENCE | SOND-PRES
SONDE REGUL AMBIANCE | SOND-REGUL-AMB
SONDE REGUL EXTERIEUR | SOND-REGUL-EXT
SONDE REGUL QUALITE AIR | SOND-REGUL-AIR
THERMOSTAT AUTONOME | THERMOSTAT-AUTONO
VANNE DE DECHARGE | VANN-DECHARG
VANNE DEUX VOIES | VANN-2V
VANNE TROIS VOIES | VANN-3V
VASE D'EXPANSION | VAS-EXPANS
VENTILO CONVECTEUR | VENTILO-CONVECT
ARMOIRE CLIMATISATION | ARMOIR-CLIM
BATTERIE FROIDE | BATT-FROID
CASSETTE PLAFOND | CASS-PLAF
COMPTEUR FROID | COMPT-FROID
CONDENSEUR | CONDENS
DESHUMIDIFICATEUR | DESHUM
EVAPORATEUR | EVAPORATEUR
GF DETENTE DIRECTE | GF-DD
GF EAU GLACEE | GF-EG
SPLIT CLIMATISATION | SPLIT-CLIM
UNITE EXTERIEURE SPLIT CLIM | UNIT-EXT-SPLIT
ADOUCISSEUR | ADOU
BALLON ELECTRIQUE ECS | BALL-ECS-ELEC
BALLON PREPARATION ECS | BALL-ECS-PREPA
PREPARATEUR GAZ ECS | PREPA-ECS-GAZ
CENTRALE DE TRAITEMENT EAU | CENT-TRAIT-EAU
COMPTEUR EAU | COMPT-EAU
CUVE | CUVE
DEMINERALISATEUR | DEMINERALISAT
DISCONNECTEUR | DISCONN
MITIGEUR | MITIGEUR
MODULE EVACUATION DES EU | MODUL-EVAC-EU
POMPE DE RELEVAGE | POMP-RELEV
SURPRESSEUR | SURPRESS
VANNE A BOISSEAU SPHERIQUE | VANN-BOISS-SPHE
VANNE PAPILLON | VANN-PAPILL
VANNE A CLAPET | VANN-CLPET
VANNE A OBTURATEUR | VANN-OBTURAT
ARMOIRE ELECTRIQUE | ARMOIR-ELEC
ARMOIRES VENTILEES | ARMOIR-VENTILEE
ASPIRATEUR | ASPIRAT
COGENERATION | COGENERAT
COMPRESSEUR AIR COMPRIME | COMP-AIR-COMP
ECHANGEUR A PLAQUES EAU EAU | ECHAN-PLAQ-EAU-EAU
GROUPE D'AIR COMPRIME | GROU-AIR-COMP
GROUPE POMPE A VIDE | GROU-POMP-VIDE
HOTTE | HOTTE
PREPARATEUR EAU OSMOSEE | PREPA-EAU-OSMO
RESERVOIR AIR COMPRIME | RES-AIR-COMP
RESERVOIR VIDE | RES-VIDE
SECHEUR | SECHEUR
SEPARATEUR D'HUILE | SEPAR-HUILE
SORBONNE | SORBONN

## DESSERTE
*Si de nouveaux besoins imposent de compléter cette liste, le nommage devra être validé par l'université de CAEN
NOM DESSERTE INSTALLATION | CODE DESSERTE INSTALLATION
Espace vie étudiante | ESP-VIE
Zone bureaux Nord-Ouest | BUR-NO
Amphithéâtre De Bouard | AMP-DE-BOUARD
Amphithéâtres HUET et VIAL | AMP-HUET-VIAL
Batiment C | BAT C
Salle SE212 | SE212
Façade Sud | FAC-SUD
… | …

## ORGANE et N°
*Si de nouveaux besoins imposent de compléter cette liste, le nommage devra être validé par l'université de CAEN
NOM ORGANE | Numéro INSTALLATION ou ORGANE si composant avec nommage identiques | CODE ORGANE
REGISTRE | 1 | REG.01
REGISTRE | 2 | REG.02
REGISTRE | 3 | REG.03
champ non nécessaire |  | XXX
… |  | …

## VARIABLE
CODE POINT GTB
Type | CODE TYPE | Libellé NATURE | CODE NATURE | CODE POINT TYPE-NATURE | Organes concernés | *xxx représente l'identification de du point sur 3 digits numérique, exemple : 001,112,056
Défaut | DEF | Clapet coupe feu | CLC | DEF_CLC | LOC | Si un seul point pour un organe alors indiquer 000
Défaut | DEF | Détecteur autonome | AUT | DEF_AUT | FCT
Défaut | DEF | Défaut | DEF | DEF | Tous
Défaut | DEF | Défaut antigel | _ANT | DEF_ANT | FCT
Défaut | DEF | Défaut contrôleur de débit | COD | DEF_COD | FCT
Défaut | DEF | Défaut température fumée | TEF | DEF_TEF | FCT
Défaut | DEF | Défaut moteur | MOT | DEF_MOT | SOU, REP
Défaut | DEF | éfaut thermostat sécurité | TES | DEF_TES | FCT
Défaut | DEF | Défaut variateur | VAR | DEF_VAR | SOU, REP
Défaut | DEF | Détection fumée | FUM | DEF_FUM | LOC
Défaut | DEF | Détection incendie | INC | DEF_INC | LOC
Défaut | DEF | Défaut dépassement de seuil | DDxxx | DEF_DDxxx | SOU, REP, RES
Défaut | DEF | Défaut ventilation | EN | DEF_VEN | BRU, CHD
Défaut | DEF | Défaut manque d'eau | MQE | DEF_MQE | RES
Défaut | DEF | Défaut manque gaz | QG | DEF_MQG | BRU
Mesure | MES | Hygrométrie ambiante | AB | MES_HAB | ENV
Mesure | MES | Hygrométrie extérieure | HEX | MES_HEX | EXT
Mesure | MES | Hygrométrie reprise | HRP | MES_HRP | REP
Mesure | MES | Hygrométrie soufflage | HSO | MES_HSO | SOU
Mesure | MES | Pression reprise | PRE | MES_PRE | REP
Mesure | MES | Pression soufflage | PSO | MES_PSO | SOU
Mesure | MES | Sonde d’hygrométrie | HYGxxx | MES_HYGxxx | LOC, EXT, RES, SOU, REP
Mesure | MES | Sonde de pression | SPRxxx | MES_SPRxxx | RES, SOU, REP
Mesure | MES | Sonde de température | STPxxx | MES_STPxxx | LOC, EXT, RES,SOU, REP
Mesure | MES | Sonde de vitesse | SVIxxx | MES_SVIxxx | RES, SOU, REP
Mesure | MES | Température ambiante | TAM | MES_TAM | ENV
Mesure | MES | Température bouclage | TBO | MES_TBO | RES
Mesure | MES | Température départ | TDE | MES_TDE | RES
Mesure | MES | Température extérieure | TEX | MES_TEX | EXT
Mesure | MES | Température de fumée | TFU | MES_TFU | FCT
Mesure | MES | Température reprise | REP | MES_TREP | REP
Mesure | MES | Température retour | TRET | MES_TRET | RES
Mesure | MES | Température soufflage | TSO | MES_TSO | SOU
Mesure | MES | Vitesse reprise | VRE | MES_VRE | REP
Mesure | MES | Vitesse soufflage | VSO | MES_VSO | SOU
Consigne | CS | Courbe chauffe X | CCXxxx | CS_CCXxxx | CNS
Consigne | CS | Courbe chauffe Y | CCYxxx | CS_CCYxxx | CNS
Consigne | CS | Consigne départ | CDEP | CS_CDEP | CNS
Consigne | CS | Consigne chaud | CHAU | CS_CHAU | CNS
Consigne | CS | Durée | DURxxx | CS_DURxxx | CNS
Consigne | CS | Consigne froid | FROI | CS_FROI | CNS
Consigne | CS | Consigne hygrométrie | HYGR | CS_HYGR | CNS
Consigne | CS | Limite | LIMI | CS_LIMI | CNS
Consigne | CS | Plage neutre hygrométrie | PLGH | CS_PLGH | CNS
Consigne | CS | Plage neutre température | PLGT | CS_PLGT | CNS
Consigne | CS | Pression reprise | PREP | CS_PREP | CNS
Consigne | CS | Priorité | PRIO | CS_PRIO | CNS
Consigne | CS | Programme Horaire | PROG | CS_PROG | CNS
Consigne | CS | Pression soufflage | PSOU | CS_PSOU | CNS
Consigne | CS | Consigne température | TEMP | CS_TEMP | CNS
Consigne | CS | Temporisation | TMPxxx | CS_TMPxxx | CNS
Consigne | CS | Vitesse reprise | VREP | CS_VREP | CNS
Consigne | CS | Vitesse soufflage | VSOU | CS_VSOU | CNS
Commande | CM | Autorisation | AUTR | CM_AUTR | FCT
Commande | CM | Commande à étage | xxx | CMDxxx | PMP, BRU, SOU,REP
Commande | CM | Commande arrêt | ARRE | CM_ARRE | PMP, BRU, SOU,REP,HUM
Commande | CM | Commande fermeture | FERM | CM_FERM | V2C, V2V, V2F, V3C, V3V, V3F,RAN, RAR, RAJ
Commande | CM | Commande marche | MARC | CM_MARC | PMP, BRU, SOU,REP, HUM
Commande | CM | Commande ouverture | UVE | CM_OUVE | V2C, V2V, V2F, V3C, V3V, V3F,RAN, RAR, RAJ
Commande | CM | Commande % | PERC | CM_PERC | PMP, BRU, SOU,REP, HUM
Commande | CM | Forcer chaud | FORC | CM_FORC | FCT
Commande | CM | Forcer froid | FORF | CM_FORF | FCT
Commande | CM | Mode de fonctionnement | MODE | CM_MODE | FCT
Commande | CM | Mode hiver/été | MOHE | CM_MOHE | FCT
Commande | CM | Priorisation chaudières | PRIO | CM_PRIO | CAS
Etat | ET | Compteur durée | CPTD | ET_CPTD | FCT
Etat | ET | Compteur horaire | CPTH | ET_CPTH | FCT
Etat | ET | Eau | EAU | ET_EAU | IND
Etat | ET | Electricité | ELEC | ET_ELEC | IND
Etat | ET | Gaz | GAZ | ET_GAZ | IND
Etat | ET | Nombre de démarrage | NBDM | ET_NBDM | FCT
Etat | ET | Niveau de puissance | PUIS | ET_NPUIS | FCT, BRU
Etat | ET | Energie | NRJ | ET_NRJ | IND
Etat | ET | Pressostat | PSTA | ET_PSTA | SOU, REP, FIL
Etat | ET | Pressostat marche | PSTM | ET_PSTM | SOU, REP
Etat | ET | Retour de marche étage | RETxxx | ET_RETxxx | SOU, REP, BRU
Etat | ET | Retour fermé | RETF | ET_RETF | V2C, V2V, V2F, V3C, V3V, V3F,RAN, RAR
Etat | ET | Retour de marche | RETM | ET_RETM | PMP, SOU, REP, BRU, HUM
Etat | ET | Retour ouvert | RETO | ET_RETO | V2C, V2V, V2F, V3C, V3V, V3F,RAN, RAR
Etat | ET | Retour position | RETP | ET_RETP | V2C, V2V, V2F, V3C, V3V, V3F,RAN, RAR
Etat | ET | Présence tension | TENS | ET_TENS | LOC