## AUTOMATE CHAUFFERIE
CAMPUS | BATIMENT | LOCAL | NOM AUTOMATE | NUMERO DE LA PRISE RJ45 | DESIGNATION SYSTÈME | ELEMENTS A REMONTER | TA | TS | TM | TCP | TC | TR
Campus 4 | CLAUDE BLOCH | CHAUFFERIE | AUTOMATE CHAUFFERIE | SR2-1 | CHAUDIÈRE N°1 | Défaut brûleur/chaudière | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | État brûleur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Défaut sécurité surchauffe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Pressostat manque d’eau – défaut | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Commande brûleur marche/arrêt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[5 empty] | CHAUDIÈRE N°2 | Défaut brûleur/chaudière | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | État brûleur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Défaut sécurité surchauffe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Pressostat manque d’eau – défaut | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Commande brûleur marche/arrêt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[5 empty] | CHAUDIÈRE N°3 | Défaut brûleur/chaudière | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | État brûleur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Défaut sécurité surchauffe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Pressostat manque d’eau – défaut | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Commande brûleur marche/arrêt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[5 empty] | CIRCUIT CTA UNIVERSITÉ | Pompe de circulation double | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1
[5 empty] | CIRCUIT RADIATEUR UNIVERSITÉ | Pompe de circulation double | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1
[6 empty] | Vanne 3 voies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[6 empty] | Sonde température départ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | PRIMAIRE CHAUFFERIE | Défaut circulateur chaudière | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | État circulateur chaudière | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Commande circulateur chaudière | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | Variation vitesse via signal analogique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[6 empty] | État vanne/régulation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
[6 empty] | Défaut vanne | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Sonde température départ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Sonde température retour | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | RÉCUPÉRATEUR DE CONDENSATION | Commande moteur récupérateur | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | Retour défaut moteur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Température retour chauffage | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | État de fonctionnement général | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SONDE DE TEMPERATURE | Température extérieur | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL | 16 | 10 | 13 | 0 | 7 | 7
[6 empty] | TOTAL MAJORE A 20% | 20 | 12 | 16 | 0 | 9 | 9

## AUTOMATE CTA 01
CAMPUS | BATIMENT | LOCAL | NOM AUTOMATE | NUMERO DE LA PRISE RJ45 | DESIGNATION SYSTÈME | ELEMENTS A REMONTER | TA | TS | TM | TCP | TC | TR
Campus 4 | CLAUDE BLOCH | CBT 006 | AUTOMATE CTA 01 | RGI N18 | CTA 01 | Registre air neuf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
[6 empty] | Vanne 3 voies batterie chaude | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
[6 empty] | Ventilateur de soufflage | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1
[6 empty] | Ventilateur de reprise | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1
[6 empty] | Sonde Température soufflage | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Sonde Température reprise | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Thermostat antigel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Armoire électrique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Commutateur M/A | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Variateur de vitesse ventilateur CTA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | Concentration CO₂ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Qualité d’air (COV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL | 5 | 7 | 7 | 0 | 5 | 4
[6 empty] | TOTAL MAJORE A 20% | 6 | 9 | 9 | 0 | 6 | 5

## AUTOMATE CTA 02 et 03
CAMPUS | BATIMENT | LOCAL | NOM AUTOMATE | NUMERO DE LA PRISE RJ45 | DESIGNATION SYSTÈME | ELEMENTS A REMONTER | TA | TS | TM | TCP | TC | TR
Campus 4 | CLAUDE BLOCH | CBT 008 | AUTOMATE CTA 02 et 03 | RGI N19 | CTA 02 | Registre air neuf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
[6 empty] | Pressostat air neuf | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Vanne 3 voies batterie chaude | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
[6 empty] | Ventilateur de soufflage | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1
[6 empty] | Ventilateur de reprise | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1
[6 empty] | Sonde Température soufflage | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Sonde Température reprise | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Thermostat antigel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Armoire électrique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Commutateur M/A | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Variateur de vitesse ventilateur CTA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | Concentration CO₂ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Qualité d’air (COV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | CTA 03 | Registre air neuf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
[6 empty] | Pressostat air neuf | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Vanne 3 voies batterie chaude | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
[6 empty] | Ventilateur de soufflage | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1
[6 empty] | Ventilateur de reprise | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1
[6 empty] | Sonde Température reprise | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Thermostat antigel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Armoire électrique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Commutateur M/A | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Variateur de vitesse ventilateur CTA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | Sonde Température soufflage | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Concentration CO₂ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Qualité d’air (COV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | CAISSON VMC 01 | État contacteur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Commande contacteur | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[5 empty] | CAISSON VMC 02 | État contacteur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Commande contacteur | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[5 empty] | Unité de climatisation EG 032 | Défaut déclenche disjoncteur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Unité de climatisation EG 040B | Défaut déclenche disjoncteur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Unité de climatisation EG 016 | Défaut déclenche disjoncteur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Unité de climatisation EG 123 | Défaut déclenche disjoncteur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Unité de climatisation EG 040 | Défaut déclenche disjoncteur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL | 17 | 18 | 16 | 0 | 12 | 8
[6 empty] | TOTAL MAJORE A 20% | 21 | 22 | 20 | 0 | 15 | 10

## AUTOMATE CTA 04
CAMPUS | BATIMENT | LOCAL | NOM AUTOMATE | NUMERO DE LA PRISE RJ45 | DESIGNATION SYSTÈME | ELEMENTS A REMONTER | TA | TS | TM | TCP | TC | TR
Campus 4 | CLAUDE BLOCH | CB T007 | AUTOMATE CTA 04 | RGI N17 | CTA 04 | Registre air neuf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
[6 empty] | Vanne 3 voies batterie chaude | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
[6 empty] | Ventilateur de soufflage | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1
[6 empty] | Ventilateur de reprise | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1
[6 empty] | Pressostat débit reprise | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Sonde Température soufflage | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Sonde Température reprise | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Thermostat antigel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Armoire électrique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Commutateur M/A | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Concentration CO₂ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Qualité d’air (COV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL | 5 | 7 | 8 | 0 | 4 | 4
[6 empty] | TOTAL MAJORE A 20% | 6 | 9 | 10 | 0 | 5 | 5

## AUTOMATE RDC-MEZZ
CAMPUS | BATIMENT | LOCAL | NOM AUTOMATE | NUMERO DE LA PRISE RJ45 | DESIGNATION SYSTÈME | ELEMENTS A REMONTER | TA | TS | TM | TCP | TC | TR
Campus 4 | CLAUDE BLOCH | LOCAL TOITURE 01 | AUTOMATE CTA RDC/Mezzanine | EDF2 K23 | CTA RDC/Mezzanine | Batterie électrique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Ventilateur de soufflage | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1
[6 empty] | Ventilateur de reprise | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1
[6 empty] | Sonde Température soufflage | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Sonde Température reprise | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Sonde Température air neuf | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Thermostat antigel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Armoire électrique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Commutateur M/A | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Variateur de vitesse ventilateur CTA | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0
[6 empty] | Concentration CO₂ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Qualité d’air (COV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | EXTRACTEUR 01 | État contacteur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Point d'alimentation à confirmer?
[6 empty] | Commande contacteur | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[5 empty] | Unité de climatisation IT 129 | Défaut déclenche disjoncteur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HS
[5 empty] | Unité de climatisation local ? | Défaut déclenche disjoncteur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Non relevés
[6 empty] | TOTAL | 6 | 9 | 6 | 0 | 7 | 2
[6 empty] | TOTAL MAJORE A 20% | 8 | 11 | 8 | 0 | 9 | 3