## AUTOMATE CHAUFFERIE
CAMPUS | BATIMENT | LOCAL | NOM AUTOMATE | NUMERO DE LA PRISE RJ45 | DESIGNATION SYSTÈME | ELEMENTS A REMONTER | TA | TS | TM | TCP | TC | TR
CAMPUS 4 | IAE | CHAUFFERIE | AUTOMATE CHAUFFERIE | IAE J21 | Général | PRESENCE PERSONNEL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | SOUS TENSION | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | THERMOSTAT SURCHAUFFE GENERAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | MANQUE D'EAU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | TEMPERATURE EXTERIEURE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | TEMPERATURE DEPART GENERAL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Chaudière 1 | MARCHE CHAUDIERE N°1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | DEFAUT CHAUDIERE N°1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | FIN DE COURSE VANNE CHAUDIERE N°1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Chaudière 2 | MARCHE CHAUDIERE N°2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | DEFAUT CHAUDIERE N°2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | FIN DE COURSE VANNE CHAUDIERE N°2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Chaudière 1 et 2 | CONSIGNE DE CHAUFFE CHAUDIERES VARMAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
[5 empty] | Pot à boue | DEFAUT POMPE DESEMBOUAGE POMPE DESEMBOUAGE (Pressostat) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | MARCHE POMPE DESEMBOUAGE POMPE DESEMBOUAGE (circulateur) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Circuit Nord EST | DEFAUT POMPE 1 CIRCUIT RADIATEURS NORD EST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | MARCHE POMPE 1 CIRCUIT RADIATEURS NORD EST | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | DEFAUT POMPE 2 CIRCUIT RADIATEURS NORD EST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | MARCHE POMPE 2 CIRCUIT RADIATEURS NORD EST | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | TEMPERATURE DEPART CIRCUIT RADIATEURS NORD EST | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | COMMANDE POMPE 1 CIRCUIT RADIATEURS NORD EST | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | COMMANDE POMPE 2 CIRCUIT RADIATEURS NORD EST | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | COMMANDE V3V CIRCUIT RADIATEURS NORD EST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[6 empty] | TEMPERATURE AMBIANTE SALLE NORD EST | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Circuit Sud OUEST | DEFAUT POMPE 1 CIRCUIT RADIATEURS SUD OUEST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | MARCHE POMPE 1 CIRCUIT RADIATEURS SUD OUEST | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | DEFAUT POMPE 2 CIRCUIT RADIATEURS SUD OUEST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | MARCHE POMPE 2 CIRCUIT RADIATEURS SUD OUEST | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | TEMPERATURE DEPART CIRCUIT RADIATEURS SUD OUEST | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | COMMANDE POMPE 1 CIRCUIT RADIATEURS SUD OUEST | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | COMMANDE POMPE 2 CIRCUIT RADIATEURS SUD OUEST | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | COMMANDE V3V CIRCUIT RADIATEURS SUD OUEST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[6 empty] | TEMPERATURE AMBIANTE SALLE SUD OUEST | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Circuit Constant | DEFAUT POMPE 1 CIRCUIT CONSTANT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | MARCHE POMPE 1 CIRCUIT CONSTANT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | DEFAUT POMPE 2 CIRCUIT CONSTANT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | MARCHE POMPE 2 CIRCUIT CONSTANT | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | TEMPERATURE DEPART CIRCUIT CONSTANT | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | COMMANDE POMPE 1 CIRCUIT CONSTANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | COMMANDE POMPE 2 CIRCUIT CONSTANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[5 empty] | Circuit Extension | DEFAUT POMPE 1 CIRCUIT RADIATEURS EXTENSION | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | MARCHE POMPE 1 CIRCUIT RADIATEURS EXTENSION | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | DEFAUT POMPE 2 CIRCUIT RADIATEURS EXTENSION | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | MARCHE POMPE 2 CIRCUIT RADIATEURS EXTENSION | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | TEMPERATURE DEPART CIRCUIT RADIATEURS EXTENSION | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | COMMANDE POMPE 1 CIRCUIT RADIATEURS EXTENSION | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | COMMANDE POMPE 2 CIRCUIT RADIATEURS EXTENSION | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | COMMANDE V3V CIRCUIT RADIATEURS EXTENSION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[6 empty] | TEMPERATURE AMBIANTE SALLE EXTENSION | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL | 13 | 15 | 9 | 0 | 14 | 3

## AUTOMATE CTA 01-02
CAMPUS | BATIMENT | LOCAL | NOM AUTOMATE | NUMERO DE LA PRISE RJ45 | DESIGNATION SYSTÈME | ELEMENTS A REMONTER | TA | TS | TM | TCP | TC | TR
CAMPUS 4 | IAE | IA S03 | AUTOMATE 01/02 | IAE J19 | Général CTA 01 et 02 | PRESENCE PERSONNEL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | SOUS TENSION | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | CTA 01 | DEFAUT EXTRACTEUR CONFERENCE 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | MARHCE EXTRACTEUR CONFERENCE 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | DEFAUT SOUFFLAGE CONFERENCE 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | MARCHE SOUFFLAGE CONFERENCE 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | THERMOSTAT ANTIGEL CONFERENCE 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | DEFAUT IPSOTHERME SOUFFLAGE CONFERENCE 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | SONDE TEMPERATURE AIR NEUF CONFERENCE 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | SONDE TEMPERATURE SOUFFLAGE CONFERENCE 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | SONDE TEMPERATURE REPRISE CONFERENCE 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | SONDE QUALITE D'AIR REPRISE CONFERENCE 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | COMMANDE CTA CONFERENCE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | COMMANDE REGISTRE CTA CONFERENCE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | COMMANDE VANNE CTA CONFERENCE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
[6 empty] | Capteur de présence | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Variateur de vitesse moteur de soufflage CTA 01 | État variateur (marche/arrêt) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Défaut variateur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Consigne vitesse variateur | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | Commande variateur (marche/arrêt) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[5 empty] | Variateur de vitesse moteur de reprise CTA 01 | État variateur (marche/arrêt) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Consigne vitesse variateur | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | Défaut variateur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Commande variateur (marche/arrêt) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[5 empty] | CTA 02 | DEFAUT EXTRACTION CAFETERIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | MARCHE EXTRACTION CAFETERIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | DEFAUT SOUFFLAGE CAFETERIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | MARCHE SOUFFLAGE CAFETERIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | THERMOSTAT ANTIGEL CAFETERIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | DEFAUT IPSOTHERME SOUFFLAGE CAFETERIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | SONDE TEMPERATURE SOUFFLAGE CAFETERIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | SONDE TEMPERATURE AMBIANCE CAFETERIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | COMMANDE REGISTRE CTA CAFETARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | COMMANDE CTA CAFETERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | COMMANDE VANNE CTA CAFETERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
[6 empty] | Capteur de présence | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Variateur de vitesse moteur de soufflage CTA 02 | État variateur (marche/arrêt) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Défaut variateur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Consigne vitesse variateur | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | Commande variateur (marche/arrêt) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[5 empty] | Variateur de vitesse moteur de rejet CTA 02 | État variateur (marche/arrêt) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Défaut variateur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Consigne vitesse variateur | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | Commande variateur (marche/arrêt) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[5 empty] | Groupe de caisson VMC 04 à 08 | État contacteur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Commande contacteur | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | Défaut contacteur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Climatisation Salle IA 018B | Défaut déclenche disjoncteur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Système frigorifique Cafétéria IA S03 | Défaut déclenche disjoncteur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL | 15 | 13 | 6 | 0 | 15 | 2
[6 empty] | TOTAL MAJORE A 20% | 18 | 16 | 8 | 0 | 18 | 3

## AUTOMATE CTA 03-04
CAMPUS | BATIMENT | LOCAL | NOM AUTOMATE | NUMERO DE LA PRISE RJ45 | DESIGNATION SYSTÈME | ELEMENTS A REMONTER | TA | TS | TM | TCP | TC | TR
CAMPUS 4 | IAE | IA S03 | AUTOMATE 01/02 | IAE J19 | Général CTA 03 et 04 | PRESENCE PERSONNEL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | SOUS TENSION | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | CTA 03 | MARCHE CTA 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | DEFAUT CTA 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | THERMOSTAT ANTIGEL CTA 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | COMMANDE CTA 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | COMMANDE REGISTRE CTA 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | TEMPERATURE SOUFFLAGE CTA 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | TEMPERATURE AMBIANTE CTA 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | COMMANDE V3V CTA 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
[6 empty] | Capteur de présence | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Concentration CO₂ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Qualité d’air (COV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Variateur de vitesse moteur de soufflage CTA 03 | État variateur (marche/arrêt) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Défaut variateur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Consigne vitesse variateur | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | Commande variateur (marche/arrêt) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | CTA 04 | MARCHE CTA 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | DEFAUT CTA 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | THERMOSTAT ANTIGEL CTA 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | COMMANDE CTA 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | COMMANDE REGISTRE CTA 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | TEMPERATURE SOUFFLAGE CTA 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | TEMPERATURE AMBIANTE CTA 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | COMMANDE V3V CTA 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
[6 empty] | Capteur de présence | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Concentration CO₂ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Qualité d’air (COV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Variateur de vitesse moteur de soufflage CTA 04 | État variateur (marche/arrêt) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Défaut variateur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Consigne vitesse variateur | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | Commande variateur (marche/arrêt) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Groupe de caisson VMC 01 à 03 | État contacteur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Commande contacteur | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[5 empty] | Climatisation Salle IA 220 | Défaut déclenche disjoncteur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL | 7 | 11 | 8 | 0 | 9 | 2
[6 empty] | TOTAL MAJORE A 20% | 9 | 14 | 10 | 0 | 11 | 3