## AUTOMATE CTA
CAMPUS | BATIMENT | LOCAL | NOM AUTOMATE | NUMERO DE LA PRISE RJ45 | DESIGNATION SYSTÈME | ELEMENTS A REMONTER | TA | TS | TM | TCP | TC | TR
Campus 5 | CERMN | CM117 | AUTOMATE CENTRALE ET CTA | CM M06 | CTA | Ventilateur de soufflage + Variateur | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1
[6 empty] | Ventilateur de reprise + Variateur | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1
[6 empty] | Registre air neuf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
[6 empty] | Pressostat air neuf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Vanne 3 voies batterie chaude | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
[6 empty] | Vanne 3 voies batterie froide | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
[6 empty] | Pompe simple de récupération | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
[6 empty] | Pressostat débit soufflage | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Pressostat débit reprise | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Sonde Température soufflage | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Sonde Température reprise | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Sonde Température air neuf | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Thermostat antigel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Sonde CO2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Sonde détection présence | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Armoire électrique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Arrêt d'urgence | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | Commutateur M/A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Unité de climatisation CM 029 | Défaut déclenche disjoncteur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Unité de climatisation CM 031 | Défaut déclenche disjoncteur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL | 13 | 7 | 9 | 0 | 6 | 6
[6 empty] | TOTAL MAJORE A 20% | 16 | 9 | 11 | 0 | 8 | 8

## AUTOMATE CHAUFFERIE
CAMPUS | BATIMENT | LOCAL | NOM AUTOMATE | NUMERO DE LA PRISE RJ45 | DESIGNATION SYSTÈME | ELEMENTS A REMONTER | TA | TS | TM | TCP | TC | TR
Campus 5 | CERMN | CM115 | AUTOMATE CHAUFFERIE | A21 CM 115 | CHAUDIÈRE N°1 | Défaut brûleur/chaudière | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | État brûleur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Défaut sécurité surchauffe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Pressostat manque d’eau – défaut | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Commande brûleur marche/arrêt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[5 empty] | CHAUDIÈRE N°2 | Défaut brûleur/chaudière | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | État brûleur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Défaut sécurité surchauffe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Pressostat manque d’eau – défaut | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Commande brûleur marche/arrêt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[5 empty] | CIRCUIT CTA | Pompe de circulation double | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1
[5 empty] | CIRCUIT RADIATEUR | Pompe de circulation double | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1
[6 empty] | Vanne 3 voies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[6 empty] | Sonde température ambiance | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Sonde température départ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | CIRCUIT ECS | Pompe de circulation simple (x2) | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2
[6 empty] | Sonde température ballon ECS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Sonde température départ ECS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Pompe de circulation simple bouclage (x2) | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2
[5 empty] | PRIMAIRE CHAUFFERIE | Défaut circulateur chaudière | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | État circulateur chaudière | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Commande circulateur chaudière | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | Variation vitesse via signal analogique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[6 empty] | État vanne/régulation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
[6 empty] | Défaut vanne | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Sonde température départ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Sonde température retour | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SONDE DE TEMPERATURE | Température extérieure | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | GROUPE FROID | Défaut groupe froid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Commande groupe froid | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | État groupe froid | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ADOUCISSEUR | Défaut déclenche disjoncteur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | COMPRESSEUR | Défaut déclenche disjoncteur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Groupe de caisson VMC 01 | État contacteur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Commande contacteur | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | Défaut contacteur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Groupe de caisson VMC 02 | État contacteur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Commande contacteur | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | Défaut contacteur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL | 21 | 15 | 17 | 0 | 12 | 11
[6 empty] | TOTAL MAJORE A 20% | 26 | 18 | 21 | 0 | 15 | 14