## AUTOMATE CTA PH001C
CAMPUS | BATIMENT | LOCAL | NOM AUTOMATE | NUMERO DE LA PRISE RJ45 | DESIGNATION SYSTÈME | ELEMENTS A REMONTER | TA | TS | TM | TCP | TC | TR
CAMPUS5 | UFR PHARMACIE | PH 001 C | AUTOMATE CTA 08+09+10+11 + EXTRACTEUR E22 | Relié automate chaufferie | Général | DEFAUT THERMIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | PRESENCE TENSION | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | DETECTION INCENDIE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | CTA 08 | COMMANDE VANNE 3 VOIES AMPHI 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[6 empty] | COMMANDE SOUFFLAGE S22 AMPHI 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | DEFAUT SOUFFLAGE S22 AMPHI 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | MARCHE SOUFFLAGE S22 AMPHI 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | SONDE TEMPERATURE AMBIANTE AMPHI 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | SONDE TEMPERATURE SOUFFLAGE AMPHI 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | THERMOSTAT ANTIGEL S22 AMPHI 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Capteur de présence | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Concentration CO₂ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Qualité d’air (COV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | CTA 09 | COMMANDE VANNE 3 VOIES AMPHI 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[6 empty] | COMMANDE SOUFFLAGE S23 AMPHI 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | DEFAUT SOUFFLAGE S23 AMPHI 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | MARCHE SOUFFLAGE S23 AMPHI 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | SONDE TEMPERATURE AMBIANTE AMPHI 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | SONDE TEMPERATURE SOUFFLAGE AMPHI 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | THERMOSTAT ANTIGEL S23 AMPHI 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Capteur de présence | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Concentration CO₂ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Qualité d’air (COV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | CTA 10 | COMMANDE VANNE 3 VOIES AMPHI 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[6 empty] | COMMANDE SOUFFLAGE S25 AMPHI 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | DEFAUT SOUFFLAGE S25 AMPHI 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | MARCHE SOUFFLAGE S25 AMPHI 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | SONDE TEMPERATUR AMBAINTE AMPHI 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | SONDE TEMPERATURE SOUFFLAGE AMPHI 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | THERMOSTAT ANTIGEL S25 AMPHI 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Capteur de présence | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Concentration CO₂ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Qualité d’air (COV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | CTA 11 | COMMANDE VANNE 3 VOIES AMPHI 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[6 empty] | COMMANDESOUFFLAGE S24 AMPHI 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | DEFAUT SOUFFLAGE S24 AMPHI 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | MARCHE SOUFFLAGE S24 AMPHI 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | SONDE TEMPERATURE AMBAINTE AMPHI 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | SONDE TEMPERATURE SOUFFLAGE AMPHI 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | THERMOSTAT ANTIGEL S24 AMPHI 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Capteur de présence | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Concentration CO₂ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Qualité d’air (COV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | CAISSON E3 (AMPHI 08) | DEFAUT EXTRACTEUR E3 AMPHI 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | MARCHE EXTRACTEUR E3 AMPHI 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | CAISSON E4 (AMPHI 09) | DEFAUT EXTRACTEUR E4 AMPHI 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | MARCHE EXTRACTEUR E4 AMPHI 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | CAISSON E2 (AMPHI 10) | DEFAUT EXTRACTEUR E2 AMPHI 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | MARCHE EXTRACTEUR E2 AMPHI 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | CAISSON E1 (AMPHI 11) | DEFAUT EXTRACTEUR E1 AMPHI 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | MARCHE EXTRACTEUR E1 AMPHI 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | CAISSON SANITAIRES E22 | DEFAUT EXTRACTEUR E22 SANITAIRES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | MARCHE EXTRACTEUR E22 SANITAIRES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | COMMANDE EXTRACTION E22 SANITAIRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | TOTAL | 13 | 15 | 16 | 0 | 5 | 4
[6 empty] | TOTAL MAJORE A 20% | 16 | 18 | 20 | 0 | 6 | 5

## AUTOMATE CTA PHS07
CAMPUS | BATIMENT | LOCAL | NOM AUTOMATE | NUMERO DE LA PRISE RJ45 | DESIGNATION SYSTÈME | ELEMENTS A REMONTER | TA | TS | TM | TCP | TC | TR
Campus 5 | UFR PHARMACIE | PH S07 | AUTOMATE CTA CAFETERIA + Extracteur E16 | PH A05 | Général | DEFAUT THERMIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | PRESENCE PERSONNEL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | PRESENCE TENSION | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | DETECTION INCENDIE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | CTA CAFETERIE S26 | COMMANDE VANNE 3 VOIES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[6 empty] | COMMANDE SOUFFLAGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | DEFAUT THERMIQUE SOUFFLAGE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | MARCHE SOUFFLAGE | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | SONDE TEMPERATURE AMBIANTE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | SONDE TEMPERATURE SOUFFLAGE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | THERMOSTAT ANTIGEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Capteur de présence | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Concentration CO₂ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Qualité d’air (COV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | CAISSON E16 | MARCHE EXTRACTION | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | DEFAUT THERMIQUE EXTRACTION | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | COMPRESSEUR | Défaut déclenche disjoncteur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1
[6 empty] | TOTAL MAJORE A 20% | 5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 2

## AUTOMATE CHAUFFERIE PHS57
CAMPUS | BATIMENT | LOCAL | NOM AUTOMATE | NUMERO DE LA PRISE RJ45 | DESIGNATION SYSTÈME | ELEMENTS A REMONTER | TA | TS | TM | TCP | TC | TR
Campus 5 | CERMN | CM115 | AUTOMATE CHAUFFERIE | PH 018 | GENERAL | PRESENCE PERSONNEL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | SOUS TENSION | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | MANQUE D'EAU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | MANU | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | TEMPERATURE EXTERIEURE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | TEMPERATURE DEPART GENERAL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | CHAUDIERE 1 ET 2 | CONSIGNE DE CHAUFFE CHAUDIERES VARMAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | CHAUDIÈRE N°1 | MARCHE CHAUDIERE N°1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | DEFAUT CHAUDIERE N°1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | FIN DE COURSE VANNE CHAUDIERE N°1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | CHAUDIÈRE N°2 | MARCHE CHAUDIERE N°1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | DEFAUT CHAUDIERE N°1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | FIN DE COURSE VANNE CHAUDIERE N°1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | POMPE DESEMBOUAGE | DEFAUT POMPE DESEMBOUAGE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | MARCHE POMPE DESEMBOUAGE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | CIRCUIT CTA | DEFAUT POMPE 1 CIRCUIT CONSTANT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | MARCHE POMPE 1 CIRCUIT CONSTANT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | DEFAUT POMPE 2 CIRCUIT CONSTANT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | MARCHE POMPE 2 CIRCUIT CONSTANT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | TEMPERATURE RETOUR CIRCUIT CONSTANT | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | CIRCUIT MV1 EST | DEFAUT POMPE 1 CIRCUIT RADIATEURS MV1 EST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | MARCHE POMPE 1 CIRCUIT RADIATEURS MV1 EST | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | DEFAUT POMPE 2 CIRCUIT RADIATEURS MV1 EST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | MARCHE POMPE 2 CIRCUIT RADIATEURS MV1 EST | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | COMMANDE POMPE 1 CIRCUIT RADIATEURS EST | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | COMMANDE POMPE 2 CIRCUIT RADIATEURS EST | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | COMMANDE V3V CIRCUIT RADIATEURS MV1 EST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[6 empty] | TEMPERATURE AMBIANTE SALLE PH 019 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | TEMPERATURE DEPART CIRCUIT RADIATEURS EST | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | CIRCUIT MV2 OUEST | DEFAUT POMPE 1 CIRCUIT RADIATEURS MV2 OUEST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | MARCHE POMPE 1 CIRCUIT RADIATEURS MV2 OUEST | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | DEFAUT POMPE 2 CIRCUIT RADIATEURS MV2 OUEST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | MARCHE POMPE 2 CIRCUIT RADIATEURS MV2 OUEST | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | COMMANDE POMPE 1 CIRCUIT RADIATEURS OUEST | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | COMMANDE POMPE 2 CIRCUIT RADIATEURS OUEST | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | COMMANDE V3V CIRCUIT RADIATEURS MV2 OUEST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[6 empty] | TEMPERATURE AMBIANTE SALLE PH 110 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | TEMPERATURE DEPART CIRCUIT RADIATEURS OUEST | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ARMOIRE ELECTRIQUE A2 | Synthèse défaut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Etat fonctionnement (Automate SIEMENS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ARMOIRE ELECTRIQUE A3 | Synthèse défaut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Etat fonctionnement (Automate SIEMENS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ARMOIRE ELECTRIQUE A4 | Synthèse défaut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Etat fonctionnement (Automate SIEMENS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ARMOIRE ELECTRIQUE A5 | Synthèse défaut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Etat fonctionnement (Automate SIEMENS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ARMOIRE ELECTRIQUE A6 | Synthèse défaut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Etat fonctionnement (Automate SIEMENS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ARMOIRE ELECTRIQUE A7 | Synthèse défaut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Etat fonctionnement (Automate SIEMENS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ARMOIRE ELECTRIQUE A8 | Synthèse défaut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Etat fonctionnement (Automate SIEMENS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ARMOIRE ELECTRIQUE A9 | Synthèse défaut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Etat fonctionnement (Automate SIEMENS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ARMOIRE ELECTRIQUE A10 | Synthèse défaut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Etat fonctionnement (Automate SIEMENS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ARMOIRE ELECTRIQUE A11 | Synthèse défaut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Etat fonctionnement (Automate SIEMENS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ARMOIRE ELECTRIQUE A12 | Synthèse défaut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Etat fonctionnement (Automate SIEMENS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ARMOIRE ELECTRIQUE A13 | Synthèse défaut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Etat fonctionnement (Automate SIEMENS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL | 22 | 26 | 7 | 0 | 4 | 3
[6 empty] | TOTAL MAJORE A 20% | 27 | 32 | 9 | 0 | 5 | 4
[7 empty] | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0