## AUTOMATE SOUS STATION RB T02
CAMPUS | BATIMENT | LOCAL | NOM AUTOMATE | NUMERO DE LA PRISE RJ45 | DESIGNATION SYSTÈME | ELEMENTS A REMONTER | TA | TS | TM | TCP | TC | TR
Campus HOROWITZ | CURB / GMPC | RB T03 | AUTOMATE SOUS STATION | RBC 12 | CIRCUIT PRIMAIRE | Température départ réseau | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Température retour réseau | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Manque d'eau | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | EXTERIEUR | Température extérieure | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | CIRCUIT CONSTANT | Défaut pompe 1 circuit constant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Commande pompe 1 circuit constant | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | Défaut pompe 2 circuit constant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Commande pompe 2 circuit constant | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | Température départ circuit constant | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Température retour circuit constant | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | CIRCUIT RADIATEURS | V3V circuit radiateurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[6 empty] | Défaut pompe 1 circuit radiateurs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Commande pompe 1 circuit radiateurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | Défaut pompe 2 circuit radiateurs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Commande pompe 2 circuit radiateurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | Température extérieure circuit radiateurs | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Température départ circuit radiateurs | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Température retour circuit radiateurs | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | CIRCUIT ECS PRIMAIRE | Température ballon ECS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | V3V circuit primaire ECS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[6 empty] | Défaut pompe 1 primaire ECS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Commande pompe 1 primaire ECS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | Défaut pompe 2 primaire ECS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Commande pompe 2 primaire ECS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | Thermostat limiteur ECS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | CIRCUIT ECS DISTRIBUTION | Température départ ECS distribution | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Température retour ECS distribution | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | V3V circuit distribution ECS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[6 empty] | Défaut pompe 1 distribution ECS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Commande pompe 1 distribution ECS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | Défaut pompe 2 distribution ECS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Commande pompe 2 distribution ECS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[5 empty] | ADOUCISSEUR | Défaut déclenche disjoncteur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | COMPRESSEUR | Défaut déclenche disjoncteur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL | 10 | 2 | 11 | 0 | 8 | 3
[6 empty] | TOTAL MAJORE A 20% | 12 | 3 | 14 | 0 | 10 | 4

## AUTOMATE CTA CURB RB T03
CAMPUS | BATIMENT | LOCAL | NOM AUTOMATE | NUMERO DE LA PRISE RJ45 | DESIGNATION SYSTÈME | ELEMENTS A REMONTER | TA | TS | TM | TCP | TC | TR
Campus HOROWITZ | CURB / GMPC | RB T03 | AUTOMATE CTA CURB | RBC 10 | CTA 01 - ADMINISTRATION | Ventilateur de soufflage + Variateur | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1
[6 empty] | Ventilateur de reprise + Variateur | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1
[6 empty] | Registre air neuf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
[6 empty] | Pressostat filtre air neuf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Pressostat filtre air soufflage | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Pressostat filtre air reprise | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Vanne 3 voies batterie chaude | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
[6 empty] | Pompe simple de récupération | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
[6 empty] | Pressostat débit soufflage | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Pressostat débit reprise | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Sonde Température soufflage | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Sonde Température reprise | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Sonde Température air neuf | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Thermostat antigel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Armoire électrique | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Arrêt d'urgence | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | Commutateur M/A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | CTA 02 - LAVERIE | Ventilateur de soufflage + Variateur | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1
[6 empty] | Ventilateur de reprise + Variateur | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1
[6 empty] | Registre air neuf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
[6 empty] | Pressostat filtre air neuf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Pressostat filtre air soufflage | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Pressostat filtre air reprise | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Vanne 3 voies batterie chaude | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
[6 empty] | Pompe simple de récupération | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
[6 empty] | Pressostat débit soufflage | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Pressostat débit reprise | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Sonde Température soufflage | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Sonde Température reprise | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Sonde Température air neuf | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Thermostat antigel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Armoire électrique | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Arrêt d'urgence | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | Commutateur M/A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | CTA 03 - HEBERGEMENT | Ventilateur de soufflage + Variateur | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1
[6 empty] | Ventilateur de reprise + Variateur | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1
[6 empty] | Registre air neuf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
[6 empty] | Pressostat filtre air neuf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Pressostat filtre air soufflage | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Pressostat filtre air reprise | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Vanne 3 voies batterie chaude | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
[6 empty] | Vanne 3 voies batterie froide | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
[6 empty] | Pompe simple de récupération | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
[6 empty] | Pressostat débit soufflage | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Pressostat débit reprise | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Sonde Température soufflage | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Sonde Température reprise | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Sonde Température air neuf | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Thermostat antigel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Humidificateur vapeur air soufflage | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
[6 empty] | Humidificateur vapeur air reprise | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
[6 empty] | Armoire électrique | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Arrêt d'urgence | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | Commutateur M/A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | CTA 04- LABORATOIRE P3 | Ventilateur de soufflage + Variateur | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1
[6 empty] | Ventilateur de reprise + Variateur | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1
[6 empty] | Registre air neuf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
[6 empty] | Pressostat filtre air neuf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Pressostat filtre air soufflage | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Pressostat filtre air reprise | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Vanne 3 voies batterie chaude | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
[6 empty] | Vanne 3 voies batterie froide | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
[6 empty] | Pompe simple de récupération | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
[6 empty] | Pressostat débit soufflage | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Pressostat débit reprise | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Sonde Température soufflage | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Sonde Température reprise | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Sonde Température air neuf | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Thermostat antigel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Humidificateur vapeur air soufflage | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
[6 empty] | Humidificateur vapeur air reprise | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
[6 empty] | Batterie Résistance électrique | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | Armoire électrique | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Arrêt d'urgence | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | Commutateur M/A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | CTA 05 -CHIRURGIE | Ventilateur de soufflage + Variateur | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1
[6 empty] | Ventilateur de reprise + Variateur | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1
[6 empty] | Registre air neuf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
[6 empty] | Pressostat filtre air neuf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Pressostat filtre air soufflage | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Pressostat filtre air reprise | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Vanne 3 voies batterie chaude | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
[6 empty] | Vanne 3 voies batterie froide | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
[6 empty] | Pompe simple de récupération | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
[6 empty] | Pressostat débit soufflage | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Pressostat débit reprise | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Sonde Température soufflage | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Sonde Température reprise | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Sonde Température air neuf | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Thermostat antigel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Humidificateur vapeur air soufflage | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
[6 empty] | Humidificateur vapeur air reprise | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
[6 empty] | Armoire électrique | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Arrêt d'urgence | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | Commutateur M/A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | UNITES TERMINALES | Régulateurs RXC batteries terminales | Bus LON - Passerelle Lon/BACnetIP
[5 empty] | Groupe de caisson VMC 01 | État contacteur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Commande contacteur | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | Défaut contacteur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Groupe de caisson VMC 03 | État contacteur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Commande contacteur | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | Défaut contacteur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Groupe de caisson VMC 04 | État contacteur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Commande contacteur | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | Défaut contacteur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Groupe de caisson VMC 05 | État contacteur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Commande contacteur | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | Défaut contacteur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL | 81 | 41 | 38 | 0 | 41 | 34
[6 empty] | TOTAL MAJORE A 20% | 98 | 50 | 46 | 0 | 50 | 41

## AUTOMATE CTA GMPC RB T07
CAMPUS | BATIMENT | LOCAL | NOM AUTOMATE | NUMERO DE LA PRISE RJ45 | DESIGNATION SYSTÈME | ELEMENTS A REMONTER | TA | TS | TM | TCP | TC | TR
Campus HOROWITZ | CURB / GMPC | RB T07 | AUTOMATE CTA GMPC | GM H12+H13 | CTA GMPC | Sonde pression soufflage | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Sonde Temp + Hygro soufflage | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Moteur vanne Batterie chaude CTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[6 empty] | Moteur vanne Batterie froide CTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[6 empty] | Signal régulation humidificateur | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Signal variateur soufflage | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Signal variateur reprise | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Défaut soufflage CTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Défaut pompe récupération | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Défaut reprise CTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Défaut antigel CTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Défaut filtre air neuf CTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Défaut filtre soufflage CTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Défaut filtre reprise CTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Hygrostat soufflage CTA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Fin de course registre air neuf | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Défaut humidificateur 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Défaut humidificateur 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Ordre de marche humidificateur 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Ordre de marche humidificateur 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Commande ventilateur soufflage | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | Commande registre air neuf | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | Commande ventilateur reprise | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | Commande pompe récupération | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[5 empty] | CIRCUIT CASSETTES + CTA | Défaut pompe 1 circuit constant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Défaut pompe 2 circuit constant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Commande pompe 1 circuit constant | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | Commande pompe 2 circuit constant | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[5 empty] | CIRCUIT RADIATEUR | Sonde Température circuit radiateurs | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Moteur vanne circuit radiateurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[6 empty] | Défaut pompe 1 circuit radiateurs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Défaut pompe 2 circuit radiateurs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Commande pompe 1 circuit radiateurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | Commande pompe 2 circuit radiateurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[5 empty] | EXTERIEUR | Sonde Température extérieure | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | FLUIDES MEDICAUX | Synthèse défaut fluide médicaux 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Synthèse défaut fluide médicaux 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Synthèse défaut fluide médicaux 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Synthèse défaut fluide médicaux 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Synthèse défaut fluide médicaux 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | COMPTAGE | Compteur énergie | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Compteur eau froide | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Compteur électrique | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SORBONNES | Pressostat d'air sorbonne 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Pressostat d'air sorbonne 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Pressostat d'air sorbonne 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Pressostat d'air sorbonne 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Pressostat d'air sorbonne 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | VENTILATEUR PAROI LOCAL TECHNIQUE | État contacteur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Commande contacteur | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | Défaut contacteur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ECS | Sonde Température ECS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Moteur de vanne mitigeage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[6 empty] | Défaut pompe bouclage | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Commande pompe pompe bouclage 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | Commande pompe pompe bouclage 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[5 empty] | UNITES TERMINALES | Régulateurs RXC cassettes terminales | Bus LON - Passerelle Lon/BACnetIP
[6 empty] | TOTAL | 20 | 13 | 8 | 0 | 11 | 4
[6 empty] | TOTAL MAJORE A 20% | 24 | 16 | 10 | 0 | 14 | 5