## GTE_Generique
CELLULE IM NORD |  | LIASON |  | API |  |  |  | SCADA API
Libellé | TAG | Filaire | COM | ETOR | EANA | STOR | SANA | TA | NF/NO | Appel | TS | TM | TC | TR | Commentaire
CELLULE IM |  | 3 | 4 | 93 | 15 | 0 | 0 | 77 | 0 | 56 | 25 | 83 | 2 | 59
Interrupteur Ouvert cellule IM vers Poste x |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1
Interrupteur Fermé cellule IM vers Poste x |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1
Commande neutralisée cellule IM vers Poste x |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1
CELLULE IM SUD |  | LIASON |  | API |  |  |  | SCADA API
Libellé | TAG | Filaire | COM | ETOR | EANA | STOR | SANA | TA | NF/NO | Appel | TS | TM | TC | TR | Commentaire
CELLULE IM |  | 3 | 2 | 46 | 8 | 0 | 0 | 40 | 0 | 28 | 11 | 42 | 1 | 30
Interrupteur Ouvert cellule IM vers Poste x |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1
Interrupteur Fermé cellule IM vers Poste x |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1
Commande neutralisée cellule IM vers Poste x |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1
Voir objet talus (commande, état) |  |  | 1 | [9 empty] | 1 |  | GTE <=> Talus
CELLULE QM |  | LIASON |  | API |  |  |  | SCADA API
Libellé | TAG | Filaire | COM | ETOR | EANA | STOR | SANA | TA | NF/NO | Appel | TS | TM | TC | TR | Commentaire
|  | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
Interrupteur Ouvert cellule QM départ Transfo x |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1
Interrupteur Fermé cellule QM départ Transfo x |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1
Fusion fusible cellule QM départ Transfo x |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1
Défaut homopolaire cellule QM départ Transfo x |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1
Talus |  | LIASON |  | API |  |  |  | SCADA API
Libellé | TAG | Filaire | COM | ETOR | EANA | STOR | SANA | TA | NF/NO | Appel | TS | TM | TC | TR | Commentaire
TALUS |  | 0 | 1 | 19 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 12 | 2 | 38 | 0 | 22
Commande ouverture/fermeture |  |  | Modbus IP | [7 empty] | 1
Commande RAZ |  |  | Modbus IP | [7 empty] | 1
Modbus IP
Modbus IP
TRANSFO SEC |  | LIASON |  | API |  |  |  | SCADA API
Libellé | TAG | Filaire | COM | ETOR | EANA | STOR | SANA | TA | NF/NO | Appel | TS | TM | TC | TR | Commentaire
TRANSFO |  | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2
1er Seuil Température transfo - Alarme |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | Relais de protection dans le TGBT
2ième Seuil Température transfo - déclenchement |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Relais de protection dans le TGBT
T° local |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | Mesure- seuil -Alarme
defaut ventilation local |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
TRANSFO HUILE |  | LIASON |  | API |  |  |  | SCADA API
Libellé | TAG | Filaire | COM | ETOR | EANA | STOR | SANA | TA | NF/NO | Appel | TS | TM | TC | TR | Commentaire
TRANSFO HUILE |  | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2
1er Seuil Température transfo - Alarme |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
2ième Seuil Température transfo - déclenchement |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1
defaut gaz |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1
defaut pression |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1
T° local |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | mesure - seuil - alarme
defaut ventilation local |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
Defaut fuite huile (si besoin) |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
CENTRALE DE MESURE |  | LIASON |  | API |  |  |  | SCADA API
Libellé | TAG | filaire | COM | ETOR | EANA | STOR | SANA | TA | NF/NO | Appel | TS | TM | TC | TR | Commentaire
CENTRALE DE MESURE |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 11
Mesure intensité I0 |  |  | RS485 | [8 empty] | 1
I0 Maximum | [11 empty] | 1 |  | 1 | RAZ Max
Mesure intensité I1 |  |  | RS485 | [8 empty] | 1
I1 Maximum | [11 empty] | 1 |  | 1 | RAZ Max
Mesure intensité I2 |  |  | RS485 | [8 empty] | 1
I2 Maximum | [11 empty] | 1 |  | 1 | RAZ Max
Mesure intensité I3 |  |  | RS485 | [8 empty] | 1
I3 Maximum | [11 empty] | 1 |  | 1 | RAZ Max
Mesure Tension U0 |  |  | RS485 | [8 empty] | 1
U0 Maximum | [11 empty] | 1 |  | 1 | RAZ Max
Mesure Tension U1 |  |  | RS485 | [8 empty] | 1
U1 Maximum | [11 empty] | 1 |  | 1 | RAZ Max
Mesure Tension U2 |  |  | RS485 | [8 empty] | 1
U2 Maximum | [11 empty] | 1 |  | 1 | RAZ Max
Mesure Tension U3 |  |  | RS485 | [8 empty] | 1
U3 Maximum | [11 empty] | 1 |  | 1 | RAZ Max
Mesure Fréquence |  |  | RS485 | [8 empty] | 1
Mesure cos phi |  |  | RS485 | [8 empty] | 1
Mesure puissance Active PA |  |  | RS485 | [8 empty] | 1
Max PA | [11 empty] | 1 |  | 1 | RAZ Max
Mesure puissance réactive |  |  | RS485 | [8 empty] | 1
Max PR | [11 empty] | 1 |  | 1 | RAZ Max
Mesure puissance apparante PAP |  |  | RS485 | [8 empty] | 1
Max PAP | [11 empty] | 1 |  | 1 | RAZ Max
Mesure Energie active |  |  | RS485 | [8 empty] | 1
Mesure Energie Réactive |  |  | RS485 | [8 empty] | 1
Mesure Energie apparente |  |  | RS485 | [8 empty] | 1
LOCAL HT |  | LIASON |  | API |  |  |  | SCADA API
Libellé | TAG | Filaire | COM | ETOR | EANA | STOR | SANA | TA | NF/NO | Appel | TS | TM | TC | TR | Commentaire
|  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Objet Cellule IM (A adapter au nombre) |  | x
Objet cellule QM (A adapter au nombre) |  | x
Objet Transformateur (A adapter au nombre) |  | x
T° local |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | mesure - seuil - alarme
TABLEAU TGBT |  | LIASON |  | API |  |  |  | SCADA API
Libellé | TAG | filaire | COM | ETOR | EANA | STOR | SANA | TA | NF/NO | Appel | TS | TM | TC | TR | Commentaire
Tableau TGBT |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Protection générale (A dupliquer au nombre de transfo) |  | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0
Position ouvert/fermé |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1
Défaut disjoncteur |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1
Position embroché |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1
Position Test |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1
Position débroché |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1
Objet centrale de mesure |  |  | 1
Interrupteur Arrivée Groupe mobile |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
Position ouvert/fermé |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1
Position embroché / débroché |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1
Interrupteur de Couplage |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
Position ouvert/fermé |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1
Position embroché / débroché |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1
Parafoudres |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
Déclenchement parafoudre sur JDB1 |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1
Déclenchement parafoudre sur JDB2 |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1
Départs motorisés IS333 (A dupliquer au nombre de départ) |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Position ouvert/fermé |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1
Position embroché |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1
Position Test |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1
Position débroché |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1
Position Disjonction (ouvert sur défaut) |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1
Objet comptage d'énergie |  |  | RS485
Commande d'ouverture (Délestage site sud) |  | 1 |  |  |  | 1
Commande Fermeture (Délestage site sud) |  | 1 |  |  |  | 1
Position ouvert/fermé (Delestage site sud) |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
Position Local/distant (Delestage site sud) |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
Départs motorisés autre qu'IS333 (A dupliquer au nombre de départ) |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Position ouvert/fermé |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1
Position Disjonction (ouvert sur défaut) |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1
Objet comptage d'énergie |  |  | RS485
Commande d'ouverture (Délestage site sud) |  | 1 |  |  |  | 1
Commande Fermeture (Délestage site sud) |  | 1 |  |  |  | 1
Position ouvert/fermé (Delestage site sud) |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
Position Local/distant (Delestage site sud) |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
T° local |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | mesure - seuil - alarme
TABLEAU TGS |  | LIASON |  | API |  |  |  | SCADA API
Libellé | TAG | filaire | COM | ETOR | EANA | STOR | SANA | TA | NF/NO | Appel | TS | TM | TC | TR | Commentaire
Tableau TGS |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Position I / Position II - inverseur automatique (En fonction du CCTP) |  | 2 |  | 2
Défaut de synthèse inverseur automatique (En fonction du CCTP) |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
Protection générale (A dupliquer au nombre d'arrivée) |  | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0
Position ouvert/fermé |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1
Défaut disjoncteur |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1
Position embroché |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1
Position Test |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1
Position débroché |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1
Objet centrale de mesure |  |  | 1
Parafoudres |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Déclenchement parafoudre |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1
Départs motorisés IS333 (A dupliquer au nombre de départ) |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Position ouvert/fermé |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1
Position embroché |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1
Position Test |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1
Position débroché |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1
Position Disjonction (ouvert sur défaut) |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1
Objet comptage d'énergie |  |  | RS485
Départs motorisés autre qu'IS333 (A dupliquer au nombre de départ) |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Position ouvert/fermé |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1
Position Disjonction (ouvert sur défaut) |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1
Objet comptage d'énergie |  |  | RS485
T° local |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | mesure - seuil - alarme
CHARGEUR |  | LIASON |  | API |  |  |  | SCADA API
Libellé | TAG | filaire | COM | ETOR | EANA | STOR | SANA | TA | NF/NO | Appel | TS | TM | TC | TR | Commentaire
Chargeur |  | 4 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 5 | 7 | 0 | 1
Fonctionnement batterie |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1
Pré-alarme fin autonomie |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
Alarme générale |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
Alarme redresseur |  |  | RS | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
Etat (marche /arrêt) |  |  | Rs | 1 | [6 empty] | 1
Reseau1 tension U1 |  |  | RS |  | 1 | [6 empty] | 1
Reseau1 tension U2 |  |  | RS |  | 1 | [6 empty] | 1
Reseau1 tension U2 |  |  | RS |  | 1 | [6 empty] | 1
Batterie I |  |  | RS |  | 1 | [6 empty] | 1
Batterie U |  |  | RS |  | 1 | [6 empty] | 1
% charge |  |  | RS |  | 1 | [6 empty] | 1
T° local |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | mesure - seuil - alarme
ONDULEUR ASI |  | LIASON |  | API |  |  |  | SCADA API
Libellé | TAG | filaire | COM | ETOR | EANA | STOR | SANA | TA | NF/NO | Appel | TS | TM | TC | TR | Commentaire
Onduleur |  | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1
Défaut général |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1
pré alarme fin autonomie batteries |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1
Fonctionnement sur batteries |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1
Informations sur carte de communication (A adapter) |  |  | RS485 | 1
Pré-Alarme fin de décharge (20% restant d'autonomie) |  |  | RS485
Alarme fin de décharge (10% restant d'autonomie) |  |  | RS485
Alarme décharge profonde batteries |  |  | RS485
Défaut général |  |  | RS485
Défaut de communication |  | 0 | RS485 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1
Température système |  |  | RS485
Défaut surcharge |  |  | RS485
Défaut tension réseau 1 |  |  | RS485
Défaut tension réseau 2 |  |  | RS485
défaut tension sortie |  |  | RS485
Réseau 1 hors tolérance |  |  | RS485
Réseau 2 hors tolérance |  |  | RS485
CPI contrôle réseau CC batteries |  |  | RS485
Relais statique sur réseau 1 |  |  | RS485
Relais statique sur réseau 2 |  |  | RS485
Position interrupteur By-Pass Manuel |  |  | RS485
Chargeur batterie en fonctionnement |  |  | RS485
Redresseur en fonctionnement |  |  | RS485
Mesure I |  |  | RS485 | [11 empty] | Reseau 1, reseau 2 et utilisation
Mesure U |  |  | RS485 | [11 empty] | Reseau 1, reseau 2 et utilisation
Mesure P |  |  | RS485 | [11 empty] | Reseau 1, reseau 2 et utilisation
Mesure S |  |  | RS485
Mesure F |  |  | RS485 | [11 empty] | Reseau 1, reseau 2 et utilisation
Mesure Cos phi |  |  | RS485
Onduleur U |  |  | RS485
Batterie U |  |  | RS485
Batterie I |  |  | RS485
Batterie temps autonomie |  |  | RS485
% charge |  |  | RS485
T° local |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | mesure - seuil - alarme
TGO |  | LIASON |  | API |  |  |  | SCADA API
Libellé | TAG | filaire | COM | ETOR | EANA | STOR | SANA | TA | NF/NO | Appel | TS | TM | TC | TR | Commentaire
TGO |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Position I / Position II - inverseur automatique (En fonction du CCTP) |  | 2 |  | 2
Défaut de synthèse inverseur automatique (En fonction du CCTP) |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
Protection générale (A dupliquer au nombre d'arrivée) |  | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0
Position ouvert/fermé |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1
Défaut disjoncteur |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1
Position embroché |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1
Position Test |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1
Position débroché |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1
Objet centrale de mesure |  |  | 1
Parafoudres |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Déclenchement parafoudre |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1
Départs motorisés IS333 (A dupliquer au nombre de départ) |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Position ouvert/fermé |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1
Position embroché |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1
Position Test |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1
Position débroché |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1
Position Disjonction (ouvert sur défaut) |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1
Objet comptage d'énergie |  |  | RS485
Départs motorisés autre qu'IS333 (A dupliquer au nombre de départ) |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Position ouvert/fermé |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1
Position Disjonction (ouvert sur défaut) |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1
Objet comptage d'énergie |  |  | RS485
T° local |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | mesure - seuil - alarme
MODULE DE TRANSFERT DE CHARGE COLONNE ONDULEE |  | LIASON |  | API |  |  |  | SCADA API
Libellé | TAG | filaire | COM | ETOR | EANA | STOR | SANA | TA | NF/NO | Appel | TS | TM | TC | TR | Commentaire
Transfert de charge |  | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Défaut de synthèse STS |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
Défaut de communication |  | 0 | RS485 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1
Informations sur carte de communication (A compléter) |  |  | RS485
Mesure I |  |  | RS485
Mesure U |  |  | RS485
Mesure P active, réactive |  |  | RS485
Mesure S |  |  | RS485
Mesure F |  |  | RS485
Mesure Cos phi |  |  | RS485
Taux de charge |  |  | RS485
Déphasage |  |  | RS485
TD |  | LIASON |  | API |  |  |  | SCADA API
Libellé | TAG | filaire | COM | ETOR | EANA | STOR | SANA | TA | NF/NO | Appel | TS | TM | TC | TR | Commentaire
TD |  | 10 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 28 | 1 | 12
Position inverseur automatique général |  | 2 |  | 2 | [6 empty] | 2 |  |  |  | Vue Gaine
Défaut général inverseur automatique général |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | Vue Gaine
Position inverseur automatique éclairage (N73: Michallon uniquement) |  | 1 |  | 2 | [6 empty] | 2 |  |  |  | Vue Gaine
Défaut général inverseur automatique éclairage (N73: Michallon uniquement) |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | Vue Gaine
Présence/Manque tension |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | Vue Gaine
Déclenchement parafoudre |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | Vue Gaine
Défaut de synthèse disjoncteurs départs |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Vue Gaine
Commande contacteur Eclairage (A adapter au nombre de commande) |  | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | Vue commande éclairage
Objet Centrale de mesure (En Fonction du CCTP) |  | 1 | RS485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 12 | Voir détail
Compteur électrique |  | ? | RS485 | [8 empty] | ?
Défaut spécifique (En Fonction du CCTP) |  | x |  | x |  |  |  | x
TDO |  | LIASON |  | API |  |  |  | SCADA API
Libellé | TAG | filaire | COM | ETOR | EANA | STOR | SANA | TA | NF/NO | Appel | TS | TM | TC | TR | Commentaire
TDO |  | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 28 | 0 | 12
Position inverseur automatique général |  | 2 |  | 2 | [6 empty] | 2 |  |  |  | Vue Gaine
Défaut général inverseur automatique général |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | Vue Gaine
Interrupteur reseau1 inverseur |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | Vue Gaine
Interrupteur utilisation |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | Vue Gaine
Interrupteur by pass |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | Vue Gaine
Présence/Manque tension |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | Vue Gaine
Déclenchement parafoudre |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | Vue Gaine
Défaut de synthèse disjoncteurs départs |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Vue Gaine
Objet Centrale de mesure (En Fonction du CCTP) |  | 1 | RS485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 12 | Voir détail
Compteur électrique |  | ? | RS485 | [8 empty] | ?
Défaut spécifique (En Fonction du CCTP) |  | X |  | X |  |  |  | X | [6 empty] | Vue Gaine
TD CVC |  | LIASON |  | API |  |  |  | SCADA API
Libellé | TAG | filaire | COM | ETOR | EANA | STOR | SANA | TA | NF/NO | Appel | TS | TM | TC | TR | Commentaire
TD CVC |  | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 28 | 0 | 12
Position inverseur Général |  | 1 |  | 2 | [6 empty] | 2
Défaut inverseur general |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
Déclenchement parafoudre |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1
Défaut de synthèse disjoncteurs |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1
10 réserves pour des défauts disjonction sur le TD (A compléter) |  | x |  | x |  |  |  | x
Centrale de mesure generale |  | 1 | RS485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 12 | Voir détail
|  | LIASON |  | API |  |  |  | SCADA API
Libellé | TAG | filaire | COM | ETOR | EANA | STOR | SANA | TA | NF/NO | Appel | TS | TM | TC | TR | Commentaire
Baie IT |  | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 | 28 | 0 | 12
Interrupteur arrivée TGO
Position Interrupteur QA |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1
Position Interrupteur QB |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1
Position Interrupteur QC |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1
Disjoncteur Transfo
Position DJ TR1 |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1
Position DJ TR2 |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1
Interrupteur départ
Position Interrupteur Q1 |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1
Position Interrupteur Q2 |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1
Synthèse Défaut
Synthèse SD (Synthèse disjonction) |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1
Synthèse CPI |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1
Synthèse défaut parafoudre |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
Salle non alimentée (Calcul /QA./QB) | [7 empty] | 1 |  | 1
Centrale de mesure generale |  | 1 | RS485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 12 | Voir détail
T° local (En fonction du CCTP) |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | mesure - seuil - alarme

## DELESTAGE
POSTE |  | LIASON |  | API |  |  |  | SCADA API
Libellé | TAG | Filaire | COM | ETOR | EANA | STOR | SANA | TA | NF/NO | Appel | TS | TM | TC | TR | Commentaire
Interrupteur Ouvert - cellule QM départ TR1.A |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1
Interrupteur Fermé - cellule QM départ TR1.A |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1
Interrupteur Ouvert - cellule IM vers Poste Amont |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1
Interrupteur Fermé - cellule IM vers Poste Amont |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1
Commande Ouvert/Fermé - cellule IM vers Poste Amont |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  | x |  |  | 2
Interrupteur Ouvert - cellule IM vers Poste Aval |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1
Interrupteur Fermé - cellule IM vers Poste Aval |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1
Commande Ouvert/Fermé - cellule IM vers Poste Aval |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  | x |  |  | 2
RAZ défaut HTA Interrupteur Amont |  | A adapter | [10 empty] | 1
RAZ défaut HTA Interrupteur Aval |  | A adapter | [10 empty] | 1
TALUS (X Nb talus)
Talus sens courant |  |  | COM | [7 empty] | 1
|  |  | COM | [8 empty] | 1
TGBT |  | LIASON |  | API |  |  |  | SCADA API
Libellé | TAG | Filaire | COM | ETOR | EANA | STOR | SANA | TA | NF/NO | Appel | TS | TM | TC | TR | Commentaire
Départs motorisés (X nb départ)
Position ouvert/fermé |  | 1 |  | 2 | [6 empty] | 2
Commande délestage / relestage |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
Commande locale/distance sur tiroir |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1

## Feuil1
CHARGEUR |  | LIASON |  | API |  |  |  | SCADA API
Libellé | TAG | filaire | COM | ETOR | EANA | STOR | SANA | TA | NF/NO | Appel | TS | TM | TC | TR | Commentaire
Chargeur |  | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0
Fonctionnement batterie |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1
Pré-alarme fin autonomie |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | x | 1
Alarme générale |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | x | 1
Alarme redresseur |  |  | RS | 1 |  |  |  | 1 |  | x | 1
Etat (marche /arrêt) |  |  | Rs | 1 | [6 empty] | 1
Reseau1 tension U1 |  |  | RS |  | 1 | [6 empty] | 1
Reseau1 tension U2 |  |  | RS |  | 1 | [6 empty] | 1
Reseau1 tension U2 |  |  | RS |  | 1 | [6 empty] | 1
Batterie I |  |  | RS |  | 1 | [6 empty] | 1
Batterie U |  |  | RS |  | 1 | [6 empty] | 1
% charge |  |  | RS |  | 1 | [6 empty] | 1
Mesure température |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | x |  | 1 |  |  | Mesure + défaut sur dépassement Seuil