Chantier CVC à réaliser en 2027

Objet : Remplacement GF N°1 HCE.

Remplacement en lieu et place d’un GF en toiture du pavillon Hôpital Couple enfant.

Caractéristiques du GF actuel :

- RTAC200 TRANE

- 737Kw 35°C

- Puissance absorbée 350kw

- Régime d’eau 7/12°C

- Débit évaporateur nominal 130 m3/h

- Longueur (m) 5.96 ; hauteur (m) 2.38 ; largeur (m) 2.26

- Niveau de pression acoustique à 10men dB 68

- 134a

- Protection départ du poste NS60H

Le nouveau GF sera dimensionné pour conserver l’alimentation électrique en place pour garder la puissance existante et également dimensionné pour maintenir un régime d’eau de 5/10°C par 40°C extérieur.

Le GF devra avoir un fluide frigorigène pérenne et le plus vertueux sur le plan environnemental.

Toutes les prestations de dépose et repose, dépollution, grutage … modifications de tuyauterie sont à prévoir.

Le future GF devra avoir entrée sortie TOR (ordre de marche, synthèse défaut, retour de marche).

Une cheminé est installé sur le GF en place pour éviter les recyclages de l’air des condenseurs, celui-ci étant placé derrière des panneaux acoustiques.

La cheminée sera à déposer et à reposer si possible en apportant les modifications nécessaires au nouvel équipement, si elle n’est pas récupérable une nouvelle cheminée sera à recréer.

Il est à prévoir également le dossier DESP complet ainsi que la visite initiale de la machine.

Merci de nous faire votre meilleure offre technico économique pour ce projet.